福建水利电力职业技术学院智慧绿色低碳综合能源项目招标文件

投资项目统一代码：2408-350481-04-05-226164

招标项目编号：E3504810401100173001

招标人：福建水利电力职业技术学院（盖单位电子公章）

招标代理机构：福建省天海招标有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人：金宇彤

招标代理机构编制人：林凤芳

招标文件编制日期：2024年11月

目     录

第一章 招标公告/投标邀请书	4

招标公告	4

1. 招标条件	4

2. 项目概况与招标范围	4

3. 投标人资格要求	5

4. 资格审查办法及评标办法	7

5. 招标文件的获取	7

6. 投标保证金的提交	7

7. 投标文件的递交	7

8.履约担保的要求	8

9. 发布公告的媒介	8

10. 联系方式	8

第二章 投标人须知	10

第一节  投标人须知前附表	10

第二节  投标人须知	25

1. 总则	25

2. 招标文件	28

3. 投标文件	29

4. 投标	32

5. 开标	33

6. 评标	33

7. 合同授予	36

8、重新招标和终止招标	39

9．异议、投诉	39

10. 需要补充的其他内容	40

11. 电子招标投标	40

附件2-1：投标保证金银行保函(格式)	42

附件2-2：投标保证金担保保函(格式)	43

附件2-3：投标保证保险（凭证）(格式)	44

附件2-4： 问题澄清通知（格式）	45

附件2-5：问题的澄清、说明（格式）	46

附件2-6：评标报告（格式）	47

第三章 评标办法（综合评估法）	52

第一节 评标办法前附表	52

第二节 评标办法和标准	59

1. 评标方法	59

2. 评审标准	59

3. 评标程序	59

第四章 合同参考范本	62

1 安全管理职责	76

2 人员管理	77

3 设备设施管理	77

4 作业管理	78

5 设备材料管理	78

6 风险管理和隐患排查治理	78

7 违章和事故处置	79

第四部分合同附件格式	81

附件一：承包人主要管理人员表	81

附件二：主要管理人员表（如有）	82

附件三-1：履约担保格式	83

附件三-2：履约保证保险格式	84

附件四-1：热水费用结算对账单	85

附件四-2：用电费用结算对账单	86

第五章  发包人要求	87

总体要求	87

一、项目概况	87

二、主要建设内容及要求	90

三、建设技术要求	97

第六章  发包人提供的资料	111

第一节 已完成的设计图纸	111

一、已完成的设计图纸目录	111

二、已完成的设计图纸	111

第二节 与工程建设有关的其他资料	112

第七章  投标文件格式	113

一、投标人基本情况表	116

二、联合体协议书	117

三、法定代表人身份资格证明书	118

四、授权委托书	120

五、拟派出项目负责人简要情况表	121

六、投标人基本存款账户信息	122

七、近年完成的“类似工程业绩”情况表	123

八、投标保证金有关单据扫描件	124

九、其他资料(资格文件)	125

十、投标人诚信承诺函	126

十一、拟派出项目负责人承诺函	128

十二、工程选用建机一体化企业承诺书	129

十三、不拖欠农民工工资的承诺书	130

一、投标函	133

二、投资报价	134

四、其他资料(商务文件)	138

技术文件	140

# 招标公告/投标邀请书

## 招标公告

### 1. 招标条件

本招标项目福建水利电力职业技术学院智慧绿色低碳综合能源项目已由永安市发展和改革局办公室以永发综〔2024〕50号批准建设，项目业主为福建水利电力职业技术学院，建设资金来源自筹，招标人为福建水利电力职业技术学院，委托的招标代理机构为福建省天海招标有限公司。本项目已完成项目建议书及批复，现对该项目的（投资、设计、建设及运营一体化）进行公开招标。

### 2. 项目概况与招标范围

2.1.项目建设地点：永安市巴溪大道2199号，福建水利电力职业技术学院校区内；

2.2.项目建设规模：建设分布式光伏发电系统、学生公寓热水系统、储能系统、智慧能源管理系统。采用F+EPC+O模式，即由投资方投入资金建设智慧绿色低碳综合能源项目，包括项目设计、立项申报、电力接入并网、设备采购、施工建设以及运营维护管理等内容。经营期满合同自然终止，所有系统设备需按约定无偿移交给学校。投资方以分布式光伏发电、学生公寓热水系统产生的收益，覆盖建设储能系统、智慧能源管理系统的投资成本。投资建设金额不低于1200万元，最终结算价以竣工验收合格后经第三方造价咨询单位审核价为准。

2.3.招标范围和内容：

（1）招标类型：投资、设计、建设及运营一体化；

（2）招标范围和内容：建设分布式光伏发电系统、学生公寓热水系统、储能系统、智慧能源管理系统。福建水利电力职业技术学院智慧绿色低碳综合能源项目的投资、设计、立项申报、电力接入并网、设备采购、施工建设以及运营维护管理等内容。具体内容为：①投资工作：投资建设金额不低于1200万元，最终结算价以竣工验收合格后经第三方造价咨询单位审核价为准。投资范围：包含整个项目的可行性研究报告、整体设计方案、设计图纸及图审、项目报批（属地政府有关部门备案报批）、建设、免费运维等；投资方以分布式光伏发电、学生公寓热水系统产生的收益，覆盖建设储能系统、智慧能源管理系统的投资成本；②设计范围：项目所需设备及附件的设计联络、深化设计，包括但不限于项目实施所必须的政府许可文件包含但不限于发改委、规划局、环保等政府部门和电网接入批复，审批用地红线范围内的施工图设计、后续设计服务及相关审查（如有时）配合工作等。光伏系统、空气源热泵系统应由有资质的单位进行专项设计。③施工范围：包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计等各阶段设计及施工期间现场配合等服务具体以施工图纸、有关设计变更通知、工程量清单所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准；④采购范围：包括但不限于施工图所载明工程所需全部材料和设备采购；⑤运营范围：包括但不限于系统测试、调试、试运行、验收、质量保障等相关服务，免费更新维护，保证项目合作期满，系统移交后能正常运营管理。

2.4.本项目光伏电价固定为0.533元/kw.h，热水供应价最高限价33元/立方米。

2.5.工期要求：总工期或计划开（竣）工日期为210日历天，自签订合同之日起算。

2.6.标段划分（如果有）：全部为一个标段；

2.7.质量要求：（1）项目投资要求：应满足本项目签订的合同约定的资金需求及发包人要求；（2）设计质量要求符合现行国家、地方、行业相关设计规范合格标准及发包人要求，并能通过相关行政主管部门及施工图审查机构审查；（3）施工质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、地方及行业相关施工验收规范合格标准；（4）采购要求的质量标准：必须符合现行国家、地方及行业相关规范质量合格标准及发包人要求；（5）运营要求：应满足本项目合同及发包人要求。

### 3. 投标人资格要求

3.1.本招标项目要求投标人须同时具备有效的以下资格或资质：

（1）投标人（投标人属联合体的，指所有联合体成员）必须是依法注册成立并有效存续的企业法人，具备有效的企业法人营业执照。

（2）设计资质要求：具备建设行政主管部门核发有效的工程设计综合资质甲级，或电力行业工程设计新能源发电专业乙级及以上资质，或电力行业工程设计送电工程专业乙级及以上资质，或电力行业工程设计变电工程专业乙级及以上资质，或电力行业工程设计火力发电专业乙级及以上资质，或电力行业工程设计乙级及以上资质，或机电工程专业乙级及以上资质。

（3）施工资质要求：具备机电工程施工总承包三级及以上资质，且具备承装（修、试）电力设施许可证五级及以上；同时还须具备建设行政主管部门核发的有效的《施工企业安全生产许可证》。

3.2.本次招标接受联合体投标。（1）自愿组成联合体投标的，应明确联合体牵头人，联合体所有成员单位（含联合体牵头人）总数不得超过3家；（2）自愿组成联合体的投标人应由单个承担本项目投资任务的成员为牵头人；（3）联合体各方应具备其所承担工作内容的相应资质条件；承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.3.投标人拟派出担任本招标项目的项目负责人的资格要求：1人，要求应具备机电专业中级工程师及以上职称或具备有效的机电专业二级及以上注册建造师执业资格，且应是投标人本单位正式在岗职工（以社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上缴纳证明为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。同时需提供身份证扫描件。）项目负责人可兼任本项目的施工项目负责人或设计项目负责人，但应满足其资格要求。

3.4.信誉要求：投标人（联合体形式的，联合体各方均需提供）没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。

3.5.投标人“类似工程业绩”数量要求：1个；“类似工程业绩”是指：2020年1月1日之后完成竣工验收合格的投资光伏发电项目或投资生活热水项目业绩。（投标人（或联合体成员）所提供的业绩应是投标人的（可含其母公司或关联公司）；业绩证明材料至少应当提供合同协议书、能清晰显示合同承包范围的合同资料、竣工验收资料或投运证明等类似文件等）“关联公司”指下列之一关系：（一）一方直接或者间接持有另一方的股份总和达到50%以上；双方直接或者间接同为第三方所持有的股份达到50%以上；（二）双方实际控制人或法定代表人为同一主体；（三）一方半数以上董事或者监事或者半数以上高级管理人员（包括经理、财务负责人）由另一方任命或者委派，或者同时担任另一方的董事或者高级管理人员；或者双方各自半数以上董事或者半数以上高级管理人员同为第三方任命或者委派。（四）一方对另一方的生产经营、交易具有实质控制，或者双方在利益上具有相关联的其他关系，包括虽未达到本条第（一）项持股比例，但一方与另一方的主要持股方享受基本相同的经济利益。

3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的1个标段投标，但最多允许中标1个标段。

3.7.其他资格要求：详见投标须知。

### 4. 资格审查办法及评标办法

4.1本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查，评标办法为综合评估法。

4.2定标方法：不授权评标委员会确定中标人，推荐中标候选人数量为1名。

### 5. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于招标公告发布之时起至投标截止时间前（法定公休日、法定节假日除外），每天上午00时00分至12时00分，下午12时00分至23时55分（北京时间，下同），通过三明市公共资源交易网（https://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点招标文件制作工具（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

### 6. 投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：2024年12月3日 08:30。

6.2.投标保证金提交的金额：人民币10万元。

6.3.投标保证金提交的方式：详见“招标文件”。

### 7. 投标文件的递交

7.1. 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2024年12月3日 08:30:00，投标人应在截止时间前通过通过三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)完成电子投标文件的递交；

7.2. 逾期递交的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

### 8.履约担保的要求

8.1履约担保金额：为中标人承诺投资额的5%

8.2履约担保形式：具体详见招标文件“投标须知前附表”。

8.3履约担保期限：具体详见招标文件“投标须知前附表”。

### 9. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)、永安市公共资源交易网(http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/yongan/)上发布。

### 10. 联系方式

招标人：福建水利电力职业技术学院

地址：福建省永安市巴溪大道2199号，邮编：366000

电子邮箱:/

电话：0598-8823837，传真：/

联系人：周老师

招标代理机构：福建省天海招标有限公司

地址：福建省福州市鼓楼区营迹路69号恒力创富中心西塔8楼，邮编：350002

电子邮箱:fjthzb@163.com

电话：0591-87874767，传真：0591-87878463

联系人：金宇彤/林凤芳/林云/张书恒

公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网

网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/

联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000

招投标监督机构名称：永安市发展和改革局

地址：永安市南山路1号市政府4楼永安市发展和改革局

联系电话：0598-3836667

公共资源交易中心名称：永安市公共资源交易中心

地址：永安市燕西街道南翔路2199号（A区五楼）

联系电话：0598-3820290

# 第二章 投标人须知

## 第一节  投标人须知前附表

说明：

（1）本附表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）本附表是本章第二节“投标人须知”的说明和补充，如两者有矛盾之处，以本附表内容为准。

| 项号 |  | 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1.2 | 招标人 |  | 名称：福建水利电力职业技术学院 地址：福建省永安市巴溪大道2199号 联系人：周老师 电话：0598-8823837 传真：/ 电子邮箱：/ |
| 2 |  | 1.1.3 | 招标代理机构 |  | 名称：福建省天海招标有限公司 地址：福建省福州市鼓楼区营迹路69号恒力创富中心西塔8楼 联系人：金宇彤/林凤芳/林云/张书恒 电话：0591-87874767 传真：0591-87878463 电子邮箱：fjthzb@163.com |
| 3 |  | 1.1.4 | 项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有） |  | 招标项目名称：福建水利电力职业技术学院智慧绿色低碳综合能源项目 投资项目统一代码：2408-350481-04-05-226164 报建编号：3504812408089901 招标项目编号：E3504810401100173001 标段名称（如果有）：福建水利电力职业技术学院智慧绿色低碳综合能源项目 标段编号（如果有）：E3504810401100173001001 招标人允许投标人参加投标的标段数量：1 招标人最多允许投标人中标的标段数量：1 |
| 4 |  | 1.1.5 | 建设地点 |  | 永安市巴溪大道2199号，福建水利电力职业技术学院校区内 |
| 5 |  | 1.2.1 | 资金来源及比例 |  | 资金来源：自筹 出资比例：100% |
| 6 |  | 1.2.2 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 7 |  | 1.3.1 | 建设规模 |  | 详见招标公告 |
| 8 |  | 1.3.2 | 招标范围和内容 |  | 详见招标公告 |
| 9 |  | 1.3.3 | 计划工期 |  | 计划工期：210日历天 计划开始工作日期：招标人另行通知 计划竣工日期：/ |
| 10 |  | 1.3.4 | 质量标准 |  | 详见招标公告 |
| 11 |  | 1.4.1/1.11.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 |  | 1.本招标项目要求投标人须同时具备有效的以下资格或资质： （1）投标人（投标人属联合体的，指所有联合体成员）必须是依法注册成立并有效存续的企业法人，具备有效的企业法人营业执照。 （2）设计资质要求：具备建设行政主管部门核发有效的工程设计综合资质甲级，或电力行业工程设计新能源发电专业乙级及以上资质，或电力行业工程设计送电工程专业乙级及以上资质，或电力行业工程设计变电工程专业乙级及以上资质，或电力行业工程设计火力发电专业乙级及以上资质，或电力行业工程设计乙级及以上资质，或机电工程专业乙级及以上资质。 （3）施工资质要求：具备机电工程施工总承包三级及以上资质，且具备承装（修、试）电力设施许可证五级及以上；同时还须具备建设行政主管部门核发的有效的《施工企业安全生产许可证》。 2.本次招标接受联合体投标。（1）自愿组成联合体投标的，应明确联合体牵头人，联合体所有成员单位（含联合体牵头人）总数不得超过3家；（2）自愿组成联合体的投标人应由单个承担本项目投资任务的成员为牵头人；（3）联合体各方应具备其所承担工作内容的相应资质条件；承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。 3.投标人拟派出担任本招标项目的项目负责人的资格要求：1人，要求应具备机电专业中级工程师及以上职称或具备有效的机电专业二级及以上注册建造师执业资格，且应是投标人本单位正式在岗职工（以社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上缴纳证明为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。同时需提供身份证扫描件。）项目负责人可兼任本项目的施工项目负责人或设计项目负责人，但应满足其资格要求。 4.信誉要求：投标人（联合体形式的，联合体各方均需提供）没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。 5.投标人“类似工程业绩”数量要求：1个；“类似工程业绩”是指：2020年1月1日之后完成竣工验收合格的投资光伏发电项目或投资生活热水项目业绩。（投标人（或联合体成员）所提供的业绩应是投标人的（可含其母公司或关联公司）；业绩证明材料至少应当提供合同协议书、能清晰显示合同承包范围的合同资料、竣工验收资料或投运证明等类似文件等）。“关联公司”指下列之一关系：（一）一方直接或者间接持有另一方的股份总和达到50%以上；双方直接或者间接同为第三方所持有的股份达到50%以上；（二）双方实际控制人或法定代表人为同一主体；（三）一方半数以上董事或者监事或者半数以上高级管理人员（包括经理、财务负责人）由另一方任命或者委派，或者同时担任另一方的董事或者高级管理人员；或者双方各自半数以上董事或者半数以上高级管理人员同为第三方任命或者委派。（四）一方对另一方的生产经营、交易具有实质控制，或者双方在利益上具有相关联的其他关系，包括虽未达到本条第（一）项持股比例，但一方与另一方的主要持股方享受基本相同的经济利益。 6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的1个标段投标，但最多允许中标1个标段。（适用于分标段的招标项目）。 7.其他资格要求：/ 说明：上述各类证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则其投标将被否决。 |
| 12 |  | 1.5 | 费用承担和设计 成果补偿 |  | ☑不补偿 □补偿，补偿标准：/ |
| 13 |  | 1.9.1 | 踏勘 |  | ☑不组织 □组织，踏勘时间：/ 踏勘集中地点：/ |
| 14 |  | 1.10 | 投标人提出疑问的截止时间 |  | 2024年11月14日 17:00:00 |
| 15 |  | 1.11.1 | 工程分包 |  | 允许分包内容：应符合法律法规，且分包须经发包人同意后方可分包，分包内容于合同实施期间根据实际情况另行协商确定。 对分包人的资质要求：（1）分包人的资质应符合相关法律法规的要求。（2）承包人确定的分包人，应于分包项目实施前向发包人提出书面报告，并经发包人书面同意。实施过程中，发包人发现分包人不符合资质要求、不能完全履行或不能胜任其分包工作的，有权要求承包人予以更换，承包人必须无条件执行。 |
| 16 |  | 1.12 | 偏离 |  | ☑不允许 □允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度：/ |
| 17 |  | 2.1 | 构成招标文件的 其他资料 |  | 招标文件澄清、修改、补充通知 |
| 18 |  | 2.2.1/4.1.3 | 投标截止时间 |  | 2024年12月3日 08:30:00 |
| 19 |  | 3.1.4 | 构成投标文件的 其他资料 |  | 澄清回复等 |
| 20 |  | 3.2.3 | 投标限价 |  | 光伏电价固定为0.533元/kw.h，热水供应价最高限价33元/立方米（投标人若不按此要求填报，视为不响应实质性要求，按否决投标处理）。 |
| 21 |  | 3.2.4 | 投标报价的 其他要求 |  | 光伏电价固定为0.533元/kw.h，热水供应价最高限价为33元/立方米，投标人要在投标中明确报价；在合同执行过程中，如果省、市政府行政部门对自来水价格有调整的，按相关文件执行，当市价电费每提高0.05元/度或自来水费每提高1元/吨，热水使用费则相应增加0.001元/升。 本项目招标代理服务费由中标人支付，招标代理服务费按原计价格[2002]1980 号标准，以中标人承诺投资额为基数，差额定率累进计费，由中标人在领取通知书时向招标代理机构支付。 |
| 22 |  | 3.3.1 | 投标有效期 |  | 本招标项目的投标有效期为投标截止期后120日历天。 |
| 23 |  | 3.4.1 | 投标保证金（招标文件其他内容若与本条款有抵触的，以本条款为准） |  | 是否要求投标人递交投标保证金： □不要求 ☑要求， 投标保证金的金额：人民币10万元。 投标人可以使用下列形式提交： （1）现金（电汇或者银行转账）形式: 应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账回单上注明（招标项目编号：E3504810401100173001），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐户信息： 开户银行：中国建设银行股份有限公司永安支行 帐户名称：永安市公共资源交易中心 帐 号：6232811870000156354 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 （2）银行保函形式：根据明建[2019]30号文的规定：银行保函应是建筑业企业基本账户所在银行或有资格的银行业金融机构出具的保函（有资格的银行业金融机构，是指依法设立、获得银行业监督管理机构许可开展保函业务、营业地在本市的金融机构，包括各商业银行的分行、支行，不包括银行分理处、储蓄所），同时执行闽建筑〔2020〕8号文。 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：根据闽建筑〔2020〕8号、闽建筑〔2021〕16号及明建（2019）30号规定执行。其中，专业担保机构是指取得资信等级的专业工程担保公司。同时按明建〔2021〕35号规定，不再执行“在本市行政区域内从事工程担保业务的担保公司应在市住建局登记备案”。 担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ④保险公司出具的投标保证保险形式：按明建〔2019〕30号文规定执行（保险机构是指经银保监会批准可以从事保证保险业务的保险公司），同时执行闽建筑〔2020〕8号文。 投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：本项目不适用。 3、投标保证金证明材料提交形式： 将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证的扫描件作为资格文件的组成部分。 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
| 24 |  | 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 |  | ☑不允许 □允许 |
| 25 |  | 3.6.1 | 要求提交的投标 文件内容 |  | 资格文件：要求提交； 技术文件：要求提交； 商务文件：要求提交。 |
| 26 |  | 3.6.3 | 签字或盖章特殊 要求 |  | 除另有说明外，投标格式说明中的“盖单位公章”系指加盖单位电子公章或可上传盖公章后的扫描件；投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或签章后扫描件或盖该人员电子印章；评标委员会在评审过程中给予认可。 采用联合体投标的，若招标文件无格式注明要求加盖联合体成员各方企业公章时，则仅需加盖牵头人企业电子印章公章；采用联合体投标的联合体成员方需盖企业公章相关证明材料的和（个人签字或盖章）的，可线下打印盖联合体成员方企业公章和（个人签字或盖章）后原件扫描上传。 网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”。 |
| 27 |  | 3.6.4 | 投标文件编制和 加密要求 |  | 投标文件编制工具软件名称及版本： 新点投标文件制作工具（三明版） 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000 投标文件编制和加密要求：1.投标人应使用使用新点投标文件制作工具（三明版）生成SMTF格式电子投标文件，确保电子投标文件能打开并运行。2.网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”；3.未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。4.因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形：（1）投标人使用非福建CA数字证书；（2）投标人使用的福建CA数字证书过期；（3）投标人使用的福建CA数字证书未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活；（4）投标人未使用福建CA数字证书或使用了非本次投标加密用的CA数字证书；（5）投标人的福建CA数字证书人为损坏。 |
| 28 |  | 4.1.2 | 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心 |  | 公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网 网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/ 联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000 公共资源交易中心名称：永安市公共资源交易中心 地址：永安市燕西街道南翔路2199号（A区五楼） 联系电话：0598-3820290 |
| 29 |  | 4.1.5 | 投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求 |  | 提交时间：2024年12月3日 08:30:00前 提交地点：永安市公共资源交易中心（永安市燕西街道南翔路2199号（A区五楼）） 密封要求：投标人名称变更证明材料无须密封，开标前30分钟开始接收。（采用电子保函的，无须提交保函原件） |
| 30 | 5.1 |  |  | 开标时间 | 开标时间：2024年12月3日 08:30:00 |
| 31 | 5.2 |  |  | 投标文件解密方式 | （1）加密检查：开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态； （2）电子投标文件解密：投标人应网上在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人开始在线解密。投标人应在开始解密时间起30分钟内网上在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效； （3）开标：解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间、递交投标文件的计算机网卡MAC地址、CPU序列号，已标价工程清单XML电子文档（如有）的加密锁序列号以及计算机的网卡MAC地址（如有）、CPU序列号等招标文件所确定的唱标内容； （4）开标结束：开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 32 | 5.2 |  |  | 投标文件解密失败的补救方案 | （1）若因投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行； （2）若因招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； （3）若因交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。 |
| 33 | 6.1.1 |  |  | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家7人。 技术、经济等方面专家确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取。 |
| 34 | 6.3.1 |  |  | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为：综合评估法 |
| 35 | 6.3.2.6 |  |  | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台在半个小时内回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。 |
| 36 | 6.3.3/7.1.1 |  |  | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否 推荐的中标候选人数：1 |
| 37 | 7.2/7.3/8.3 |  |  | 中标候选人公示、中标结果公示、终止招标公告发布媒介和场所 | 福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)、永安市公共资源交易网(http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/yongan/) |
| 38 | 7.5.1 |  |  | 履约担保 | 履约担保金额：为中标人承诺投资额的5% 履约担保形式：以现金或银行保函的方式提交，在签订合同之后 3 日内（或甲方允许的其他时间内）提交。 履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格之日后90日止；通过竣工验收（含各专项工程验收）后发包人无息返还。 |
| 39 | 7.6.1 |  |  | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
| 40 | 9.2.3 |  |  | 监督部门 | 部门或机构名称：永安市发展和改革局 地 址：永安市南山路1号市政府4楼 联系电话：0598-3836667 |
| 41 | 10 |  |  | 需要补充的 其他内容 | 1、投标人的营业执照、资质证书等证书上的名称如因变更而改变，应按有关规定办理好变更手续，否则将被视为实质性不响应招标文件要求而做否决投标处理。 2、投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人（招标代理机构）提出，以便补齐。未及时向招标人（招标代理机构）索要缺页或附件的，由此引发的任何后果均由投标申请人自行承担。 3、电子投标文件的雷同情况认定及处理意见按《关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》闽建筑〔2018〕29号文和闽建筑〔2019〕16号要求执行。 4、建设、施工单位应按省住建厅闽建【2016】270号、闽建筑【2016】34号等文件要求，全面推进劳务实名制管理。 5、建设领域工资保证金缴存遵照《福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于工程建设领域工资保证金实行差异化缴存的通知》闽人社文〔2017〕336号文规定执行。 6、投标单位中标后，凡无故放弃中标、不提交履约担保金、拒绝与招标人签订合同等情况的，一律取消其中标资格，并没收其投标保证金。有关行政监督部门有权将上述不良行为在省统一公共平台上记录。 7、中标人在领取中标通知书时，应向招标代理机构提供与电子投标文件相同的纸质投标文件（加盖中标人单位公章）5套。 8、行贿犯罪档案的查询：在中标候选人公示期间，招标人将通过中国裁判文书网（http：//www.court.gov.cn/wenshu.html）对本项目中标候选人及其相关人员进行行贿犯罪档案查询。查询结果以中国裁判文书网（http：//www.court.gov.cn/wenshu.html）查询到的法院裁判文书为准。若发现中标候选人自开标之日起前3年内，中标候选人的法定代表人及其拟任项目负责人自开标之日起前5年内，存在行贿犯罪记录或刑罚未执行完毕的，招标人将取消其中标候选人资格并没收投标保证金。中标候选人未存在行贿犯罪行为记录的，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，并向中标人发出中标通知书。 9、①根据《住房城乡建设部建筑市场监管司关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建司局函市〔2023〕116号），“我部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质（以下简称企业资质），资质证书有效期于2023年12月31日前届满的，即日起可向我部申请资质证书有效期延续。企业资质有效期于2023年12月31日后届满的，按照有关资质管理规定向我部申请资质证书有效期延续。企业于资质证书有效期届满后再申请资质证书有效期延续的，我部不予受理。” ②根据《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》(闽建许〔2023〕4号)关于我省各级资质审批部门在审批权限内核发的建设工程企业资质延续，“各级资质审批部门审批的建设工程企业资质（含委托下放资质许可事项），其资质证书有效期于2023年12月31日前和2024年12月31日前届满的，统一延期至2024年12月31日。企业无需申请换领资质证书。”。外省企业应附上其企业资质在投标时仍有效的相关证明材料，否则，按否决投标处理。 10、根据《福建省建筑起重机械租赁安装拆卸维修保养“一体化”管理暂行规定》（闽建〔2012〕6号）,以及《关于我省房屋建筑和市政基础设施工程选用建机一体化企业有关事项的通知》（闽建筑[2012]35号）文规定、《关于执行闽建筑〔2012〕35号文的补充通知》（闽建筑[2013]12号）文规定，本项目在施工中如需使用建筑起重机械，承包人则应根据相关文件规定使用建机一体化（建筑起重机械租赁、安装、拆卸、维修、保养等）企业。 11、为方便投标人更好了解本项目的现场具体情况或其它需要了解的项目概况信息，避免在投标时因理解不清而影响今后项目的实施。必要时，投标人应自行踏勘现场。投标人未作相应咨询考察工作视为完全理解并接受招标人所有规定和要求，由于投标人对招标要求理解不正确或误解造成的一切后果和可能增加的费用均由投标人自行负责。 12、依据建办市[2021]40号文规定，一级建造师电子证书使用时限为180天，但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的，使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。超出使用时限的电子证书无效，需重新下载电子证书并再次确认使用时限。一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。自 2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。 13、根据《福建省住房和城乡建设厅关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》（闽建筑〔2022〕3号）要求，同一工程招标项目的不同投标人存在下列行为之一，行业监督部门依法查处： 13.1.不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密。不同投标人的电子投标文件上传或解密的计算机网卡MAC地址、CPU序列号和数据储存设备序列号等硬件信息均相同的（开标现场上传、解密电子投标文件的除外），应当认定属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（二）项“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”的情形。 13.2.不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同的，应当认定属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。 13.3.不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。不同投标人的已标价工程量清单记录的计算机硬件信息（招标工程量清单记录的计算机硬件信息除外）中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同，或者记录的计价软件加密锁序列号信息（招标工程量清单记录的计价软件加密锁序列号信息除外）有一条及以上相同的，应当认定属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。 13.4.符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定情形的其他行为。当出现以上情形，招标人有权不予退还投标人的投标保证金。 14、根据《关于加强房屋建筑和市政基础设施设施工程招标投标活动管理的通知》(闽建筑[2022]3号文)文件，本项目要求投标人提供诚信承诺函、拟派出项目负责人承诺函，投标人应当按要求在投标文件（资格文件）中提供相应承诺。 |
| 42 | 11.2 |  |  | 电子招标投标 其他要求 | 投标人应采用本单位企业数字证书加密投标文件， 如采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件的，评标委员会将否决其投标。 |

## 第二节  投标人须知

### 1. 总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《电子招标投标办法》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行工程总承包招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表第1项。

1.1.3 委托的招标代理机构：见投标人须知前附表第2项。

1.1.4 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）见投标人须知前附表第3项。划分标段的，招标人允许投标人参加投标的标段数量以及招标人允许投标人同时中标的标段数量，在投标人须知前附表第3项中明确。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表第4项。

#### 1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表第5项。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表第6项。

#### 1.3 项目建设规模、招标范围和内容、计划工期、质量标准

1.3.1 建设规模：见投标人须知前附表第7项。

1.3.2 招标范围和内容：见投标人须知前附表第8项。

1.3.3 计划工期：见投标人须知前附表第9项。

1.3.4 质量标准：见投标人须知前附表第10项。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1为履行本招标项目合同的目的，投标人（或联合体成员）必须具有独立法人资格，至少须满足投标人须知前附表第11项所要求的投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。为具有被授予合同的资格，投标人应提供招标文件要求的资格文件，以证明其符合合格投标人资格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括投标人须知前附表第11项所规定的投标人资格合格条件审查资料。

（1）资质要求：见投标人须知前附表第11项；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表第11项；

（3）项目负责人的资格要求：应当具备工程建设类注册执业资格或者相关专业高级技术职称（限无注册执业资格的专业），具体要求见投标人须知前附表第11项；

（4）其他资格要求：见投标人须知前附表第11项。

（8）资格审查方式：采用资格后审方式。

1.4.2 投标人或联合体成员（如有）不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目（标段）的全过程工程咨询人；

（3）为本项目（标段）的监理人；

（4）为本项目（标段）的代建人；

（5）为本项目（标段）提供招标代理服务；

（6）与本项目（标段）的全过程工程咨询人或监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人；

（7）与本项目（标段）的全过程工程咨询人或监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；

（8）被有关行政主管部门责令停业；

（9）本项目（标段）投标截止时仍处于被县级及以上住房和城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本项目（标段）所在地的投标资格状态；

（10）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；

（11）本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体“黑名单”管理期限内，或仍处于被福建省住房和城乡建设厅认定的质量安全黑名单或文明施工黑名单管理期限内；

（12）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；

（13）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

（14）投标人或联合体单位共同投标的，再以自己名义单独投标或者作为其他投标人的联合体成员参与投标；

（15）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。

#### 1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表第12项规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表第13项规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表第13项规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人未参加招标人组织的现场踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。

1.9.2 投标人应承担现场踏勘的责任、风险和费用。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4投标人在踏勘现场时向招标人了解的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10 疑问

投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标人须知前附表第14项规定的时间（自招标文件发出之日起不少于10日）前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人，招标人应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。

#### 1.11 分包

1.11.1允许分包的内容见投标人须知前附表第15项。

#### 1.12 偏离

投标人须知前附表第16项允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 2. 招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同参考范本；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料；

（7）投标文件格式；

（8）其他资料（见投标人须知前附表第17项）。

除本投标须知第2.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间根据本章第1.10款和第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，当招标文件与澄清、修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。

#### 2.2 招标文件的澄清、修改

2.2.1 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电子交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标人须知前附表第18项规定的投标截止时间至少15日前通过电子交易平台发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。

2.2.2投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。

### 3. 投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格文件、商务文件和技术文件组成。

#### 3.1.1 资格文件应包括下列内容：

（1） 投标人基本情况表；

（2） 联合体协议书

（3）法定代表人身份资格证明书；

（4） 授权委托书（如果有）；

（5） 拟派出项目负责人简要情况表；

（6）投标人基本存款账户信息

（7） 近年完成的“类似工程业绩”情况表；

（8）投标保证金有关单据扫描件；

（9）其他资料。

#### 3.1.2 商务文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）投标函附录；

（3）分项报价；

（4）其他资料。

3.1.3技术文件应包括下列内容：（见第三章 评标办法）

3.1.4构成投标文件的其他资料：（见投标人须知前附表第19项）

#### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写投标报价。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则其投标无效。最高投标限价或其计算方法见投标人须知前附表第20项。

3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表第21项。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表第22项另有规定外，投标有效期为120天。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3招标人在原定投标有效期满之前，出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应当通过省公共服务平台和电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过电子交易平台进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力延长投标有效期的除外。在延长的投标有效期内，本投标须知第3.4款关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表第23项规定的金额、方式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标保证金银行保函、投标保证金担保保函、投标保证保险（凭证）格式见投标须知附件2-1、附件2-2、附件2-3。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等，下同）的收取单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标须知前附表第23项的规定，下同）或投标保函原件。

3.4.4招标人在与中标人签订合同后的5日内，按本投标须知第3.4.3项规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中标人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日内, 将投标保证金退还中标人。

3.4.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金。

（2）投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；

（3）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

（4）法律、法规规定的其他情形。

#### 3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表第24项另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

#### 3.6 投标文件的编制与加密

3.6.1招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标人须知前附表第25项。

3.6.1.1资格文件应当按照本章第一节“投标须知前附表”和第七章“投标文件格式”的规定进行编制。

3.6.1.2商务文件应当按照第七章“投标文件格式”的规定进行编制。

3.6.1.3技术文件应当按照第三章“评标办法”和第七章“投标文件格式”的规定进行编制。

3.6.2投标人应仔细阅读第七章“投标文件格式”的备注或说明，并按要求提交相关资料。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.3 投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。除投标人须知前附表第26项另有说明外，第七章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖单位的电子公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。

3.6.4投标人应当按投标人须知前附表第27项的规定编制与加密投标文件。

3.6.5招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照获得或证明材料为电子注册证书、电子投标保函，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。

3.6.6投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：

（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。

（2）不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的。

（3）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。

### 4. 投标

#### 4.1 投标文件的递交

4.1.1投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运营机构验证。

4.1.2投标人应当通过投标人须知前附表第28项规定的电子交易平台递交投标文件。

4.1.3投标人应在投标人须知前附表第18项规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。

4.1.4电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。

4.1.5投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的（除电子保函和电子保险外），应当按照投标人须知前附表第29项规定的时间、地点和密封要求向招标人提交投标保函原件。

4.1.6 投标人所递交的投标文件均不予退还。

4.1.7 到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。

### 开标

5.1招标人按投标人须知前附表第30项所规定的时间在公共资源交易中心通过电子交易平台在线组织开标，并在电子交易平台中如实记录开标情况，所有投标人均应当准时在线参加开标。

5.2开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，招标人和投标人应按投标人须知前附表第31项规定的解密方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标人须知前附表第32项。

5.3解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》（格式见投标须知附件2-4）并向所有投标人公布，同时推送到电子评标系统由评标委员会按照招标文件的规定进行评审。

### 6. 评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成：

（1）依法必须招标的工程总承包项目的评标委员会人数应为7人（含）以上单数，其中国家、省重点工程建设项目以及最高投标限价超过5亿元的工程项目评标委员会人数不少于9人。房屋建筑工程的评标委员会专家成员应包含一级注册结构工程师和一级注册建筑师。市政基础设施工程的评标委员会专家成员应包括与招标项目相应的工程设计类主导专业注册资格专家。

（2）评标委员会中的招标人代表应当熟悉评标操作要求（包括电子评标系统操作，如有）且胜任本项目评标工作，不得与投标人存在利害关系。招标人代表在进入评标室评标时，将招标人代表的授权委托书提交给公共资源交易中心。招标人没有符合条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取专家。

（3）评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表第33项。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标委员会的专家成员应在投标文件解密完成后抽取；直接确定评标委员会的专家成员的，招标人应当采取有效措施做好保密工作。

6.1.4在评标委员会成员进入评标室前，公共资源交易中心、招标人及招标代理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。

6.1.5评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

6.3.1本招标项目采用的评标办法见投标人须知前附表第34项。

6.3.2评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：

6.3.2.1评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

6.3.2.2评标委员会应当按照招标文件第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。

6.3.2.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

6.3.2.4招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。

6.3.2.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.3.2.6投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”格式分别见投标须知附件2-5和附件2-6。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标人须知前附表第35项。

6.3.2.7招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

6.3.2.8评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

6.3.2.9对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。

6.3.2.10通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

6.3.3评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告（格式见附件2-7）。评标报告应至少包含以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）初步评审情况；

（4）否决投标的情况说明；

（5）详细评审、评标结果及投标人排序情况；

（6）推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第36项规定）和签订合同前要处理的事宜；

（7）澄清、说明、补正事项；

（8）投标文件雷同情况。

6.3.4评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

6.3.5评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。

### 7. 合同授予

#### 7.1 定标方式

7.1.1除投标人须知前附表第36项规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第36项。

7.1.2招标人在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人并向中标人发出中标通知书（格式见投标须知附件2-8）。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

7.1.3国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.1.4中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

#### 7.2中标候选人公示

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在投标人须知前附表第37项规定媒介和场所公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：

- （一）招标人的名称、地址和联系方式；

- （二）招标项目名称；

- （三）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；

- （四）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；

- （五）推荐的中标候选人名单及其投标文件相关内容；

- （六）中标候选人的项目负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、证书名称和注册编号；

- （七）中标候选人的类似工程业绩（如有时）；

- （八）中标候选人的投标报价、工期、质量标准；

（九）异议的渠道和方式；

（十）招标文件规定公示的其他内容。

#### 7.3中标结果公示

依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标结果的事项在投标人须知前附表第37项规定媒介和场所进行公示，公示期不少于10日，公示至少包括以下内容：

- （一）招标人的名称、地址和联系方式；

- （二）招标项目名称；

- （三）中标人名称及其中标金额；

- （四）评标委员会成员名单。

#### 7.4 中标通知

7.4.1招标人应当在收到评标报告后15日内按照规定确定中标人并向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.5 履约担保

7.5.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表第38项规定金额、形式和期限向招标人提交履约担保。履约银行保函和履约保证保险凭证应使用招标文件中提供的格式（已推行工程担保制度的地区，当地住房城乡建设行政主管部门有规定格式的，履约保函应当采用当地住房城乡建设行政主管部门规定的格式）。保险公司提供的履约保证保险，其保险条款应当经中国银保监会批准或备案。招标人在中标人提交履约担保的同时提交等额的工程款支付担保。履约担保金不得超过中标合同金额的10%。

7.5.2中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.6 签订合同

7.6.1中标人在收到中标通知书后按投标人须知前附表第39项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面合同。

7.6.2招标人和中标人应当依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

### 8、重新招标和终止招标

8.1依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，应当依法重新招标：

（1）在投标截止时间届满时递交投标文件的投标人少于三个的；

（2）评标委员会决定否决所有投标的；

（3）法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。

8.2依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承担相应责任。

8.3招标人终止招标的，应当及时在投标人须知前附表第37项规定的媒介发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。

### 9．异议、投诉

#### 9.1异议

9.1.1投标人对开标有异议的，应当在开标结束前使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。

9.1.2潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：

- （一）异议人的名称、地址及有效联系方式；

- （二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；

- （三）异议事项的基本事实；

- （四）相关请求及主张；

- （五）有效线索和相关证明材料。

- 异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。

9.1.3招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；

（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；

（四）超过异议时效的。

9.1.4招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。

#### 投诉

- 9.2.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的监督机关依法提出线上投诉或书面投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。采用线上投诉的，应当通过福建省公共资源交易电子行政监督平台向该招标项目的监督机关提出投诉。

- 9.2.2投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。

- 9.2.3本项目招投标的监管部门或机构的名称和地址见投标人须知前附表第40项。

### 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表第41项。

### 11. 电子招标投标

11.1在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

11.2电子招标投标其他要求见投标人须知前附表第42项。

### 附件2-1：投标保证金银行保函(格式)

投标保证金银行保函

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的投标，                   （银行名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

（投标保函额度） 的任何你方要求的金额：

1、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

2、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；

3、因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

4、法律、法规规定的其他情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标保函有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：          （必填）

银行名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

### 附件2-2：投标保证金担保保函(格式)

投标保证金担保保函

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的投标，                  （担保人名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过      （投标保函额度）  的任何你方要求的金额：

1、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

2、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；

3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，任何索款要求应在投标保函有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：            （必填）

担保人名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日期：年月日

### 附件2-3：投标保证保险（凭证）(格式)

投标保证保险（凭证）

被保险人：                             （招标人名称）：

鉴于      招标人名称    （以下简称“被保险人”）接受      投标人名称     （以下称“投保人”）于年月 日参加      （项目名称及标段） 的投标，并向我方投保建设工程投标保证保险（保险单号）。我方愿意无条件地、不可撤销地就投保人参加本项目投标，向被保险人提供投标保证保险。

兹承诺，在收到被保险人书面通知，说明下列事实中的任何一条时，保证在7日内无条件地给付被保险人金额为不超过人民币（金额大写：人民币元整）的款项。

1、投保人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

2、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；

3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保险在投标有效期到期后28日（含）内或被保险人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本保险人，但任何索款要求应在投标保证保险有效期内送达我方。保险失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保险项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：           （必填）

保 险 人名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日期：年月日

### 附件2-4： 问题澄清通知（格式）

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）   ：

（项目名称及标段） 招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：

1.。

2.。

.....

请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用电子招投标方式的，通过电子交易平台回复本评标委员会。

评标委员会或评标委员会组长：  （签字）

年月日

### 附件2-5：问题的澄清、说明（格式）

问题的澄清、说明

编号：

（项目名称及标段）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：

1.。

2.。

......

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

### 附件2-6：评标报告（格式）

（项目名称）

报 建 编 号：

招标项目编号：

评  标  报　告

招 标 人：

招标代理：

年月日

一、基本情况和数据表

1. 招标项目名称：。

2. 报建编号：。

3. 招标项目编号：。

4. 招标方式：。

5. 招 标 人：。

6. 招标代理机构：。

7. 工程建设地点：。

8. 工程建设规模: 。

9. 招标范围和内容：。

10. 工期要求：。

11. 工程质量：。

12. 招标文件开始发出日期：年月日。

13. 投标截止时间:年月日时分秒。

14. 开标时间:年月日时分秒。

15. 开标平台:。

16. 投标人数量：投标文件递交截止时间止，共收到个投标人的投标文件，具体情况详见《开标记录表》。

17. 评标地点：。

18. 评标办法及评标参数：。

18.1.评标办法：综合评估法

18.2.最高投标限价或其计算方法：

18.3.其他：。

二、评标委员会成员名单

1.评标委员会组成：评标委员会总人数人，其中招标人代表 人，专家评委产生办法。

2.专家评委抽取地点。

3.评标委员会成员名单：

| 序号 | 姓 名 | 身份证号码 | 单位名称 | 评委会任职 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 主任 |
|  |  |  |  | 委员 |
|  |  |  |  | 委员 |
|  |  |  |  | 委员 |
| …… |  | ` |  | 委员 |

三、初步评审情况

1.形式评审情况：。

2．资格评审情况：。

3.响应性评审情况：。

四、详细评审、评标结果及投标人排序情况

评标委员会按第三章“评标办法”第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分：

本项目得分满分100分，由技术评审、商务评审组成。评标委员会在对技术评审实施暗标式评审。

（1）按本章第2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对技术评审计算出得分B；

（3）按本章第2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对商务评审计算出得分C；

评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

| 序号 | 投标人 | 投标报价得分A | 技术评审得分B | 商务评审得分C | 总得分 | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

五、推荐的中标候选人名单

在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

（1）通过全国执行信息公开网查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。

经查询：拟推荐候选人（是/否）出现上述情形；核对结论：。

评标委员会根据招标文件第三章“评标办法”的规定，本项目推荐名中标候选人，推荐的中标候选人名单如下：

| 中标候选人顺序 | 投标人名称 | 最终总得分 | 投标报价（元） | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一中标候选人 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

六、否决投标的情况说明

| 被否决的投标人名称 | 被否决投标的原因及依据 | 备注 |
| --- | --- | --- |

七、澄清、说明、补正事项

八、投标文件雷同情况

（注：评标委员会应根据开标记录表情况以及评标过程情况，记载所有投标文件雷同的具体情况）

九、签订合同前要处理的事宜

评标委员会成员签字（或电子印章）：

日期：年月日

说明：评标过程所需的相关表格的格式由招标人或招标代理机构自行制定。

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 项号 | 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证(如有)上的单位名称一致 |
|  |  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 完整提供第七章“投标文件格式”所规定的全部资料，且相关内容保持一致（招标文件另有规定的除外） |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  |  | …… | …… |
| 2 | 2.1.2 | 资格评审标准 | 投标人营业执照 | 具备合格有效的营业执照 |
|  |  |  | 投标人资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 类似工程业绩 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 项目负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 其他资格要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款和1.4.2条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | …… | …… |
| 3 | 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.1、3.2.3、3.2.4条款和第三章第二节“评标办法和标准”第3.2.2条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1、3.4.2、4.1.5条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 偏离 | 符合第二章“投标人须知”第1.12条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 投标文件编制与加密 | 符合第二章“投标人须知”第3.6条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 投标文件的递交 | 符合第二章“投标人须知”第4.1.2、4.1.3条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 投标文件的解密 | 符合第二章“投标人须知”第5.2条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 投标人对投标文件进行澄清、说明或者补正 | 符合第二章“投标人须知”第6.3.2.6条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | …… | …… |
|  | 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 4 | 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 投标报价：（5）分 技术评审：（47）分 商务评审：(48) 分 |
| 序号 | 评分项 |  | 评分因素（偏差率） | 评分标准 |
| 5 | 2.2.2（1） | 投标报价评分标准 （5分） | 投标报价（5分） | 光伏电价0.533元/kw.h（投标人若不按此金额填报，视为不响应实质性要求，按否决投标处理）。 运营期热水供应价，最高限价33元/立方米（投标人报价高于最高限价，视为不响应实质性要求，按否决投标处理）。 评标基准价为：F基准=各合格投标人运营期热水供应价的算术平均值（单位为元/立方米，保留整数，小数点后第一位数四舍五入）。 计算投标报价得分值F（保留整数，小数点后第一位四舍五入）:F=5-[¦Bn-F基准¦/F基准]*Q*100% 式中：Bn为进入报价部分评分的各投标人的评标报价； Q为扣分系数，Bn﹤F基准时，Q=0.5；Bn≥F基准时，Q=1。 |
| 6 | 2.2.2（2） | 技术评审 评分标准 （47分） | 评审子项目名称 | 评审内容和标准 |
|  |  |  | 总体投资建设方案（9分） | 1.各分项建设内容及各系统的年运行维护费用经济合理性。 2.分析光伏发电及学生公寓热水系统产生的收益情况，可行性充分。 优 9分（所有内容均有提及，经济合理，投资可行性充分，契合项目需求。） 良 6分（所有内容均有提及，经济较合理，投资可行性较充分，基本满足项目需求。） 差 3分（所有内容均有提及或未全部提及，经济不够合理，投资可行性不够充分。） 不提供方案的，得0分。 |
|  |  |  | 光伏系统总体设计（9分） | 1.设计方案经济合理性，设计图纸完整清晰，可实施程度高； 2.系统配置、供货范围完整、设备择优选取、材质选择得当； 3.平面布置合理，组件排布方案体现发电量最大化； 4.需响应通用技术规范要求。 优 9分（所有内容均有提及，且完全响应通用技术规范要求，内容详实，设计分析合理）； 良 6分（所有内容均有提及，部分响应技术规范要求，内容较详实，设计分析较合理）； 差3分（所有内容均有提及或未全部提及，内容不够详实，设计分析不够合理）； 不提供方案的，得0分。 |
|  |  |  | 热水改造方案（8分） | 1.方案（含设备配置方案）详细合理，契合项目需求的，得8分； 2.方案（含设备配置方案）基本可行，基本满足项目需求的，得4分； 3.不提供方案的，得0分。 |
|  |  |  | 智慧能源系统建设方案（8分） | 1.方案（含设备配置方案）详细合理，契合项目需求的，得8分； 2.方案（含设备配置方案）基本可行，基本满足项目需求的，得4分； 3.不提供方案的，得0分。 |
|  |  |  | 智慧能源系统演示（4分） | 1.系统具有能源统计功能，可清晰展现能源用量查询、用量趋势，得1分； 2.系统具有碳管理功能，可清晰展现碳排放分析和碳排放报告，得1分； 3.系统具有设备监测功能，可清晰展现对配电、光伏、储能及热泵系统监测，得1分； 4.系统具有告警功能，可清晰展现告警统计、告警处理，得1分。 提供系统功能演示截图佐证，未提供系统功能演示截图不得分。 |
|  |  |  | 安全文明施工方案（3分） | 1.提供详细的安全文明施工方案，且操作性高，针对性强，优于采购需求，得3分； 2.提供较详细的安全文明施工方案，且操作性较高，针对性较强，满足采购需求，得2分； 3.提供的安全文明施工方案一般，操作性一般，得1分； 提供的安全文明施工方案较差或不提供，得0分。 |
|  |  |  | 维护服务方案（3分） | 根据各投标人服务方案、服务承诺、企业技术支持、维护保养及维修时间安排等综合打分： 1.服务方案完整、服务承诺详尽、企业的技术支持、维护保养及维修时间安排等合理，可行性强：3分； 2.服务方案比较完整、服务承诺较详尽、企业的技术支持、维护保养及维修时间安排等比较合理，可行性较强：2分； 3.服务方案不够完整、服务承诺较详尽、企业的技术支持、维护保养及维修时间安排等比较合理，可行性一般：1分； 4.不提供维护服务方案的，得0分。 |
|  |  |  | 应急保障服务方案（3分） | 1.针对本项目提出合理、可行的应急方案，突发事件的处理措施和应急预案最详细的，得3分； 2.针对本项目的应急方案，突发事件的处理措施和应急预案较详细的，得2分； 3.针对本项目的应急方案，突发事件的处理措施和应急预案较简单的，得1分； 4.不提供应急保障服务方案的得0分。 |
|  |  |  | 注： 1.评标委员会成员对某子项目要点评分低于该子项目满分70%或高于90%的，应详细阐述具体理由（字数不少于50字）。 2.评标委员会人数为7名的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高评分和一个最低评分后的平均值为最终得分。评标委员会人数为9名及以上的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉两个最高评分（即最高评分只有一个的，应扣除最高评分和一个最接近最高评分的分值；最高评分有两个及以上的分值相同的，扣除两个最高评分）和两个最低评分（即最低评分只有一个的，应扣除最低评分和一个最接近最低评分的分值；最低评分有两个及以上的分值相同的，扣除两个最低评分）后的平均值为最终得分。 |  |
| 7 | 2.2.2（3） | 商务评审 评分标准 （48分） | 效益分享（4分） | - 1.光伏发电系统后5年产生的净收益与学校分享的比例为40%的得2分； 2.光伏发电系统后5年产生的净收益与学校分享的比例为50%及以上的得4分； 投标人应对承诺所分享比例出具专项承诺函，格式自拟，否则不得分。 |
|  |  |  | 拟投资建设总额（6分） | 1. 1200万元<投资总额<1250万元得2分； 2. 1250万元≤投资总额<1350万元，得4分； 3. 投资总额≥1350万元，得6分。 投标人应对承诺拟投资建设总额出具专项承诺函，格式自拟，否则不得分。 |
|  |  |  | 拟投入项目人员情况（6分） | 1.拟投入本项目人员具有高级工程师（考察职称、不考察专业）或机电工程专业一级建造师的，提供一份证书得6分，最高得6分； 2.拟投入本项目人员具有中级工程师（考察职称、不考察专业）或机电工程专业二级建造师的，提供一份证书得0.5分，最高得3分。 注：以上人员获得不同类证书的可重复计分，同类证书的按最高级别计分；以上所有的得分累积最高得6分。 须提供证书复印件以及该人员在本单位投标截止日前连续三个月的社保证明文件复印件，并加盖公章，否则本项不得分。 |
|  |  |  | 同类项目经验（14分） | 1.（1）投标人（可含其母公司或关联公司）在有同类业绩的基础上具有分布式光伏或热水供应投资建设运营经验，近3年（2021年1月1日至今）有承接过单体装机容量≥1.4MW且并网项目，每个项目得2分；（2）近3年（2021年1月1日至今）有承接过热水供应服务项目，每个项目得2分；以上两项累计最高得10分。（本项满分10分） 2.投标人（可含其母公司或关联公司）具有能效管理类平台或智慧运维类平台成功应用于大型企业、机关、事业单位案例，每个项目得2分。（本项满分4分） 注：须提供相关证明材料，并提供证明材料真实性承诺函(格式自拟)，否则不得分。 “关联公司”指下列之一关系： （一）一方直接或者间接持有另一方的股份总和达到50%以上；双方直接或者间接同为第三方所持有的股份达到50%以上； （二）双方实际控制人或法定代表人为同一主体； （三）一方半数以上董事或者监事或者半数以上高级管理人员（包括经理、财务负责人）由另一方任命或者委派，或者同时担任另一方的董事或者高级管理人员；或者双方各自半数以上董事或者半数以上高级管理人员同为第三方任命或者委派。 （四）一方对另一方的生产经营、交易具有实质控制，或者双方在利益上具有相关联的其他关系，包括虽未达到本条第（一）项持股比例，但一方与另一方的主要持股方享受基本相同的经济利益。 |
|  |  |  | 售后服务方案（3分） | 1.售后服务方案详细，科学合理，可操作性强，完全适用或优于本项目需求的，得3分； 2.售后服务方案较为详细，较为科学合理，可操作性一般，基本适用项目需求的，得2 分； 3.投标人提交的售后服务方案较差，或不适用本项目需求的，得1分； 4.未提供相关内容不得分。 |
|  |  |  | 增值服务（15分） | 1.投标人（可含其母公司或关联公司）具有属地公司，具备后续运维能力，并提供相关证明及证明材料真实性承诺函（格式自拟）的得3分，否则不得分。（本项满分3分） 2.投标人可提供免费配网托管服务或空调系统接入能效管理平台服务，并提供详细的建设方案得3分，否则不得分。（本项满分3分） 3.投标人可提供充电桩投资建设运营服务，并提供详细的建设方案的得3分，否则不得分。（本项满分3分） 4.投标人可提供校区路灯智能化控制服务，并提供详细方案的得3分，否则不得分。（本项满分3分） 5.其他与本项目相关的增值服务，有详细的方案，每提供一项得1分。（本项满分3分） 注：“关联公司”指下列之一关系： （一）一方直接或者间接持有另一方的股份总和达到50%以上；双方直接或者间接同为第三方所持有的股份达到50%以上； （二）双方实际控制人或法定代表人为同一主体； （三）一方半数以上董事或者监事或者半数以上高级管理人员（包括经理、财务负责人）由另一方任命或者委派，或者同时担任另一方的董事或者高级管理人员；或者双方各自半数以上董事或者半数以上高级管理人员同为第三方任命或者委派。 （四）一方对另一方的生产经营、交易具有实质控制，或者双方在利益上具有相关联的其他关系，包括虽未达到本条第（一）项持股比例，但一方与另一方的主要持股方享受基本相同的经济利益。 |

## 第二节 评标办法和标准

### 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。出现二个或二个以上投标人的最终总得分相同时，由评标委员会依次按投标人的投标报价得分高低、商务得分高低、技术得分高低进行排序，若上述均相同时，由招标人随机抽取产生排序。

### 2. 评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表第1项。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表第2项。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表第3项。

说明：初步评审分为形式评审、资格评审和响应性评审三个阶段，前一阶段评审合格的，方可进入下一阶段的评审。

#### 2.2 分值构成与评分标准

（1）投标报价：见评标办法前附表第5项；

（2）技术评审：见评标办法前附表第6项；

（3）商务评审：见评标办法前附表第7项；

### 3. 评标程序

#### 3.1 评标前的准备工作

3.1.1招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

3.1.2评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

#### 3.2初步评审

3.2.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.2.2 投标报价出现用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，评标委员会按文字数额对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

3.2.3投标函与投标函附录数据不一致的，以投标函的数据为准。

#### 3.3 详细评审

3.3.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。技术文件采取评分制评审或合格制评审，见本章评标办法前附表。技术文件采用暗标方式进行评审，所有内容均不得出现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息，否则评标委员会应否决其投标。

（1）按本章第2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对技术评审计算出得分B；

（3）按本章第2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对商务评是计算出得分C；

3.3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3.3 投标人得分=A+B+C。

#### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知前附表”授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

（1）通过全国执行信息公开网查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。

3.4.3评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

3.4.4 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

3.4.5 评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

#### 3.5 附则

3.5.1评标委员会成员在评审过程中发现错误，需要返回前面环节予以纠正的，应当经评标委员会研究同意并在评标报告中予以记录。

3.5.2 所有抽球过程实行全程录音录像监控。

# 第四章 合同参考范本

根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就             项目的投资、设计、建设及运营签订本合同（招标编号：       ），以资双方信守执行。

本合同包括以下文件，各部分应互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，按照下列顺序予以解释：

- 1.合同协议书；

- 2.合同附件；

3.中标通知书；

- 4.投标文件

- 5.招标文件

6.双方约定的其他文件。

若本合同的约定与采购文件不一致的，原则上以本合同为准；但若采购文件中义务、标准高于本合同约定的除外。

1.项目内容

1.1项目名称：

1.2项目地址：

2.合作内容

项目的可行性研究报告、整体设计方案、设计图纸及图审、项目报批（属地政府有关部门备案报批）、建设、免费运维等，具体包括但不仅限于以下内容：

2.1 分布式光伏发电系统：可行性研究报告、环保评估、荷载报告、整体设计、项目备案（投资方自行属地政府有关部门备案报批）、建筑防水及结构加固、光伏组件及设备材料的采购、安装、全系统联调、试运行、并网验收、合同期内运营、运维管理等。

2.2 学生公寓热水系统：涵盖从热水制造到宿舍房间淋蓬头的所有设备设施，包括荷载报告、土建、设施设备、计费系统、冷热水系统、水电管线、信息系统等正常运行必需的所有投入。

2.3 储能系统、智慧能源管理系统：包括系统的整体设计、土建、相应的设施设备和软硬件采购、电缆管线等正常运行必须的所有投入。

2.4 设计范围：项目所需设备及附件的设计联络、深化设计，包括但不限于项目实施所必须的政府许可文件包含但不限于发改委、规划局、环保等政府部门和电网接入批复，审批用地红线范围内的施工图设计、后续设计服务及相关审查（如有时）配合工作等。

2.5 施工范围：包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计等各阶段设计及施工期间现场配合等服务具体以施工图纸、有关设计变更通知、工程量清单所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。

2.6 采购范围：包括但不限于施工图所载明工程所需全部材料和设备采购。

2.7 运营范围：包括但不限于系统测试、调试、试运行、验收、质量保障等相关服务，免费更新维护，保证项目合作期满，系统移交后能正常运营管理。

2.8 支付方式：每季度统一结算支付1次。

3.期限

3.1 建设工期：总工期或计划开（竣）工日期为210日历天，自签订合同之日起算。

3.2 项目期限：

3.2.1光伏发电服务服务合作期限20年+5年，合作期限至20年后，如光伏设备完好，且经第三方评估，如光伏发电系统发电效率依然在85%以上，能够有效满足学校绿电使用需求，甲方不拆除光伏发电系统，双方继续续约5年。

3.2.2学生公寓生活热水供合作期限10年，自竣工验收合格之日起直至合同期满为止。

3.2.3储能系统建设，经竣工验收合格后，资产归属甲方所有，由乙方负责运行维护及免费升级10年。期满后由甲方自行承担。

3.2.4智慧能源管理系统建设经竣工验收合格后，所有硬件设备免费维修维护管理10年，到期后移交甲方；另软件系统及系统运行维护管理及免费更新升级维护20年。光伏发电系统在20年合作到期后的5年内，乙方应提供必要技术支持，确保智慧能源管理平台正常运行。

4.验收条款

4.1 验收时间：各系统完成调试并试运行      自然日后的      个工作日内。

4.2验收方式：甲方组织验收。

4.3验收地点：甲方指定地点。

4.4验收标准：

4.4.1满足国家及行业相关标准，满足政府相关部门验收文件及招标方要求.

4.4.2乙方应确保其所交付货物与其投标品牌一致，为全新的、未曾使用过的货物，且货物整体性能稳定、质量可靠。

4.4.3乙方在建设施工过程中，如果产品间技术性能相互不兼容或缺失而影响系统性能，由乙方承担一切责任。

4.4.4乙方负责项目达到技术验收标准，并投入使用。

4.4.5乙方须负责编制本项目的并网申请，接入系统报告，电能质量评估报告等涉及供电部门要求的相关文件。负责与并网点的各级电力部门对接，负责项目并网具体流程的申报工作，包括办理并网申请递交，并网意向书，并网协议及批复，电网接入系统评审及批复，电网调度协议，电能质量检测及评估，发电许可办理等并网流程及手续。

4.4.6乙方确保项目满足光伏发电站相关国家验收规范要求，满足当地电网公司并网相关要求。

5.费用结算

5.1 热水系统费用结算

甲方支付的热水费用（元）=热水供应价（投标价格）×热水用量（     立方米）

乙方支付的冷水费用（元）=自来水费（2.8元/吨）×自来水用量（     升）

乙方支付的用电费用（元）=电单价（0.533元/度）×自来水用量（     升）

5.1.1结算时间

（1）甲乙双方以季度为周期按照结算，每季度      为结算时间点，结算上季度热水费用、冷水费用及用电费用。

（2）乙方将热水费用季度结算发票开具给甲方后，甲方需在      个工作日内将热水费用支付给乙方，若因超时未支付导致的断供情况乙方不负责。甲方将冷水费用及用电费用发票开具给乙方后，乙方需在      个工作日内将冷水费用及用电费用支付给甲方。

（3）现学校冷水费2.8元/吨，电费0.533元/度。当市价电费每提高0.05元/度或自来水费每提高1元/吨，热水使用费则相应增加0.001元/升。

5.2 光伏系统电费结算

甲方支付的电费（元）=光伏电价（0.533元/kwh）×甲方用电量（kWh）

5.2.1用电量的来源：甲方用电量以光伏电站发电量计量表计与乙方关口表计返送电量之差为准。

5.2.2甲乙双方约定，每月___日抄表,甲乙双方共同对电量计量表上显示的上月电量进行抄录，并由甲乙双方工作人员签署电费结算单。

5.2.3抄表后      个工作日内乙方向甲方下发电费通知单，甲方收到电费通知单后      个工作日内向乙方支付全额电费。

5.3 乙方指定以下银行账户为收取本合同项下乙方可得款项的唯一收款账户；乙方如变更收款账户，应提前7个工作日通知甲方，否则甲方向原指定账户付款，即视为甲方履行了付款义务，因此导致的一切不利后果，由乙方自行承担：

5.3.1 甲方银行账户信息

开户银行：

户　　名：

账　　号：

5.3.2 乙方银行账户信息

开户银行：

户　　名：

账　　号：

6.甲方权利义务

6.1甲方协助乙方办理本项目实施所必需的政府许可文件和电网接入批复等项目所需的外部手续。

6.2甲方确认，对其向乙方提供所在的基础建筑物及配套设施拥有完整的所有权，无第三方权利负担。如基础建筑物设定了抵押、质押或第三方权利负担，甲方应当告知乙方并由甲方负责取得权利人的同意，确保不影响乙方在本合同项下的权利。若在本合同有效期内，甲方将协议所在建筑物或土地出租给第三方使用或以任何形式变更所有权人，应提前30日书面通知乙方。甲方应确保乙方在本合同的权利不因协议所在建筑物或土地的出租或所有权人的变更而受任何影响，并确保协议所在建筑物和土地的承租人认可本合同并同意继续履行本合同。

6.3甲方指派人员，将其与项目有关的内部规章制度和特殊安全规定要求提前对乙方工作人员（含第三人）进行讲解和指导。

6.4项目施工和运营期间，在不影响甲方的正常生产经营的前提下，甲方保证乙方和其聘请的第三方全部人员和车辆在学校内安全免费地进出及从事本合同约定下的一切正常的活动。

6.5项目施工和运营期间，甲方应提供项目实施所需要的现场条件和必要的协助，如确保道路通畅、合理调整生产情况、提供建设所需的供水、供电、通讯以及排水等条件。乙方用水、用电产生的费用由乙方承担。

6.6甲方向乙方提供的除协议以外的房屋、场地以供乙方项目建设期间设备和材料的临时存储，对这些场地和空间不再另行收取任何费用。甲方还应向乙方免费提供现有的电缆井、电缆通道、设备房和配电设备房等的空间，以供项目铺设电缆、安装项目各个附属设备设施。如确实没有可利用场地和空间的，则应允许由乙方自行建设。

6.7甲方指派专人配合乙方对计量表进行抄录和验证等工作，按本协议约定积极与乙方一起共同抄表并签署结算单。

6.8在项目运营期间，甲方协助乙方顺利地进行相关维护工作以保证电站安全运行，如设备发生故障、损坏或丢失，甲方应在得知此情况后及时通知乙方，配合乙方对设备进行维修和监管。

6.9甲方应当按照本合同的规定，及时向乙方支付热水费用、电费。

6.10鉴于本项目位于甲方支配范围内，故甲方有义务确保本项目及相关设备、附件、财产安全。在本项目建设及运行期间，甲方不得擅自拆除、更换、更改、添加或移动项目设备、设施和场地，亦有阻止第三方进行前述行为的义务。甲方违反本条约定义务的，应承担恢复原状、排除妨害、停止侵权、赔偿损失的责任。

6.11 为保证项目的安全运营，甲方及甲方人员不得在未经乙方同意的情况下私自进入项目电站、设备房。

7.乙方权利义务

- 乙方负责提供本项目投资、设计、采购、建设并运营所需的一切费用，乙方保证与项目相关的设计及设备的安装和调试符合国家、行业或企业有关施工管理条例和与项目相对应的技术标准规范要求，并保证其连续稳定运行且运行状况良好。

- 乙方应确保项目系统的接入性能不破坏甲方用户侧电气设备的安全运行。

- 乙方确保其工作人员（包括其聘请的第三方）严格遵守相关法律法规，以及甲方有关施工场地安全和卫生等方面的规定，并听从甲方合理的现场指挥。乙方因项目建设需要拆除或改动、迁移甲方附属设施的，应事先征得甲方同意，费用由乙方承担，甲方应当积极予以配合。

- 项目建成后，在本合同约定的项目运营期内，乙方应建立健全项目运行维护管理制度，并严格执行。乙方工作人员和其聘请的第三方进入学校区作业应听从甲方合理的现场指挥。

- 热水系统、光伏系统、储能系统及智慧管理平台检修维护和故障处理工作，在约定合同期内由乙方负责，发生的维护费用由乙方承担，因甲方原因进行的检修维护和故障处理所产生的维护费用除外。

- 在项目运行期间，乙方有权为优化项目方案、提高节能效益对项目进行改造，包括但不限于对相关设备或设施进行添加、替换、去除、改造，或者是对维护程序和方法进行修改，所有的改造费用由乙方承担。

- 乙方对项目资产享有所有权、经营自主权和经营收益权，甲方和其他第三方不得侵害和干涉。

- 乙方免费为甲方指派的操作人员进行必要的基本知识培训，但未经乙方同意，甲方人员不得擅自操作设备，除紧急情况下的必须操作外（紧急情况特指：当危及用电安全或可能造成人身伤亡或设备设施损坏或财产损失的情况）。

- 本项目资产在合同运营期和补充协议（如有）执行期内不得转让，乙方转让项目资产需经甲方同意并签章。在征得甲方同意的情形下，乙方将该项目的所有权及本协议项下的乙方责任与义务转让给第三方；同等转让条件下，甲方享有优先受让权。

- 在乙方同意的情况下，无论任何原因导致需要拆除项目的，预留给乙方拆除工作的时间不得短于3个月。

- 乙方负责本项目的调试、试运行，并协助各相关单位完成项目的并网验收，取得并网验收的各项文件，确保项目顺利投入运营。

- 因实施本项目所需的审批、登记、备案、验收及其他手续由乙方负责按有关规定办妥，甲方予以配合。

8.保密条款

8.1 除非根据法律要求或为履行本合同项下的义务必须向第三人披露，各方同意并约束其有关知情人对本合同的所有条款及有关信息、事项及各种数据，对方当事人的各种保密信息等严格保密，否则因此导致不利后果由泄露方承担。

8.2本项目技术资料含相关图纸及表单数据信息仅可用于本项目正常相关活动，禁止用于其它用途。

8.3 本合同的无效、解除、终止均不影响本条款的有效。

9.违约责任

9.1 甲方的违约责任

9.1.1甲方逾期付款违约责任：甲方逾期付款的，甲方应按本款约定的计算标准向乙方支付违约金：逾期违约金=逾期付款部分的金额*1‰*逾期天数，但逾期违约金的总数不超过合同总价的5%。若因乙方过错导致甲方迟延付款或拒绝付款的除外。

9.1.2除本合同另有约定外，甲方无正当理由要求解除本协议或者因甲方违约情形导致乙方项目在开工建设后无法继续建设或运营，被迫终止项目的，甲方应赔偿乙方遭受的全部直接损失。本条款中乙方遭受的全部直接损失是指：（1）乙方项目未投产运营的，损失金额为乙方实际投资额；（2）项目已经投产运营的，损失为乙方为本项目已投入的实际投资额及可得收益。

9.1.3乙方在中标后可查阅甲方提供场所的产权手续。协议所涉及建筑物的建设、产权手续不齐全或存在权利瑕疵，导致乙方项目无法正常建设、运营的，乙方有权单方解除本合同，但不得要求甲方赔偿。

9.1.4因本项目所涉及建筑物的抵押权人或享有其他权益的第三方主张有关权利，以及甲方未经乙方同意对建筑物进行改建等作业，或甲方新增影响项目运营的附着物或停运变压器，导致乙方项目无法正常运营的，乙方受到的直接损失，由甲方承担。

9.2 乙方的违约责任

9.2.1若乙方超过总工期后未建设完成，自逾期之日起至验收为止，中标方应按1000元/日标准向招标方支付违约金。

9.2.2乙方未按照投标承诺的方案及技术标准实施项目的，甲方有权要求乙方进行整改，因此而造成工期延误的，由乙方自行承担工期延误的违约责任。因此造成甲方损失的，乙方应予以赔偿。

9.2.3乙方未经甲方同意，将建筑物转作除项目以外其他用途的，甲方有权单方解除本合同，甲方因此所遭受的损失，由乙方承担，且甲方有权没收乙方的履约保证金。

9.2.4乙方未经甲方同意不得对建筑物进行改动、维修等作业。否则，甲方因此所遭受的损失，由乙方承担。

9.2.5乙方设计、制造、采购供货、安装等问题而导致设备无法正常按期投产、供货设备无法长期连续、安全、经济、稳定、可靠地运行，不能满足技术性能要求的，甲方因此所遭受的损失，由乙方承担。甲方的损失按1000元/日标准计算。

9.2.6乙方施工质量不佳、设计纰漏、运行维护不当、乙方设备质量等因素导致甲方损失的，相关损失由乙方承担。

9.2.7乙方违反招标文件约定的，应返还自本合同签订之日起甲方在本合同下支付给中标方的所有电费作为补偿，若给招标方造成其他损失，仍应承担赔偿责任。

9.2.8乙方全权负责合约期内供热水系统的安全问题，造成人员伤害及财产损失的，由乙方承当相应责任和赔偿相关损失。甲方根据相关问题的严重程度，可以对乙方处以1000~3000元的罚款。如果在该年度内多次出现相关问题，乙方拒不整改或整改不到位，影响甲方的正常生产、生活、教学工作，甲方有权选择终止合同。

因乙方系统原因，供热水温度达不到合同要求（空气源热泵出口≥50℃，宿舍卫生间热水温度≥45℃），并处500元的违约金。

9.2.9因乙方原因，设施设备故障维修响应不及时，造成投诉的，经双方核实后不能在双方确认的合理期限内完成整改的，每次处500元违约金。

9.2.10因乙方系统原因，供热水不足造成较大负面影响的（每栋楼达20%以上宿舍不能正常供热水的（供水水量及温度达不到投标承诺要求）），并处2000元的违约金。

9.2.11设备故障报修未能按照要求及时响应的，一次扣罚500元.如果在双方确认的合理期限内，乙方未能完成整改、维修的且经甲方警告后仍未能完成维修工作，影响甲方的的正常生产、生活、教学工作，甲方有权自行聘请第三方进行维修、整改等工作，相关费用从甲方支付给乙方的相关费用中扣除。

9.2.12乙方应于每年3月、9月份进行两次全系统的巡检与保养，并提交巡检记录给甲方留档，未及时巡检与保养的，1次扣罚500元。

9.2.13合约期内乙方每三年进行一次供热水系统全面整修，并报甲方备案，未全面整修一次的扣罚1000元。

9.2.14合同期内，乙方要做好维修维护工作，确保各项安全生产及管理，如发生安全事故，均由乙方承担一切责任，并赔偿相应的损失。

9.2.15 乙方于本合同项下应向甲方支付的违约金、赔偿金等款项，甲方均有权在告知乙方后从履约保证金中扣除。

9.2.16 任何由于一方违约而导致另一方遭受损失的，守约方有权要求违约方赔偿因其违约而遭受的任何直接损失。该等赔偿不应妨碍守约方行使其他的权利，包括但不限于根据本协议的规定终止本协议的权利。

10.知识产权

10.1乙方为实施项目提供的设施设备、软硬件的权属归乙方所有；原属于乙方的知识产权仍归原权属方所有。

10.2因履行本合同、本项目产生的全部数据归甲乙双方共同所有。

10.3因履行本合同、本项目新产生的知识产权归甲乙双方共同所有。

11.不可抗力

11.1 本合同中的“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其它任何无法预见、避免或者控制的事件。

11.2 任何一方因不可抗力事件而无法履行其义务的，则受此等事件影响的一方应立即书面通知另一方，并在不可抗力事件发生后15个工作日内向另一方提供有权部门或相关机构出具的、令人信服的不可抗力发生的证明材料。在不可抗力持续期间，受不可抗力事件影响的一方可暂不履行其义务，也无须对另一方由此引起的损失进行赔偿。当不可抗力事件消失时，受不可抗力事件影响的一方应继续履行其义务。

11.3 如该不可抗力事件持续超过60日，则任何一方可解除本合同而无须向另一方承担任何责任。

12.履约保证金

12.1 履约保证金金额：

12.2 履约保证金形式：

履约保证金汇至以下账户：

开户行：

账户名：

账  号：

13.合同的变更、解除与终止

13.1 合同的变更、补充。

经双方协商一致，可以通过签订书面的补充协议的方式对本合同作补充和修改。

13.2 合同的违约解除

13.2.1 乙方将本合同标的全部或部分转包给他人，甲方有权解除合同，没收履约保证金，因此产生的损失由乙方承担。

13.2.2 甲方未按合同约定付款，经乙方书面催告后，在30日内仍未支付的，乙方有权单方解除合同。

13.2.3 乙方未按合同约定交付合同标的，经甲方书面催告后，在30日内仍未交付的，甲方有权单方解除合同。

13.2.4在项目进场施工前，项目建筑物所涉房产及土地被查封的，乙方有权单方解除合同。

13.2.5除合同另有约定外，在甲方发出的违约通知后30日内（或经甲方书面确认的更长时间内），乙方仍未能按双方同意的整改期限内纠正其相关违约行为的，并经警告后仍在合理的整改期限内无法完成整改的，则甲方有权单方解除本合同。

13.3本合同终止、解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。

14.通知与送达

14.1 本合同项下有关通知、文件的送达与确认，都应以书面、邮件或传真等形式发送至对方指定联系人进行通知送达（合同另有约定除外）：

14.1.1 甲方指定联系人          ，电话：         ；传真：        。

邮箱：              ；通讯地址：                                   。

14.1.2 乙方指定联系人          ， 电话：        ；传真：        。

邮箱：              ；通讯地址：                                   。

14.2 任何一方变更其联系人及其联系方式均应提前7天告知对方，否则送达至原联系人及联系方式即为有效送达。

15.争议的解决

15.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议，双方应首先采取友好协商的方式解决该争议。如果不能协商一致，任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，由败诉方承担诉讼费。

15.2 除非另有协议，诉诸法院裁判不影响合同双方继续履行合同项下争议以外部分各自的义务。

16.特别约定

16.1 若本合同特别约定与本合同其他条款的规定存有矛盾的，以本合同特别约定为准。

16.2 屋顶的维护使用：在合同期限内，如光伏项目所涉屋顶发生破损或漏水等情况影响光伏电站运营的，遵循谁破坏，谁负责修补的原则处理。

16.3 拆迁：如遇政府原因需对项目地进行拆迁，拆迁方案应经过甲乙双方共同认定，本合同所涉项目资产的拆迁补偿归乙方所有。

16.4 （如乙方投标文件优于采购文件的条款等）。

17.附则

17.1 双方同意本合同所有附件是本合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等效力。

17.2 本合同自双方签章之日起生效。本合同壹式肆份，甲方执贰份，乙方执贰      份，具有同等法律效力。

| 甲方 （全称并加盖章）： |  | 乙方 （全称并加盖章）： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或授权代理人签字： | ________________________ | 法定代表人或授权代理人签字： | ______________________ |  |
| 签署日期： | ___________________ | 签署日期： | _______________________ |  |

附件1

相关方管理协议书

甲方：

乙方：

- 环境协议

1 甲方职责

1.1 建立、实施并保持环境管理体系，并按照公司要求对其进行持续改进。

1.2 拟定乙方提供的产品或服务活动中的环境因素，特别是重要环境因素，并制定相关的措施对其进行持续改进。

1.3 监督检查乙方，对乙方提供的产品或服务过程中的环境问题进行有效的控制。

1.4 协调处理乙方提供的产品或服务过程中存在的环境问题及发生的环境事故。

1.5 甲方发现乙方提供的产品或服务过程中的环境问题，或乙方违反环境法律、法规及标准等情况，应及时提出整改措施，必要时，有权制止下一步工作的继续进行，直到做出适当的整改。

1.6 甲方在采购活动中，推广绿色低碳理念，充分考虑环境保护、资源节约、安全健康、循环低碳和回收促进，优先采购和使用节能、节水、节材等有利于环境保护的原材料、产品和服务的行为。

2 乙方职责

2.1 乙方必须遵守国家及地方有关环境方面的法律法规及标准，遵守甲方一体化管理体系中提出的环境方针。

2.2 甲方对重大环境因素所提出的控制措施，乙方应负责进行有针对性的控制和实施。

2.3 乙方提供服务过程中的机械、运输车辆等排放出的废气必须符合国家和地方规定的排放标准。

2.4 乙方提供服务过程中产生的噪声，应采取降噪、隔声、遵守时间区段限制等措施，以符合国家和地方标准，不得扰乱附近居民的正常生活。

2.5 乙方提供服务过程中产生的工业废水、生活污水必须按照国家和地方排放标准达标排放，不得随意排放到附近的天然水体。

2.6 乙方作业过程中产生的粉尘，应采取打扫、冲洗等防扬尘措施，不得影响周围环境。

2.7 乙方作业人员要做到工完料净场地清，对作业产生的废弃物及时清理带走，并按国家规定的标准处置废弃物。

2.8 乙方进入学校区域的车辆，装载须均衡平稳，捆扎牢固，如装载容易散落、飞扬、流漏的物品、须封盖严密。

2.0 乙方对易燃、易爆或有毒有害危险品，应采取防范措施，防止在运输过程中发生火灾，爆炸或泄露等事故。

2.10 甲方日常的监督检查，乙方应予以配合支持，积极落实甲方提出的整改措施。

2.11 乙方所提供的原材料、产品或服务应充分考虑甲方提出的鼓励性要求。

二、安全管理协议

- 1 安全管理职责

1.1 甲方职责

1.1.1 有权对乙方单位营业执照、行政许可和人员资质进行检查和验证。

1.1.2 有权要求乙方备案作业（服务）过程施工组织和相关安全管理制度和规程。

1.1.3 有权对乙方的不安全行为或隐患进行纠正，对严重违章行为甲方有权责令停止作业。

1.1.4 有义务向乙方提供学校有关安全规章制度，对其进行安全交底或安全告知，并有权对乙方内部交底情况进行检查落实。

1.1.5 有义务组织乙方进行风险识别和评价、确定风险控制措施，形成风险控制清单。

1.1.6 因乙方责任履行不到位导致安全生产责任事故，给甲方带来人身伤害和财产损失的，甲方有权追究其民事赔偿责任。

1.1.7 因甲方过失给乙方造成人身伤害或财产损失的，甲方有义务履行相应的民事赔偿责任。

1.2 乙方职责

1.2.1 进场作业（服务）前，应自觉接受甲方的安全交底，有义务根据甲方要求组织对内部人员进行再交底，并提供支撑材料。

1.2.2 按相关法律法规要求具备相应服务的单位和人员的有效资质，并向甲方备案。

1.2.3 对作业（服务）过程可能产生的安全风险，应建立相关的内控管理制度和操作规程，并向甲方备案。

1.2.4 进场设备设施及其管理应符合相关法律法规和标准要求，并在入场前接受甲方检查。对不符合要求的设备设施应按甲方要求进行更换，否则不允许进场作业。

1.2.5 乙方负责人是安全的第一负责人，对服务现场的安全生产、消防安全、治安保卫、安全教育工作全面负责。乙方应确定一名以上专（兼）职安全管理人员，对服务现场安全工作进行全过程管理。

1.2.6 乙方应组织服务人员学习国家相关安全法律法规和甲方有关安全管理规章制度，定期开展安全生产知识教育与培训，确保服务作业过程的安全。

1.2.7 乙方在作业（服务）过程聘请第三方入场作业的，乙方应对其进行安全交底并向甲方备案。乙方所聘请第三方在甲方区域内作业活动或服务过程的安全监管应由乙方直接负责。

1.2.8 乙方应加强对服务现场和作业人员的安全管理，不得违章指挥，冒险作业，违章操作。乙方应配备安全用具，确保服务安全和人员人身安全。

1.2.9 在为甲方服务的作业过程，涉及危险作业、临时用电、动用甲方公共设备等需甲方授权的作业，应按甲方要求进行审批或甲方同意。

1.2.10 乙方作业或现场发生安全生产事故，应立即组织应急处置，并向甲方报告；紧急情况下乙方有权动用甲方的应急设备和设施。因乙方责任造成人身伤害或财产损失的，涉及乙方人员和财产损害的由乙方负责，造成甲方人员和财产损害，乙方应自觉履行相应的民事赔偿责任。

- 2 人员管理

2.1 乙方人员及车辆进入甲方校区内应严格遵守甲方《治安保卫管理制度》规定。

2.2 乙方向甲方提供服务人员名单、身份证复印件，乙方应到甲方办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场，出入证严禁转借他人。

2.3乙方进入校区内须遵纪守法，严禁乙方人员在学校内从事违法违规活动。

2.4 乙方人员作业结束后必须对服务现场进行清理和安全巡查，确认安全后方可离开服务现场。

2.5 乙方对服务于甲方的人员应按照相关国家法律法规要求组织落实三级安全教育并经考核合格后方可上岗。

2.6 乙方在甲方从事有职业危害和职业禁忌的岗位人员，乙方应严格按照国家法律法规要求进行安全风险告知，并组织落实职业健康体检等职业健康监护措施。

2.7 乙方有义务按照相关法律法规要求为作业人员提供劳动保护用品和缴纳工伤保险。

- 3 设备设施管理

3.1 甲方为乙方提供服务所需的设备设施，乙方应严格按甲方提供的设备《安全操作规程》要求操作，并对操作人员进行安全培训。

3.2 乙方未经允许不得擅自动用或拆卸甲方设备、设施。作业过程如有损坏或污染甲方设备，由此造成的损失由乙方负责。

3.3 乙方负责所用于检维修及工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工要求，并检验符合安全规定，且在有效期内，有明显检验标识，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

3.4 乙方所使用的特种设备或机械，必须经国家有关部门检验并符合规范要求。

3.5 开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具、临时用电线路等进行检查，确认符合安全要求，确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。

3.6 乙方施工人员只能在甲方规定的施工区域内进行施工作业，必要时装设临时围栏或警戒线并设警告标志，禁止无关人员进入检维修及施工现场。未经甲方同意，严禁进入甲方其它区域从事与施工作业无关的作业及其他任何活动。乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施、设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标识。

- 4 作业管理

4.1 乙方应掌握作业现场安全作业动态，检查、监督安全防护用品的使用情况，确保安全技术措施、安全操作规程及程序得到执行落实。

4.2 针对乙方作业过程可能产生的安全、环保风险，乙方有义务向甲方提供符合相关法律法规要求和风险控制要求的安全、环保管理制度、操作规程和作业方案，避免因作业带来的火灾和人员伤害的风险。

4.3 乙方进场作业过程应严格遵守国家相关安全、环保法律法规、标准和甲乙双方的相关安全、环保管理规章制度和安全、环保操作规程。

4.4 乙方在作业过程中，涉及动火作业、有限空间作业、高处作业、立体交叉作业、设备吊装作业等危险作业和临时用电以及动用甲方公共设备、特种设备等需要甲方授权的作业，按甲方要求进行审批或许可。

4.5 乙方应自觉接受甲方对乙方内部安全、环保管理及作业过程的监督检查和违章行为的纠正或处罚；对甲方安全、环保检查提出的整改意见应按要求组织落实整改，并按时予以反馈。

4.6 乙方作业现场发生安全、环保生产事故，应立即组织应急处置，并向甲方报告；紧急情况下乙方有权动用甲方的应急设备和设施；因乙方安全、环保防范措施不到位、现场监督不力和责任履行不到位等原因造成甲方及第三方人身伤害或财产损失的，乙方应承担相应的法律责任。

- 5 设备材料管理

5.1 乙方进场设备设施及其管理应符合相关法律法规和标准要求，并在入场前自觉接受甲方检查；对不符合安全使用要求的设备及工器具应进行更换或处置。

5.2 乙方运送物资应遵守甲方进出学校相关规定，填写相应表单。

5.3 乙方为甲方提供的危险化学品的生产、运输、储存容器、包装等必须符合国家、地方性法律法规和相关标准要求。

5.4 乙方施工结束后应做到工完料尽、场地清，确保安全文明施工，保证现场一切材料的存放安全，规范使用。

5.5 乙方施工期间应采取可靠措施防止油污等有害物质跑冒滴漏。

- 6 风险管理和隐患排查治理

6.1 乙方应根据项目特点制定安全隐患排查治理清单或排查表，对检查出的隐患进行跟踪整改。

6.2 乙方设备设施和作业活动变更时，应重新进行风险识别、评价和确定控制措施。

6.3 其它危险源：详见附件《危险源辨识、风险评价及控制措施清单》。

- 7 违章和事故处置

7.1 乙方在为甲方提供产品或服务过程中发生工伤事故、设备事故、火灾事故等，应报告甲方，不得隐瞒。

7.2 甲方督促乙方按“四不放过”原则，积极做好事故调查、分析、处理工作。

7.3 乙方为甲方提供产品或服务过程中，因违反国家安全生产法律、安全生产行政法规、地方安全生产法规、部门安全生产规章、安全生产标准，及违反甲方安全生产相关规章制度所发生的各类责任事故负全部责任。

7.4 甲方应监督检查乙方，对乙方提供的产品或服务过程中的安全问题进行有效的管控。甲方有权对乙方在作业过程中的“三违”行为进行纠正、警告和考核，具体考核标准详见《相关方考核实施细则》。

三、能源协议

1 甲方职责

1.1协调处理乙方提供的产品或服务过程中存在的能源问题。

2 乙方职责

乙方在甲方场所进行作业、检修、加工和服务等业务活动时，应满足如下要求：

2.1 遵守国家相关的法律法规及甲方能源管理的相关制度。

2.2 通过开展宣传和培训，提高员工的节能意识。

2.3 应配备能满足能源管理工作要求的人员，明确其职责和权限。

2.4 积极采用先进的节能工艺及设备，严禁选用国家淘汰类工艺和设备。

2.5 在业务活动中，如需大量使用甲方能源时，应书面向甲方能源管理部门提出用能申请，并按国家计量器具配备标准配备用能计量器具。

2.6 在能源使用过程中，应坚持“节能、降耗、减排、增效”的原则，减少能源消耗，提高能源使用效率。

2.7 应随时关注用能设备的能源使用情况，若出现事故和故障造成能源泄漏的，应及时处理，以减少能源浪费，当发生大量能源泄漏时应及时向甲方现场作业部门和能源管理部门报告。

2.8 若需临时用电时应按甲方《安全用电管理办法》办理审批手续。

四、质量协议

1.乙方进行作业前，需识别作业内容是否对产品存在质量隐患（如粉尘或异味等），合理安排作业时间及做好相关防护措施，不得影响校区内原有正常活动。

2.乙方作业结束后，应对使用的剩余材料、工具等逐一清点，对现场进行彻底清理，不得影响校区内原有正常环境。

五、现场管理协议

1.乙方应遵守国家相关的法律法规及甲方现场管理的相关制度，按照“整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全”要求做好现场管理。

2.乙方因故需在现场临时放置的物品，应向甲方申请并安全妥善地放置并做标识（标明原因、预定期限、责任人及责任人联系方式）。

3.乙方在作业过程中，保持现场干净、整齐，无脏污异物。

4.乙方在作业结束后，及时清理现场遗留的物品及垃圾，文件资料、辅料等均合理有序存放归档。

六、其它事项

1.对甲方提出的整改意见，整改不到位、拒绝整改或造成重大事故的，甲方有权终止合同。

2.如果因任何一方违反本协议而造成重大事故的,由违反方承担事故的一切损失。

3.本协议作为主合同附件，具有与主合同同等的法律效力，其签订时间、生效时间、合同有效期等约定与主合同一致，其他相关未尽事宜以主合同及其他附件为准。

## 第四部分合同附件格式

- 附件一：承包人主要管理人员表

承包人主要管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 设计项目负责人 |  |  |  |  |
| 采购负责人 |  |  |  |  |
| 施工项目负责人 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

- 附件二：主要管理人员表（如有）

主要管理人员表（如有）

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

- 附件三-1：履约担保格式

履约担保

保函编号：

（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受 （承包人名称，以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的投资设计建设运营一体化合同，向你方提供不可撤销的履约担保。

1.最高担保金额人民币（大写) ______________（￥__________元）。

2.本担保性质为连带责任保证。

3.本担保保证期间自发包人与承包人签订的合同生效之日起至本合同约定的竣工日期后90日止。

4.在保证期间内，我方在收到你方以书面形式提出的在最高担保金额内的赔偿要求后，在7个工作日内支付。

5.发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

6.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

7.本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年月日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

- 附件三-2：履约保证保险格式

履约保证保险（凭证）

（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）标段的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供履约保证保险。

1.保险单号：。

2.履约保证保险金额人民币（大写) ______________（￥_________元）。

3.保险有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至合同约定的竣工之日后90日止。

4.在本保险有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在履约保证保险金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

5.发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。

6.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

7.本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

保 险 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年月日

备注：本履约保证保险（凭证）格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

- 附件四-1：热水费用结算对账单

| 年 月份热水费用结算对账单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账户名称 |  |  |  |  |  |
| 抄表时间 |  |  |  | / / |  |
| 年份 | 月份 | 当月热水用量 (m3) | 热水单价(元/m3) |  | 当月应收热水费用(元) |
|  | 甲方确认： |  |  | 乙方确认： |  |

- 附件四-2：用电费用结算对账单

| 年 月份用电费用结算对账单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账户名称 |  |  |  |  |  |
| 抄表时间 |  |  |  | / / |  |
| 年份 | 月份 | 当月用电用量 (kwh) | 电单价(元/kwh) |  | 当月应收用电费用(元) |
|  | 甲方确认： |  |  | 乙方确认： |  |

# 第五章  发包人要求

- 总体要求

投标人应在投标时明确各分项建设内容及详细单价及总价报价，给出各系统的分部分项报价清单。分析各系统的年运行维护费用、光伏发电及学生公寓热水系统产生的收益情况，明确光伏发电合作期限后5年产生的收益中给学校的效益分享比例。

投标人应在投标报价文件中提供报价一览表，对项目进行分项报单价及总价、项目总体报价。

本章节发包人要求为基础要求，投标人可以在此基础要求上提供更优的方案。

- 一、项目概况

（一）项目建设范围

建设分布式光伏发电系统、学生公寓热水系统、储能系统、智慧能源管理系统。采用F+EPC+O模式，即由投资方投入资金建设智慧绿色低碳综合能源项目，包括项目设计、立项申报、电力接入并网、设备采购、施工建设以及运营维护管理等内容。经营期满合同自然终止，所有系统设备需按约定无偿移交给学校。投资方以分布式光伏发电、学生公寓热水系统产生的收益，覆盖建设储能系统、智慧能源管理系统的投资成本。

（二）项目建设投资额

投资建设金额不低于1200万元（建设内容详见下表），最终结算价以竣工验收合格后经第三方造价咨询单位审核价为准。

| 序号 | 名称 | 包含内容（不限于以下内容） | 计量 单位 | 数量 | 要求最低投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分布式光伏发电系统 | 系统设计，组件、逆变器、电缆等设备采购，系统建设实施及后续运行管理，年限20年+5年。（备注：经了解，目前学校所在地永安市暂不支持并网，投资方要充分考虑此风险，并网需要投资方自行报批。） | 套 | 1 | 810 |
| 2 | 学生公寓10栋楼及副楼生活热水系统 | 系统设计，空气源热泵机组、水箱、水泵、管道等设备材料采购，系统建设实施及后续运行管理，年限10年 | 套 | 10 | 270 |
| 3 | 储能系统 | 系统设计、设备材料采购、系统建设实施及运行管理，年限10年 | 套 | 1 | 20 |
| 4 | 智慧能源管理平台 | 系统设计、设备材料采购、系统建设实施及运行管理。设备年限 10 年，系统维护及免费更新、运行管理年限 20年。光伏发电系统在 20年合作到期后的5 年内,投资方应提供必要技术支持，确保智慧能源管理平台正常运行。 | 套 | 1 | 100 |

- 投资范围

应包含整个项目的可行性研究报告、整体设计方案、设计图纸及图审、项目报批（属地政府有关部门备案报批）、建设、免费运维等，具体包括但不仅限于以下内容：

1、分布式光伏发电系统：可行性研究报告、环保评估、荷载报告、整体设计、项目备案（投资方自行属地政府有关部门备案报批）、建筑防水及结构加固、光伏组件及设备材料的采购、安装、全系统联调、试运行、并网验收、合同期内运营、运维管理等。

2、学生公寓热水系统：涵盖从热水制造到宿舍房间淋蓬头的所有设备设施，包括荷载报告、土建、设施设备、计费系统、冷热水系统、水电管线、信息系统等正常运行必需的所有投入。

3、储能系统、智慧能源管理系统：包括系统的整体设计、土建、相应的设施设备和软硬件采购、电缆管线等正常运行必须的所有投入。

4、设计范围：项目所需设备及附件的设计联络、深化设计，包括但不限于项目实施所必须的政府许可文件包含但不限于发改委、规划局、环保等政府部门和电网接入批复，审批用地红线范围内的施工图设计、后续设计服务及相关审查（如有时）配合工作等。光伏系统、空气源热泵系统应由有资质的单位进行专项设计。

5、施工范围：包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计等各阶段设计及施工期间现场配合等服务具体以施工图纸、有关设计变更通知、工程量清单所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。施工单位应具有承装承修资质和机电安装资质。

5、采购范围：包括但不限于施工图所载明工程所需全部材料和设备采购。

6、运营范围：包括但不限于系统测试、调试、试运行、验收、质量保障等相关服务，免费更新维护，保证项目合作期满，系统移交后能正常运营管理。

7、支付方式：每季度统一结算支付1次。

（四）合作年限

1、光伏发电服务服务合作期限20年+5年，合作期限至20年后，如光伏设备完好，且经第三方评估，如光伏发电系统发电效率依然在85%以上，能够有效满足学校绿电使用需求，学校不拆除光伏发电系统，双方继续续约5年。续约5年期内，投资方负责做好光伏发电相关设备维保工作，确保光伏系统正常发电。同时，优化智慧能源管理平台，确保对光伏发电系统进行监测与管理。投资方应保障发电系统未来5年的仍能有效运转，确保年均发电量不少于180万度；后5年每年产生的收益至少不低于30%分享给学校。

2、学生公寓生活热水供合作期限10年，自竣工验收合格之日起直至合同期满为止。

3、储能系统建设，经竣工验收合格后，资产归属学校所有，由中标人负责运行维护及免费升级10年。期满后由学校自行承担。

4.智慧能源管理系统建设经竣工验收合格后，所有资产归学校所有，所有硬件设备免费维修维护管理10年，到期后移交学校；另，软件系统及系统运行维护管理及免费更新升级维护20年。光伏发电系统在20年合作到期后的5年内，投资方应提供必要技术支持，确保智慧能源管理平台正常运行。

（五）效益分享

1、通过光伏发电（光伏电价0.533元/kwh）20+5年及热水系统（热水单价不高于33元/立方米）10年产生的收益与学校进行分享：一是以产生的收益提前垫资为学校建设储能系统，并免费运维10年；建设智慧能源管理平台，硬件设备免费运维10年，系统软件运维20年。二是光伏发电（光伏电价0.533元/kwh）后5年产生的收益至少不低于30%的分享给学校。

备注：投标方应在投标时明确各分项建设内容及详细单价及总价报价，详细分析光伏发电及学生公寓热水系统产生的收益情况，扣除建设储能系统和智慧能源管理平台及运维管理外，明确给学校效益分享比例；投资建设完成后产生的风险均由投资方承担。

- 光伏发电项目产生的绿电及碳交易收益归校方所有，中标人在福建省碳排放交易及绿电政策允许的情况下配合校方提供相关咨询服务；另中标人要无条件支持招标方创建示范单位，如上级有相关资金补助，该补助资金收益归校方所有。

- 光伏发电项目，根据学校实际需要，经评估在投资回报可行的情况下，如需增加利用光伏板建设景观式风雨连廊，投资方应为学校设计、建设、运维，增加建设光伏部分与合同要求内容一致。

（六）建设效果要求

1、光伏发电系统：学校每年所发光伏绿电180万kwh，年均减排二氧化碳1100(tCO2)，减少标准煤消耗270(t)以上。

2、学生公寓热水系统：大幅提升学生热水供应保障能力，改善学生热水使用的生活体验，同时降低热水能耗超过40%。

3、智慧能源管理系统：大大提升后勤管理的数字化、智能化水平，减轻人工抄表等大量繁琐管理动作；对学校能耗状态进行实时监测、分析和预测，达到深挖节能潜力，合理计划和利用能源，监测和推送能耗异常信息，进而实现辅助推进精细化能源管控的综合信息采集与分析决策；对学校相关专业学科专业建设提供实验、实训场景，推动学校相关专业产教研一体化提升。

4、储能系统：为数据中心提供备用电源，同时学校产学研提供一套微网储能系统。

- 二、主要建设内容及要求

（一）分布式光伏发电系统

1、当前现状：福建水利电力职业学院作为开设电力专业院校，力主践行绿色低碳发展理念。除了智能控制技术实现单项节能，应用分布式光伏发电技术，将光伏绿电接入全校的用电系统，是节能减排、降低学校综合整体能耗的有效办法。（备注：目前学校所在地永安市不支持并网，请投标方充分考虑此风险）

2、建设内容：学校分布式光伏可铺装面积初步评估约为2.2万平米，中标单位在学校建筑物屋面上安装铺设光伏组件约2.2MW，实际以招标人及中标方根据现场条件商定后建设，具体建设容量为实际准，同时建设要求需要满足消防和环保要求。如学校后期需要利用光伏建设风雨连廊，投资方要配合建设，建设成为具有景观式的光伏风雨连廊。（备注：目前学校每年用电量约1000万度。）

| 序号 | 建筑名称 | 屋顶预计面积（m2） | 屋顶类型 | 所属区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合楼 | 861 | 混凝土屋面 | 学生公寓 |
| 2 | 食堂1 | 1082 | 混凝土屋面 | 学生公寓 |
| 3 | 食堂2 | 1340 | 混凝土屋面 | 学生公寓 |
| 4 | 学生公寓1# | 614 | 混凝土屋面 | 学生公寓 |
| 5 | 学生公寓3# | 822 | 混凝土屋面 | 学生公寓 |
| 6 | 学生公寓2# | 547 | 混凝土屋面 | 学生公寓 |
| 7 | 学生公寓4# | 547 | 混凝土屋面 | 学生公寓 |
| 8 | 学生公寓11# | 1039 | 混凝土屋面 | 学生公寓 |
| 9 | 学生公寓5# | 614 | 混凝土屋面 | 学生公寓 |
| 10 | 学生公寓7# | 822 | 混凝土屋面 | 学生公寓 |
| 11 | 学生公寓6# | 577 | 混凝土屋面 | 学生公寓 |
| 12 | 学生公寓8# | 577 | 混凝土屋面 | 学生公寓 |
| 13 | 学生公寓9# | 619 | 混凝土屋面 | 学生公寓 |
| 14 | 学生公寓10# | 619 | 混凝土屋面 | 学生公寓 |
| 15 | 学生公寓12# | 1114 | 混凝土屋面 | 学生公寓 |
| 16 | 学生公寓13# | 780 | 混凝土屋面 | 学生公寓 |
| 17 | 学生公寓14# | 1223 | 混凝土屋面 | 学生公寓 |
| 18 | 禹兴园1号楼 | 619 | 混凝土屋面 | 教学区 |
| 19 | 禹兴园3号楼 | 612 | 混凝土屋面 | 教学区 |
| 20 | 禹兴园4号楼 | 588 | 混凝土屋面 | 教学区 |
| 21 | 禹兴园6号楼 | 581 | 混凝土屋面 | 教学区 |
| 22 | 实训基地 | 603 | 普通地面 | 教学区 |
| 23 | 李冰园1# | 1523 | 混凝土屋面 | 教学区 |
| 24 | 李冰园2# | 2400 | 彩钢瓦屋面 | 教学区 |
| 25 | 图书馆1# | 1930 | 混凝土屋面 | 图书馆 |
| 26 | 图书馆3# | 1300 | 混凝土屋面 | 办公楼 |
| 合计 |  | 23953 |  |  |

3、建设效果：项目建成后，考虑光伏系统每年的衰减率，每年发电量约180万kwh，年均减排二氧化碳1100(tCO2)，减少标准煤消耗270(t)以上。光伏绿电使用推动学校用能结构向绿色清洁能源转型，同时降低学校综合整体能耗。

4、项目要求

分布式光伏发电系统应为并网型发电系统，避免出现弃电现象。

中标单位负责光伏发电项目实施所必须的政府许可文件（包含但不限于发改委、规划局、环保等政府部门和电网接入批复），项目所需设备及附件的设计联络，光伏系统的屋面荷载评估（出具荷载计算书或报告），整体设计，项目备案，建筑防水及结构加固，光伏组件及设备材料的采购、安装，全系统联调、试运行，并网验收，合同期内运营、运维管理、质量保障期服务以及技术培训等。中标人应配合学校积极创建绿色低碳示范单位，提供碳交易相关咨询服务。

光伏发电系统设计及各组成部件具体要求如下：

- 投标人应结合具体建筑屋面结构形式、建筑物自身特点及发电量最佳等设计光伏电站方案。光伏发电系统不破坏原有建筑屋面防水功能、不应影响建筑功能

- 光伏组件应选择阿特斯、协鑫、晶科、晶澳等主流品牌，逆变器应选择华为、阳光电源、上能电气等主流品牌。优选具有技术领先、可靠性高、利于提升系统发电量的产品序列，并有相关措施保证产品质量。

- 屋顶光伏支架结构设计与施工应依据国家现行的相关设计及施工验收规范执行。

- 光伏发电系统的防雷与接地应保护遵守国家现行标准GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》。

5.项目价格组成

| 序号 | 项目名称 | 预计价格（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光伏组件 | 276 |
| 2 | 逆变器 | 60 |
| 3 | 施工安装（包含光伏支架、电缆、光伏监控等辅助系统材料及人工费用） | 474 |
| 合计 |  | 810 |

（二）学生公寓热水系统

- 当前现状：学校现有在校生人数约12000人，有1#-10#学生公寓楼，其中4栋楼集中供热设备已到使用年限，其中6栋楼采用分体式热水器（约640台）设备老旧、能耗高，急需更换；此外，由于热水管网老化，存在漏水现象。

| 10栋学生宿舍基本情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼栋 | 宿舍 （间） | 宿位数 （人） |
| 1 | 1号 | 90 | 781 |
| 2 | 2号 | 84 | 552 |
| 3 | 3号 | 126 | 1087 |
| 4 | 4号 | 84 | 552 |
| 5 | 5号 | 90 | 711 |
| 6 | 6号 | 90 | 528 |
| 7 | 7号 | 120 | 823 |
| 8 | 8号 | 90 | 552 |
| 9 | 9号 | 96 | 672 |
| 10 | 10号 | 90 | 594 |
| 11 | 副楼(为学生公寓1、3、5、7号楼架空层，从各楼栋分别接入管网） | 46 | 262 |

- 建设内容：1#-10#楼及副楼，每栋学生宿舍独立建设安装空气源热泵中央热水系统，集中制热储热，再通过保温管网供应到每间宿舍卫生间。非学校批准及不可抗力事件发生，中标单位应确保学期期间全天提供出水温度≥50℃（空气源热泵出口水温）。

- 建设效果：项目建成后，空气源热泵相较原有集中供热设备节能率超过10%，相较分体式热水器节能率超过60%；项目整体节能超过40%，同时通过热水管网改造，解决当前漏水的问题。

- 要求：

（1）本项目包括但不限于空气源热泵热水系统设备、热水水箱、热水增压泵、热水循环泵、以及相应的基础制作、供热水管道敷设、回水管道敷设、阀门与管件安装、智能水控系统等系统的设计、制作、安装和调试。以及原有旧水电管路和屋面空气源热泵热水系统设备、热水水箱、系统等各种设施设备的拆除外运出校或运至指定地点、并按照校方总体要求的改造方案、设备采购安装方案等进行施工；包括原有的热水器（约640台）进行拆除并运至学校指定的地点。

（2）中标单位对所配备洗浴热水系统进行全额投资，投资范围涵盖从热水制造到宿舍房间淋蓬头的所有设备设施，包括土建、设施设备、计费系统、冷热水系统、水电管线、信息系统等正常运行必需的所有投入。中标单位承担系统运营、维护、管理、服务、安全等职责和与此相关的所有费用。

（3）项目运行产生的所有水电、运行管理及维修等所有费用由中标单位全额承担，热水消费全部通过学校财务统一管理，每季度与中标方结算一次。现学校冷水费2.8元/吨，电费0.533元/度。

（4）本项目的洗浴计费系统，要求做到消费明细清晰，支持明细查询。宿舍学生淋浴热水消费全部收入转入学校财务一卡通账户，由校方统一收取并定期与中标单位进行结算。本项目的收费系统必须达到校方需求，必须与校方使用的校园一卡通无缝衔接（如能使用原有一卡通系统，则衔接所产生的费用由中标单位自行在投标时考虑；如使用新的淋浴收费系统，则衔接所产生的费用由中标单位在投标时自行考虑，并承担一切所产生的费用），必须保证本服务项目独立计费核算，运行正常，校方及使用人能知晓具体消费单价、明细清单及消费总额；学生持一卡通磁卡可直接插在刷卡读卡器上刷卡洗浴，按流量计费，让学生知晓每一次消费的具体金额、一卡通磁卡原有金额、剩余金额。交易记录实时上传，支持脱机工作和联机工作，脱机联网后及时下载参数和上传记录，断网后机器变脱机使用，支持脱机提示。可设置脱机时间，联网后超期流水自动上传，不能丢失流水等。

（5）空气源热泵机组必须安装在每栋楼屋面，考虑宿舍楼的建筑承重结构，不得在建筑上部增设超重荷载。中标单位必须按照要求摆放机组设备、水箱，并做好相关屋面防水及降震减噪等方案。

（6）中标单位组织采购本项目所需的设备、材料，所购设备、材料必须符合国家相关安全标准并能提供产品合格证书。

（7）因设备容量增加等因素，承包供应商应充分考虑各楼栋原有空气源热泵专线总电源线径、开关容量和供水管径等，不足的由供应商自行投资解决。

（8）所供热水需满足如下指标要求：

- 热水系统主机出水水温≥50℃；

- 蓄热保温水箱出口水温在≥50℃;

- 热水终端出口水温≥45℃（偏差允许±3℃）；

- 热水系统设计压力为0.6MPa。

（9）系统价格组成

| 序号 | 名称 | 预计价格（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空气源热泵 | 115 |
| 2 | 保温水箱 | 16 |
| 3 | 热水循环泵 | 6.5 |
| 4 | 热水增压泵 | 11.5 |
| 5 | 管道工程 | 54 |
| 6 | 电气工程 | 35 |
| 7 | 土建工程 | 16 |
| 8 | 拆除及搬运 | 16 |
| 合计 |  | 270 |

（三）储能系统

- 当前现状：数据中心、学校专业建设，需要一套储能系统；

- 建设内容：结合储能系统的特点和学校用电特性，设计最佳储能电池容量约100kwh，保障提供优质电力；投资方需要充分考虑安全性，提出建设位置，如因安全影响，学校考虑不建设储能系统后，投资方应将相应的投入成本投资建设为学校另有需要建设的内容，并学校审核同意后实施。

3、建设效果：为数据中心提供备用电源，同时学校产学研提供一套储能系统。

4、项目要求：

（1）储能系统并入学校数据中心用能网络；

（2）能够为学校专业建设、实验室建设提供实验场景。

（3）储能系统使用寿命不低于10年。

5、系统价格组成

| 序号 | 名称 | 预计价格（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 储能系统（含电池系统、变流器及箱变等） | 15 |
| 2 | 系统施工安装 | 5 |
| 合计 |  | 20 |

（四）智慧能源管理系统

1、当前现状：学校当前用能管理仍然以人员手工抄表为主，整体较为落后。目前学校仅有总的水表，未能及时监测用水跑、漏等现象，故需在学生公寓楼14栋，教学楼7栋、体育馆2栋、校史馆1栋、建工馆2栋、图文实训中心3栋、综合楼1栋、食堂2栋、东大门、北大门等处安装二级智能水表接入管理系统；现有学生宿舍约1820间（每间宿舍内原有独立智能水表、电表），办公室约210间，教室约200间，实训场约80间，需安装三级智能电表接入管理系统。

2、建设内容：建设一套智慧能源管理平台，接入学校当前用能数据，对校园能耗状态进行监测、分析和预测，实现辅助推进精细化能源管控的综合信息采集与分析决策。

3、建设效果：项目建成后，学校用能数据将全面接入“智慧能源管理平台”，通过能耗管理、云计算等技术，对学校能耗状态进行实时监测、分析和预测，达到深挖节能潜力，合理计划和利用能源，监测和推送能耗异常信息，进而实现辅助推进精细化能源管控的综合信息采集与分析决策。提供包括碳数据采集、排放核算、减排措施等一站式零碳服务。

4、项目要求：

通过智慧能源管理平台，能够监测学院整体用电状况，并在一个系统中集中展示，不需要繁多的各项子系统，便于管理人员更好地进行维护。

（1）智慧能源监管平台：含智慧能源大数据展示管理平台、能耗监测分析系统、能耗导览地图、智慧能碳管理系统；当出现异常用能时就会及时报警处理，还可以将能源数据做好统计，需要时可导出。系统应提供电力监控，能耗分析，电能统计分布式光伏管理，环境监测，故障报警，用户报告等功能。

（2）综合能源系统接入：对接光伏发电系统，包括日发电量、日并网电量和用电量；对接空气源热水系统，包括日用电量、冷水用量；对接储能系统；

（3）能耗三级计量监管：低压配电房一、二级计量监管；公共建筑三级计量监管，按楼栋、楼层实现电流、电压、电量的统计分析预警；学生公寓三级计量监管：接入永安校区1#-14#学生公寓宿舍总用电，实现电流、电压、电量的统计分析预警及控制；

（4）高低压配电室智能管理系统：包括配电房管理软件、通讯采集、运行监测、环境监测、视频监控。

（5）实现对供水网系统的二级监测：监测系统需要能够实时采集和处理数据，确保用户能够及时了解每个楼栋供水网系统的运行状态。

（6）需要保持端口权限开放，以便后续新用能、节水等其他设备设施的接入，无偿提供端口给学校使用。

（7）智慧能碳管理，建设一套碳运营体系，提供一站式的零碳服务，包括碳数据采集、排放核算、减排措施，缩短碳排放报告披露实施周期。实时在线碳排放趋势预测，用于指导学校减排。

5、系统价格组成

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 预计价格（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心机房硬件 | 含服务器、操作系统、数据库软件等 （也可采用云服务器） | 25 |
| 2 | 智慧能源监管平台系统 | 含智慧能源大数据展示管理平台、能耗监测分析系统、能耗导览地图、智慧能碳管理系统 | 33 |
| 3 | 第三方接入展示 | 1、对接光伏发电系统，包括日发电量、日并网电量和用电量；太阳能光伏装机容量2.2MW 2、对接空气源热水系统，共计10栋楼 3、对接储能系统，容量≥100KW | 15 |
| 4 | 能耗三级计量监管 | 1、低压配电房一、二级计量监管 2、公共建筑三级计量监管 3、学生公寓三级计量监管 4、水耗一级、二级监测 5、设备运输安装+调试+施工管理 | 22 |
| 5 | 高低压配电室智能管理系统（硬件） | 包括配电房管理软件、通讯采集、运行监测、环境监测、视频监控 | 3 |
|  | 高低压配电室智能管理系统（施工） | 设备运输安装+调试+施工管理 | 1 |
|  | 变电站物联网智控系统软件 | 配电房管理软件 | 1 |
| 合计 |  |  | 100 |

- 三、建设技术要求

（一）分布式光伏发电系统

1、标准和规范

光伏系统应满足《光伏行业行业规范条件》等相关要求，设备、材料和施工安装工艺符合下列相关法律法规、规范、标准。

本技术规范所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时，按照较高标准执行。招标设备应符合中华人民共和国国家标准（GB）、中华人民共和国电力行业标准（DL）国家能源局标准（NB)以及相关的IEC标准。

在所列标准中，优先选用中华人民共和国国家标准及电力行业标准。在国内标准缺项时，参考选用相应的国际标准，选用的标准是在合同签订之前已颁布的最新版本。如供方采用标准文件列举以外的其他标准时，需经需方同意后方可使用。所有螺纹、螺母、螺栓、螺杆应采用GB标准的公制规定。

2、通用技术要求

（1）本工程应按最新版《建筑工程施工质量验收统一标准》、《光伏电站项目建设工程验收规程》、《火电施工质量检验和评定标准》、《光伏电站接入电网技术规定》及《电力建设施工及验收技术规范》要求。中标单位必须严格按照学校的要求、有关设计及预算材料和现行国家、本地区有关施工技术规范、规程、项目建设标准强制性条文、质量检验评定标准等文件组织施工。

（2）要求有详细的方案说明和施工组织方案计划。需根据项目坐标、项目屋面和地面资源、当地电价、气象条件、太阳能辐射强度等数据进行以下分析：项目的装机容量、年发电量及碳减排量、电站寿命期发电量分析，以及详细的光伏发电量消纳分析等。

（3）光伏电站的功率因数和电能质量等应满足当地电网的要求。

（4）整体布局：整体布局合理，系统并网接入点优化；附属设备占地面积最小化；输电线路布局合理、线路损耗最小化、线路投资最小化、装机容量最大化。

（5）光伏系统配置与设备选型：须设计详细的系统配置方案及主设备选型方案，系统方案以安全可靠，高效率为基本设计原则，并充分考虑技术先进性；系统配置合理，设备选型合理。

（6）光伏系统转换效率：要求≥78%。

（7）光伏组件衰减要求：组件输出功率首年平均衰减率≤2.5%，25 年平均每年衰减率≤0.6%，25 年总衰减率≤20%。

（8）光伏组件应选择阿特斯、协鑫、晶科、晶澳等主流品牌，逆变器应选择华为、阳光电源、上能电气等主流品牌。优选具有技术领先、可靠性高、利于提升系统发电量的产品序列，并有相关措施保证产品质量。光伏组件、逆变器及关键产品，须通过国家相关认证且与认证送检产品保持一致。

（10）光伏支架结构设计需满足现行国家相关技术规范，屋面支架的设计使用年限不得低于 25 年；结构设计气象条件按五十年一遇考虑：包括台风、暴雨、积水、冰雹等等状况，综合考虑荷载和风揭力影响。

（11）光伏支架结构所用铝合金材料、钢材及五金材料、非金属材料应符合以下要求：

- 铝合金材料：牌号、状态应符合GB/T 3190-2008《变形铝及铝合金化学成分》的有关规定，铝合金型材的化学成分、尺寸偏差、试验方法、检验规则、表面处理应符合GB 5237-2017《铝合金建筑型材》的规定。

- 钢材及五金材料：a)支架主要受力构件的钢板壁厚不应小于2mm，连接件钢板壁厚不应小于3mm；b)支架用碳素结构钢和低合金高强度结构钢的种类、牌号和质量等级应符合GB/T 700-2006《碳素结构钢》、GB/T 1591-2018《低合金高强度结构钢》的规定；c)支架用耐候钢应符合GB/T 4171-2008《耐候结构钢》的规定；d)支架用不锈钢应采用奥氏体型不锈钢，其化学成分应符合GB/T 20878-2007《不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分》的规定；e)焊接材料应与被焊接金属的性能相匹配，并应符合GB/T 5117-2012《非合金钢及细晶粒钢焊条》、GB/T 5118-2012《热强钢焊条》和GB 50661-2011《钢结构焊接规范》的规定；f)支架配套使用的附件及紧固件应符合GB/T 3098.6-2014《紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》的规定。

- 非金属材料：a)非金属支架的材料成分应符合相关标准或行业规范的规定，对于无规范要求的新型材料，应进行技术论证；b)非金属支架受力构件和连接件的耐候性不应低于25年，可更换构件的耐候性不应低于15年。c)非金属支架材料应满足GB 50016-2014《建筑设计防火规范（2018年版）》的防火性能要求。

（12）防雷与接地：所有光伏阵列支架均与屋顶建筑防雷网相连，并在每路直流输入主回路内装设浪涌保护装置，分散安装在防雷接线箱内。选用IP65防护等级的汇流箱，随组件方阵直接安装在室外。并网接入控制柜中安装避雷元件，以防护从低压配电线侵入的雷电波及浪涌。

（13）项目使用的线缆必须是铜芯电缆。

（14）接入系统方案：提供的接入系统方案详尽、合理，根据投标人的项目经验对接入系统进度控制中可能出现的问题进行预估，并提出有效处理措施。项目实施时的接入方案以与当地供电部门的沟通结果为准。

（15）电站设计需兼顾招标方人员进行屋面作业（如设备检修、巡查等）时的便利性及安全性。必须为每栋独立的屋顶配套建设屋顶边侧防护围栏、组件清洗用水系统、全方位系统监控及光伏发电在线监控系统。

（16）运行维护方案：投标人须提供详细的电站运维方案。包括人员配置、站房运行管理规定、设备日常巡检运行记录（巡检内容、频次、标准等）、设备日常维护标准（清洗频次要求、倾角调整频次、清扫紧固检查频次要求等）、设备定检基准（定检内容、频次、标准等）、设备检修要求等内容。

3、施工技术要求

（1）执行的标准和规范

《光伏发电工程验收规范》GB 50796-2012

《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

（2）施工组织布署

①建立项目管理组织机构，健全安全质量保证体系。

②组织建设所用的机械、劳动力等保障资源，以满足建设进度的要求。

③采购项目所需的组件等设备、支架等材料。

④项目设计图纸、施工方案满足项目建设要求。

（3）质量要求

①建立健全质量保证体系，并保证其正常运作。

②加强施工过程控制，设专人对施工质量进行跟踪检查。

③对工程质量的检查严格执行三检制（自检、互检、专检）。

（4）安全保证措施

①建立安全生产体系，制定详细的安全保证措施，加强安全管理，保证安全生产无事故。

②施工现场的布置符合防火、防爆、防雷电等安全规定及文明施工的要求。施工现场生活办公用房、仓库、材料堆放场按批准的总平面布置图进行布置。

③现场道路保持畅通，危险地点悬挂安全警示标牌，施工现场设置安全宣传标语。

④各类房屋、库棚、料场等安全消防距离符合有关规定，现场易燃杂物随时清理，严禁在有火种的场所或其近旁堆放易燃物品。

⑤施工现场的临时用电严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的规定执行。

⑥施工现场用电严格按照三相五线制布设电线，做到二级保护，三级控制，一机一闸。

⑦施工现场设立安全标志。危险地区悬挂“危险”或“禁止通行”、“严禁烟火”等标志，夜间设红灯警示。

（5）运行及维护

①中标单位必须具有专业的运维团队，光伏系统发生故障或我方需要配合维护时，需在 24 小时内到达现场对应，以确保光伏系统的最大发电量。

②中标单位需有完善的维护制度，制定年度维护保养计划，定期对系统进行维护保养，保养内容包括但不限于光伏板清洁、系统线路检查紧固等，每天监控发电设施运行是否正常。

4、主要设备品牌推荐表

| 序号 | 项目名称 | 备选品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光伏组件 | 阿特斯、协鑫、晶科、晶澳等 |
| 2 | 逆变器 | 华为、阳光电源、上能电气等 |
| 3 | 电缆 | 南平太阳、礼恩、远东等 |

（二）学生公寓生活热水系统

1、本次工程范围为全套空气源热泵中央热水系统，含热泵机组（需采用行业知名优质品牌机组，每栋楼2-6台）、保温水箱（每栋楼不得低于10吨）、水泵、热泵及水泵控制箱、及相应连接管道、配件、管线、及相关线路、热水供水管网、电缆、智能水表等相关设备及配件。

2、热泵热水机组采用循环式空气源热泵机组，效率高、噪声低、维修方便，符合国家规定的环境保护要求,采用业内主流品牌。

3、空气源热泵机组必须为侧出风循环式加热空气源热泵机组。

4、空气源热泵热水机组压缩机采用变频转子式压缩机，制冷剂采用环保冷媒，热水出水温度≥50℃；

5、空气源热水机组必须有快速智能除霜功能，要求提供除霜说明；

6、保证水箱在部分热泵设备故障或检修时，生活热水供应不受明显影响。

7、本项目中货物或设备的要求中所出现的产品工艺、材料、设备仅为方便描述而没有限制性，用户需求中所列参数为最低要求，中标单位可提供相当于或优于招标文件参数的货物。

8、中标单位必须承诺提供的是生产厂商原装、全新的正品、符合国家及用户提出的有关质量标准的货物或设备；如果因中标单位或生产厂商无法提供的原因而提供其他品 牌的设备/部件，中标单位应明确说明和列出产品性能和市场情况比较表，并提出质量保证承诺。设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。

9、系统设备性能要求

| 序号 | 分项 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热泵部分 | 热泵热水机组 | 1）标准工况下能效比≥4.3； 2）噪音≤65dB（A）； 3)采用变频转子式压缩机 4)制冷剂：环保冷媒R410A 5)机组具有智能化霜功能：四通阀换向化霜 6)水阻≤80kPa 7)热水温度20～55℃可调 8)环境运行范围-15～46℃ 9)机组采用侧出风结构，加热方式为循环加热式 |
| 2 |  | 双层不锈钢保温水箱 | （1）保温水箱内胆材质为SUS304不锈钢，底板厚度≥2.5mm，侧板厚度≥2.0mm，顶板厚度≥1.0mm； （2）圆形保温水箱外胆材质SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm； （3）中间层为50mm厚聚氨酯保温层； （4）24小时自然温降≤5℃； （5）水箱带爬梯及液位计； （6）水箱连接用的法兰及丝接口均采用不锈钢材料； （7）正规厂家生产。 |
| 3 |  | 热水循环泵 | （1）需配置雨篷； （2）根据水箱热水水温度启停（定时加压）； （3）水泵需要提供专业减震方案； （5）水泵参数需满足机组使用； （6）采用优质品牌。 |
| 4 |  | 热水增压泵 | （1）需配置雨篷； （2）水泵需要提供专业减震方案； （4）水泵参数需满足机组使用； （5）采用优质品牌。 （6）采用变频控制，变频器采用业内主流品牌 |
| 5 |  | 热泵、水泵配电、控制箱 | （1）系统配电柜、控制柜、变频器采用业内名牌产品，交货时提供出厂检验证明； （2）控制系统需接入智能水控系统，辅助智能水控系统实现其功能。 |
| 6 |  | 机组冷水补水管道、管件 | （1）机组冷水补水管道为正规厂家生产，采用SUS304食品级不锈钢管，规格不低于PN10系列，满足空气源热泵系统耐温、耐压、防腐的要求； （2）系统阀门均为铜质，系统软接、法兰盘、过滤器均采用不锈钢材质，阀门附件承压能力为1.6MPa； |
| 7 |  | 循环水管道、管件 | （1）热水循环管道为正规厂家生产，采用SUS304食品级不锈钢管，规格不低于PN10系列，满足空气源热泵系统耐温、耐压、防腐的要求； （2）系统阀门均为铜质，承压能力为1.6MPa，保温采用B1级阻燃产品橡塑保温材料，厚度≥40mm，外包铝皮防护，厚度不小于0.3mm，耐温超过110℃； （3）系统软接、法兰盘、过滤器均采用不锈钢材质； （4）系统配置压力表用来检测各点压力是否正常，可以及时对系统进行监控； （5）管道保温和外保护：采用B1级橡塑保温管，管道外侧为4CM橡塑保温，外包0.3mm厚铝皮。 |
| 8 |  | 热水增压泵部分管道、管件 | （1）室内热水主管道为正规厂家生产，采用PRCR管道， 内芯管采用优质PPR管，规格不低于S5系列，满足淋浴系统正常使用，外管采用PVC硬管，管壁厚不低于1.8mm，中间层常用聚氨酯发泡成型，保温层紧密粘附在内外管，并充分填满空隙； （2）系统阀门均为铜质，承压能力为1.6MPa，保温采用B1级阻燃产品橡塑保温材料，厚度≥40mm，外包铝皮防护，厚度不小于0.3mm，耐温超过110℃； （3）系统软接、法兰盘、过滤器均采用不锈钢材质； （4）PRCR复合管所带的保温层厚度必须符合国家相应标准。 （5）系统配置压力表用来检测各点压力是否正常，可以及时对系统进行监控； |
| 9 |  | 热水供、回水管道、管件 | （1）室内热水主管道为正规厂家生产，采用PRCR管道， 内芯管采用优质PPR管，规格不低于S5系列，满足淋浴系统正常使用，外管采用PVC硬管，管壁厚不低于1.8mm，中间层常用聚氨酯发泡成型，保温层紧密粘附在内外管，并充分填满空隙； （2）系统阀门均为铜质，承压能力为1.6MPa，保温采用B1级阻燃产品橡塑保温材料，厚度≥40mm，外包铝皮防护，厚度不小于0.3mm，耐温超过110℃； （3）系统软接、法兰盘、过滤器均采用不锈钢材质； （4）PRCR复合管所带的保温层厚度必须符合国家相应标准。 |
| 10 |  | 水箱及机组基础 | 混凝土梁，工字钢钢架不小于20#钢，水箱基础网格间距不大于500mm。 |
| 11 | 管网及其它部分 | 水泵雨棚 | 正规厂家生产。满足室外水泵防雨需求。 |
| 12 |  | PRCR复合型热水管 | 正规厂家生产，PRCR热水管50，32。 （1）室内热水主管道为正规厂家生产，采用PRCR管道， 内芯管采用优质PPR管，规格不低于S5系列，满足淋浴系统正常使用，外管采用PVC硬管，管壁厚不低于1.8mm，中间层常用聚氨酯发泡成型，保温层紧密粘附在内外管，并充分填满空隙； （2）管道阀门附件为正规厂家生产，承压能力为1.6MPa； （3）PRCR复合管所带的保温层厚度必须符合国家相应标准。 |
| 13 |  | 室内热水分管 | 正规厂家生产，PPR热水管20。 （1）室内冷水管道为正规厂家生产，采用PPR管道， 规格不低于S5系列，满足淋浴系统正常使用； （2）管道阀门附件为正规厂家生产，承压能力为1.6MPa； （3）保温层厚度必须符合国家相应标准。 |
| 14 |  | 室内淋浴用冷水管道 | （1）室内冷水管道为正规厂家生产，采用PPR管道，采用PPR管道，规格不低于S5系列，满足淋浴系统正常使用； （2）管道阀门附件为正规厂家生产，承压能力为1.6MPa； （3）室内冷水总管装设智能水表，实时监测淋浴用冷水水量，作为结算依据。 |
| 15 |  | 电气工程 | （1）电力电缆为正规厂家生产，采用无卤低烟阻燃电缆； （2）控制电缆为正规厂家生产，电缆截面不低于1.5mm²； （3）桥架及其配件为正规厂家生产，采用钢制热镀锌材质，室外敷设部分应做防腐蚀处理，桥架板材厚度满足国家线管标准要求； （4）线管采用KBG管为正规厂家生产，线管内、外壁平滑，无明显气泡、裂纹及色泽不均等缺陷；内外表面没有凸棱及类似缺陷；管口边缘平滑，不损伤电线、电缆的绝缘层；内外壁镀锌层应光亮、均匀，无破损脱落 |

10、主要设备品牌推荐表

| 序号 | 项目名称 | 备选品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 热水热泵 | 海尔、美的、格力等 |
| 2 | 水泵 | 威乐、格兰富、凯泉等 |
| 3 | 变频器 | 西门子、施耐德、丹佛斯等 |
| 4 | PLC控制系统 | 西门子、施耐德、ABB等 |
| 5 | 电缆 | 南平太阳、礼恩、远东等 |

（三）储能系统

1、储能系统参数

由≥100kwh 的电池柜构成，储能系统设备包括电池系统、变流器、电池控制系统、监控系统等。电池舱内安装的设备包括电池柜、消防设备、通风降温设备。

储能电池应采用性能稳定、不易发生热失控的电池。储能电池运行年限应≥10年，循环寿命≥3000次。

储能系统充放电效率≥85%。

2、主要设备品牌推荐表

| 序号 | 项目名称 | 备选品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 锂电池系统 | 科华、海辰、盛宏、北辰星等 |
| 2 | UPS主机 | 科华、海辰、盛宏、北辰星等 |

（四）智慧能源管理系统

1、项目范围

根据项目实际需求及实际情况，建设一套可基于学校当前硬件运行的智慧能源管理平台。平台接入学校当前用能数据，对校园能耗状态进行监测、分析和预测，实现辅助推进精细化能源管控的综合信息采集与分析决策。

2、智慧能源管理平台架构

（1）智慧能碳管理平台产品利用物联网、大数据、人工智能等技术，实现对能源与碳排放的智慧化监控、智慧运维、智慧调控。同时整合数字化、网格化、智能化管理，建立智慧运维体系，实现高效管理、安全稳定运行。

（2）能碳管理平台由感知层、基础设施层、中台层、应用层、界面层组成，支持以大屏、PC客户端、移动端APP三种方式进行展示。

- 感知层：实现对能源设备/系统基础设施的物联/对接，包括但不限于计量表计、变配电系统、热水系统、光伏系统、储能系统等；与现有或新建的系统对接，如学生公寓电计费系统及新增学生公寓热水计费系统等。

- 基础设施层：承接感知层，并为上层提供各类服务，包括网络服务、数据库服务、负载均衡服务等。

- 中台层：为应用层提供各类算法、模型、规则及组建，通过主数据管理、参与者中心、AI中心、CIM、GIS、数字孪生、告警中台等支撑应用层的业务高效实现。

- 应用层：按业务属性划分为不同模块，实现多维数据综合展示、现场能源/设备运行情况实时分析、现场异常及时预警、优化策略推荐提醒等功能；按照用户权限划分数据、页面等权限，实现统一认证、统一登录集成平台。

- 界面层：以现场大屏端为学校展示低碳智慧能源管理驾驶舱，实现学校能源综合管理、低碳绿色发展的整体呈现；以PC端工作台为主要操作主体，支持数据看板、子系统跳转、子系统控制等多种功能及交互方式，可定义和导出数据报告；通过手机app端随时随地查看学校的能源使用情况以及接收和处理告警、工单等消息。

3、软件采用中台架构，支持云化部署，后续可根据需求弹性伸缩，支持扩容。

4、IOT物联中台需具备水、电、气、光伏、储能、配电设施、视频监控、暖通系统一体化接入能力并提供相关证明。

5、功能

角色智能数据看板

针对高频使用系统的不同角色，支持其每日都需要关注的最新TOP级数据指标可视

能源数据智能下钻分析

针对每日的总体能源用量的数据中最复杂的电能数据，当数据相比历史异常增多时，支持从园区级到楼栋级到能源用项分项的层层下钻分解，并同时做出溯源分析找出根因，辅助系统管理员判断是否有不必要的浪费或系统低效存在。

能碳智伴助手智能推送

系统支持将所有需要角色主动处理的事情，会通过定期推送待办的形式提醒人员处理，将传统的“人找事”变成“事找人”。

常用功能一键直达

系统支持将角色最常用的功能，在常用功能入口完成添加设置；从而实现在角色工作台上“一键直达。

校园碳排放分析及碳排放报告在线生成

对校园内各类排放源统计，结合行业标准的碳量化规则，统计分析学校碳排情况。

1）展示全年累计碳排数据，范围一/二/三碳排放量。

2）按日、月、年维度及自定义时间段展示碳排放范围一二三趋势图及各排放源碳排放量。

3）展示月、年内排各排放源碳排量排名。

4）展示自定义时间段内各分区的碳排放量、排名、占比。

5）根据交付配置按分类分区维护管理各类排放源数据。

6）支持根据用户自定义时间段在线生产碳排放报告：报告包含学校建筑在选定时间段内的碳排数据的分析。

6、主要技术指标

单台服务器：CPU：16核2.3G   内存：64G    硬盘：4*4T；

遥信、遥测数据周期上传频率：1、5、10（分钟）…等可配置

越限、变位等事件上传: ≤5s

通信方式：RS485、以太网

并发访问量：≥500

历史数据存储：≥3年

7、主要设备品牌推荐表

| 序号 | 项目名称 | 备选品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 （若采用云服务器，则不采购此项） | 华为、联想、戴尔等 |
| 2 | 机柜 （若采用云服务器，则不采购此项） | 图腾、辉腾、慕胜华腾等 |
| 3 | UPS （若采用云服务器，则不采购此项） | 山特、施耐德、雷迪司等 |
| 4 | 硬件防火墙 （若采用云服务器，则不采购此项） | 华为、深信服、启明星辰等 |
| 5 | 交换机 （若采用云服务器，则不采购此项） | 普联、思科、华为等 |
| 6 | 智能数据网关 | 中电、新奥新智、派诺等 |
| 7 | 智能电力仪表 | 中电、派诺、威胜等 |
| 8 | 智能远传水表 | 华尔威、江苏杰创、江苏苏仪等 |
| 9 | 互感器 | 中电、和远、派诺等 |
| 10 | 烟雾浓度传感器 | 建大仁科、铸固、沃营等 |
| 11 | 水浸变送器 | 建大仁科、昆仑海岸、科能芯等 |
| 12 | 温湿度变送器 | 建大仁科、昆仑海岸、美控等 |
| 13 | 硬盘录像机 | 海康威视、大华、普联等 |
| 14 | 监控专用硬盘 | 海康威视、大华、普联等 |
| 15 | 智能球形摄像机 | 海康威视、大华、小米等 |

四、运营期间服务要求

1、中标单位必须具有专业的光伏运维团队，光伏系统发生故障或我方需要配合维护时，需在 24 小时内到达现场对应，以确保光伏系统的最大发电量。

2、中标单位需有完善的光伏维护制度，制定年度维护保养计划，定期对系统进行维护保养，保养内容包括但不限于光伏板清洁、系统线路检查紧固等，每天监控发电设施运行是否正常。

3、中标方在合同履行期间有专人负责与校方沟通热水服务项目，了解校方的需求，不断改善服务质量。中标方保证其投资建设的空气能热泵中央热水系统的产水量、水温、水压达到学校要求。供热水为学期期间24 小时，寒暑假可根据留校学生情况进行调整，但需报学校批准。

4、热水项目自验收并运行之日起，中标方须提供合作运营期内全部的免费维修、维护服务，须安排有一名以上合格的专业维修人员长期驻点在学校所在城市，设立必要的常用零配件库，负责日常系统设备维护、管道入水到出水闭环系统各部位的维修检修、保证洗浴系统正常运营，所供设备须提供终身的维保服务。

5、中标方需在每个提供洗浴热水服务楼栋内明显位置公布一个24 小时热线服务电话，负责受理咨询、维修等事项。

6、如发生收购、出让、重组、合并，或诉讼、查封、停业等，需保证本项目有效执行，如导致本项目无法延续的均视为违约。如学校出现学校规划变更，需要迁移设备的，迁移费用由学校承担以补偿迁移费用。如遇法律认定的不可抗力事件发生，导致本项目不能持续执行，本项目自行中止，直到不可抗力事件解除之日起自行恢复执行本项目，本项目期限因此而顺延。

7、中标方承诺在特许经营期内如非人为原因造成对产品的损坏，承包供应商将免费保修或以新设备更换及免费提供维修配件。因设备故障频繁，不能正常使用的，须以相近规格的新设备更换。

8、中标方在学校报告故障之后即刻响应，热水项目应不影响热水的正常供应。如果出现影响热水供应的情况，应在24小时内响应，应在48小时内解决或提供不低于故障设备规格型号档次的备机供用户使用，直至故障设备修复。故障检修期间中标方有义务为相关使用人做好沟通、协调工作。

9、智慧能源管理系统应设置至少1人作为运营管理，负责能耗情况监测、分析等，做好硬件设备的维修维护，做好系统的免费更新升级维护等，其中设备运营管理10年，系统运营管理20年。

10、储能系统因免费维修维护等运营管理10年。

五、违约责任

1、中标方逾期交付违约责任：若中标方超过总工期后未建设完成，自逾期之日起至验收为止，中标方应按1000元/日标准向招标方支付违约金。

2、中标方未按照投标承诺的方案及技术标准实施项目的，招标方有权要求中标方进行整改，因此而造成工期延误的，由中标方自行承担工期延误的违约责任。因此造成招标方损失的，中标方应予以赔偿。

3、中标方未经招标方同意，将建筑物转作除项目以外其他用途的，招标方有权单方解除本合同，招标方因此所遭受的损失，由中标方承担，且招标方有权没收中标方的履约保证金。

4、中标方未经招标方同意不得对建筑物进行改动、维修等作业。否则，招标方因此所遭受的损失，由中标方承担。

5、中标方设计、制造、采购供货、安装等问题而导致设备无法正常按期投产、供货设备无法长期连续、安全、经济、稳定、可靠地运行，不能满足技术性能要求的，招标方因此所遭受的损失，由中标方承担。招标方的损失按1000元/日标准计算。

6、中标方施工质量不佳、设计纰漏、运行维护不当、中标方设备质量等因素导致招标方损失的，相关损失由中标方承担。

7、 中标方违反招标文件约定的，应返还自本合同签订之日起招标方在本合同下支付给中标方的所有电费作为补偿，若给招标方造成其他损失，仍应承担赔偿责任。

8、除合同另有约定外，在招标方发出的违约通知后30日内（或经招标方书面确认的更长时间内），中标方仍未能按双方同意的整改期限内纠正其相关违约行为的，并经警告后仍在合理的整改期限内无法完成整改的，则招标方有权单方解除本合同。

9、 中标方于本合同项下应向招标方支付的违约金、赔偿金等款项，招标方均有权从应支付中标方履约保证金中扣除。

10、承包供应商全权负责合约期内供热水系统的安全问题，造成人员伤害及财产损失的，由承包商承当相应责任和赔偿相关损失。学校根据相关问题的严重程度，可以对供应商除以1000~3000元的罚款。如果在该年度内多次出现相关问题，供应商拒不整改或整改不到位，影响学校的正常生产、生活、教学工作，学校有权选择终止合同。

因承包供应商系统原因，供热水温度达不到合同要求（空气源热泵出口≥50℃，宿舍卫生间热水温度≥45℃），并处500元的违约金。

11、因承包供应商原因，设施设备故障维修响应不及时，造成投诉的，经双方核实后不能在双方确认的合理期限内完成整改的，每次处500元违约金。

12、因承包供应商系统原因，供热水不足造成较大负面影响的（每栋楼达20%以上宿舍不能正常供热水的（供水水量及温度达不到投标承诺要求）），并处2000元的违约金。

13、设备故障报修未能按照要求及时响应的，一次扣罚500元.如果在双方确认的合理期限内，供应商为未能完成整改、维修的且经学校及警告后仍未能完成维修工作，影响学校的的正常生产、生活、教学工作，学校有权自行聘请第三方进行维修、整改等工作，相关费用从学校支付给供应商的相关费用中扣除。

14、承包供应商应于每年3月、9月份进行两次全系统的巡检与保养，并提交巡检记录给学校留档，未及时巡检与保养的，1次扣罚500元。

15、合约期内承包供应商每三年进行一次供热水系统全面整修，并报学校备案，未全面整修一次的扣罚1000元。

16.合同期内，中标方要做好维修维护工作，确保各项安全生产及管理，如发生安全事故，均由中标方承担一切责任，并赔偿相应的损失。

# 第六章  发包人提供的资料

- 已完成的设计图纸

一、已完成的设计图纸目录

已完成的设计图纸目录（格式）

项目名称：福建水利电力职业技术学院智慧绿色低碳综合能源项目

设计单位：

| 序号 | 图名 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… |

二、已完成的设计图纸

“已完成的设计图纸”指方案设计图纸或初步设计图纸等，由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“已完成的设计图纸目录”仔细检查核对。

- 与工程建设有关的其他资料

1. 施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料。

2. 定位放线的基准点、基准线和基准标高（如有）。

3. 发包人取得的有关审批、核准和备案材料。

4．项目建议书、可行性研究报告、方案设计文件、初步设计文件及概算文件（根据发包阶段，如有上述资料，招标人应当提供）。

5.其他资料。

# 第七章  投标文件格式

（项目名称）

招标项目编号：________________

投  标  文  件

投标文件内容：　　　      资格文件

投标人:（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：_______年 月 日

目    录

一、投标人基本情况表

二、联合体协议书

三、法定代表人身份资格证明书

四、授权委托书

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、投标人基本存款账户信息

七、近年完成的“类似工程业绩”情况表

八、投标保证金有关单据扫描件

九、其他资料(资格文件)

- 一、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 电 话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.2款规定的任何一种情形。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 |  |  |  |  |

投标人：(盖单位公章)

注：1.投标人须填写此表，并加盖单位公章。若投标人为联合体，则各成员须填写此表，并加盖各成员单位公章。

2.投标人须附上营业执照、资质证书（若有）和施工企业安全生产许可证（若有）的扫描件。若投标人为联合体，各成员均须附相关材料，并加盖各成员单位公章。负责设计工作的联合体成员须附上加盖成员单位公章的资质/资格证书扫描件。负责施工工作的联合体成员须附上加盖成员单位公章的资质/资格证书、施工企业安全生产许可证扫描件。

3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4.未如实填写“是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.2款规定”的任何一种情形的，按弄虚作假处理。

- 二、联合体协议书

（所有成员单位名称） 自愿组成          （联合体名称）联合 体，共同参加	（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合 同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有 关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并 对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（1）本项目投资工作由                 （某成员单位名称）负责；

（2）本项目设计工作由                 （某成员单位名称）负责；

（3）本项目施工工作由                 （某成员单位名称）负责；

（4）本项目运营工作由                 （某成员单位名称）负责。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式      份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员二名称：                                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

年  月  日

- 三、法定代表人身份资格证明书

（一）投标人法定代表人身份资格证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名： 性别：身份证号码：

职务：手机号码：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

投标人：（盖单位公章）

年月 日

（二）联合体成员法定代表人身份资格证明书（如果有）

联合体成员名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名： 性别：身份证号码：

职务：手机号码：

系（联合体成员名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

联合体成员：（盖单位公章）

年月日

- 四、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托本单位在岗员工（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

代理人姓名：性别：手机号码：

单      位：部门：职务：

身份证号码：

附：1.委托代理人身份证扫描件。

2. 委托代理人系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（提供体现聘用企业的执业资格证书或“社保缴费证明”，具体要求同第二章第一节“投标人须知前附表”第11项的规定）。

投 标 人：(盖单位公章)

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（盖章或签字）

年月日

注：此处法定代表人（签字或盖章）是指本委托书由法定代表人签字或盖章后，再进行扫描并上传。此处委托代理人（签字或盖章）是指本委托书由委托代理人签字或盖章后，再进行扫描并上传。

- 五、拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  |  | 性别 |  |  |
| 注册执业资格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 手机号码 |  |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 |  | 发包人名称 |  |

投标人：(盖单位公章)

注：1、项目负责人须由投标人派出。若投标人为联合体，则加盖单位公章处除牵头人加盖公章外，还须加盖项目负责人所在联合体成员单位公章。

2、项目负责人的相关证明材料按照第二章“投标人须知”的要求提供。

- 六、投标人基本存款账户信息

| 基本存款账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本存款账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：(盖单位公章)

注：投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

- 七、近年完成的“类似工程业绩”情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目规模 | 投运时间 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：(盖单位公章)

注：招标文件有要求提供近年完成“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第三章“评标办法”的要求提交类似业绩证明材料。

- 八、投标保证金有关单据扫描件

- 九、其他资料(资格文件)

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为与资格评审有关的其他资料。投标人提供的其他资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

- 十、投标人诚信承诺函

（招标人名称）：

我单位参与  （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人 清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在 此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参 与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书列明的渠道获取招标文件，没有通过其他不 正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投 标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作 假。

三、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共 和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被 视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场 上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实 施条例》串通投标认定的其他行为。

四、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投 标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年 以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国 家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚 ”的规定。

五、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以 及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以 及失信惩戒。

六、本承诺函由我单位盖章及法定代表人亲自签字确认。

投标人：       （盖单位实体公章）

法定代表人：             （签字）

承诺时间：      年     月     日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章（投标人属联合体的，联合体各方均需要加盖单位实体公章）并由法定代表人签字（投标人属联合体的，联合体各方的法定代表人均需要签字）后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

- 十一、拟派出项目负责人承诺函

（招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及拟派出项目负责人本人亲自签字确认。

投标人：          （盖单位公章）

拟派出项目负责人：     （签字）

承诺时间：      年  月  日

注：

- 本承诺函应加盖单位公章、拟派出项目负责人签字并扫描上传。若投标人为联合体的，则加盖单位公章处除牵头人加盖公章，还须加盖项目负责人所在成员单位公章。

- 第一中标候选人应在中标候选人公示后，在招标文件规定时限内将本承诺函原件提交招标人。

- 十二、工程选用建机一体化企业承诺书

（招标人名称）

本人         (姓名) 系               (投标人) 的法定代 表人，现承诺：

1、保证在                   (项目名称) 施工期间选用建机 一体化企业，并按照工程施工进度需要及时到位进场。

2、在本工程开工前，如果未根据招标文件要求选用建机一体化 企业并及时到位进场，本公司愿意放弃本工程的中标资格。

3、如有违约，我公司将接受招标人按照本招标文件和施工合同 约定的处罚，并承担全部责任。

投标人：             (盖投标人单位公章)

法定代表人或其委托代理人：             (签字或盖章)

- 十三、不拖欠农民工工资的承诺书

（招标人名称）

本人       系          的法定代表人，我公司参加         工程的投标，我方已仔细研究了本招标项目招标文件的全部内容以及 我方应承担的风险范围，我方若有幸获得本招标项目中标权，我方郑 重承诺如下：

承诺不拖欠农民工工资，维护农民工合法权益,同时按照《国务院关于解决农民工问题的若干意见》(国发[2006]5 号)、《福建省人民政府贯彻国务院关于解决农民工问题的若干意见的通知》 (闽政  [2006]14 号)等文件的规定进行农民工工资支付。若有拖欠，发包人有权从履约保证金直接代予支付，并按拖 欠工资额的 2 倍处以违约金。

投标单位：  (盖章)

法定代表人：  (签字或盖章)

日期：  年    月    日

（项目名称）

招标项目编号：________________

投  标  文  件

投标文件内容：　　　      商务文件

投标人:（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：_______年 月 日

目    录

一、投标函

二、分项报价

三、其他资料(商务文件)

- 一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币  元/kw.h的光伏电价，人民币     元/升热水供应价，工期    日历天，按合同约定进行投资、设计、实施和竣工承包工程，并负责运营至约定合作期限，实现项目目的。

2. 我方委派的项目总负责人为：     ；服务期限为：满足招标文件要求，承诺按合同约定完成服务。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4． 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）（￥ ）。

5．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内运营并在合作期限到期后移交全部合同工程。

（4）按月足额支付工人工资。

6．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

7．我方在此声明，我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明我方及联合体成员单位不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形。

8．（其他补充说明）。

投 标 人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：

地址：    传真：    邮政编码：

年月日

- 二、投资报价

（一）投资总报价

| 序号 | 标的名称 | 包含内容（不限于以下内容） | 计量 单位 | 数量 | 报价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分布式光伏发电系统 | 系统设计，组件、逆变器、电缆等设备采购，系统建设实施及后续运行管理，年限20年+5年。（备注：经了解，目前学校所在地永安市暂不支持并网，投资方要充分考虑此风险，并网需要投资方自行报批。） | 套 | 1 |  |
| 2 | 学生公寓10栋楼及副楼生活热水系统 | 系统设计，空气源热泵机组、水箱、水泵、管道等设备材料采购，系统建设实施及后续运行管理，年限10年 | 套 | 10 |  |
| 3 | 储能系统 | 系统设计、设备材料采购、系统建设实施及运行管理，年限10年 | 套 | 1 |  |
| 4 | 智慧能源管理平台 | 系统设计、设备材料采购、系统建设实施及运行管理。设备年限 10 年，系统维护及免费更新、运行管理年限 20年。光伏发电系统在 20年合作到期后的5 年内,投资方应提供必要技术支持，确保智慧能源管理平台正常运行。 | 套 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

（二）光伏系统

1.光伏系统价格组成

| 序号 | 项目名称 | 报价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光伏组件 |  |
| 2 | 逆变器 |  |
| 3 | 施工安装（包含光伏支架、电缆、光伏监控等辅助系统材料及人工费用） |  |
| 合计 |  |  |

2.光伏系统5年产生效益予以学校效益分享比例为        %。

（三）热水系统

1.热水系统价格组成

| 序号 | 名称 | 报价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空气源热泵 |  |
| 2 | 保温水箱 |  |
| 3 | 热水循环泵 |  |
| 4 | 热水增压泵 |  |
| 5 | 管道工程 |  |
| 6 | 电气工程 |  |
| 7 | 土建工程 |  |
| 8 | 拆除及搬运 |  |
| 合计 |  |  |

2.热水系统热水单价为        元/升。

（四）储能系统

储能系统价格组成

| 序号 | 名称 | 报价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 储能系统（含电池系统、变流器及箱变等） |  |
| 2 | 系统施工安装 |  |
| 合计 |  |  |

（五）智慧能源管理平台

智慧能源管理平台价格组成

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 报价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心机房硬件 | 含服务器、操作系统、数据库软件等 （也可采用云服务器） |  |
| 2 | 智慧能源监管平台系统 | 含智慧能源大数据展示管理平台、能耗监测分析系统、能耗导览地图、智慧能碳管理系统 |  |
| 3 | 第三方接入展示 | 1、对接光伏发电系统，包括日发电量、日并网电量和用电量；太阳能光伏装机容量2.2MW 2、对接空气源热水系统，共计10栋楼 3、对接储能系统，容量≥100KWh |  |
| 4 | 能耗三级计量监管 | 1、低压配电房一、二级计量监管 2、公共建筑三级计量监管 3、学生公寓三级计量监管 4、水耗一级、二级监测 5、设备运输安装+调试+施工管理 |  |
| 5 | 高低压配电室智能管理系统（硬件） | 包括配电房管理软件、通讯采集、运行监测、环境监测、视频监控 |  |
|  | 高低压配电室智能管理系统（施工） | 设备运输安装+调试+施工管理 |  |
|  | 变电站物联网智控系统软件 | 配电房管理软件 |  |
| 合计 |  |  |  |

投标人（加盖公章）

日  期：     年    月    日

- 四、其他资料(商务文件)

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的其他资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

（项目名称）

招标项目编号：________________

投  标  文  件

投标文件内容：　　　      技术文件

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章：

日  期：    年    月    日

- 技术文件

说    明

招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第三章“评标办法”、发包人要求和本章规定的内容和格式进行编制。