福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）                  专用本

福建省房屋建筑和市政基础设施工程
标准施工招标文件
专用本
（2022年版）
报建编号：3504012203280301
招标项目名称：明溪胡坊服务区加油站
招标项目编号：E3504010401100146008
招标人：福建高速中化石油有限公司（盖单位电子公章）
招标代理机构：福建省明建工程咨询有限公司（盖单位电子公章）
招标代理机构项目负责人：张莹
招标代理机构编制人：张世岳
招标文件编制日期：2025年6月20日 
使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。
2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。
3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。
4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。
5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
目    录
7

第 1 章
招标公告/投标邀请书

8

招标公告

12

第 2 章
投标须知

13

第1节 投标须知前附表

14

投标须知前附表

27

第2节 投标须知

27

“投标须知”内容见《通用本》

28

投标须知内容修改表

29

第 3 章
评标办法和标准

30

第1节 评标办法和标准数据表

31

评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法B类）

36

第2节 评标办法和标准

36

经评审的最低投标价中标法

49

第 4 章
合同条款及格式

50

第1节 合同协议书

50

“合同协议书”内容见《通用本》

51

第2节 通用合同条款

51

“通用合同条款”内容见《通用本》

52

通用合同条款补正表

53

第3节 专用合同条款

53

第一章   合同协议书

57

专用合同条款

98

第4节 合同附件

98

“合同附件”内容见《通用本》

99

第 5 章
工程量清单及计价

100

第1节 招标工程量清单

100

第2节 招标控制价

101

第3节 投标报价

104

第4节 工程量清单与计价表格式

105

第 6 章
招标图纸

106

第1节 招标图纸目录

108

第2节 招标图纸

109

第 7 章
技术标准和要求

110

第1节 招标项目概况和说明

110

（1） 工程建设地点的现场自然条件

110

（2） 工程建设地点的现场施工条件

110

（3） 招标项目说明

111

第2节 工程建设技术标准

111

（1） 工程建设强制性标准

111

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准

111

（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

112

（1） 现场安全防护设施要求

112

（2） 水土保持与环境要求

112

（3） 文明施工要求

113

（4） 施工机具进场要求

113

第3节 招标人对工程主要材料设备的要求

113

（1） 技术要求

146

规范性引用文件

147

术语解释

148

组成

148

通用要求

150

通讯要求

150

功能要求

152

检测要求

155

加油站输油管道系统符合的技术规范和规定：

156

《UL安全标准.易燃液体地下非金属管道》（UL971）

157

三、加油站输油管道系统主要控制指标

157

《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）

157

四、复合管道的工程安装

157

复合管道工程安装技术要求

158

五、加油站输油管道配件安装技术要求

235

（2） 质量要求

236

（3） 参考品牌

242

第4节 招标人自行采购的材料设备

243

第5节 其他要求

244

第 8 章
投标文件格式

247

一、投标人基本情况表

248

二、法定代表人资格证明书

249

三、投标人诚信承诺函

252

四、授权委托书（如有时）

253

五、拟分包企业情况（如有时）

254

六、拟派出项目负责人简要情况表

256

七、拟派出项目负责人承诺函

257

八、拟派出项目技术负责人简要情况表

258

九、拟派出施工现场管理人员表

259

十、项目部施工管理人员到位承诺书

260

十一、投标人基本账户信息

261

十二、“类似工程业绩”情况汇总表（如有时）

262

十三、投标保证金有关单据扫描件

263

十四、其他资料（资格文件）

269

一、投标函

270

二、投标函附录

272

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

273

四、已标价工程量清单

274

五、其他资料（商务文件）

275

六、技术文件正文

276

通用本补正数据表




第 1 章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1.招标条件
本招标项目明溪胡坊服务区加油站已由福建省发展和改革委员会以闽发改网审交通〔2022〕52 号文批准建设，建设单位为三明元溪高速公路有限责任公司， 建设资金来源三明元溪高速公路有限责任公司资本金及三明市筹集，出资比例为40%及60%，招标人为福建高速中化石油有限公司，委托的招标代理单位为福建省明建工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1.工程建设地点：福建省三明市明溪胡坊服务区；
2.2.工程建设规模：胡坊服务区加油站占地面积约1899.89㎡，总建筑面积417.37㎡，其中站房为单层，建筑面积165.64㎡，加油棚为混凝土结构，建筑面积251.73㎡。加油区拟设置4个加油岛，共配备4台加油机(每台4枪)；油罐区拟布置4个埋地式双层油罐，其中汽油罐3个，容积均为40m3；柴油罐1个，容积50m3，油罐总容积为145m3(柴油罐容积折半计入油罐总容积)；
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：明溪胡坊服务区加油站相关设施。主要内容包括但不限于新建站房（含装修）、罩棚、油罐区、加油岛、加油站给排水、暖通、电气、加油站场内道路、地面标线、室外景观（不含绿化工程）、加油站围墙、监控、收银、工艺管道、VI标识、加油机、油罐、潜油泵、三次油气回收等设施设备及安装、以及加油站配套附属设施等；具体以工程量清单为准，以施工图纸为依据具体以招标人提供；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
按照《建筑业企业资质标准》（建市【2014】159号），《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》（建市[2016]226号）的规定，房屋建筑工程施工总承包三级资质可承担（1）高度50米以下的工业、民用建筑工程；（2）高度70米以下的构筑物工程；（3）建筑面积8万平方米以下的建筑工程；（4）单跨跨度27米以下的建筑工程；建筑工程是指各类结构形式的民用建筑工程、工业建筑工程、构筑物工程以及相配套的道路、通信、管网管线等设施工程；石油化工工程施工总承包三级资质可承担单项合同额3500万元以下、大中型以外的石油化工工程的施工，以及大型以外的石油化工工程的检维修；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
按照《注册建造师执业工程规模标准（试行）》的规定：本项目为公共建筑工程，二级注册建造师可担任中小型工程项目负责人；
用于确定类似工程业绩的相关数据：
/；
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：4805587元；
2.5.工期要求：总工期为120个日历天，定额工期120个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6.标段划分（如果有）：/；
2.7.质量要求：符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定、《工程施工质量验收规范》合格标准、《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2021合格标准及国家、行业及地方相关验收规范合格标准。
3.投标人资格要求及审查办法
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包和叁级石油化工工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
3.3.本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4.本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为/类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7.其他资格要求：（1）根据闽建筑[2015]5号文要求，投标企业因不再符合相应建筑企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按否决投标处理；（2）根据闽建筑〔2015〕35号、闽建办筑〔2015〕13号文件规定：省外建筑企业到我省开展建筑活动实行信息登记。省外建筑企业应当登录福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统，填报企业基本信息和人员信息，并对填报信息真实性、完整性负责。在我省开展建筑活动的省外建筑企业信息以“省外信息登记系统”所登记的信息为准；（3）投标人应采用本单位企业数字证书加密投标文件，如采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件的，评标委员会将否决其投标。（4）依据建办市[2019]50号文、闽建筑〔2019〕22号文规定：一级或二级建造师临时执业资格人员不得作为投标人拟派出的本工程项目负责人，否则按否决投标处理。（5）企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内的，按否决投标处理。（6）其他详见招标文件。
3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2025年6月23日 09:00:00至2025年7月13日 18:30:00通过三明市公共资源交易网(https://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点招标文件制作工具（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法和定标方式
5.1.本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法B类。
5.2.本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：于投标截止时间前。
6.2.投标保证金提交的金额：人民币玖万陆仟元整（￥96000）。
6.3.投标保证金提交的方式：①现金形式②银行保函形式③工程担保公司出具的担保保函形式④保险公司出具的投标保证保险形式⑤年度投标保证金形式⑥免缴投标保证金形式，详见投标须知前附表第23项。
7.投标文件的递交
7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2025年7月14日 09:30，投标人应在截止时间前通过三明市公共资源交易网（https://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）递交电子投标文件；
7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、三明市公共资源交易网（https://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）、福建省高速公路集团有限公司门户网站（网址：http://www.fjgsgl.com）上发布。
9.联系方式
招标人：福建高速中化石油有限公司
地址：福州市鼓楼区五一北路153号正祥中心3号楼18层，邮编：352100
电子邮箱:/
电话：0591-87557165，传真：/
联系人：徐工
招标代理机构：福建省明建工程咨询有限公司
地址：三明市三元区新市中路296号咨询公司，邮编：365000
电子邮箱:fjmjh@126.com
电话：0598-7999278/275，传真：/
联系人： 张工、赖工
公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网
网址：https://smggzy.sm.gov.cn/smwz/
联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300
招投标监督机构名称：三明市高速公路建设总指挥部
地址：三明市三元区沪明新村198幢
联系电话：0598-8520362
公共资源交易中心名称：三明市公共资源交易网
地址：三明市三元区江滨北路11号（碧湖）
联系电话：保证金电话0598-8953870
第 2 章 投标须知
第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：福建高速中化石油有限公司
地址：福州市鼓楼区五一北路153号正祥中心3号楼18层
联系人：徐工
电话：0591-87557165，传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：福建省明建工程咨询有限公司
地址：三明市三元区新市中路296号咨询公司
联系人：张工、赖工 
电话：0598-7999278/275，传真：/
电子邮箱：fjmjh@126.com

	2.
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：明溪胡坊服务区加油站
报建编号：3504012203280301
招标项目编号：E3504010401100146008
标段名称：明溪胡坊服务区加油站
标段编号：E3504010401100146008001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：1
招标人最多允许投标人中标的标段数量：1

	3.
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：三明元溪高速公路有限责任公司资本金及三明市筹集
出资比例：40%及60%
资金落实情况：已落实

	4.
	1.4
	工程建设地点
	见第1章“招标公告”中的第2.1款

	5.
	1.5
	工程建设规模
	见第1章“招标公告”中的第2.2款

	6.
	1.6
	招标范围和内容
	见第1章“招标公告”中的第2.3款

	7.
	1.7
/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网
网址：https://smggzy.sm.gov.cn/smwz/
联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300
公共资源交易中心名称：三明市公共资源交易中心
地址：三元区江滨北路11号（碧湖）
联系电话：保证金电话：0598-8953870

	8.
	1.8
	电子招投标基本要求
	1、电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版）。
2、电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300。

3、网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”。

4、未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。

	9.
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司
监理单位：/
代建单位：福建高速中化石油有限公司
全过程工程咨询单位：/
造价咨询单位（编制）：哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司
造价咨询单位（审核）：福建省公路水路建设投资公司

	10.
	2.1
	计划工期
	总工期为120日历天，定额工期120个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）
/

	11.
	2.2
	质量要求
	见第1章“招标公告”中的第2.7款。

	12.
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：按设计要求
智慧工地管理要求：按设计要求，若不符合福建省住房和城乡建设厅关于印发《福建省房屋市政工程智慧工地建设导则（试行）》的通知（闽建建〔2022〕4号）及其他相关文件规定，则按文件规定执行
建筑垃圾减量化目标：按设计要求，若不符合《住建城乡建设部关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》（建质[2020]46号)及其他相关文件规定，则按文件规定执行
其他要求：/

	13.
	2.4
	合同价格形式
	固定单价合同；
/

	14.
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	15.
	4.1
/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包和叁级石油化工工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于
二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3． 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4． 本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为/类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
5． 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6． 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	16.
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；
3./。

	17.
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2025年6月27日 17:00:00

	18.
	11
	分包
	□不允许
☑ 允许，允许分包内容：已标价工程量清单或招标控制价中给定暂估价（若有）的专业工程，以及本工程的部分非主体、非关键性工作的可经过发包人、代业主同意进行分包。若发包人、代业主不同意将不允许分包。
接受分包的第三人资格、资质要求：
按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人、代业主承担连带责任。承包人应在分包合同签订后7天内向发包人、代业主和监理人提交分包合同副本。

	19.
	12
	偏离
	☑ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：/

	20.
	14.1
/21.3
	投标截止时间
	2025年7月14日 09:30:00

	21.
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目要求提交技术文件。

	22.
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	23.
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、 投标保证金金额：96000元人民币；
2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第①、②、③、④、⑤、⑥种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3504010401100146008，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：福建三明农村商业银行股份有限公司列东支行
帐户名称：三明市公共资源交易中心
帐    号：903021102001000004520700001296
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：银行保函应由有资格的银行出具。有资格的银行详见《三明市公共资源交易中心关于对接电子投标保函系统的通知》（明公共交易〔2021〕4号）、《关于规范我市房建和市政基础设施工程保证金缴纳方式及试行年度投标保证金制度的通知》（明建〔2019〕30号）。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3504010401100146008。采开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：担保保函应由有资格的担保公司出具。有资格的担保公司详见明公共交易〔2021〕4号文、明建〔2019〕30号文、《三明市住房和城乡建设局关于调整明建〔2019〕30号文件部分条款的通知》（明建〔2021〕35号） 。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3504010401100146008。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：     （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）        。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明        （招标项目编号）E3504010401100146008。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：根据明建〔2019〕30号文，三明市二级及以上施工总承包企业在三明市房建和市政基础设施工程招标投标试行年度投标保证金制度。使用年度投标保证金的投标人，应在资格审查文件中提供“收讫证明”复印件（加盖投标人单位公章）。
⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。
a. 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;
b. 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分;
c.根据闽建筑[2022]4号及明政办发明电[2022]30号文精神，符合要求的福建省龙头企业或三明市龙头企业参与本项目招投标活动可免缴投标保证金（须提供免缴投标保证金承诺函并加盖投标人单位公章）。
⑦其他形式：/。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足《福建省公共资源电子保函文件格式标准》，否则其投标担保视为无效。
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。
⑤根据《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）、《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》（闽建筑函〔2021〕1号）规定：投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，还应满足以下要求：（1）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。（2）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件，作为资格文件的组成部分。（3）“到账证明”格式可采用本项目招标文件提供的格式。
4、 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。


	24.
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	1、 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。
2、 中标人非因不可抗力原因放弃中标。
3、 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
4、除在规定时间内投标文件未解密的情形外，投标人在投标截止后撤销投标文件的。 中标人无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金。

	25.
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	26.
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	27.
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作工具（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300
投标文件编制和加密要求：
网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”（未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件）
计价软件名称及版本：按闽建筑〔2022〕13号、闽建筑〔2022〕3 号、闽建筑函〔2022〕36号、闽建〔2024〕9号文件要求执行

	28.
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：2025年7月14日 09:30:00前。
2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。
①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
提交地点：/
密封要求：/
②线上提交方式：
投标人名称变更证明材料（如有）原件：无需到开标现场提交原件。投标人应在投标截止时间前将投标人名称变更证明材料原件扫描件发送邮箱fjmjh@126.com，以便招标人核对其建筑施工企业信用综合评价分值。逾期提交或未按要求提交的，投标人自行承担因投标人名称变更导致的建筑施工企业信用综合评价分值查询结果不正确的责任。

	29.
	22.1
	开标时间
	开标时间：2025年7月14日 09:30:00

	30.
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	31.
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	（1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行；（2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； （3）若为交易平台在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），由公共资源交易中心和公共资源交易平台交易系统服务商同时提供系统故障书面证明，由招标人及相关部门决定是否终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

	32.
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起10个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
鉴定配合事项：含鉴定物品的封存、移交等。

	33.
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
从福建省综合评标专家库中抽取

	34.
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：经评审的最低投标价中标法B

	35.
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	投标人应当在评标委员会向其发出“问题澄清通知”后30分钟内按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复。

	36.
	25.3
/26.1
	定标方式
	☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
推荐的中标候选人数：1个
□授权评标委员会直接确定中标人
推荐的中标候选人数：/个
□采用评定分离方式确定中标人   
  评标委员会推荐的中标候选人数：/个
中标候选人推荐办法：/
定标原则：/

	37.
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：中标人合同签订时属于福建省建筑业龙头企业，其履约担保金额为中标合同价的10％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的10％。
履约担保形式：可采用现金形式或履约保函形式（包括银行保函、工程保证保险、担保保函）
履约担保期限：履约担保应在合同签订前提交。①以现金形式提交的，履约担保期限为自履约保证金提交之日起至竣工验收合格之日后60日止；②以履约保函形式提交的，履约担保期限为自履约保函出具之日起至竣工验收合格之日后60日止

	38.
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	39.
	33.4
	监管部门
	部门或机构名称：三明市高速公路建设总指挥部
地点：三明市三元区沪明新村198幢
电话：0598-8520362

	40.
	34.2
	其他
	1、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
2、中标候选人在候选人公示期间被人民法院列入失信名单，取消其中标资格，其投标保证金不予退还；招标人若在中标候选人公示期结束后向第一中标候选人发出中标通知书，但因招标人收到有关行政主管部门改变原中标候选人决定的，其已发出的中标通知书无效，原中标人不得以此作为索赔依据；中标通知书发出后，中标人放弃中标的，或无正当理由在法律规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分进行赔偿。

3、在公示期内，投标人对中标结果如有疑义可以书面形式向监督部门提出，但投诉人应对投诉内容的真实性负责，不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的责任及产生的费用。

4、根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出；招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，招标人将暂停招标投标活动。

5、截标时投标人少于3个的，招标人将依法重新招标。

6、因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形：

（1）投标人使用非福建CA数字证书；

（2）投标人使用的福建CA数字证书过期；

（3）投标人使用的福建CA数字证书未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活；

（4）投标人未使用福建CA数字证书或使用非本次投标加密用的CA数字证书；

（5）投标人使用的福建CA数字证书人为损坏。

7、 因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，由行政监督部门、市交易中心、招标人会同决定是否启用备用电子投标文件进行评标，包括以下情形：

（1）福建CA数字证书损坏由福建省瑞术信息科技有限公司（福建省数字证书受理中心）调查处理并出具书面报告证实非人为损坏的；

（2）其他特殊情况如电子招投标系统服务器等硬件或软件故障导致大多数投标人解密投标文件失败的。

8、中标单位在领取中标通知书时需向招标人额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书复印件6份并加盖公章，否则将不予发放中标通知书。

9、建设领域农民工工资专用账户遵照《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》闽人社发〔2021〕3号文、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知 闽人社发〔2022〕1号文及按照三明市住房和城乡建设局关于印发《三明市房屋建筑和市政基础设施工程农民工工资专用账户管理实施细则（试行）》的通知（明建〔2019〕9号）执行。

10、建设工程企业资质证书换领和延续根据《关于明确建设工程企业资质证书有效期延续有关事宜的通知》（闽建许〔2024〕10号）、《关于开展建设工程企业资质证书换领和延续工作的通知》（闽建许〔2024〕4号）文件规定。【按最新的文件执行】 福建省外各级资质审批部门审批的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理等类别的企业资质证书，其资质有效期以资质证书注明或相关行政主管部门认定继续有效的为准，相关行政主管部门认定继续有效的，投标人应在资格文件中附上相关证明文件。

11、本招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月(即2024年12月-2025年5月)及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点(即2025年5月)并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。投标人其分公司（分支机构）缴纳的社保，视为投标人本单位（企业）缴纳的社保。

12、根据明建筑[2014]47号文关于规范房建和市政基础设施项目建筑渣土运输管理的通知，投标人应根据招标文件要求，在投标文件的建筑运输业务承揽表中明确是否采用建筑渣土运输企业。未选用经所在县（市、区）渣土办牵头组织住建、公安、交通、城管、工商部门联合审批并公示的符合资质的渣土运输企业承揽本招标项目建筑渣土沙石运输的，将被否决投标。

13、建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理按现行相关文件规定执行。 

14.中标人严格执行应根据闽建建〔2021〕3号文件关于实施《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》的要求。 

15.中标人在施工中如使用建筑起重机械，则应根据《福建省建筑起重机械租赁安装拆卸维修保养“一体化”管理暂行规定》（闽建〔2012〕6号）,以及《关于我省房屋建筑和市政基础设施工程选用建机一体化企业有关事项的通知》（闽建筑〔2012〕35号）文规定，《关于执行闽建筑〔2012〕35号文的补充通知》（闽建筑〔2013〕12号）文规定，承诺选用建机一体化（建筑起重机械租赁、安装、拆卸、维修、保养等）企业。

16.由于格式固定，投标人须知前附表23项保险公司出具的投标保证保险形式修改如下：④保险公司出具的投标保证保险形式：投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。按“明公共交易【2021】4号”规定（同时执行“明建〔2019〕30 号”、“闽建筑〔2020〕8号”、“闽建筑函〔2021〕1号”文件。）执行。 （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）。 投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明 E3504010401100146008。开具保证保险的费用由投标人自理。 

17.关于危险性较大的分部分项工程的规定：

(1)根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部第37号令）、《福建省住房和城乡建设厅关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》（闽建筑〔2022〕3号）要求，本项目已在招标文件中列明危大工程清单。投标人应在投标文件中提供相应的技术文件，技术文件应当补充完善危大工程清单并明确危大工程的安全管理措施。

(2)投标人还应将拟派出的安全员的安全生产考核合格证C证扫描件及其社保凭证扫描件上传至资格文件的其他资料中（须加盖投标人单位电子印章），否则视为未能对招标文件作出实质性响应，其资格文件审查不通过。

(3)项目存在超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的，中标人应及时组织专家论证。专家论证费用应包含在投标报价中，结算时不再另行计取。

18.本项目投标报价注意事项：

(1)招标人、监理人在施工现场的办公场所由承包人提供，费用应包含在投标报价中，结算时不予调整。投标人应综合考量后报价。

(2)投标人应自行考虑本项目的施工扬尘防治措施费用，并视为已包含在投标总价中，在施工过程中应按有关要求做好施工扬尘防治，招标人不再另行支付此项费用。

(3)本项目的土石方按招标控制价列明的土石方类别、比例及运距包干计取，不再另行调整。

19.根据“关于印发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目计价实施细则》的通知”（闽建〔2024〕9号），“投标报价存在下列情形之一的，评标委员会要求投标人作出澄清，投标人不按要求澄清或无法作出合理说明的，否决其投标：

（一）投标报价的清单综合单价存在负数的（招标控制价中相应清单综合单价存在负数的除外）；

（二）投标报价“人工、材料设备、机械汇总表”中的数量或单价存在负数的（招标控制价中相应人工、材料设备、机械存在负数的除外）；

（三）投标报价“人工、材料设备、机械汇总表”中的其他材料费合计金额占工程造价比例明显异常的；

（四）投标报价文件固化时间或清单固化时间存在明显异常的；

（五）评标委员会认为需要作出澄清的其他情形。”

20.关于交易服务费有关事项：本项目进入公共资源交易市场进行交易，建设工程交易服务费全部由中标人承担，该费用包含在投标报价中，不单独支付；收费标准按照闽发改价格〔2024〕150号文件规定的收费标准向三明市公共资源交易中心交纳。

21.上面所诉文件如有更新，则按照最新文件执行。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	投标须知-第18.3
	（1）投标人在投标截止后撤销投标文件的
	删除该条款。

	投标须知-投标保函

（附件2-1）


	（1）投标人在投标截止后撤销投标文件的
	删除该条款。

	投标须知-免缴投标

保证金承诺函（附件

2-3）


	（1）投标人在投标截止后撤销投标文件的
	删除该条款。

	投标须知前附表

-18.1/18.2.1投标

保证金


	18.1/18.2.1投标保证金
	增加：投标保证保险应由有资格的保险公司出具。有资格的保险公司详见明公共交易〔2021〕4号文、明建〔2019〕30号


第 3 章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法B类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为6％~10%（含6%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：
B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
  （应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法）     ；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
  （应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法） 。

	4
	2.3
	投标报价评分标准
	投标报价得分计算式：
投标报价得分=投标报价分值满分-（|Ai-评标基准价|÷评标基准价）×100×Q
其中，Ai 为各投标人的报价；Q为投标报价每偏离本工程评标基准价1%的取值：
当合格投标人的投标报价≤评标基准价时，Q的取值为3；
当合格投标人的投标报价>评标基准价时，Q的取值为6。
投标报价得分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。

	5
	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：不低于二级建筑工程专业，
并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的
项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建
造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单
位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人
的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负
责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职
称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出
项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业
在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注
册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施
工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号
文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为
准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下：
施工员：土建施工员1人、设备安装施工员1人；
质量员：1人；
材料员：1人；
机械员：1人；
安全员：1人；
试验员：/人；
劳务员（劳资专管员）：1人
注：
（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建
设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施
工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管
理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗
位和数量要求。
（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完
变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则
其投标将被否决。
（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管
理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评
审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需
提交其他相关证明材料。
（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》
派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书
进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出
的以下处理意见：
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理
人员无法在合同签订后7日内全部通过福建省建设工程监
管一体化平台登记的，或无法在合同签订后7日内提供《拟
派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施
工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人
有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他管理人员每人
每次向招标人交纳3万元违约金。


	6
	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；
“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公
告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的
并经竣工验收合格的
/。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明
材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：
/。
 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验
收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最
后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中
设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特
征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单
位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通
过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务
平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在
福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建
设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备
案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工
验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其
业绩不计。
4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项
“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小
值为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项
竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间
为准。上述平台没有载明竣工验收日期，或上述第2项竣工验
收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。
5. 其他要求：
/

	7
	4.2
	危大工程清单
	1、基坑工程：开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程；
2、模板工程及支撑体系：各类工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上；搭设跨度10m及以上；施工总荷载10kN/m2及以上；集中线荷载15kN/m及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程；
3、/；
/

	8
	7.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	不得低于招标控制价的相应综合单价85％；详见招标控制价附件一

	9
	7.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	不得低于招标控制价的相应综合单价85％；详见招标控制价附件二

	10
	7.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相应材料、设备的单价
	不得低于招标控制价的相应综合单价85％；详见招标控制价附件三


第2节 评标办法和标准
经评审的最低投标价中标法
1. 评标程序
1.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对资格文件进行评审；
（3） 对技术文件（如有）进行评审；
（4） 对商务文件进行初步评审；
（5） 对商务文件进行算术性修正；
（6） 对商务文件进行详细评审；
（7） 推荐中标候选人；
（8） 提交评标报告。
1.2. 评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。
2. 评标前的准备工作
2.1. K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2. 入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
2.2.1投标报价在评标基准价计算取值范围（详“评标办法和标准数据表”第2项，下同）内的投标人数量不多于(含)50家时，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家但不多于(含)100家时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
2.2.2投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量多于100家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元, 从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家（第100家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量不多于（含）50家的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家的，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3. 确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
2.4. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5. 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3. 资格文件评审办法和标准
3.1. 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1 未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；
3.1.2 关键内容字迹模糊、无法辨认；
3.1.3 未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4 不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13 已标价工程量清单XML电子文档未按照投标须知第20.7款规定记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改；
3.1.14 存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
3.1.15 采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；
3.1.16 不符合招标文件规定的其他资格条件。
4. 技术文件评审办法和标准
4.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（4）项规定的情形，否决其投标。
4.2评标委员会按照评标办法和标准数据表第7项和本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。
4.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。本招标项目仅对投标人的技术文件作合格与否的评审，技术文件的评审结论分为合格与不合格二种。技术文件评审最后得分高于或等于60分的为合格，低于60分的为不合格。技术文件评审不合格的视为不响应招标文件的技术要求，否决其投标，不再进行商务文件的评审。
5. 商务文件评审办法和标准
5.1. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；
5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
5.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认；
5.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
5.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
5.1.6 投标总价高于招标控制价；
5.1.7投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
5.1.8 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求；
5.1.9 附有招标文件规定的不能接受的条件；
5.1.10 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
6. 商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1. 投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
6.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
6.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
6.1.3 本办法第5.1.7项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
6.2.细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准
6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
7. 商务文件详细评审办法和标准
7.1. 商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
7.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
7.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
7.1.3  安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额；
7.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第10项)85％；
7.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
7.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致。
8. 推荐中标候选人
8.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
8.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
8.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
8.2推荐中标候选人
8.2.1定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：
（1）采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
（2）采用B类办法的，通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
8.2.2定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第2章第1节“投标须知前附表”第36项的规定推荐中标候选人。
8.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
9.提交评标报告
9.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
9.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
9.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
10.附则
10.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
10.2除本章第10.1款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评审的投标人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。
10.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。
附件3-1：技术文件评分标准表（适用经评审的最低投标价中标法）
技术文件评分标准表（格式）
	序号
	评审子项目名称
	评审内容和标准
	子项目
评分（分）
	权重

	1
	危大工程清单1：基坑工程：开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程。
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A1
(满分100分)
	B1:50%

	2
	危大工程清单2：模板工程及支撑体系：各类工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上；搭设跨度10m及以上；施工总荷载10kN/m2及以上；集中线荷载15kN/m及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A2
(满分100分)
	B2:50%

	/
	/
	/
	/
	/

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	An
(满分100分)
	  

	评标委员会成员总评分
	A1*B1+A2*B2+…+An*Bn

	备    注
	1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.技术文件页数原则上不超过100页。


说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。  
第 4 章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
第1节 合同协议书

“合同协议书”内容见《通用本》

第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       


第3节 专用合同条款
第一章   合同协议书发包人（全称）：三明元溪高速公路有限责任公司
代业主（全称）：福建高速中化石油有限公司
承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就明溪胡坊服务区加油站项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：明溪胡坊服务区加油站项目。
2.工程地点：             。
3.工程立项批准文号：      。
4.资金来源：              。
5.工程内容：                       。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围包括：              。

其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：          ；

用于确定注册建造师等级的相关数据          。
用于确定类似工程业绩的相关数据：        ；
二、合同工期
1.计划开工日期：        。
2.计划竣工日期：         。
3.工期总日历天数：           天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准

工程质量符合《工程施工质量验收规范》的合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价为：
人民币（大写）:             (¥         元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）:          (¥     元)；
（2）甲供材料费金额：
人民币（大写）：         (¥     元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）：         (¥     元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）:         (¥     元)；
2、合同价格形式：固定单价合同。
五、项目负责人

承包人项目负责人：       
六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）招标文件；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人、代业主和承包人通过招投标形式签订合同的，三方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间

本合同于  年     月   日签订。
十、签订地点

本合同在       签订。
十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效

本合同自三方盖章之日起生效。
十三、合同份数

本合同一式玖份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，代业主执叁份，承包人执叁份。
发包人：  (公章/合同章)                         
法定代表人或其委托代理人：               
（签字/盖章）                           
代业主：  (公章/合同章)                         
法定代表人或其委托代理人：               
（签字/盖章）                           
承包人：  (公章/合同章)                         
法定代表人或其委托代理人：               
（签字/盖章）     

专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：本项目的招标文件、预算价文件、中标通知书、补充通知（修改答疑）、投标文件等；三方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等在合同订立及履行过程中形成的具有合同约束力的有关文件 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                       ；

资质类别和等级：                     ；

联系电话：                   ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                   。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                   ；

资质类别和等级：                       ；

联系电话：                       ；

电子信箱：                                 ；

通信地址：                   。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：施工单位须提供足够的办公用房及管理用房。

1.1.3.9 永久占地包括：本合同工程规划红线范围内。

1.1.3.10 临时占地包括：本合同工程规划红线范围内。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：国家现行的法律、法规；福建省、三明市现行的有关法律、法规；相关行政主管部门有关规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行国家、行业和地方颁布的所有现行规范和标准，若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准。

1.4.2 发包人、代业主提供国外标准、规范的名称：       /       ；

发包人、代业主提供国外标准、规范的份数：       /       ；

发包人、代业主提供国外标准、规范的名称：       /       。

1.4.3发包人、代业主对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：发包人、代业主对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及其附录；
（4）招标文件；
（5）专用合同条款及其附件；
（6）通用合同条款；
（7）技术标准和要求；
（8）图纸；
（9）已标价工程量清单；
（10）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人、代业主向承包人提供图纸的期限：合同签订后一周内提供；

发包人、代业主向承包人提供图纸的数量：1套；

发包人、代业主向承包人提供图纸的内容：用于工程施工所需的全套图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：本工程施工人员及企业资质和营业执照、施工组织设计、专项施工方案、农民工意外伤害保险、农民工工资保障金、施工质量安全监督备案、施工许可证办理所需的相关资料等；

承包人提供的文件的期限为：施工合同签订后7天内；

承包人提供的文件的数量为：6套；

承包人提供的文件的形式为：书面文件和电子文件；

发包人、代业主审批承包人文件的期限：收到承包人报送的文件之日起14天内批复。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、代业主、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人、代业主和承包人应当在10天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：待定；

发包人指定的接收人为：业主派驻现场代表。

代业主接收文件的地点：待定；

代业主指定的接收人为：业主派驻现场代表。

承包人接收文件的地点：承包人公司办公地址；

承包人指定的接收人为：承包人项目负责人或其授权代表。

监理人接收文件的地点：监理人公司办公地址；

监理人指定的接收人为：总监或总监代表。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工现场封闭围墙或施工围挡范围以内为场内交通；范围以外为场外交通。

关于发包人、代业主向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以现场实际施工条件为准，承包人修建场内施工便道、围栏等临时设施，费用由承包人承担。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人、代业主提供给承包人的图纸、发包人、代业主为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人、代业主关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人、代业主。

关于发包人、代业主提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人、代业主书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人、代业主。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人、代业主书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.13工程量清单错误的修正

工程量清单错误修正的其他情形：本项目为固定单价合同，工程量按实结算，清单不予修正  。

1.14 招标控制价错误的修正

关于招标控制价错误修正的其他约定：按《通用合同条款》执行。

2. 发包人
2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                         ；

身份证号：                         ；

职    务：                         ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                       ；

通信地址：                       。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责检查监督工程质量、工程变更报批、施工现场签证、工期及造价情况、施工过程的管理监督；工程变更的批准、工期及费用索赔的批准；协调监理方、施工方等各有关单位工作。

2.3 代业主代表

代业主代表：

姓    名：                         ；

身份证号：                         ；

职    务：                         ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                       ；

通信地址：                       。

代业主对代业主代表的授权范围如下：负责检查监督工程质量、工程变更报批、施工现场签证、工期及造价情况、施工过程的管理监督；工程变更的批准、工期及费用索赔的批准；协调监理方、施工方等各有关单位工作。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人、代业主移交施工现场的期限要求：监理人发出开工通知中载明的开工日期前7天内。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人、代业主应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内（其产生的相关费用由承包人承担，发包人、代业主协助承包人完成相关工作）；
（2）保证向承包人提供内部正常施工所需要的交通条件；协助承包人处理外部交通条件，费用由承包人承担；
（3）协助承包人协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，费用由承包人承担；
（4）配合承包人做好前期的准备工作。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供。

发包人提供支付担保的形式：担保金额为建设工程合同价款的10%，发包人选择其中一种：银行保函、工程保证保险和融资性担保公司保函等方式。同一担保人不得同时为同一工程项目提供工程款支付担保和履约担保（具体要求详见闽建〔2023〕4号关于印发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程领域工程款支付担保管理实施办法（试行）》的通知）。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人、代业主提供完整准确的竣工图纸，并交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签证，以及建筑施工等材料“三证”；机电设备“三证”和说明书等所有资料。上述文件的原始资料必须齐全，符合工程技术档案要求并按规范装订成册并扫描形成电子文档(相关费用由承包人自行承担)。（具体参照“建建[2000]142号”文规定）。上述竣工资料应当在合同规定的验收前28天内提交给发包人、代业主。

承包人需要提交的竣工资料套数：竣工图一式8份，其余资料一式6套（其中1套为原始材料）。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工后28日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式和电子文件。

（10）承包人应履行的其他义务：承包人应负责已完成部分工程的保护工作，应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；施工时承包人因自身原因未处理好周边环境关系而导致工程停工，发包人、代业主将不承担由此引起的工期延误及其他工程费用损失。
除合同《通用合同条款》约定内容外，承包人应严格按照《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则的通知》（闽人社发〔2021〕3号）、《福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知》（闽人社发〔2022〕1号）以及国家最新有关规定执行。
3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                       ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：                 ；

建造师注册编号：                 ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：               ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：项目负责人经承包人授权后代表承包人全面负责履行合同。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于22天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人、代业主有权要求更换项目负责人，由此引起的损失由承包人负责；同时并不免于对承包人更换项目负责人进行的处罚。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：对承包人按2000元/天标准进行违约处罚，项目负责人连续缺岗3天或连续两周累计缺岗超过4天的，发包人、代业主有权要求承包人更换项目负责人。同时并不免除对承包人更换项目负责人的违约处罚。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：无论是承包人擅自更换项目负责人或是经发包人、代业主同意更换项目负责人或是因承包人原因导致发包人、代业主要求更换项目负责人，均对承包人按每人次10万元人民币进行违约处罚。

存在下列情形的，经建设单位同意，除外：

（一） 因患病等身体原因无法坚持施工现场管理工作的；

（二）退休、离职或执业资格证件失效的；

（三）非施工单位原因工程项目不能如期开工或停工时间达三个月以上的；

（四）因违法违规受到处罚不能继续担任施工现场管理工作的；

（五）其他具有正当变更理由的情形。

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人、代业主下达更换项目负责人指令后3日内，如新任项目负责人未向发包人、代业主报到并到岗履职，每延迟一天按5000元/天进行违约处罚。超过10天仍未到位的，发包人、代业主有权单方面取消承包人的承包资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人、代业主有权向承包人索赔。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：发出中标通知书后10日内或工程开工前7天。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人、代业主下达更换主要施工管理人员指令后3日内，如新任主要施工管理人员未向发包人、代业主报到并到岗履职，每延迟一天按1000元/天进行违约处罚。

在施工过程中，发包人、代业主、监理人发现承包人主要施工管理人员（即为承包人投标时承诺的《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员)以及其他管理人员存在重大失误或不能胜任工作的情形，有权要求承包人予以更换，承包人必须无条件接受，承包人必须在接到发包人、代业主下达更换主要施工管理人员指令后3日内更换，否则按本条款及本合同《专用合同条款》第3.2.4条的约定承担违约赔偿责任。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经监理人或发包人、代业主同意。
3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：更换项目技术负责人按每人次10万元人民币对承包人进行违约处罚；更换其他人员按每人次3万元人民币对承包人进行违约处罚。

以上人员无论是承包人擅自更换或是经发包人、代业主同意更换或是因承包人原因导致发包人、代业主要求更换，均对承包人按上述标准进行违约处罚。主要施工管理人员累计更换不得超过50%，否则发包人、代业主有权单方面取消承包人的承包资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人、代业主有权向承包人索赔。

存在下列情形的，经建设单位同意，除外：

（一） 因患病等身体原因无法坚持施工现场管理工作的；

（二）退休、离职或执业资格证件失效的；

（三）非施工单位原因工程项目不能如期开工或停工时间达三个月以上的；

（四）因违法违规受到处罚不能继续担任施工现场管理工作的；

（五）其他具有正当变更理由的情形。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：除项目负责人外，主要施工管理人员缺岗按每人每天2000元标准处罚承包人，其他人员缺岗按每人每天1000元标准处罚承包人。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。

主体结构、关键性工作的范围：承包人不得将工程主体结构、关键性工作及法律规定和相关文件所规定的禁止分包的专业工程分包给第三人。

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：已标价工程量清单或招标控制价中给定暂估价（若有）的专业工程，以及本工程的部分非主体、非关键性工作的可经过发包人、代业主同意进行分包。若发包人、代业主不同意将不允许分包。

承包人若非建机一体化企业，应将建筑起重机械租赁、安装、拆卸、维修、保养等“一体化”服务业务作为分包内容进行分包，分包的第三人必须为已进入福建省住建厅建机一体化企业名录中的企业。
其他关于分包的约定：承包人必须依法分包。分包必须提前取得监理人、发包人、代业主的书面批准同意；分包只能是一次分包，即分包单位不得再将其承包的工程再分包出去。

接受分包的第三人资格、资质要求：按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人、代业主承担连带责任。承包人应在分包合同签订后7天内向发包人、代业主和监理人提交分包合同副本。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：

（1）分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；
（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按《通用合同条款》执行。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

履约担保金额：为中标合同价的10％。

履约担保形式：承包人可以采用现金形式或履约保函形式提交履约担保。履约保函包括银行保函、工程保证保险、担保保函等（银行保函、工程保证保险和担保保函应能够通过互联网且无需任何授权权限即可在相应银行、保险公司和工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交保证金。保证人应为有资格的银行业金融机构、保险机构、专业担保机构。其中，银行业金融机构是指分行、支行以上银行；保险机构是指经银保监会批准可以从事保证保险业务的保险公司；专业担保机构是指取得资信等级的专业工程担保公司。具体按明建〔2019〕30号文、明建〔2021〕35号文执行）。

注：逾期提交的，招标人有权取消其中标资格并没收投标保证金，投标保证金不足以支付招标人损失时，招标人可另行追偿。

履约担保期限：自发包人、代业主与承包人签订合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按照发包人、代业主与监理人签订的合同，依照合同和有关法律、法规负责和主持整个项目的监理工作，在合同规定范围内，对工程项目施工进行全过程监理（包括工程质量、工程进度、安全文明施工管理、工程量和工程款等相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示）。

关于监理人的监理权限：按发包人、代业主与监理人签订的监理合同执行。监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任或义务。监理单位除按规定和本合同内容以及投标文件确认的材料产品项目，进行监理工程质量、施工进度和工程投资的控制管理外，还对承包人通过本施工合同及投标文件确认的技术、管理、主要人员、以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理。承包人无论何种原因以书面形式提出调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等，均须取得监理单位和发包人、代业主代表的书面许可。发包人、代业主在工程开工前将监理工程师的职责和权限以书面的形式通知承包人。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人应为发包人、代业主、监理人提供不少于100平方米的办公用房和必要的办公设备（具体待承包人进行施工项目部建设时各方协商确认），此费用已包含在中标人的投标报价中综合考虑。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                         ；

职    务：                       ；

监理工程师执业资格证书号：                     ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                       ；

关于监理人的其他约定：                       。

4.4 商定或确定

在发包人、代业主和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人、代业主授权监理人对以下事项进行确定：

（1）合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

（2）总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人、代业主和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

（3）争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。
5. 工程质量
5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：达到符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准。

关于工程奖项的约定：                /              。
关于建造要求：

（1）绿色建筑等级要求：按设计要求；

（2）智慧工地管理要求：按设计要求，若不符合福建省住房和城乡建设厅关于印发《福建省房屋市政工程智慧工地建设导则（试行）》的通知（闽建建〔2022〕4号）及其他相关文件规定，则按文件规定执行；

（3）建筑垃圾减量化目标：按设计要求，若不符合《住建城乡建设部关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》（建质[2020]46号)及其他相关文件规定，则按文件规定执行；

（4）装配式建筑装配率要求：/；

（5）                /              。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在本《专用合同条款》中再明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人、代业主及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

施工引起的安全生产责任由承包人承担。
在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人、代业主，发包人、代业主应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。
因安全生产需要暂停施工的，按照暂停施工的约定执行。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：施工场地的治安保卫工作（包括此项工作发生的费用）均由承包人承担。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：发包人、代业主和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人、代业主和承包人应立即向当地政府报告。发包人、代业主和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人、代业主书面同意，承包人可在发包人、代业主指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。

7. 工期和进度
7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在合同签订后14天内，但最迟不得晚于开工通知载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人、代业主。

发包人、代业主和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的报告后7日内。对发包人、代业主和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人、代业主和监理人提交修改后的施工组织设计。

7.2 施工进度计划

7.2.1施工进度计划的编制

除通用合同条款的规定外，承包人编制进度计划的时间：承包人应在合同签订后14日内提交进度计划，包括采购、运达现场、施工、安装、试验的各分个阶段的预期时间以及施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在收到进度计划7天内审核或提出修改意见，并报发包人、代业主批准。经批准的进度计划是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审核、发包人、代业主批准。
若在实施过程中由于承包人原因造成施工方案的调整导致投资的增加，则由承包人承担；施工方案调整若造成投资减少，发包人、代业主有权按实结算。
7.2.2 施工进度计划的修订

发包人、代业主和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划后14日内。发包人、代业主和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：承包人应按照施工组织设计约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人、代业主批准后执行。

关于发包人、代业主应完成的其他开工准备工作及期限：     /    。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：     /    。

7.3.2开工通知

因发包人、代业主原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人、代业主通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发包人、代业主应在至迟不得晚于开工通知载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料，并对其真实性、准确性和完整性负责。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人、代业主原因导致工期延误

（7）因发包人、代业主原因导致工期延误的其他情形：     /    。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每延误壹天支付违约金人民币10000元/天，由发包人、代业主直接从承包人的工程款中抵扣或从承包人的履约保证金中支取。因承包人原因影响其他专业施工，造成其他专业工期延误，所引起的其他专业工期延误违约金或损失，一并由承包人承担。工期延误超过30日，发包人、代业主有权解除合同，承包人应按合同价款的10%支付违约金，违约金不足以弥补发包人、代业主损失的，发包人、代业主有权要求承包人赔偿相应损失 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的10%，同时因承包人的原因导致竣工延期，造成发包人、代业主向第三人承担赔偿责任损失，发包人、代业主也有权要求承包人承担。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：     /    。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人、代业主和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：同不可抗力的范围，按专用条款第17.1条执行。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：     /    。

8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人、代业主供应的材料设备的保管费用的承担：/。

承包人报送各种材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间给监理人审批的时间为：

（1）招标文件明确提出参考品牌的工程材料和工程设备，承办人必须按照招标文件的约定和承包人的承诺在收到中标通知书后的14 天内或按照监理人的通知在该等材料或设备使用前7 天向监理人申报，监理人在7 天内做出审批；招标文件没有约定品牌的材料设备，承包人必须按照招标文件规定的规格、技术标准和质量等级，以及经批准的承包人施工组织设计的材料设备计划在该等材料或设备使用前14 天向监理人申报，监理人在14 天内做出审批。

承包人提供的材料设备必须满足以下要求:

承包人应向代业主提交《工程材料设备一览表》，详细填报如下数据：

材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（有效复印件）。

承包人采购的材料设备必须是正规厂家所拥有的正式注册的正品，不得使用次品或仿冒品，进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，以及所采购的材料、设备不得侵犯他人知识产权或其他权力，否则，其所发生的一切法律责任和损失由承包人负责。

承包人提供的材料设备产品的质量应符合设计及国家相关行业的规定。且承包人采购的材料、设备还应符合投标承诺的材料、设备的品牌、型号、规格，否则代业主有权拒绝使用。投标时材料、设备未明确型号、规格的，承包人须事先得到代业主批准后方可使用，否则代业主有权拒绝使用并责令承包人于7 天内将该材料退场。

材料设备运抵现场时，应由代业主及承包人三方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按代业主规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。

承包人采购的建筑装修材料、大宗设备须向代业主提供正式发票复印件备案。

承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。

承包人投标文件中没有明确材料设备品牌及其材料设备型号、规格、技术参数的，代业主将根据招标文件规定的参考品牌或控制价材料设备单价价位相当的品牌进行选择确定，其该材料（设备）价格不调整。因代业主原因要求承包人变更材料设备标准的，价差按经三方确认的价格（A）与控制价中材料设备单价的差额计算，价差只计税金,即价差=（A-B）×税金。

在施工过程中，发包人、代业主及其授权委托人如发现承包人使用的材料为假冒品牌或者伪劣产品，除按要求返工外，还应按该分部分项工程费30%的费用赔偿发包人、代业主，发包人、代业主有权在工程款中直接扣除。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：     /    。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应自行承担修建临时设施的费用。

9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：       /      。

施工现场需要配备的试验设备：       /      。

施工现场需要具备的其他试验条件：   /      。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

10. 变更
10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：
（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序；

（6）工程地下地质条件的变化；
（7）设计变更（第一次施工图审查合格后的所有补充或变更的设计文件均视为设计变更）、现场签证；
（8）不可抗力；
（9）三方约定的其它内容（国家政策明确必须调整的内容等）。

注：《工程联系单》应报监理、代业主确认。经发包人、代业主审批完成后，且归属发包人、代业主责任的才能作为结算和付款的依据。代业主项目负责人在收到联系单的7个工作日内应走完审批流程。联系单一式五份，审批后发包人、代业主、监理单位、承包人各留一份。联系单要求如下：

A.联系单签证单编号应连续有效。

B.事由应描述清楚，作为往来的联系文件。涉及到量、价的确认应与联系单对应填写工程签证单。

C.完整齐全的工程联系单原件及附件应由代业主签字后才能作为结算和付款的依据。

设计变更单汇总表、工程联系单及联系单汇总表的格式表单另行制定，由代业主确认后实施。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

10.4.1.1综合单价按照下列方式确定：

（1）已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）合同中未包含的项目（有定额项目的），单价按编制控制价采用的定额及信息价套价后乘以投标折扣率；若无相应的定额子目或材料价格时，由承包人重新提出综合单价，经代业主确认并经有关部门审定后变更合同价款。

（4）已标价工程量清单中无相同项目，现行计价定额能够满足计价要求的，按照福建省及三明市现行计价定额规定计价，参与下浮（即乘以投标折扣率）。 
注：1）投标折扣率的确定：（投标总价-暂列金额-专业工程暂估价）/（控制价金额-暂列金额-专业工程暂估价）；2）若以上单价采用中标人已标价工程量清单，则无需×投标折扣率；3）若按市场询价，市场询价需乘以投标折扣率。

10.4.1.2（1）现行计价定额：以本项目招标控制价编制说明为准。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送代业主，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。

发包人、代业主审批承包人合理化建议的期限：发包人、代业主应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人、代业主批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人、代业主不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。
10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（a）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人、代业主审查，发包人、代业主应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人、代业主批准的招标方案开展招标工作；

（b）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送、发包人、代业主审批，发包人、代业主应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人、代业主有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（c）承包人与分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选分包人的资料报送发包人、代业主，发包人、代业主应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送代业主留存。

（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率：以暂估价项目的造价报告的费率为准。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 3 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人、代业主和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：该费用为发包人、代业主为招标项目可能发生的工程量变更而预留的费用，与承包人无关，为发包人、代业主所有，该费用由发包人、代业主根据工程需要支配使用。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整

本合同履行期间不因市场价格波动进行调整合同单价。

11.2法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

11.3计价政策变化引起的调整

（1）合同履行期间发生计价规范、费用定额、预算定额等版本变化的，合同价格不作调整。

（2）合同履行期间，建设行政主管部门发布的相关费用调整，发包人、承包人、代业主三方按照建设行政主管部门的文件规定，调整合同价格。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式

12.1.1单价合同。

综合单价其它风险内容：合同单价在合同约定的风险范围内不作调整。

超过风险范围以外的调整方式：按本《专用合同条款》第11.1条款规定的原则执行。

12.1.2总价合同。

综合单价其它风险内容：       /      。

超过风险范围以外的调整方式：       /      。

12.1.3其他价格方式：       /      。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：为签约合同价款的10%（不含暂列金、暂估价、甲供材料）。

预付款支付期限：在承包人提交履约担保且合同签订后30天内，并在具备施工条件且施工人员进场且达到发包人、代业主合同履约要求后的前提下，发包人向承包人以转账形式拨付合同价款的10%的预付款（不含暂列金、暂估价、甲供材料）。发包人支付款项前，承包人应提供同等金额的预付款担保（担保形式：银行保函或工程保证保险或融资性担保公司保函）和合法、有效的增值税专用发票。

预付款扣回的方式：在支付第二笔进度款时，扣回100%的预付款。
12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的各专业工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）及福建省建设行政主管部门发布的现行各专业工程消耗量定额及其补充调整文件。对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，不予计量。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按《通用合同条款》执行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按《通用合同条款》执行。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：       /      。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：       /      。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：       /      。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按节点支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按《通用合同条款》执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按《通用合同条款》执行。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：       /      。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：       /      。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人、代业主的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人、代业主。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。

（2）发包人支付进度款的期限：发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后28天内完成支付（资金到位的情况下）。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：在项目资金已到位情况下，发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人可按同期全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR)要求发包人支付违约金。
进度款的支付周期、编制、申请等的要求：

三方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

（1）合同签订后，承包人提交预付款申请，报发包人代表、代业主和监理工程师审核、批准，发包人支付至施工合同（不含暂列金、暂估价、甲供材料）价款的10%作为预付款。
（2）单个加油站的油罐区完成施工、站房及罩棚主体结构完成施工，承包人提交该加油站进度款申请，报发包人代表、代业主和监理工程师审核、批准，发包人支付该加油站施工合同（不含暂列金、暂估价、甲供材料）价款的30%；

（3）单个加油站的站房、罩棚装修完工、工艺管道完工、加油机安装完成、路面硬化完成、承包人提交该加油站进度款申请，报发包人代表、代业主和监理工程师审核、批准，发包人支付至该加油站施工合同（不含暂列金、暂估价、甲供材料）价款的80%（预付款在此次进度款扣回）；
（4）项目完成竣工验收后，承包人按规定提供完整的工程结算审核所需相关内页资料，并经代业主结算审核后，发包人支付至结算审核价的97%；剩余3%作为工程质量保证金，待发包人审计结束且工程在缺陷责任期间无质量问题，发包人无息退回。

（5）承包人在提交竣工验收报告时应向业主提交工程质量保修承诺书。
（6）双方同意用人民币转帐支付，每次转帐前，承包人应提供相应数额的税务机关监制的正式增值税专用发票。承包人未提供合格的发票时，发包人有权延后付款，并不承担违约责任。

（7）承包人应按三明市有关税收相关文件规定的要求执行。

（8）其他：承包人应在项目取得消防验收报告后3个月内提交结算送审报告、完整的结算资料和内业资料，如遇特殊情况，丙方需提交延期申请报发包人、代业主同意后方可延期提交。只允许提交一次延期申请且延期时间不超过3个月。否则，发包人、代业主有权将合同三方及监理单位共同任何的合同清单、已确认的现场签证及变更资料、影像资料等现有资料委托第三方单位进行结算，合同三方均无异议。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：       /      。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按《通用合同条款》执行。

12.6  人工费用拨付数额或比例：/。

13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前12小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按《通用合同条款》执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：发包人不按照本项目约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的，承包人应及时向发包人发出要求组织竣工验收、颁发工程接受证书的通知，发包人收到承包人通知后仍不组织竣工验收、颁发工程接受证书的，发包人可与承包人协商以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）支付违约金或以发函形式另行约定时间。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人、代业主移交工程的期限：竣工验收合格后15天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人、代业主自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，同时按照合同专用条款7.5.2“因承包人原因导致工期延误”处理。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按《通用合同条款》执行。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：按《通用合同条款》执行。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：通过竣工验收合格并交付使用后15天内。

14. 过程结算和竣工结算
14.1 过程结算

14.1.1关于采用过程结算的约定：       /      。
过程结算节点如下：       /      。
14.1.2当期过程结算价款内容包括：       /      。

14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限：       /      。

过程结算资料清单和份数：       /      。

过程结算申请清单包括：       /      。

14.1.4发包人、代业主审批过程结算申请文件的期限：       /      。

发包人、代业主完成付款的期限：       /      。

当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序：       /      。

当期过程结算价款支付款项包括：       /      。

14.2竣工结算

竣工结算金额：本项目完成竣工验收后，最终竣工结算金额以政府部门最终审计金额作为最终结算价。

承包人提交竣工结算申请单的期限：发包人、代业主应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后28天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人、代业主对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单，并提交完整的结算资料。

竣工结算申请单应包括的内容：

（1）单项工程竣工验收报告；
（2）单项工程施工图、竣工图；
（3）图纸会审记录、施工图组织设计、施工现场签证单和会议纪要原件；
（4）指定或自供的设备、材料型号、材料认价单和其他结算原件；
（5）工程施工合同；
（6）招投标文件及工程决算书；
（7）实施过程中间完工结算书（如有）；

（8）发包人已支付承包人的款项；

（9）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外； 

（10）发包人应支付承包人的合同价款。

发包人、代业主审批竣工付款申请单的期限：发包人、代业主应在收到监理人提交的经审核的竣工付款申请单后60天内完成审批。并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人、代业主对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工付款申请单。

发包人在收到承包人提交的完整竣工付款申请单后60天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工付款申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工付款申请单后第61天起视为已签发竣工付款证书。
发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的28天内，完成对承包人的竣工付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按《通用合同条款》中本条款的第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式6份。

承包人提交最终结算申请单的期限：按《通用合同条款》执行。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按《通用合同条款》执行。

（2）发包人完成支付的期限：按《通用合同条款》执行。

15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月，缺陷责任期自竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程竣工验收合格之日起算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期自承包人提交竣工验收申请报告60天后起开始计算；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

缺陷责任期内出现缺陷的索赔方式：缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人、代业主可从质量保证金中扣除，费用超出质量保证金金额的，发包人、代业主以书面文件向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：工程竣工结算审核后，发包人、代业主要求承包人提供质量保证金（质量保证金按以下规定执行）。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人、代业主不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（3）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/；

（2）   /   %的工程款；

（3）其他方式:结算审核价的3%。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款、过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:承包人向发包人、代业主提供以银行保函形式提交的质量保证金原件。
关于质量保证金的补充约定：发包人应按《通用合同条款》约定及时退还质量保证金余款，对于缺陷责任期内未发生质量缺陷的，一般工程可全部返还质量保证金。若在缺陷责任期内如有返修，发生费用应在质量保证金内扣除。若承包人未按上述规定提供保修承诺书，发包人有权押后退还质量保证金或银行保函原件。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程保修期从工程竣工验收合格之日起算。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保承建工程的质量。工程在合理使用期限内因质量问题造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
16. 违约
16.1 发包人、代业主违约

16.1.1发包人、代业主违约的情形

发包人、代业主违约的其他情形：         /         。

    16.1.2 发包人、代业主违约的责任

发包人、代业主违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人、代业主原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：

         /         。

（2）因发包人、代业主原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按合同专用条款12.4条。

（3）发包人、代业主违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：三方协商解决。

（4）发包人、代业主提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人、代业主原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   /   。

（5）因发包人、代业主违反合同约定造成暂停施工的违约责任：则工期顺延。

（6）发包人、代业主无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：则工期顺延。

（7）其他：         /         。

16.1.3 因发包人、代业主违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人、代业主仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

①因承包人不按施工设计图纸和经监理方批准的施工方案施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。经补救措施后工程质量仍不符合合同要求的，发包人、代业主有权解除合同，承包人按合同价款的10%支付违约金，违约金不足以弥补发包人、代业主损失的，承包人还应赔偿损失。
②工程违约分包处理。本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人、代业主同意擅自分包或违法分包，发包人、代业主有权责令其出场、承包人按承包合同总额10%向发包人、代业主支付违约金，发包人、代业主并有权单方面取消承包人的中标资格，解除合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人、代业主有权向承包人索赔。
③对于承包人承诺的配备投入或必须配备投入的主要施工机械设备未能及时到场的，每缺少一项承包人应支付违约金人民币10万元/天至到场后，且进场施工机械应满足工程要求。若承包人进场的机械设备未能满足施工质量、进度要求的，承包人应承担发包人、代业主为保证工程质量和进度为其租赁所缺设备的费用。
④承包人违约的其他约定：承包人有下列情况之一，发包人、代业主有权调整承包人的工作内容或解除本合同，发包人、代业主因此遭受的一切损失，承包人应承担全部赔偿责任：
a、承包人假借他人公司名义承接本工程，或未经发包人、代业主同意擅自将本工程的一部分或全部分包或转包给其他承包商施工；
b、承包人延期开工达7日（发包人、代业主原因造成的除外）；
c、承包人施工进度比经发包人、代业主和监理工程师批准的预定计划关键工序延后7天及以上；
d、承包人无正当理由全面停工达3日；
e、承包人有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时；
f、承包人未能有规律和连续施工；
g、承包人发生重大安全质量事故的；
h、若发包人、代业主发现承包人将工程转包给其他人或违法分包（未经发包人、代业主同意，总承包不能将工程的任何部分予以分解）；
i、工作草率，不听从发包人、代业主的指令或拒绝改正；
j、承包人拖欠工人工资，出现工人到工地追讨工资现象的或到有关部门投诉拖欠工资的；
k、承包人未按监理工程师要求的时间将不合格材料、半成品、工程设备及施工机械运离施工现场的；或出现承包人拒绝执行监理工程师指令；
l、承包人未按监理工程师要求对工程质量不合格部位及安全不合格部位进行整改到位的；
m、承包人擅自变更设计、将不合格材料用于工程上；隐蔽工程未经监理工程师检查验收，承包人擅自隐蔽；
n、承包方的人员殴打监理方与发包方人员；

o、有其他违约行为。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人如因第16.2.1项“承包人违约的情形”情况之一而遭发包人、代业主解除合同时，应立即停工，负责遣散工人并将现场施工材料、工程用机具和设备等转交由发包人、代业主全权使用。无论发包人、代业主自理或改由其他承包商施工，发包人、代业主与承包人在全部工程完工后进行结算，并解除合同，但发生其他赔偿事件，或造成其他损失，发包人、代业主仍依法向承包人要求赔（补）偿而不受上述约束。承包人不能按照批准的施工进度要求完成施工的（发包人、代业主的原因除外），发包人、代业主有权启用承包人履约保证金用于促进施工进度的材料款及其它工程款，在此情况下承包人须无条件接受，并承担全部费用和责任。
（2）因承包人原因造成工程质量达不到建筑工程施工规范标准，造成的损失由承包人负全部责任和损失。

（3）承包人违约需支付的违约金及赔偿金等，发包人、代业主有权要求承包人缴纳违约金或赔偿金至发包人、代业主指定账户，或从工程进度款或履约保证金中扣除。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人、代业主有权解除合同。合同解除后，应继续完成工程的需要，发包人、代业主有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、发包人、代业主继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

发包人、代业主继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：使用的相应费用由承包人承担。发包人、代业主继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 

（1）烈度7度以上地震；
（2）8级以上（不含8级）台风；
（3）日雨量80mm以上暴雨；
注：以上气候条件以项目所在的气象台站、地震部门公布的数据为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后30天内完成款项的支付。

18. 保险
18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：发包人投保建筑工程一切险。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人应为其项目所配备的人员、施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。其保险的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等由承包人按国家有关规定执行，其费用由承包人自行承担。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按《通用合同条款》及其他相关规定执行，保险期限同合同施工工期。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：必须经过发包人同意。

20. 争议解决
20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：    /    。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    /    。
选定争议评审员的期限：    /    。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    /    。

其他事项的约定：    /    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：    /    。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向               仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   项目所在地  人民法院起诉。

补充条款
21.1在工程项目实施过程中，发包人需取消工程项目承包范围内部分施工内容的，发包人有权从承包人的合同价款中扣除该部分价款，承包人应无条件接受。。

21.2 根据《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号）、三明市有关规定，承包人应按下列要求对建筑垃圾进行处置管理：施工现场应当按照有关规定设置围挡，主要道路进行硬化处理，建筑垃圾合理集中堆放，裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施，不得影响市容环境卫生。严禁凌空抛掷建筑垃圾。建筑垃圾不得占压道路，确需临时占压的，应到市住房城乡建设行政主管部门办理审批手续。承包人在提交《建设工程施工合同》补充条款里按相关文件规定明确出对建筑垃圾处置管理具体要求及相关措施，其产生的建筑垃圾处置费用由承包人承担。
21.3 承包人施工应按《关于加强建筑施工扬尘防治工作的意见》（闽建建[2014]21号）、《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则》（闽建建〔2016〕17号）、《福建省住房和城乡建设厅关于加强建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见》（闽建建[2016]22号）、《关于加强裸露建设场地扬尘防治的通知》（闽建建〔2018〕21号）和《住房和城乡建设部办公厅关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》（建办质〔2019〕23号）文件的具体要求做好施工现场扬尘防治和施工现场污水排放管理工作。

21.4本项目的土石方按招标控制价列明的土石方类别、比例和运距包干计取，不再另行调整。
21.5 按照闽建筑[2015]27号文规定，承包人承诺本工程模板脚手架选用一体化企业。
21.6 承包人应按《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》（闽建筑[2016]34号）、《住房和城乡建设部 人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名制管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18号）和《关于印发福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）的通知》（闽建〔2020〕3号）文要求，全面推进劳务实名制管理。根据《福建省住房和城乡建设厅关于启用福建省建筑劳务实名制管理平台的通知》（闽建筑函〔2019〕94号）文件规定，承包人应按文件要求使用福建省建筑劳务实名制管理平台。
21.7 隐蔽工程项目须经监理工程师、发包人、代业主工地代表及有关部门检验认可后，方可进行隐蔽和下一道工序的施工；如私自隐蔽，监理工程师、发包人、代业主代表有权责令其重新揭露检查，若检查不合格，则需进行返工，以确保工程的总体质量，因承包人私自隐蔽引起的一切损失均由承包人承担，同时视情对承包人处罚5000~10000元/次的违约金。

21.8 承包人应做好现有市政管线及周边临近建筑的保护，特别应了解周边民房的复杂性，充分考虑施工对周边群众和民房的影响，在施工前应做好周边现状调查并采取相应的保护监测措施，因施工造成的群众阻工索赔等后果由承包人承担，费用已在投标措施费中综合考虑，发包人不另行支付费用。

21.9承包人应按《关于实施<建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准>有关事项的通知》（闽建建〔2021〕3号）规定安装远程视频监控系统，落实应用远程视频监控系统对危险性较大的分部分项工程进行安全管控的相关责任。

21.10本工程验收按国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准；承包人施工过程中所有工程记录和技术性资料及各种签证文件，均为原始验收有效文件，不得随意更改，因承包人施工不当所造成的质量问题，而影响本项目的其他工程施工，由此造成的损失由承包人负责赔偿。
21.11承包人应接受发包人、代业主日常的施工文明检查并按发包人、代业主规定做好安全文明施工，如有违反，承包人应承担相应惩罚。
21.12承包人应按照《福建省建筑施工安全文明标准化管理规定（试行）》等有关规定，将工程建设施工安全文明标准化落实到施工全过程。承包人安全文明设施未满足要求的，发包人、代业主有权扣除相对应的费用。承包人应采取有效防护与监测措施，确保施工及周边建筑物、地下管线、古树名木和交通道路及车辆行人等安全，并根据施工现场需要，提供和维护夜间施工照明、围护设施、警示标识，承担安全保卫工作。上述所产生的一切费用均已包含在合同价中。如因施工导致损坏或产生安全事故或隐患，其所有责任及费用均由承包人承担。

21.13在工程施工期间，因本项目施工原因导致周边道路交通拥挤时，由承包人负责安排人员进行道路分流、车道管理，由此产生的一切费用由承包人承担。

21.14若因发包人、代业主原因无法按时开工、资金等问题造成工程工期延误，发包人、代业主不得扣除承包人违约金，同时承包人不得向发包人、代业主索要赔偿。

21.15承包人与发包人、代业主签订合同后，应在15日内向主管部门及时备案且应通过福建省建设工程监管一体化平台登记，备案人员应与投标时《拟派出施工现场管理人员表》一致，若人员不一致视为严重违约，将承担相应的违约责任；若未能及时备案的或未通过福建省建设工程监管一体化平台登记的按每天20000元支付违约金；若人员无法进行备案的，发包人、代业主有权取消其中标资格且没收其履约保证金。
21.167安全文明措施不到位的情况下，被行业主管部门通报一次，对承包人处罚30000元违约金。

21.17合同规定由承包人完成或提供配合的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更执行、安全文明施工、成品保护、工地保安等），如承包人拒绝完成或不能按发包人、代业主指定要求完成，发包人、代业主即可安排其他单位完成，所发生的费用（发包人、代业主另行委托所发生的实际费用×120%）从承包人当月工程款中扣回，影响工期的责任由承包人负责，对拒不执行发包人、代业主指令情节严重者发包人、代业主有权单方面解除合同。

21.18承包人被认为已取得了可能对投标文件或工程产生影响或作用的有关风险、意外事故和其他情况的全部必要的资料；在签合同时，承包人应已经预见到了为圆满完成工程今后的一切困难和费用，不能因没有预见的困难（如施工场地机械设备移动困难、约定的人工材料风险范围以外的风险、非不可抗力影响施工等）和费用而进行合同价格的调整。

21.19本项目若政策性调整、项目发生重大变化等特殊原因，造成本项目后期赶工、取消、停建或缓建、规模缩小或扩大时，发包人、代业主只对已发生的工程量负责，根据已发生的工程量与承包人办理结算，不承担其它违约责任。在可以施工情况下，承包人应及时进场施工，发包人、代业主不向承包人支付任何额外的费用。

21.20承包人在施工过程中必须无条件配合发包人、代业主与其他专业工程承包人的联系、配合、服务、协调和对应管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹总体施工进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成质监部门竣工备案验收。

21.21在施工期间，如发包人、代业主另有委托专业施工方在项目场地内施工时，承包人应给予无条件配合，若产生相关费用由施工三方协商解决。本项目的总承包服务费和施工配合费已包含在合同价款中，发包人、代业主不另行支付。

21.22 承包人在进行项目部建设时，需综合考虑并提供发包人、代业主、监理人相关现场管理人员办公场所。

21.23 档案管理要求：①本项目文件材料整理，归档质量必须符合《科学技术档案案卷构成的一般要求》（GB/T11822-2008）；《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》（DA/T28-2002）及相关专业档案规范要求。②必须按要求完/竣工资料份数向业主单位移交本项目档案，并按照建设主管部门（有关部门）的要求（清单），提供1套工程项目材料给建设主管部门（或有关部门）归档。③向业主单位移交的项目档案必须是原件（如外单位提供给本单位文件材料为复印件，应加盖本单位印章）。④在本项目完/竣工验收之后三个月内，承包人将收集完整的工程项目档案按规范要求进行整理，并符合档案部门验收要求，同时纸质档案进行数字化后一并向业主单位移交，档案编制费用由承包人承担。

21.24承包人应严格遵守国家、地方政府关于劳务用工的法律法规、未成年人与女工保护条例、职业健康与安全培训相关规定，及时足额支付劳务用工的劳动报酬。对发包人支付的工程款，承包人须优先用于支付所属工人的劳动报酬。承包人有拖欠、克扣工人劳动报酬行为的，发包人有权在承包方工程款中扣除相应款项，并直接支付给承包方所属工人。如发包人按合同约定已将工程款支付给乙方，若出现民工闹事、围攻、上访等事件，给发包人造成负面影响，经双方或有关部门协调，发包人先代为支付民工工资的，此款发包人将从承包方工程款中双倍扣回。

21.24关于工程相关费用的规定：

（1） 关于商品混凝土的规定：本项目的泵送商品砼、非泵送商品的运输距离包干。

（2） 工程排污费不另行计取。排污证由承包人自行办理并承担相应费用。

（3） 除发包人另有要求外，施工机具进出场费及安拆台数等以已标价工程量清单所列金额计取，结算时不予调整。

（4） 垂直运输费、超高施工加压水泵费、二次搬运费（如有）、外脚手架及垂直封闭安全网费以已标价工程量清单所列金额计取，结算时不予调整。

（5） 结构运距按招标控制价编制说明列明的运距包干，结算时不予调整。

第4节 合同附件

“合同附件”内容见《通用本》

第 5 章 工程量清单及计价
第1节 招标工程量清单

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：详见工程量清单编制说明。
第2节 招标控制价

四、招标控制价需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：详见招标控制价编制说明。
第3节 投标报价

一、投标人在投标报价时，需将招标工程量清单、招标控制价、招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
二、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：
(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；
(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；
(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；
(5) 建设工程设计文件及相关资料；
(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；
(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；
(8) 其他的相关资料。
三、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
四、投标人需按照商务文件详细评审办法和标准投标报价。
(1)投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
(2)工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。
(3)投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。
(4)安全文明施工费按照费率计算的，其费率不得低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额不得低于招标控制价相应金额。
(5)暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费应按照招标工程量清单中列出金额填写。
(6)影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价85％；
(7) 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用85％；
(8) 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价85％；
五、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合现行《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定。
六、中标人的综合单价与招标控制价相应清单综合单价的偏差高于10%或低于20%，因工程变更引起工程量变化的，结算时比较中标人的综合单价与招标人的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。
七、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。
八、投标报价表格格式应满足现行工程量清单计价规范和我省工程量清单计价表格格式要求。
第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第 6 章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：     明溪胡坊服务区加油站     

设计单位：    哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司    

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第 7 章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明

（1） 工程建设地点的现场自然条件
 由投标人自行踏勘了解。
（2） 工程建设地点的现场施工条件
具备施工条件（生产、生活用水、用电由承包人自行解决，招标人协助。其余施工现场及周边环境条件由投标人自行踏勘、自行理解）。
（3） 招标项目说明
1、承包人在递交投标书之前，应进行现场考察，并查得以下方面：
（1）现场地形、地貌和特征；
（2）实施和完成本合同工程及其缺陷的修复的工作范围、性质和所需要的材料采购和加工；进场道路和水、电、食宿供应条件；
2、投标书的充分性
（1）应当认为在正式提交投标书前，承包人已经认真研究发包人提供的合同文件，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答，并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容达到透彻和充分的理解，并将这种理解全部反映到他的投标文件中。
（2）应当认为承包人在提交投标书之前，已对现场和其周围环境进行了视察和检查，并对现有道路或其他与现场有关和进出现场的交通方式、地表和地下的性质、现场的形状和性质、对其财产可能造成伤害或损害的风险、工程和工程实施所需材料的性质和可能需要的食宿条件有关的情况全部了解并感到满意，而且一般应认为承包人已经得到了有关影响其投标和工程实施的全部必要资料。
第2节 工程建设技术标准

（1） 工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。。

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：

 无 。  
（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
无 。

施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求

   承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。承包人应当按照建设部建办[2005]89号《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》、GB50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》，加强建筑工程安全生产、文明施工管理，做好安全防护、文明施工措施费的使用管理。 
（2） 水土保持与环境要求

    按照水土保持和环境保护等有关部门的相关规定执行，承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。所有的施工建筑垃圾均应全部清运出现场，并按照当地弃土管理相关部门的规定放置。
（3） 文明施工要求

   承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。承包人的文明施工责任包括但不限于：施工期间保持现场平整、物料堆放整齐；移交工程前，清楚全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐；同时承包人应严格执行《建设工程安全文明工地标准》和三明市及明溪县有关政府行政管理部门制定或针对安全文明的相关规定。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
（4） 施工机具进场要求

所有机械、设备进场应向监理单位报备，并按施工组织设计安排。 
第3节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求

设备等技术要求如下，其他详见施工图纸、有关技术规范要求。

（一）加油机

 1、 技术规范及规定 

加油机设计、制造和生产应符合但不限于以下标准及要求： 

GB/T9081《机动车燃油加油机》 

GB 50156《汽车加油加气站设计与施工规范》 

GB/T3836.1 /2/3/4/9/15/28/29《爆炸性气体环境用防爆电气设备》 

GB50058《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》

GB4943.1《信息技术设备 安全 第 1 部分：通用要求》

GB20952《加油站大气污染物排放标准》

GB22380.1《燃油加油站防爆安全技术 第 1 部分：燃油加油机防爆安全技术要求》

GB22380.2《燃油加油站防爆安全技术 第 2 部分：加油机用安全拉断阀结构和性能的安全要求》

JJG443《燃油加油机检定规程》

JJF1056《燃油加油机税控装置技术规范》

JJF1521 《燃油加油机型式评价大纲》

JB/T 10353《燃油加油机用隔爆型电动机技术条件》

Q/SY 04797《燃油加油机应用规范》

《中化石油销售有限公司前庭设备应用规范》

《中化石油销售有限公司前庭设备通讯协议》

《中化石油销售有限公司加油卡模块通讯协议》

中化石油加油站建设VI 形象标准

（注：以上标准均应采用现行有效版本）

2、主要技术要求

加油机主要技术要求如下表所示：

	序号
	项目
	要求

	1
	整机要求
	加油机适用于车用汽油、车用乙醇汽油、柴油。

	2
	环境条件
	环境温度-25℃～+55℃，高寒地区-45℃～+55℃。

	
	
	相对湿度：≤95% 。

	
	
	大气压力：86kPa～106kPa。

	3
	电源适应性
	AC 220V（-15%～+10%）；50Hz±1Hz。

	
	
	AC 380V（-15%～+10%）；50Hz±1Hz。

	4
	流量范围
	标准输油流量范围：5~50L/min。

	
	
	柴油大流量加油机最大流量范围：80~120L/min。
最小被测流量：最大流量不大于 60L/min 的加油机，最小被测量不超过5L；最大流量大于 60L/min ，不大于120 L/min的加油机，最小被测量量不超过10L；最大流量大于 120L/min ，不大于200 L/min的加油机，最小被测量量不超过20L；最大流量大于 200L/min ，最小被测量量不超过50L；最小体积变量不大于0.01L，但最大与最小流量比应不小于 10：1。

	5
	计量准确度
	最大流量不大于 200L/min加油机最大允许误差≤±0.30%，重复性误差≤0.10%；最大流量大于 200L/min加油机最大允许误差≤±0.50%，重复性误差≤0.17%；

	
	
	最小被测量的最大允许误差≤±0.50%，重复性误差≤0.17%。

	6
	噪音
	噪音小于等于 80dB(A)。

	7
	工作模式
	支持加油机自助模式、非自助模式、脱机模式以及各模式间切换操作。

	
	
	人工控制由脱机模式转为自助模式或非自助模式。

	
	
	脱机加油时，自动存贮离线加油数据。

	8
	通用功能要求
	支持非定量加油、定额、定量加油，授权取消/停止加油，关闭加油机。

	
	
	支持油品换号、油品变价操作。

	
	
	支持断电和断线保护，保证交易完整性。

	
	
	支持时钟同步功能。

	
	
	加油机应具有防误操作功能。

	
	
	具有上传加油机总累计数功能，且至少保留 2 位小数。

	
	
	应保证加油机上查询的累计量与后台系统查询的总累计量一致。

	
	
	具有对软件、硬件的自检及报警功能。

	
	
	加油机的界面操作应符合3.1配置及部件技术要求。

	9
	日志存储
	每个加油计量单位能够存储至少 9999 笔脱机交易。

	
	
	应能至少保存 7 天的通讯日志。

	10
	参数设置
	参数设置包含 EPS、FuelServer 的主机 IP 地址和端口的设置，配置本机IP 地址/子网掩码、节点号、加油面号、逻辑枪号、物理枪号、加油机终端编号设置。

	
	
	能通过键盘输入和后台系统设置初始化参数；初始化参数的设置应以后台系统下发为准。

	
	
	支持控制模块或者支付模块的系统时间设置。

	
	
	能通过键盘输入和后台系统设置方式进行油品编号以及油品单价设置。

	
	
	参数设置需要管理员密码访问。

	11
	系统软件及测试环境要求
	加油机端应用部分的所有程序（除税控程序外，包括但不限于通讯、支付、油机控制、多媒体控制等应用程序）均应支持远程升级与维护，且远程升级与维护数据传输必须加密传输。

	
	
	能提供高级语言（如Ｃ语言）开发环境，具备应用程序的调试和测试环境。

	12
	安全与环保要求
	整机符合 GB/T 3836.1、GB/T 3836.2、GB/T 3836.3、GB/T 3836.4、GB/T 3836.9、GB/T 3836.15、GB/T 3836.28、GB/T 3836.29、GB/T22380.1 、GB/T22380.2(配有拉断阀时)和 GB 50058、GB50156 的要求，并取得防爆合格证书及检验报告。

	
	
	加油机应具备防欺骗、防作弊功能。

	
	
	加油机电脑箱部分采用智能锁，智能锁的开启和关闭应有相应记录，加油机存储的记录日志应至少包括操作时间、操作人等信息，智能锁应支持远程授权开启及关闭，且支持数据加密传输。

	
	
	加油机应具备故障自诊断功能，应至少能主动识别电源故障、网络通信故障、读卡器故障、PSAM 卡故障、键盘故障、电机驱动故障、电磁阀驱动故障等硬件及软件故障信息，且支持将故障信息主动上传到加管系统；加油机加油过程应支持加油流速显示功能。

	
	
	加油机应具备通讯加密功能，通讯主板应支持国密算法硬加密，国密算法应支持 SM2、SM3 及 SM4，且应支持远程秘钥下载功能。

	
	
	加油机应具有静电消除、紧急停止加油、语音提示功能，且语音提示应符合加油机语音播报规范的要求。

	13
	可靠性要求
	连续正常工作时间为：365 天* 24 小时。

	
	
	加油交易及支付记录在加油机中的存放应安全可靠。

	
	
	加油机可安装抗低温装置。抗低温装置也应在加油机整机防爆认证的范围内。

	14
	电磁兼容性能要求
	电磁兼容性能应符合 GB/T 9081-2023《机动车燃油加油机》的 4.1.13 规定。

	15
	电子系统安全性
	电子系统安全性应符合GB/T 9081-2023《机动车燃油加油机》的 4.4 规定

	16
	加油机内部接线要求
	加油机内部接线应符合 GB 50171《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》的相关规定。

	
	
	接线应横平竖直，层次分明，整齐美观。

	
	
	所有线缆必须有线号，线号方向要一致，线号管段长要一致，线号管号要与线缆相匹配。

	
	
	线缆颜色应符合相关防爆要求的规定。

	
	
	线缆与柜体金属有摩擦时，需加橡胶垫圈以保护线缆。

	
	
	各类线缆走线方式要严格规范，可采用线槽、穿管或扎带固定，布线自上而下，自左而右，采用扎带固定方式，应有永久固定点，且固定点间距应不大于 20cm，预留长度要一致。

	
	
	线束敷设必须合理，不得妨碍加油机内部零器件的拆换或维修，不得遮掩线路标号和观察孔眼。

	
	
	加油机内部应设计统一接地排，统一接地，各接地点不允许复用，且应有接地标识。

	17
	加油机防作弊要求
	加油机电子部分及机械部分均应进行防作弊设计。

	
	
	编码器、主板、流量测量变换器应进行铅封设计，铅封应牢固可靠。

	
	
	编码器应使用专用定制芯片，传感器与微处理器集成封装在一起，具备唯一序列号，不能更改；输出信号为加密数字信号，不应明文输出或脉冲输出；编码器应能识别流量测量变换器的转动方向；壳体明显部位应有唯一的编码或标签。

	
	
	计控主板应具有唯一序列号，不能更改；计量微处理器应采用32位及以上微处理器，可采用专用定制芯片；计量微处理器和监控微处理器、智能控制阀采用加密通信；监控微处理器应采用专用定制芯片，存储单元，实时时钟和监控微处理器集成封装在一起，具备唯一序列号，并具有硬件加密、解密功能；监控微处理器存储单元应保存至少7年的相关数据。（备注：加油机厂家提供后续功能调整售后支持）

	
	
	税控模块与计量芯片应具备互相认证机制。

	
	
	显示模块采用税控加密定制模块。

	18
	加油机预设及显示要求
	加油机停机未挂枪情况下，后台下发预设，油机接受预设，但预设金额不显示在油机指示装置（大屏）上，在键盘显示屏（小屏）上显示预设值，交易结束后，交易最终结果在大屏和小屏上同步显示，挂枪后，取消后台下发的预设。

	
	
	加油机空闲状态下，后台下发预设，油机接受预设，但预设金额不显示在油机指示装置（大屏）上，在键盘显示屏（小屏）上显示预设值，交易结束后，交易最终结果在大屏和小屏上同步显示。

	
	
	加油机空闲状态下，加油机键盘上的预设，预设金额不显示在油机指示装置（大屏）上，在键盘显示屏（小屏）上显示预设值，交易结束后， 交易最终结果在大屏和小屏上同步显示；非空闲（提枪状态或加油状 态）下，加油机不允许进行除停机、凑整外的其他操作。

	
	
	加油机空闲状态下，应具有日累、月累、历史交易记录等查询功能，且该查询功能仅在键盘显示屏（小屏）上显示。


注：以上技术要求仅为对设备的主要要求，各厂家应根据自身产品情况对其他部分进行补充完善。

 3.1配置及部件技术要求

	序号
	项目
	技术要求
	其他要求
	备注

	基本部件

	1
	加油机结构
	框架支撑结构冷轧钢板材料厚度≥2.5mm；装饰面板：冷轧钢板材料厚度≥1.5mm。
	使用厂家产品需经采购人签字同意。
	装饰面板指
加油机钢板机壳（不含仪表板）。

	2
	加油机底座
	钣金折边结构，材料厚度≥3mm。
	
	

	3
	钢板机柜颜色及防腐要求
	外表面应采用户外型纯聚酯粉末喷涂，若使用其它粉墨喷涂时需提供性能对比参数，并经采购方签字同意；加油机外观件宜采用不低于 1.5mm 厚度规格的首钢、宝钢或武钢产冷轧钢制造，焊点平整，表面无明显变形；喷涂前要经过必要的前处理，工艺流程为：脱脂→水洗→（水洗）→表面调整→磷化→水洗→热水烫干或烘干。磷化宜采用锌系磷化或优于锌系磷化的方式，喷淋或浸渍磷化均可，涂层硬度≥ 2H，抗冲击强度≥50kg·cm
（正向冲击），划格试验附着力优于 I 级。喷涂涂层要求五年以上不褪色、不脱落。喷涂外观面干漆膜厚度为 160±10 微米，内壁干漆膜厚度应≥40微米。
	
	

	4
	流量测量变换器
	最大允许误差≤±0.20%；重复性误差≤0.07%；非连续手动调整装置的相邻调整幅度不大于 0.05%/格。
	使用寿命大于 8 年（或1200 万升），省级及以上技术监督部门出具检测证明，如无证明应承诺寿命期限；壳体应有铭牌和流向标志；调整装置应有可靠的封印机构；进口计量器需有进口国家出具的检测证明。
	针对漂移问题，当流量测量变换器达到 6 个月或 100 万升时，厂商应承诺会根据石油公司要求配合到站进行检测。

	5
	编码器
	具备与监控微处理器相互验证功能，验证失败，加油机停止工作；加油异常（偏离正常脉冲当量±0.60%）时，累计加油 5 次后，编码器停止向计控主板发送脉冲，编码器记录保存异常情况信息。
	具有被打开失效且不可恢复功能；编码器与流量测量变换器之间应有可靠的封印机构。
	

	6
	防爆电机
	防爆标志 ExdⅡAT3
加油机防爆结构及性能应符合《燃油加油站防爆安全技术 第一部分：燃油加油机防爆安
全技术要求》（GB22380.1） 的要求。
	具有相应资质检验单位颁发的防爆合格证和检验报告；寿命大于 8
年。
	

	7
	防爆接线盒、防爆阻燃耐油电缆
	防爆接线盒端口应满足六芯2.5 平方毫米的阻燃耐油电缆(KVVR)穿入的要求；防爆区域采用硬管或防爆金属挠性管布线，使用防爆阻燃耐油电缆。
	
	

	8
	控制阀
	控制阀应具有流量调节功能，预留封印机构；
带有微处理器的智能控制阀应具备唯一序列号，不能更改；智能控制阀满足通过在线校验后，方可接收开启指令，开启指令控制满足GB/T 9081
《机动车燃油加油机》要求；
智能控制阀应能保存异常开启记录并上报止计控主板和安全校验装置，电磁智能控制阀还应具有磁场检测功能。
	使用寿命≥100 万次； 如无证明应承诺寿命期限。
	

	9
	加油枪
	自封油枪（能支持跌落自封、无压自封、仰角自封、溢油自封等多种自封方式），流量范围 5-50L/min。油枪重量不大于 1.25Kg（若选用油枪重量超过 1.25Kg应承诺 6 个月完成技术改进或更换现有油
枪）。防静电枪套表面电阻不
大于 1X109欧姆。
	油枪操作灵活，应在加油机工作压力下无渗 漏；在承受泵出油口压力 1.5 倍的油压时无渗漏；寿命大于 10 万
次，如无证明应承诺寿命期限。
	油枪套丝网印制油品品号标识。

	10
	输油软管
	符合国家标准 GB 10543《飞机地面加油和排油用橡胶软管及软管组合件》和 GB/T 9081
《机动车燃油加油机》的规 定；输油软管长度不小于 4.5 米；胶管应为光面，并易于油站定期清洗；内外层材料性能稳定，能耐国内各种汽油和柴油，且胶管在输送各种汽油、柴油过程中，应保持未洗胶 质、洗胶质和硫含量满足国家
标准油品测试要求。
	输油软管及组件具有良好的导静电性能，正常寿命大于 5 年，如无证明应承诺寿命期限。输油软管和加油机外壳之间不应产生摩擦。
	可根据地区公司需求提供定制长度的软管。

	11
	活节
	油压试验不渗漏、拉力试验不
脱开；试验后满足质量要求。
	
	

	12
	拉断阀、切断阀
	油压试验不渗漏、拉力试验不脱开；试验后满足质量要求。
	正常寿命大于 8 年，如
无证明应承诺寿命期限。
	

	13
	计控主板
	符合GB/T9081-2023《机动车燃油加油机》和《中化石油销售有限公司前庭设备应用规范》，采用工业级芯片；具备防外接线和防修改功能；具有故障自检功能和防雷措施。通讯主板应采用国密芯片硬加密，国密芯片应满足：32 位及以上处理器；电子系统安全性满足GB/T9081-2023《机动车燃油加油机》4.4要求
	
	

	14
	通讯主板
	
	
	

	15
	支付主板
	
	
	

	16
	电源板及其他
	符合《中化石油销售有限公司前庭设备应用规范》,电源适应范围达到 AC220V（- 15%～+10%），AC380V（-
15%～+10%）；加油机的接触电流不应超过 3.5mA；
加油机应有足够的抗电强度； 在一次电路与机身之间或一次电路与二次电路之间加有效值为 1500V 频率为 50Hz 的交流试验电压，保持 60s.试验期间，绝缘不应被击穿。电源板有可靠的断电延时供电措施， 断电延时时间不小于 60 秒。充放电次数大于 50 万次。
	满足 GB/T 9081 中4.1.10 最新要求；加油机具备电源缺相保护、过电压保护、电机过热保护功能；预留银行POS 等扩展接口，以满足用户升级需求；加油机电气控制部分具有故障自检及提示功能。
	

	17
	通信与接口
	RJ45接口，基于TCP/IP通讯
	满足前述中化石油相关标准和规范要求
	

	18
	小票打印机
	符合和《中化石油销售有限公司前庭设备应用规范》，打印可显示的 ASCII 字符或汉字；支持二维码、条形码等图形打印；自动切纸；热敏打印，打印速度≥120mm/s。
	平均无故障打印张数不少于 50000 张票据，应作出承诺。
	小票打印机外侧面板开合角度不小于 180 度。

	19
	读卡器
	预留读卡器位置，保留后期读卡功能拓展
	
	

	20
	金属密码键盘
	具有PIN 加密、MAC 计算、数据加解密、远程秘钥下载、远程固件升级等功能；使用 20 键金属密码键盘，按键具有按键提示音；应支持国密算法，国密算法应支持 SM2、SM3 及SM4，符合 GM/T 0002、GM/T 0003、GM/T0004 的相关规定，并通过国密认证；采用不低于 32 位高性能安全芯片；主频不低于 80MHz；具有 RS232 通讯接口。
	金属密码键盘应具有静电释放功能；符合加油站防静电规范要求；具有防水、防尘、防拆、防监听、防有害气体、液体进入的能力，达到IP65 防护级别；针对高寒地区员工戴手套操作键盘，可根据地区公司实际进行定制。
	

	21
	静电消除装置
	加油机保护接地端子或接地接触件与需要接触的零部件之间的连接电阻不应超过 0.1 欧姆；静电消除装置应有良好的导静电性能，静电释放时间应小于 0.15 秒，耐压强度应不小于 50kv；应具有抗干扰能力和防雷电破坏能力；静电释放效果应有相应显示或提示。
	加油机保护接地端子或接地接触的导电零部件应能耐腐蚀。
	

	22
	语音提示装置
	能播放简短礼貌用语；对油品品号、提枪、挂枪等操作步骤，以及所加数量金额等进行语音提示；语音提示清晰，务过于机械化。
	
	

	23
	指示装置
	能显示单价，付费金额和体积量；加油机指示装置采用税控显示加密定制模块；具有防爆裂、外力打击，防乱码等措 施；具有良好的接地和滤波防止乱码显示；显示器外加护板
保护。
	
	

	24
	紧急停止装置
	在紧急情况下按下急停开关时保证即时断电。
	
	

	25
	过滤器
	用于过滤油液中的杂质。0.3MPa 气压下，不泄漏，壳体耐压不小于 0.5MPa；汽油过滤精度≤30µm；柴油过滤
精度≤60µm;在-40℃低温环境下，过滤器应能正常工作。
	壳体应有过滤器标识， 滤芯应便于拆卸和清 洗。
	

	26
	万向节/旋转接
头
	应支持 360 度旋转，转动灵
活，外观无毛刺和其他缺陷，0.5MPa 压力测试下不泄露； 具有良好的导静电性能；在-40℃低温环境下，应能正常工作；使用寿命大于 6 年。
	
	


以上技术要求仅为对部件的主要要求，各厂家应根据自身产品情况对其他部分进行补充完善。

 3.2
加油机可选部件的配置及主要技术要求

	序号
	项目
	技术要求
	其他要求
	备注

	1
	总体要求
	油气回收装置应采用电子式油气回收，应在加油机面板上加装指示装置或者在加油机的人机交互界面上显示油气回收装置的运行状态。
	若在加油机的人机交互界面上显示油气回收装置的运行状态，也应能显示气液比等关键指标及参数。
	

	2
	防爆电机（配真空泵）
	应采用防爆电机，专用防爆电机防爆标志， 整机取得相应防爆合格证书；
	正常寿命大于年，如无证明应承诺寿命期限。
	

	3
	气液比控制主板
	具备气液比检测功能，实现闭环控制，自动调节气液比满足GB20952-2020中5.3要求；满足GB/T 9081-2023中5.11.1要求。
	正常寿命大于 5 年，如无证明应承诺寿命期限。
	

	4
	拉断阀
	总体性能满足国家标准 GB 22380.2 的相关要求，拉脱力要求在 800~ 1500N 范围内。
	正常寿命大于 8 年，如无证明应承诺寿命期限。
	

	5
	加油枪
	油气回收油枪不小于42L/min；能支持跌落自封、无压自封、仰角自封、溢油自封等多种自封方式；油枪重量应不大于 1.25Kg（若选用油枪重量超过 1.25Kg应承诺 6 个月完成技术改进或更换现有油枪）。防静电枪套表面电阻不大于 1X109欧姆。
	油枪操作灵活，应在加油机工作压力下无渗 漏；在承受泵出油口压力 1.5 倍的油压时无渗漏；寿命大于 10 万
次，如无证明应承诺寿命期限。
	油枪套丝网印制油品品号标识

	6
	同轴胶管
	胶管长度不小于 4.5 米；工作压力不低于 0.3Mpa，试验压力 1Mpa；具有良好导电性能；胶管应为光面，并易于油站定期清洗；内外层材料性能稳定，能耐国内各种汽油和柴油，且胶管在输送各种汽油、柴油过程中，应保持油品中未洗胶质、洗胶质和硫含量满足国家标准油品测试要求；符合国家标准 GB/T 32476《具有油气回收功能的计量分配燃油用橡胶和塑料软管及软管组合
件》的要求。
	正常寿命大于 5 年，如无证明应承诺寿命期 限。输油软管和加油机外壳之间不应产生摩 擦。
	可根据地区公司需求提供定制长度的软管


3.2.1 大流量（80~120 L/min）的配置及主要部件技术要求

	1
	加油枪
	内径 25mm 以上自封油枪，最大流量：>120 升/分钟；能支持跌落自封、无压自封、仰角自封、溢油自封等多种自封方式。正常寿命大于 10 万次， 如无证明应承诺寿命期限。
	按照 GB50156《汽车加油加气站设计与施工规范》规定：管道内流速应小于 2.8m/s。
	油枪套丝网印制油品品号标识

	2
	输油软管
	胶管长度不小于 4.5 米；内径25mm 及以上；工作压力不低于 0.3MPa，试验压力为1Mpa, 具有良好导电性能；胶管应为光面，并易于油站定期清洗； 内外层材料性能稳定， 能耐国内各种汽油和柴油，且胶管在输送各种汽油、柴油过程中， 应保持油品中未洗胶 质、洗胶质和硫含量满足国家标准油品测试要求。符合国家标准GB 10543《飞机地面加油和排油用橡胶软管及软管组
合件》的要求。
	
	可根据地区公司需求提供定制长度的软管

	3
	流量测量变换器
	最大流量：>120 升/分钟；计量精度要求满足：基本误差±0.2%以内，重复性误差 ≤0.07%，最小被测量 5 升。
	使用寿命不低于 1200 万升，如无证明应承诺寿命期限。
	

	4
	电磁阀
	最大流量：>120 升/分钟；取得相应的防爆合格证；最小流量≤5 升/分钟，外部强磁不能开启电磁阀；线圈与阀体通过铅封进行固定。
	使用寿命≥100 万次， 如无证明应承诺寿命期限。
	


3.2.2防水滤芯的配置及部件技术要求

	序号
	项目
	技术要求
	其他要求
	备注

	1
	防水滤芯
	应具有吸收水分功能，吸附水分不低于 25ml；应具有保水防漏性能，在 0.34MPa 压力下，水分不会被冲出；汽油过滤精度≤30µm；柴油过滤精度≤60µm;在-40℃低温环境下，过滤器应能正常工作。
	防水滤芯的设计应便于拆卸和维护。
	


3.2.3胶管拉伸器的配置及主要部件技术要求

	序号
	项目
	技术要求
	其他要求
	备注

	1
	胶管拉伸器
	初始拉力不大于 5kg;末端拉力不大于 8kg;胶管拉出长度不小于1.3 米；加油到达长度不小于 4 米；保证在胶管拉伸到任意长度位置时，定位可靠。工作温度范围：-25℃～+55℃。至少保证 6 点定位，使用寿命不低于 10 万次。
	寿命大于 5 年或 10 万次，如无证明应承诺寿命期限；
安装尺寸要求（长宽高）不大于200*150*400（mm）
	


3.2.4语音对讲的配置及主要部件技术要求
	序号
	项目
	技术要求
	其他要求
	备注

	1
	总体要求
	语音对讲应具备双向通话功能和主动广播功能；主机与分机通讯可选用音频、网线、RS485 和RS422 等连接方式；主机和分机有效通讯距离不低于 100 米；主机可连分机数不低于 16 台；加装语音对讲后加油机整机应符合GB/T 9081《机动车燃油加油机》要求。
	
	

	2
	主机
	对讲主机应具有主动广播、对 讲、录音、语音回放等功能；存储空间不低于 8G；工作温度适应范围：-20℃～+55℃。
	可用软件方式实现
	

	3
	分机
	对讲分机应配备呼叫功能按钮；
工作温度适应范围：-40℃～
+70℃；
湿度适应范围：0%~95%。
	对讲分机呼叫按键寿命大于 10 万次，如无证明应承诺寿命期限；安装尺寸不大于
96mm*64mm*70mm； 呼叫按钮外径不大于
Φ40mm，麦克外径不大于 Φ40mm。
	


3.2.5 多媒体屏的配置及主要部件技术要求

	序号
	项目
	技术要求
	其他要求
	备注

	1
	总体要求
	在加油机电脑箱加装多媒体屏的加油机整机应符合 GB/T 9081《机动车燃油加油机》要求；环境温度适应范围达到：- 25℃～+55℃；湿度适应范围：0%~95%； 包含多媒体屏等部件在内的加油机整机需取得国家防爆机构颁发的防爆合格证书或备案；应满足每台加油机一个 IP 地址的要求；满足加油机各面的多媒体屏能独立显示。支持与后端站级管理系统联接
	
	

	2
	控制板
	应采用安卓操作系统；四核及以上 CPU； 主频不低于 1.8G；内存不低于4G；存储空间不低于 32G；支持视频格式：rm、rmvb、avi、mpeg、wmv 等；支持音频格式：mp3、wma、wav 等；支持图片格式： jpg、gif、png 等；视频解码能力不低于1080P；具有 2 个以上 RJ45 接口，6 个以上USB 接口，4 路以上串口，1 个以上 HDMI 接口，1 个以上 MIPI 摄像头接口；支持TF 存储卡扩展；环境温度适应范围达到：-25℃～+55℃；湿度适应范围：0%~95%。
	
	

	3
	显示屏
	显示屏为工业级屏，防眩光；尺寸采用 15 吋或 32 吋屏；15 吋屏分辨率不低于1024x768；32 吋屏分辨率不低于1920x1080；平均亮度不低于 1000 nits，具有自动调光功能；温度适应范围达到：- 25℃～+55℃；湿度适应范围：0%~95%。视角范围不低于 80/80/80（左/右/下）；支持加油交互操作、播放动态广告功能。
	寿命大于 5 年，如无证明应承诺寿命期限。
	


3.2.6闭环式油气回收装置的配置及主要部件技术要求

	序号
	项目
	技术要求
	其他要求
	备注

	1
	总体要求
	闭环式油气回收装置应能自动控制加油机气液比数据保持在 1.0
至 1.2 之间；支持汽油枪加油交易的气液比数据显示功能。
	具有有线数据传输接 口，支持气液比数据实时上传，且应通过加油机的网线进行数据传 输；加油机闭环式油气回收装置应具备防篡改功能，数据传输过程中应进行加密，防止数据在传输过程中被他人篡
改；
	

	2
	气体流量计
	工作温度：-40～55℃； 工作湿度：0～95%；气体流量在10-60L/min时， 最大允许误差为±2%，累计体积分辨率不大于0.5L。
防爆等级：EX II BT3 以上；防护等级达到 IP65；气液比数据有效
率≥95%。
	
	

	3
	油气回收控制主板
	采用32位及以上微处理器，主板应具备唯一序列号，不能更改；
采用数字通讯方式从计控主板获取加油量数据；能通过安全校验装置进行在线验证，在线校验所需的相关信息加密保存在存储介质内，具备存储 1000 条以上数据记录的功能；和计控主板、安全校验装置的通讯采用加密通信，加密算法满足GB/T 9081-2023《机动车燃油加油机》要求；气液比控制满足GB20952-2020要求；具备气液比在线监测数字通信或网络通信接口。
应具备掉电自动保存数据，恢复供电后自动启动恢复运行状态并正常工作。

	
	


3.2.7 潜油泵的配置及部件技术要求

	序号
	项目
	技术要求
	其他要求
	备注

	1
	潜油泵
	潜油泵式加油机所配带的潜油泵
最长水平输送距离应大于 70 米；
必须取得相应防爆合格证书，防
暴标志不低于 Exds II AT3；潜油
泵适用输送的产品应包括汽油，
柴油、煤油、乙醇汽油、甲醇汽油、乙醇、甲醇等；工作温度适应范围：-20℃ ~ +40℃；电源适用范围：200-250VAC 单相， 50Hz 或 350-420VAC 三相，50Hz；潜油泵功率分为：0.75P、1.5P、2P；杨程范围应符合：不小于 28 米；最大流量应符合： 0.75P 潜油泵最大流量不小于200L/min，1.5P 潜油泵最大流量不小于 240L/min，2P 潜油泵最大流量不小于 300L/min；
	具有虹吸功能，一台潜油泵可带多支油枪，并保证流量和压力恒定；具有固定管和伸缩管可选；正常寿命大于10年。
	


3.2.8油品确认按钮的配置及部件技术要求

	序号
	项目
	技术要求
	其他要求
	备注

	1
	油品确认按
钮
	按钮接触面使用铜介质，具有良
好的导静电性能，按钮面板上具
有“油品确认”提示文字及油品
编号，提示文字为黑色；按钮安
装在油机操作面板上，加油时只
有按动相应的油品确认按钮后，
对应油品的加油枪才能够授权加油。
	
	


3.2.9低渗透胶管的配置及部件技术要求

	序号
	项目
	技术要求
	其他要求
	备注

	1
	低渗透胶管
	低渗透胶管应具有良好的耐燃油 性、柔韧性、阻隔性；其燃油渗透率应达到并低于 UL330 和 CARB 标准的渗透率级别。管体外观应保持光面、光亮、平整，颜色鲜艳，易清理；内层与外层主体原料整体材质性能稳定，胶管在输送各种汽油、柴油过程中，应保持未洗胶质和洗胶质、硫含量满足国家油品标准要求；胶管应能适用于最大工作压力 1.0Mpa, 出厂试验压力≥1.6 Mpa；低渗透胶管常温环境下(-20℃~ +55℃)弯曲挠力≤ 130N，高寒环境下(-40℃ ~ +100℃)应能正常使用，弯曲挠力≤ 150N，并仍能具备良好导电性能。
	正常寿命大于 5 年，如无证明，应承诺寿命期限。
	如为油气回收加油机配备，还应满足 3.2同轴胶管要求。


3.2.10 单元组合式加油机的配置及部件技术要求

	序号
	项目
	技术要求
	其他要求
	备注

	1
	总体要求
	单元组合式加油机应采用模块化设 计，由电气控制单元、付油单元及流量测量变换单元等组成；电气控制单元和流量测量变换单元有效通讯距离应不低于 50 米；单元组合式加油机整机应取得具有资质的防爆认证机构出具的防爆合格证书。
	单元组合式加油机的整机技术要求应满足3.1配置及部件技术要求
	

	2
	电气控制单元
	电气控制单元应由计控主板、通讯主板、支付主板、电源板、小票打印 机、读卡器、人机交互界面、金属密码键盘、静电消除装置、语音提示装置、指示装置、紧急停止装置等部件组成，各部件技术要求满足3.1配置及部件技术要求。
	
	

	3
	流量测量变换单元
	流量测量变换单元应由流量测量变换器、编码器、平衡阀、过滤器、电磁阀、切断阀、泵（自吸泵机型）、油气分离器（自吸泵机型）、防爆电 机、防爆接线盒、防爆阻燃耐油电缆等组成。平衡阀部件应满足：使用寿命≥25 万次；反向开启压力 0.35MPa；具有管路超压保护功能。编码器部件应满足：具备与监控微处理器相互验证功能，信号传输不低于50 米，验证失败，加油机停止工作；加油异常（偏离正常脉冲当量± 0.60%）时，累计加油 5 次后，编码器停止向计控主板发送脉冲，编码器记录保存异常情况信息。具有被打开失效且不可恢复功能；编码器与流量测量变换器之间应有可靠的封印机构。除平衡阀和编码器外，流量测量变换单元的其他部件技术要求满足 3.1 配置及部件技术要求。
	
	

	4
	付油单元
	付油单元应由包括防爆电机、加油 枪、输油软管、拉断阀、电磁阀、防爆接线盒、防爆阻燃耐油电缆、切断阀等组成；付油单元各部件技术要求
	
	挂枪后油枪口位置距离加油岛上表面


4、其他

（1）设备应提供相应防爆合格证，加油机整机防爆认证。

（2）流量测量变换器的寿命达到或承诺达到大于 8 年（或 1200 万升）。

（3）泵及油气分离器寿命达到或承诺达到不小于 1000 万升（自吸泵型）。

（4）应具有国家相关部门认可的测试机构出具《税控加油机税控功能检测报告》。

（5）应通过中化石油销售有限公司加油站前庭标准化系统测试。

（二）  液位仪

第一部分 通用技术条款
1.采用规范、标准及法规
1.1本技术条件指定产品应遵循的规范、标准法规主要包括但不仅限于以下所列范围，在本次集采入围期限内，如国家或行业等相关规范发生变化，应以最新发布标准执行： 
《中华人民共和国环境保护法》
《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）
《声环境质量标准环境》（GB3096－2008）
《工业产品使用说明书 总则》（GB9969-2008）
《爆炸性气体环境用防爆电气设备》（GB3836.1.2.3.4.9.15）
《磁致伸缩液位计》（GB/T 21117-2007）
《电磁兼容性（EMC）要求》（IEC62040-2）
《加油加气站信息系统建设技术规范》（SY_T7671）
《中化石油销售有限公司前庭设备应用规范》
《中化石油销售有限公司前庭设备通讯协议》
1.2其它未列出的与本产品有关的规范和标准，供应商有义务主动向采购人和设计方提供。所有规范和标准均应为项目采购期时的有效版本。
2.供货范围及界面
供应商应提供液位仪（控制台、探棒）及配套附件。供应商还应根据报价范围提供规定的且适当的安装、调试服务和后续校罐，维修服务。
3.主要技术参数
3.1 探棒技术指标
	内      容
	标      准
	备注

	适用介质
	汽油，柴油，甲醇汽油，乙醇汽油或具有添加剂的其他油品
	

	★测量形式
	磁致伸缩
	

	材质
	不锈钢
	

	测量参数
	油位、水位、5点温度及平均温度
	

	工作温度范围
	-40℃～60℃
	

	测
量
精
度
	★油位绝对误差
	不大于±0.5mm
	

	
	★水位绝对误差
	不大于±0.5mm
	

	
	平均温度读出误差
	不大于±0.2℃
	

	
	★液位分辨率
	不大于±0.01mm
	

	
	重复性精度
	不大于±0.1mm
	

	
	最低油位
	100mm
	

	
	最低水位
	16mm
	

	测漏报警功能
	具备动态测量功能
	

	密度测量功能
	预留密度测量功能
	

	可靠性
	抗电磁干扰、防浪涌
	

	★探棒防爆等级
	不低于ExiaIIAT4（本质安全型）
	

	★探棒防护等级
	不低于IP67
	


  3.2 控制台技术指标
	内    容
	标    准
	备注

	供电电源
	AC220V±10％,50HZ
	

	工作温度
	-20℃～40℃  
	

	相对湿度
	0～90%RH
	

	★显示方式
	图形及文字:具备图形显示及中文文字显示
	

	显示操作
	触摸屏
	

	可监控油罐数
	不小于8
	

	★系统语言支持
	支持中文
	

	★支持打印机（含打印机）
	内置打印机或提供外挂直连专用打印机
	

	★通讯方式类型
	与计算机或外部的通讯方式:有RS232或RS485,同时支持TCP/IP局域网（RJ45）
	

	★输出继电器
	1个以上输出继电器
	

	★报警方式
	1.控制台上具有声光报警功能
2.油罐区域安装与控制台同步的室外防爆声光报警器
	

	自诊断能力
	控制台具有硬件的故障自我诊断功能
	

	通讯接口
	可提供开放的通讯接口和协议，接口数可扩展至16个（包含传感器接口）
	

	系统升级能力
	控制台内置软件具备软件升级能力
	

	系统扩展能力
	控制台可扩展数据接口，能实现人井，加油机底槽，双层油罐，地下水等传感器的开关量接入
	

	油罐实时库存检测
	检测每个油罐的实时库存数据变化：
•油品体积
•液位高度
•水体积
•水位高度
•油品5点温度及平均温度
	

	油罐容积表设置点
	支持全罐容积表或等效算法输入
	

	油罐容积表自动校正功能
	应具有油罐容积表自动校正功能
支持油罐倾斜补偿和手工输入盲区内水高
	

	油罐数据报表
	可打印进油报表，报警报表，库存报表
	

	液位高低报警信息
	可设定每个油罐的油品高低液位、水高液位报警参数并进行报警
	

	测漏功能升级
	具有对油罐、管道进行测漏和泄漏报警功能
	

	油汽聚集报警
	支持油汽聚集报警功能
	可选

	自动补偿进油过程中加油机销售量
	具备本功能
	

	V20温度自动补偿容积
	具备本功能
	

	密度测量功能
	可外接密度传感器，实时测量油品密度
	

	设备故障报警功能
	当系统通讯或探棒故障时，具备报警功能
	

	计量证书
	计量器具型式批准证书或制造计量器具许可证
	

	其它
	具备油罐到枪的对应功能
通过3C认证
	


3.3. 支持对接中化石油销售有限公司加油站管理系统
必须满足以下标准和规范，从而实现与中化石油销售有限公司加油站管理系统的联接，满足收油、班结等业务功能模块对相关液位数据自动采集的需求。
（1）《中化石油销售有限公司前庭设备应用规范》
（2）《中化石油销售有限公司前庭设备通讯协议》
4．设计与制造
4.1 液位仪的设计与制造应遵循本技术规格书及相关标准规范的要求。
4.2 液位仪应能满足连续运行10年以上，且相关性能长期满足工况要求。
4.3 液位仪应提供有效避免潜油泵回油时对其准确度影响的措施或者提供相关建议。
4.4 液位仪应提供有效避免油罐内阻隔防爆装置对其功能及准确度影响的措施或者提供相关建议。
4.5 液位仪探棒应立管式安装，并应保持探棒始终自然垂直。
4.6 能够满足今后采购人加油站管理系统对液位仪的功能要求，并与采购人加油站管理系统联接。若今后无法联接或无法满足采购人加油站管理系统的功能要求，液位仪厂商需配合采购人进行开发、改造。
5. 材料
5.1除非另有规定，用于制造液位仪的材料均应符合有关标准的要求，使液位仪的性能满足所处工况的要求，并能保证使用寿命。
5.2探棒材料应为在所处工况条件下的防腐蚀不锈钢材质。
6. 检验和测试
6.1厂方至少应提前5天通知业主液位仪的试验日期，如有必要，业主可能到制造厂进行监造及出厂前验收。
6.2  业主有权根据工程的需要，随时对所购产品的生产全过程进行检验。
6.3  液位仪的检验与测试均应根据已由业主批准的检验与测试计划进行。
7. 备品、备件及专用工具
7.1 投产与试运时所需备件应由供应商推荐并由供应商提供，并在响应文件中列出。
8. 标志
8.1制造商应提供标志以正确标识液位仪，并与供货文件相一致。标志上应至少给出下列信息：
 ——设备的型号和名称；
 ——制造厂名称；
 ——制造日期（或编号）或生产批号；
 ——所用的电源性质、电压和频率；
 ——设备组件的编号。
8.2 凡有注册商标、生产许可证、型号证或型号使用证书的仪器，应有商标或证书编号标志。 
8.3铭牌尺寸可按照供应商标准确定，但铭牌上的文字应在安装后清晰可见。
8.4铭牌上的文字应在现场条件下长期保持清晰可读。
8.5铭牌上的文字为中文或英文。
9. 包装和运输
9.1设备包装之前应经过交收检验，检验合格的设备由检验人员签发产品合格证，然后交付包装，合格证上应有设备名称和型号，制造厂名称，检验人员的签章和检验日期。
9.2设备供应商应确保其包装方法能保证设备在保管，运输，装卸过程中完好无损，并确保设备在交货时保持完好状态。
9.3 设备供应商应确保在收到采购人订单后及时响应，并确保在15天内将货物运抵采购人指定的收货地址。供应商采用的运输商不得向采购人以任何名义收取任何费用。
10. 供货时提交文件
液位仪供货时，供应商应向采购人提供如下图纸和文件（6份纸介和2份电子版）：
—使用说明书
—安装维护手册
—用于制造此液位仪的材料的化学成分和机械性能测试报告 
—其它试验报告和证书
—易损件清单
—其它
所有提交文件、图纸和计算公式都应采用国际单位制。
11. 技术服务
11.1技术支持
 —供应商应提供液位仪的安装程序。
 —供应商应提供现场安装需要的特殊工具。
 —根据订单实际要求，供应商应派有经验的工程师到现场安装调试或提供指导。对于订单中，不要求供应商提供现场安装调试服务的，供应商仍有义务解答采购人或采购人委托的经供应商认证的安装商提出的技术问题，对于根据供应商提供的技术方案仍无法解决的现场技术问题，供应商需派出技术人员到现场负责解决，其费用由供应商自行承担。
 —当设备出现故障或不能满足操作要求时，供应商应负责排除故障。
 —当设备需要维修或更换部件时，供应商应根据采购人的要求派有经验的工程师到现场进行技术支持。
—供应商需每年对采购人加油站液位仪使用情况至少巡检1次。
11.2培训
 —供应商应提供对操作人员的安装和维护培训工作，且每年至少组织1次采购人系统内培训。
12. 验收
12.1到货验收
货物到达业主指定库房（或现场）后，由采购人指派人员拆箱验收，开箱验货结果以该指派人员的验收为准。并由采购人指定代表、买方、卖方签字确认。
12.3中间验收
产品在现场由供应商派现场服务工程师进行最后检查调试并指导监督安装，并由现场监理、施工单位、现场服务工程师签字确认。
12.4最终验收
工程全线试运72小时以上，由业主、买方、卖方签字确认。
13. 售后服务
13.1当设备出现故障或不能满足采购人要求时，供应商应按采购人要求排除故障，直到采购人满意为止。   
13.2当采购人需要供应商提供服务时，供应商应在24小时内作出答复，（如必要）在48小时内派服务工程师到现场。
13.3 产品质保期不少于1年，在质保期内，供应商负责对采购人提出的质量异议做出书面明确答复。确属质量问题时，供应商应及时采取措施且负责免费更换。
在质保期内，当设备需要维修或更换部件时，在采购人的要求下，供应商应派有经验的工程师到现场进行技术支持。
13.4产品寿命期内，供应商应确保所有零备件的供应。
13.5对零备件的供应，国内调配时间不超过7个自然日，国外调配时间不超过30自然日。
14. 保证和担保
14.1所有的液位仪在使用期间保证不会出现材料、设计和制造工艺等方面的缺陷。若在使用期间有任何上述缺陷，供应商应免费进行必要的更换和维修。
14.2供应商应对液位仪及其配件产品的设计、制造、供货、检查和试运行负有全部责任，保证所提供的液位仪及其配件产品满足国家和行业有关标准和规范以及技术条件的要求。液位仪及其配件产品选用的材料和零件应该是全新的、高质量的，不存在任何影响到性能的缺陷。
14.3采购人使用时发生性能不合格等质量问题和运输中出现问题，供应商要赔偿由此带来的所有损失和费用。
14.4在采购人选用设备适当和遵守保管及使用规程的条件下，在质保期内液位仪及其配件产品因供应商设计、制造质量而发生损坏和不能正常工作时，供应商应该免费为采购人更换或者修理，如因此而造成采购人人身和财产损失的，供应商应对其予以赔偿。
14.5供应商应从系统周期运行的角度来统筹设计、选择、制造和供应，以及提供售后服务和技术支持，应利用目前最适当的技术确保液位仪的安全可靠运行。对现场安装、维修、检查，供应商应有充分的技术支持能力。
14.6供应商应对本技术条件必须逐条做出明确答复，应逐条回答“满足”或“不满足”，并给出所提供产品的详细技术数据，对诸如“已知”、“理解”、“注意”、“同意”等不明确、不具体的答复视为不满足。对有技术指标要求的，应写出具体技术数据、指标和做出详细说明，不得仅以“满足什么的标准” 或“满足”为答复。如有异于本技术条件要求的，应论述其理由。
15. 对供应商应答的验证手段和欺诈处理
在开标以后的所有时间内，采购人保留对供应商提供的资质、认证等证明文件进行验证的权力，如发现与事实不符，其响应文件将被否决；对于已经授予成交通知书的，采购人有权取消其成交资格，并将视对工程的影响保留索赔的权利；对于已经签定合同的，采购人将保留索赔的权利。

第二部分 液位仪集成测漏方案技术要求
范围
本技术要求规定了液位仪测漏模块的组成、通用要求、功能要求和部件要求。
本技术要求适用于中化石油所属加油站的液位仪测漏模块的设计、制造、准入和验收。
规范性引用文件
GB/T 17626.2—2006电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验
GB/T 17626.3—2006电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验
GB/T 17626.4—2008电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB/T 17626.5—2008电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验
GB/T 17626.11—2008电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
GB/T 30040.1-2013双层罐渗漏检测系统第1部分:通则
GB/T 30040.2-2013双层罐渗漏检测系统第2部分:压力和真空系统
GB/T 30040.3-2013双层罐渗漏检测系统第3部分:储罐的液体媒介系统
GB/T 30040.4-2013双层罐渗漏检测系统第4部分:应用于防渗漏设施或双层间隙的液体或蒸气传感器系统
GB/T 30040.5-2013双层罐渗漏检测系统第5部分:储罐液位仪测漏系统
GB/T 30040.6-2013双层罐渗漏检测系统第6部分:监测井用传感器显示系统
GB/T 30040.7-2013双层罐渗漏检测系统第7部分:双层间隙、防渗漏衬里及防渗漏外套的一般要求和试验方法
GB50156-2021汽车加油加气站设计与施工规范
GB/T2423.1-2008电工电子产品环境试验第2部分试验方法试验A：低温
GB/T2423.2-2008电工电子产品环境试验第2部分试验方法试验B：高温
GB/T2423.4-2008电工电子产品环境试验第2部分试验方法试验Db交变湿热(12h+12h循环）
GB3836.1-2010爆炸性环境第1部分:设备通用要求
GB3836.4-2010爆炸性环境第4部分:由本质安全型“i”保护的设备
GB3836.15-2000爆炸性气体环境用电气设备第15部分:危险场所电气安装（煤矿除外）
GB 3836.18-2010爆炸性环境第18部分：本质安全系统
GB 4943.1-2011信息技术设备安全第1部分:通用要求
GB/T 50058-2014爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范
SH/T 3177-2015加油站用埋地玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范
SH/T 3178-2015加油站用埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范
术语解释
测漏控制模块
集成在液位仪控制台中负责渗漏检测的单元，用于实时采集和显示渗漏检测变送器的检测结果，并能在发生渗漏时发出声、光或文字报警的单元。
渗漏检测变送器
渗漏检测变送器是专门用于实时检测是否发生渗漏，以及发生渗漏时渗漏介质的类型，并能将检测结果传送给测漏控制模块的设备。
测漏传感器
测漏传感器是指能通过光电、压力、压电等原理识别正常、渗漏及各种故障状态的传感器。
渗漏检测单元
渗漏检测单元包含渗漏检测变送器和测漏传感器。
组成
液位仪测漏模块由测漏控制模块和渗漏检测单元组成，其中测漏控制模块应由电源板、测漏控制板、显示单元、存储单元、安全栅等组成；渗漏检测单元应由渗漏检测变送器和测漏传感器组成。
通用要求
环境适应性
集成测漏模块的液位仪控制台应能在下列环境中正常工作：
a)
温度：0℃～+50℃；
b)
相对湿度：30%～90%；
c)
大气压力：86kPa～106kPa。
渗漏检测单元应能在下列环境中正常工作：
a)
温度：-25℃～+60℃；
b)
相对湿度：30%～90%；
c)
大气压力：86kPa～106kPa。
在严寒地区使用的渗漏检测单元应能在下列环境中正常工作：
a)
温度：-40℃～+60℃；
b)
相对湿度：30%～90%；
c)
大气压力：86kPa～106kPa。
电源适应性
集成测漏模块的液位仪控制台应能在电压幅度变化为AC 220V(-15%～+10%)、频率变化为50±1Hz的供电环境中正常工作。
电磁兼容性
通则
集成测漏模块的液位仪控制台应进行5.3.2至5.3.6规定的电磁兼容性试验，在试验过程中和试验后应能达到如下要求：
a)在规定极限值范围内正常工作；
b)
数据不应丢失，储存的程序不应有任何变化，主板上任何存储器中储存的内容不应有任何变化、不应改变状态，所有接口上的各点电平不应有异常变动。
静电放电抗扰度
按GB/T 17626.2—2006规定的试验等级3级，对液位仪控制台进行直接静电放电[试验电压为6×(1±10%)kV]或空气放电[试验电压为8×(1±10%)kV]试验。
快速瞬变脉冲群抗扰度
按GB/T 17626.4—2008规定的试验等级3级，在液位仪控制台的供电电源端口，开路输出试验电压峰值为2×(1±10%)kV、脉冲的重复频率为5×（1±20%）kHz；在I/O信号、数据和控制端口（只在数据线、信号线或控制线长度超过1m时进行），开路输出试验电压峰值为1×（1±10%）kV、脉冲的重复频率为5×(1±20%)kHz的电快速瞬变脉冲群。
射频电磁场辐射抗扰度
按GB/T 17626.3—2006规定的试验等级2级，在频率为80MHz～1000MHz，试验场强为3V/m的电磁场下试验。
电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度
按GB/T 17626.11—2008规定的电压暂降：电压瞬时跌落，一周期内电压幅度减少60%，持续时间为25个周期；电压短时中断：一周期内电压幅度减少100%，持续时间为10个周期。
浪涌（冲击）抗扰度
按GB/T 17626.5—2008规定的试验等级3级，开路试验电压为2×(1±10%)kV。
防爆性能
集成测漏模块的液位仪控制台的防爆结构及性能应符合GB 3836.1—2010、GB 3836.4—2010、GB 3836.15—2000、GB 3836.18—2010和GB 50058—2014的要求，并应取得具有相应资质的检验单位颁发的防爆合格证和检验报告,防爆标志应至少达到Exia IIB等级。
液位仪控制台需内置安全栅，为渗漏检测单元提供本安电源和通讯保护。
通讯要求
测漏控制模块与后台系统的通讯要求
液位仪测漏控制模块应采用以太网络接口（RJ45）直接与交换机等网络设备连接，通讯速率不低于10 Mbps/100Mbps。液位仪测漏模块与后台系统传输规范应符合附录A的规定，指令规范应符合附录B的规定。
测漏控制模块与渗漏检测单元的通讯要求
液位仪测漏控制模块与渗漏检测单元之间的通讯及传输规范由液位仪厂商自行约定。
功能要求
测漏控制模块
1.集成测漏功能的液位仪控制台应采用模块化设计，液位计量模块与测漏控制模块应互相独立，互不影响；测漏控制模块应具有独立的显示、配置模块。
2.液位仪测漏控制模块应采用模块化设计，支持接入的渗漏检测单元应不低于24个，并应能根据实际接入数量可扩展。
3.液位仪测漏控制模块内置安全栅，为渗漏检测单元提供本安电源和通讯保护。
4.液位仪测漏控制模块应能通过数据通讯对各渗漏检测单元进行状态信息侦测，其状态信息应至少包括：通讯故障报警、传感器故障报警、断路报警、渗漏报警等（同时针对不同原理的测漏方法，还应支持不同的状态，如液媒法还应支持高液位报警和低液位报警，传感器法的油水区分型应支持油报警和水报警状态，压力法应支持压力预警和压力超标报警状态，气体传感器法应支持油气浓度预警和油气浓度报警状态）；当检测到有报警状态产生时，液位仪测漏控制模块应将报警信息主动上传至后台系统。
5.液位仪测漏控制模块应具有声、光或文字报警功能。
6.液位仪测漏控制模块应具有静音消除功能，当报警发生时，通过静音操作应能消除本次声音报警，不影响光报警或文字报警。
7.液位仪测漏控制模块应具备通讯日志存储功能，应能详细记录与后台系统的通讯情况，并至少支持存储7天以上的日志,方便维护和问题原因分析。
8.液位仪测漏控制模块应记录与渗漏检测单元通讯故障的报警，报警至少包括连接失败、校验错误、数据错误等，区分具体故障原因。
9.液位仪测漏控制模块应具有报警记录存储和显示功能，便于站端查看，同时应支持报警记录存储2000条以上。
10.液位仪测漏控制模块应具有系统配置功能，用于配置网络参数、渗漏检测单元参数等。
11.液位仪测漏控制模块应具有接入后台系统的以太网接口。
12.应至少预留1路继电器输出，支持外接室外防爆警铃或备用。
13.应至少具有1路USB接口，可通过USB口增加数据导出功能，在站端可直接查看数据。
14.应具备开关机记录及操作日志存储等功能，用以记录现场使用及处理情况。操作日志信息至少包括操作人、操作时间、操作项及内容等，同时应至少支持存储2000条以上的操作日志。
15.当测漏传感器检测到被测介质达到报警阈值时进行报警，且液位仪测漏控制模块报警响应时间应小于5秒。
渗漏检测单元
1.渗漏检测单元由渗漏检测变送器和测漏传感器组成。
2.渗漏检测单元应能实时检测测漏传感器状态信息，应能区分传感器故障报警、断路报警、泄漏报警等，同时针对不同原理的测漏方法，还应支持不同的报警状态，如液媒法还应支持高液位报警和低液位报警，传感器法的油水区分型还应支持油报警和水报警状态，气体传感器法应支持油气浓度预警和油气浓度报警状态。
检测要求
常规检查
1.外观检查
使用目视和常规方法检查液位仪控制台，其应符合本技术要求的规定，同时制造选用的材料必须是符合国家有关规定的材料。
2.防爆要求检查
检查液位仪控制台及渗漏检测单元是否具备相关有效的防爆合格证。
功能测试
基本功能测试
1.初始化测试
进行网络参数修改，分别在配置正确和配置错误的情况下，将液位仪测漏控制模块与后台系统进行连接，验证液位仪测漏控制模块与后台系统建立连接的初始化过程。
2.状态验证测试
进行渗漏报警模拟测试，验证渗漏报警信息是否能够正确上传至后台系统，验证的报警状态应包括传感器故障报警、断路报警、渗漏报警等。
3.通信异常测试
进行液位仪控制台离线-联机测试，验证液位仪测漏控制模块在离线的情况下，网络恢复后是否能够正常与后台系统重新连接（区分断线30以内及30秒以上）。
4.断电测试
进行液位仪控制台断电-上电测试，验证液位仪测漏控制模块在断电-上电的情况下，设备状态是否正常，与后台系统及渗漏检测单元通讯是否恢复正常。
5.配置功能测试
进行参数配置功能测试，验证参数是否配置成功。
性能测试
1.响应时间测试
测试渗漏检测单元报警后，报警信息上传至后台系统的响应时间。
2.稳定性测试
利用厂家提供的自动测试程序完成稳定性测试，测试液位仪测漏控制模块通讯稳定性，包括液位仪测漏控制模块与后台系统的通讯稳定性以及液位仪测漏控制模块与渗漏检测单元的通讯稳定性。
3.兼容性测试
测试集成测漏模块后对液位仪原有液位计量功能的影响，包括液位仪读数功能测试、液位仪液位报警功能测试、液位计量模块通讯稳定性测试等等。
电磁兼容性能测试
1.静电放电干扰环境下的测试
按GB/T 17626.2规定的试验等级3级，对集成测漏功能的液位仪控制台进行直接静电放电[试验电压为6×(1±10%)kV]或空气放电[试验电压为8×(1±10%)kV]试验。验证液位仪测漏控制模块在静电放电干扰环境下通信的可靠性。
2.雷击浪涌干扰环境下的测试
按GB/T 17626.5规定的试验等级3级，开路试验电压为2×(1±10%)kV。对集成测漏功能的液位仪控制台进行浪涌（冲击）抗扰度试验测试。验证液位仪在浪涌（冲击）干扰情况下通信是否正常，验证液位仪在浪涌（冲击）干扰下通信的可靠性。
3.周波跌落干扰环境下的测试
按GB/T 17626.11规定的电压暂降和电压瞬时跌落试验方法对集成测漏功能的液位仪控制台进行电压暂降、短时中断和电压变化干扰测试。
电压暂降、短时中断和电压变化干扰测试采用周波跌落设备来模拟电压暂降、短时中断和电压变化的干扰效果。验证液位仪在电压暂降、短时中断和电压变化的干扰下通信功能是否正常。
4.脉冲群干扰环境下的测试
按GB/T 17626.4规定的试验等级3级，对集成测漏功能的液位仪控制台进行电快速瞬变脉冲群抗扰度试验。在供电电源端口，开路输出试验电压峰值为2（1±10％）kV、脉冲的重复频率为5（1±20%）kHz。验证液位仪在群脉冲的干扰下，通信接口电压是否稳定及通信是否正常。
电源适应性测试
1.低压拉偏，液位仪控制台运行测试，验证液位仪控制台在低压拉偏情况下，通信是否正常。
2.高压拉偏，液位仪控制台运行测试，验证液位仪控制台在高压拉偏情况下，通信是否正常。
3.低频拉偏，液位仪控制台运行测试，验证液位仪控制台在低频拉偏情况下，通信是否正常。
4.高频拉偏，液位仪控制台运行测试，验证液位仪控制台在高频拉偏情况下，通信是否正常。
通讯日志存储测试
测试液位仪测漏控制模块通讯日志存储功能，应能保存至少7天的通讯日志，包括液位仪测漏控制模块与后台系统的通讯日志以及液位仪测漏控制模块与渗漏检测单元的通讯日志。
操作日志存储测试
对液位仪控制台进行开关机、配置修改等操作，测试液位仪测漏控制模块操作日志存储功能，应能保存至少2000条的操作日志，操作日志信息至少包括操作人、操作时间、操作项及内容等。
三、工艺管道

加油站输油管道系统符合的技术规范和规定：
下列文件对于本技术条件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本技术条件，凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本技术条件。若本技术规格书与相关国家或行业标准有冲突，应按本技术规格书、国家、行业的顺序优先执行。本技术条件指定产品应遵循的规范、标准法规主要包括但不仅限于以下所列范围：
《中华人民共和国环境保护法》
《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156
《防止静电事故通用规则》（GB 12158）
《热塑性塑料管材拉伸性能测定》（GB/T 8804.3）
《热塑性塑料复合塑料管–拉伸性能的测定–第3部分：聚烯烃管道》（ISO 62593）
《流体输送用热塑性塑料复合塑料管道-尺寸与偏差》（ISO 11922-1）
《塑料管道和导管系统–塑料管道和配件–直接（自然）风化的方法》（EN ISO 16871）
《加油站埋地安装用热塑性塑料管道和挠性金属管道》（EN 14125）
《油气回收测试规程—埋地油罐油气回收管道弯曲半径测定》（TP-201.2G）
《UL安全标准.易燃液体地下非金属管道》（UL971）
《渗、泄漏检测系》（GB/T30040与EN 13160）
《静电学.避免由静电导致的危险的实施规程》（CLC/TR 50404）
《潜在性爆炸环境中的非电气设备-第一部分：基本方法与要求》（EN 13463-1）
《热塑性塑料管材通用壁厚表》（GB/T 10798）
《石油协会关于加油站埋地管道性能的规定》（IP2）
《固体电气绝缘材料体积电阻系数和表面电阻系数的测试方法》（IEC 60093）
《聚乙烯（PE）压力管道与管件间的组装接头–内压密封试验》（ISO 3458）
《用户指令1999/92/EC欧洲防爆安全指南》（ATEX 137）
《工业产品使用说明书总则》GB/T 9969
《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447
《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH 3022
《承压设备无损检测》JB/T4730.1～JB/T4730.6
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242
《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》SH3501
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261
《加油站大气污染物排放标准》GB 20952
《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB50264
《加油站埋地用热塑性塑料符合管道系统》GB/T 3997
其他未列出的与本产品有关的规范和标准，供货方有义务主动向业主和设计提供。 
三、加油站输油管道系统主要控制指标
《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）
★供应产品须符合《加油站埋地用热塑性塑料符合管道系统》GB/T 3997-2021，并提供检验报告；
★供应商所报产品需具备UL认证或EN认证或国家强制性认证（CCC认证）
国家相关部门认可的测试机构出具《输油管道功能检测报告》
工作温度范围：-40℃——50℃
管道内油品的流速应小于2.8m/s
★加油站输油管道的质保期至少满足30年，设计使用寿命不低于30年。（须提供承诺函并加盖公章）。
供应商根据采购单位所要求的复合管道产品应遵循的当前最新的规范与标准，出具权威机构颁布的有效资质证明与检测报告。
四、复合管道的工程安装
复合管道工程安装技术要求
	序号
	项目
	相关技术要求

	1
	前期设计支持
	施工单位免费提供新建、改造加油站各热塑性塑料工艺管线的设计支持与技术解答，协助设计单位提供工艺布置图、产品安装外型图及连接件的结构图。

	2
	安装人员资质
	现场工艺管道工程安装人员须持有管道制造商颁发的有效安装工程师资质证书；管道系统制造商提供实时查询服务。

	3
	工艺管线安装检查、验收测试
	热塑性塑料工艺管线应进行安装检查，强度压力测试及严密性低压测试，静电安全测试。报价时应提供满足上述要求的表样。

	4
	交工材料
	管道施工单位交工时应提供由验收单位签字的检查验收表格，竣工图及相关资料。

	5
	售后服务
	供应商应提供充足的库存，并满足客户交货需求。提供的远程及现场技术咨询与交流及定期回访。

	6
	施工支持
	供应商承诺为土建及监理单位等客户指定的相关施工单位提供技术支持及交流。


五、加油站输油管道配件安装技术要求
由供应商负责向采购人提供经其培训的施工单位目录，采购人在名录内选择合适的施工单位进行施工安装及验收；如采购人有特殊要求，采购人可自行委托第三方施工安装单位负责相关工作，供应商负责配合协调。
	序号
	配件名称
	技术要求

	1
	油机底部立管加工
	加油机底部立管至切断阀采用非金属复合材料管道，非金属复合管道由河沙回填。

	2
	国产2"铜球阀
	要求符合BS EN ISO 15761-2003和prEN ISO 17292-2002标准。

	3
	一次油气回收管（地上部分，国标无缝钢管及配件，防腐）
	无缝钢管，内壁光滑无毛刺，壁厚不小于4mm，外壁除锈，丹红两遍，环氧面漆。

	4
	卸油口快换接头
	汽柴油要求分公母头设置，接口宜采用自闭式快速接头和盖帽，采用非自闭式快速接头时，应在靠近快速接头的连接管道上装设阀门和盖帽。

	5
	通气管（地上部分，国标无缝钢管及配件，防腐刷漆）
	高出地面4m以上，汽油和二次回收在高位连通；沿建（构）构筑物的墙（柱）向上敷设的，高出高出建筑物的顶面2m以上。
2、高出地坪800mm处分别设置球阀；
3、无缝钢管，内壁光滑无毛刺，壁厚不小于4mm，外壁除锈，丹红两遍，环氧面漆。

	6
	缸盖大法兰定做、螺丝开孔
	法兰片厚度不小于15mm，固定螺栓不少于24颗。

	7
	加工焊接立管（卸油、量油、液位、潜泵、呼吸及配套法兰片）
	法兰片厚度不小于15mm。

	8
	安装卸油口法兰盘
	法兰片厚度不小于15mm。

	9
	接管法兰片
	2寸，3寸，4寸；厚度不小于15mm。

	10
	人孔大法兰
	DN600,厚度不小于18mm。

	11
	跨接件
	纯铜片或铜编织带，厚度不小于1mm。

	12
	大法兰螺栓
	M12，国标。

	13
	法兰密封垫圈
	加强型金属缠绕垫，材质316耐油型，厚度不小于2mm。

	14
	密封剂（液体生料带，耐油型）
	初凝20分钟内，12小时终凝，24小时完全固化。

	15
	输油管管道铺装
	1.管顶埋深不小于400mm，敷设在混凝土场地或道路下的管道，管顶低于混凝土层下表面不得小于200mm，管道周围回填不小于100mm厚的中性沙子或细土。
2.输油管道应为通长，非必要接管区间，不得出现直接接头；
3.管道转弯时半径不得小于1500mm；
4.管道试压值不小于0.7MPa，试压时间不小于4小时。

	16
	卸油管路及一次油气回收管管道铺装
	1. 管顶埋深不小于400mm，敷设在混凝土场地或道路下的管道，管顶低于混凝土层下表面不得小于200mm，管道周围回填不小于100mm厚的中性沙子或细土。
2.输油管道应为通长，非必要接管区间，不得出现直接接头。

	17
	二次油气回收管、三次油气回收回油管道铺装
	1. 管顶埋深不小于400mm，敷设在混凝土场地或道路下的管道，管顶低于混凝土层下表面不得小于200mm，管道周围回填不小于100mm厚的中性沙子或细土。
2.输油管道应为通长，非必要接管区间，不得出现直接接头；
3.管道转弯时半径不得小于1500mm；
4.管道试压值不小于0.7MPa，试压时间不小于4小时；
5.外管也必须做试压，并保留记录资料（照片和试压数据记录）。

	18
	通气管管口的阻火器和呼吸阀
	1.柴油呼吸阀为+1.5WC；
2.汽油呼吸阀为+3.0 wc/-8.0 wc；
3. 汽油呼吸阀通气管管口加装阻火器。

	19
	制作及安装油机底部环保型油盆
	材质玻璃纤维增强塑料或PE，耐水、耐油，厚度大于5mm。


加油站VI标识

	项目
	规格要求
	使用位置
	建议品牌

（等同或优于所列品牌）

	一、标识安装钢构
	1.国标热镀锌角钢：

1）40*40-4mm

2）最小屈服强度为235Mpa

3）镀锌量≥275g/㎡

2.安装：

1）建筑结构件表面除锈等级为Sa2.0

2）焊接部位喷涂两道共50μm厚的酸醇铁红底漆
	1.调平骨架与建筑结构主体连接

2.罩棚檐3.口

4.罩棚天花

油岛包柱
	满足国标要求

	二、调平骨架
	1国标热镀锌方管：

1）50*25mm，壁厚≥2mm【罩棚檐口、罩棚吊顶】

2）25*25mm，壁厚≥1.5mm【罩棚帽子板、罩棚吊顶】

3）50*50mm，壁厚≥4mm【檐口logo】

4）40*20mm，壁厚≥2mm【油岛包柱、罩棚吊顶】

5）基材屈服强度≥235Mpa

6）镀锌量≥275g/㎡

2国标热镀锌角钢：

1）40*40-4mm；【罩棚檐口加固斜撑】

2）最小屈服强度为235Mpa

3）镀锌量≥275g/㎡

3国标热镀锌钢角码及吊杆：

1． 壁厚≥2.5mm；【罩棚吊顶】

2． M10镀锌螺杆；【罩棚吊顶】

2）最小屈服强度为235Mpa

3）镀锌量≥275g/㎡

4安装：

1）钢构件之间的连接孔要求在工厂预制并做好防腐，现场不允许动火切割钻孔

2）对于现场施工造成的构件表面防腐层破坏，须进行除锈处理，除锈等级不低于Sa2.0，除锈完后喷涂两道酸醇铁红底漆，平均厚度≥60μm
	1． 罩棚檐口

2． 罩棚帽子板

3． 油岛包柱

4． 天花吊顶
	满足国标要求

	三、标识内骨架
	2. 国标热镀锌方管：

1）40*20mm，壁厚≥1.5mm【罩棚檐口】

2）200*150mm、250*250mm、150*150mm、200*200mm，壁厚≥10mm；200*100*8mm，【大立招】

3）40*20mm，壁厚≥2mm【大立招】

4）25*25mm，壁厚≥1.5mm【油机灯箱，大立招】

5）最小屈服强度为235Mpa

6）镀锌量≥275g/㎡

3. 国标热镀锌槽钢：

#18A槽钢、#14A槽钢、#25B槽钢【大立招】

4. 国标热镀锌钢板：

1）U型槽/钣金骨架，壁厚≥1.5mm【罩棚檐口，油岛包柱】

2）镀锌钢板骨架，壁厚≥1.2mm【大立招】

5. 国标铝板：
厚度≥2mm；【檐口牡丹logo】

6. 国标铝制方管：
40*25mm，壁厚≥1.5mm【罩棚铝塑板吊顶】

7. 安装：骨架随标识构件在工厂预制
	2、 罩棚檐口

3、 油机灯箱

4、 大立招

5、 罩棚铝塑板吊顶
	满足国标要求

	四、面板铝塑板
	1.板厚：基板厚度≥4mm，双面铝层，单铝层厚度≥0.3mm，氟碳面层，白色板增加纳米自洁涂层（标识内部底板高光白铝塑板厚度≥3mm）

2.颜色：

1）中化珠光蓝，Pantone 2925c（CMYK 80 20 5 0）

2）中化珠光白，Pantone White

3）中化哑光白，Pantone White

4）灰色，Pantone CoolGray 8c（CMYK 23 16 13 46）

3耐候：耐酸碱性能佳；色彩和光泽持久，寿命≥15年

4防火：阻燃芯材，燃烧性能达到难燃级（B1级）或不燃级（A级）

5抗静电：抗静电涂料涂覆，表面电阻率≥100Ω

6.适用温度：-40°C—+80°C
	1． 罩棚檐口

2． 罩棚帽子板

3． 油岛包柱

4． 大立招

5． 罩棚铝塑板吊顶
	满足国标要求
（材料颜色及闪银效果需与标准色板一致）

	五、亚克力
	1.板厚：

1）5mm

【檐口发光标识、油岛包柱发光字、便利店外墙及大立招发光字组合、出入口灯箱】

2） 3mm

【檐口灯带、油岛包柱灯带、油品灯箱、大立招信息模块发光字、便利店“顶优”发光字、便利店门头光带】

3） 4mm；【便利店外墙及大立招牡丹logo】

2.颜色：

1）乳白色，Pantone White

【牡丹logo，檐口“中化”发光字，油岛包柱发光字，油机灯箱，出入口灯箱，大立招辅助信息模块，便利店门头灯带、“顶优”发光字】

2） 中化科学蓝色，Pantone 7686c（CMYK 100 65 0 5）

【檐口光带】

3）中化创新蓝色， Pantone 2925c（CMYK 80 20 5 0）【油岛包柱光带】

4）黑白板

【檐口发光字，大立招信息模块发光字，油机灯箱发光字，便利店外墙“中化”发光字）

4） 透明亚克力，【大立招发光字】【油机灯箱】

3. 阻燃：不自燃并具自熄性

4. 耐候：面板涂覆抗UV涂层，耐侯不褪色，年限≥5年

5. 适用温度：-35°C—+60°C
	1． 罩棚檐口

2． 油岛包柱

3． 油机灯箱

4． 出入口灯箱

5． 大立招

6． 便利店门头
	满足国标要求

	六、面板（铝板、镀锌板、不锈钢）
	1.铝板：

1）厚度≥1.2mm；【檐口发光字，油岛包柱发光字，大立招发光字，便利店外发光字】

2）厚度≥1.5mm；【不发光标识门牌】

2.热镀锌板：

厚度≥1.2mm；【油品灯箱，出入口灯箱、便利店门头光带】

3.不锈钢板（304#）：

厚度≥1mm；【牡丹logo】

4.工艺：钣金折弯焊接，专色漆；
	1． 罩棚檐口

2． 油岛包柱

3． 油机灯箱

4． 出入口灯箱

5． 便利店门头
	满足国标要求

	七、地脚板及螺栓
	1.钢板(Q235)板厚：

1）≥20mm，【大立招法兰底座】

2）≥10mm，【大立招法兰底座】

3）≥8mm，【油机灯箱连接底座】

2.地脚螺栓：10.9级高强度螺栓，表面刷黑防锈处理，加pvc螺栓盖
	1． 大立招

2． 油品灯箱
	满足国标要求

	八、软膜灯布
	1.材质：膜材重量250g/m2，膜材厚度≥0.22mm；

2.抗拉强度：1721(经向)/1393(纬向)-N/50mm；

3.抗撕裂强度：290(经向)/200(纬向)-N；

4.抗折断性能：适合无痕压折；

5.透光率：70%-80%，反射率：58%左右；

6.表面处理：PTFE素氟涂层，经静电防尘处理，具有防霉抗菌和抗老化、防水功能

7.耐火等级：为B级以上，颜色：白色；

8.隔热性能：具有良好的隔热性，节能，不结露。经过抗静电处理，不挂尘，不粘油烟；防水功能：良好的隔水性，不渗透。

9.环保：不含重金属，不会释放有毒气体，产品可以完全回收。

10.卡扣龙骨：用来扣住软膜天花，采用铝合金挤压成形，其防火级别为B级，并保证光膜能便于拆卸，满足检修维护要求。

11.灯箱布：表面高精度UV喷绘 精度要求1920dpi
	1． 罩棚软膜天花

2． 便利店室内软膜灯带、软膜吊灯及灯箱
	满足国标要求

	九、3M分色贴膜
	PIII，工程级贴膜，提供不少于7年质保
	1.牡丹logo灯箱

2.油机灯箱

3.油机贴膜

4.油岛包柱贴膜

5.出入口灯箱

6.便利店门头标识

7.标识牌
	3M （需提供3M中国的质保证明文件）

	十、LED光源
	1. 0.6-1.0W高光效LED模组（色温6500k/10000K）

2. 寿命：≥50000小时，光衰≤9%

3. 防水防尘：≥IP65级
	1.罩棚檐口

2.油岛包柱

3.油机灯箱

4.出入口灯箱

5.大立招

6.便利店门头
	满足国标要求

	十一、LED洗墙灯带
	1. 色温：9000-10000K    

2. 功率：16W/M                                                                             

3. 色容差：＜5  

4. 亮度：1520-1680LM/M

5. 整体光效：≥100LM/W

6. 显色指数：＞Ra75

7. 使用寿命：≥50000小时

8. 防水等级：≥IP66

9. 洗墙效果：发光均匀，洗墙高度须与檐口高度一致，且无阴影无曝光区域
	1． 罩棚檐口
	满足国标要求

	十二、电源
	1. 电源：恒流恒压12V/24V

2. 电源质保：≥5年

3. 防护等级IP65或以上，获得CCC认证
	发光标识
	满足国标要求

	十三、快速接头
	1. JST或其他类型的快速接头防护级别IP67

2. 低压端要求全部用快速接头连接
	发光标识
	满足国标要求

	十四、普通螺栓
	强度4.6级，热镀锌处理
	通用材料
	满足国标要求

	十五、自攻螺钉
	热镀锌处理
	通用材料
	满足国标要求

	十六、收边泛水
	镀铝锌板，厚度≥0.8mm，镀铝锌量≥150g/㎡
	罩棚檐口
	满足国标要求

	十七、耐候密封胶
	中性耐候胶
	通用材料
	满足国标要求

	十八、油岛广告机
	1. 43寸LCD壁挂广告机（16:9)

2. 规格：964*552mm

3. 屏幕分辨率：1920*1080mm

4. 可视角：178°

5. 屏幕亮度：350cd/m2

6. 能耗：≤180W

7. 工作电压：110V-220VAC  60/50Hz

8. 播放模式：USB接口、超六类网线、支持Wi-Fi 

（加氢加气站必须用防爆玻璃）
	油岛包柱
	满足国标要求

	十九、大立招LED显示屏
	1．规格：彩显LED（960*4000*105mm）

2．屏幕亮度：≥4500cd/㎡

3．模组分辨率：64*32=2048Dots

4．换帧频率：≥60 帧/秒

3． 防护等级：前IP65后IP65

4． 屏体寿命：≥10万小时

5．工作温度-20℃至40℃

6．像素间距：≤5mm，P5级以上
	大立招
	满足国标要求


工艺要求

	项目
	工艺技术要求

	一、檐口模块
	1、主体结构：

1) 面板：采用4mm-30s铝塑板（中化珠光蓝/哑光白）折弯成型；

2) 模块内骨架：采用镀锌板钣金骨架（壁厚≥1.5mm）及40*20镀锌方通（壁厚≥1.5mm）自攻螺丝及结构胶固定、整体紧固无变形；

3) 调平骨架安装：预制50*25*2mm国标热镀锌方管调平骨架，并用不小于40*40-4mm镀锌角钢斜撑加固，横向间距≤2000mm；安装骨架根据罩棚原结构形式选择焊接或锚栓方式连接，焊点Sa2.0级除锈，喷涂两遍酸醇铁红防腐底漆；

4) 成品模块安装：通过调平骨架及产品配套金属扣件（镀锌板U型挂码，壁厚≥1.5mm）干挂安装，模块挂装扣件须M8螺栓限位锁定并紧固，模块间缝密拼；

2、 檐口光带：

1) 面盖：采用3mm中化科学蓝专色亚克力吸塑/挤塑工艺；

2) 光源：内设10000K冷光 LED光源，打光均匀明亮，接缝无明显黑影，无漏光；

3) 洗墙灯带：檐口光带上方安装定制10000K冷光LED洗墙灯带，打光均匀明亮无阴影；洗墙高度须与檐口高度一致，且无阴影无曝光区域；

4) 出线：预留1.5m长 1mm²多股电线，出线位套黄蜡管；

5) 安装：采用外挂式安装，底板与檐口面增加透明垫片预留3mm/5mm引水缝；

3、 下封板：采用1.5mm镀锌板，中化哑光白漆；
4、 顶部防水板：专用0.8mm镀铝锌板制作，自攻螺丝固定，防水结构胶防水处理；
5、 帽子板：

1) 面板：采用4mm-30s铝塑板（灰色Pantone CoolGray 8c）折弯成型；

2) 模块内骨架：采用不小于25*25*1.5mm国标热镀锌方管骨架，无漏焊、无变形；

3) 成品模块安装：通过调平骨架现场安装，模块间密拼无缝；帽子板面与檐口板面间距≥450mm；

	二、檐口标识
	1、檐口牡丹logo组合—“牡丹logo”： 

1) 面盖：采用5mm乳白亚克力吸塑后贴膜，内置10mm厚透明亚克力定型支撑板；

2) 不锈钢围边：1.0mm不锈钢板围边，1.5mm不锈钢扣边，底盒采用2mm铝板制造；底部加排水孔(漏水孔内加砂网及挡光角码 )；

3) 颜色：内部白色反光漆，外侧中化哑光白漆；

4) 光源：内设6500K正白LED光源，打光均匀明亮无阴影，无漏光；

5) 出线：预留3m长 2.5mm²多股电线，出线位套黄蜡管；

6) 安装：采用外挂式安装，底板用不小于50x50*4mm镀锌方通及预制骨架与主结构加固连接；

2、檐口牡丹logo组合—“中化” 发光字：

1) 正面板：采用5mm乳白亚克力；

2) 铝板围边： 1.2mm 铝板围边字，底板为4mm白色铝塑板，背面加排水孔(漏水孔内加砂网及挡光角码 )，周边无外露螺丝；

3) 颜色：内部白色反光漆，外侧中化哑光白漆；

4) 光源：内设6500K正白LED光源，打光均匀明亮无阴影，无漏光；

5) 出线：预留1.5m长 1mm²多股电线，出线位套黄蜡管；

6) 安装：采用外挂式安装，底板用不锈钢葫芦孔挂件与檐口骨架通过M6螺钉连接，增加2mm镀锌板白色角码与檐口顶部加固；

3、檐口 “中化 sinochem” 组合—黑白板发光字：

1) 正面板：采用5mm黑白板，夜间亮白光；

2) 铝板围边： 1.2mm 铝板围边字，底板为4mm白色铝塑板，背面加排水孔(漏水孔内加砂网及挡光角码 )，周边无外露螺丝；

3) 颜色：内部白色反光漆，外侧中化哑光白漆；

4) 光源：内设6500K正白LED光源，打光均匀明亮无阴影，无漏光；

5) 出线：预留1.5m长 1mm²多股电线，出线位套黄蜡管；

6) 安装：采用外挂式安装，底板用不锈钢葫芦孔挂件与檐口骨架通过M4螺钉连接；

	三、罩棚天花
	1、白色铝塑板天花：

1) 面板：采用4mm-30s铝塑板（中化哑光白）折弯成型；

2) 模块内骨架：采用40*25mm铝方通（壁厚≥1.5mm）自攻螺丝及结构胶固定，整体紧固无变形；；

3) 调平骨架安装：预制40*20*2mm镀锌方通及25*25*1.5mm镀锌方通调平骨架；安装骨架根据立柱原结构形式选择焊接或锚栓方式连接，焊点Sa2.0级除锈，喷涂两遍酸醇铁红防腐底漆；

4) 成品模块安装：通过预制镀锌钢角码与调平骨架成品干挂安装，模块间缝密拼；
2、 天花软膜灯：

1) 软膜：采用双层软膜，白色软膜灯内设透明防蚊防尘层；
2) 光源：内设6500K正白LED光源，打光均匀明亮无阴影，无漏光；
3) 安装：制作50*25*2mm及25*25*1.5mm镀锌方通骨架，白色铝塑板灯盘底盒，缝隙及线孔须打胶密闭，专用软膜卡扣固定软膜，白色双向扣条收边；
3、 铝扣条天花：

1) 产品规格：300 S型成品铝扣条/300 G型成品铝扣条/100 U型成品铝扣条

2) 铝板厚度：≥0.8mm

3) 颜色：哑光白色

	四、油岛包柱模块
	1、主体结构：

1) 面板：采用4mm-30s铝塑板（中化珠光蓝/珠光白）折弯成型；

2) 模块内骨架：采用镀锌板钣金骨架（壁厚≥1.5mm）及40*20镀锌方通（壁厚≥1.5mm）自攻螺丝及结构胶固定，整体紧固无变形；；

3) 调平骨架安装：预制40*20*2mm镀锌方管调平骨架；安装骨架根据立柱原结构形式选择焊接或锚栓方式连接，焊点Sa2.0级除锈，喷涂两遍酸醇铁红防腐底漆；骨架预埋8mm钢板用于安装加油机灯箱；

4) 标准包柱成品模块安装：标准包柱通过调平骨架成品干挂安装，模块间缝密拼；

5) 简易包柱面板安装：通过卡扣铝型材及结构胶与面板连接紧固；

2、 包柱光带：

1) 面盖：采用3mm中化创新蓝专色亚克力吸塑/挤塑工艺；

2) 光源：内设10000K冷光LED光源，打光均匀明亮，接缝无明显黑影，无漏光；

3) 出线：预留1.5m长1mm²多股电线，出线位套黄蜡管；

4) 安装：采用外挂式安装，光带底板与包柱铝塑板面贴合紧密整齐，透明硅胶收缝处理；

3、 上下封板：采用4mm-30s铝塑板(灰色Pantone CoolGray 8c)折弯成型；踢脚封板高50mm,上封板高80mm左右；
4、 广告屏：挂装配套液晶广告机（外接USB接口）/铝型材海报框广告画面（不发光）；

	五、油岛包柱标识
	1、油岛编号发光字、“sinochem” 发光字：

1) 正面板：采用5mm乳白亚克力；

2) 铝板围边：无边字工艺，1.2mm铝板围边字，底板为3mm白色铝塑板，无外露螺丝；

3) 颜色：内部白色反光漆，外侧中化珠光白漆；

4) 光源：内设6500K正白LED光源，打光均匀明亮无阴影、无漏光；

5) 出线：预留1.5m长1mm²多股电线，出线位套黄蜡管；

6) 安装：采用外挂式安装，底板用不锈钢葫芦孔挂件与包柱骨架通过M4螺钉连接；

2、 标识贴膜：

1) “sinochem”（简易站）：白色膜雕刻粘贴；

2) 油品导向标识：白色反光膜（创新蓝色膜）雕刻粘贴；

3) 警示标识：采用专色膜制作；

	六、油机灯箱
	1、主体结构：

1) 面板：采用1.2mm镀锌板钣金及焊接成型；专色漆（中化珠光蓝/珠光白/灰色Pantone CoolGray 8c）；

2) 模块内骨架：安装骨架采用25*25mm（壁厚≥1.5mm）镀锌方通焊接8mm钢板法兰基座，刷白色防锈漆，整体紧固无变形；

3) 成品模块安装：产品法兰与预埋钢板通过螺栓连接紧固，底座与立柱面板密拼无缝；

2、 灯箱（发光款/不发光款）：

1) 面盖：采用3mm乳白亚克力内嵌；

2) 发光款灯箱光源：内设6500K正白LED光源，打光均匀明亮，无黑影，无漏光；

3) 发光款灯箱出线：预留1.5m长 1mm²多股电线，出线位套黄蜡管；

4) 不发光款灯箱：仅灯箱面盖不发光，标识保留发光效果

3、 标识：

1) “优跑” 主体结构面板镂空，背托3mm乳白亚克力贴渐变喷绘膜，局部红色LED光源夜间渐变红光；

2) “USPEED” 主体结构面板镂空，背托3mm黑白板亚克力，白色LED光源夜间发白光；

3) “油品号”发光标识主体结构面板镂空，背托3mm乳白亚克力贴红色喷绘膜，红色LED光源夜间红光；

4) 预留车牌付摄像头孔位，背托 2mm 透明亚克力。

	七、油岛产品
	1、储藏柜：

1) 主体结构：采用1.2mm镀锌板钣金及焊接成型；专色漆（中化珠光蓝/珠光白/灰色Pantone CoolGray 8c）；

2) 五金：专色烤漆金属合页、内嵌式金属烤漆拉手；

3) 标识：图文标识贴膜；

2、 多功能服务箱：

1)主体结构：采用1.2mm镀锌板钣金及焊接成型，专色漆（中化珠光蓝/珠光白/中化灰），垃圾口挡板为1.2mm拉丝不锈钢(横纹)，防指纹处理;

2)五金：专色烤漆金属合页、内嵌式金属烤漆拉手、不锈钢拖把夹、不锈钢挂钩；

3)标识：图文标识贴膜；

4)配套：汽车挡风玻璃专用雨刮拖把x2、中号矩形拖把桶x1、垃圾桶；

3、 防撞柱：

1) 主体结构：Ф100mm（壁厚≥3mm）镀锌钢管焊接成型，管面喷涂红色漆、面贴白色反光膜；

2) 安装：相应位置提前预埋/通过产品法兰安装化学螺栓与地面紧固，每个油岛标配2个；

	八、油岛其他配套
	1、加油机贴膜：
1) 油品号标贴：采用白膜喷绘粘贴，表面贴高光保护膜(避免易刮花，易脏污)，油枪号信息内容根据实际需求调整；

2) 油机画面：均采用白膜喷绘粘贴，表面贴高光保护膜(避免易刮花，易脏污)；

2、 加油岛护圈：

1) 护圈：Ф20mm（壁厚≥1.2mm）不锈钢圆管喷浅灰色漆；

2) 围边：3mm不锈钢围边板喷涂漆（黄/黑相间警示线）；

	九、出入口灯箱
	1、主体结构：

1) 面板：采用1mm镀锌板钣金及焊接成型（中化珠光蓝/珠光白/红色）；内部20*20*1.5mm镀锌方通与面板局部焊接加固，整体紧固无变形；两侧底部加排水孔(漏水孔内加防虫网 )，周边无外露螺丝；

2) 成品模块安装：产品底板通过M8膨胀螺丝与水泥基础连接紧固；

2、 发光标识：

1) 发光箭头：采用5mm红色亚克力内嵌；

2) 发光灯带：采用5mm乳白亚克力内嵌；

3) 光源：内设6500K正白LED光源，打光均匀明亮，无黑影，无漏光；

4) 出线：预留1.5m长 1mm²多股电线，出线位套黄蜡管；

	十、立地式标识牌（进站须知、卸油操作）
	1、主体结构：

1) 面板：采用1.2mm镀锌钢板钣金及焊接成型；专色漆（中化珠光蓝/珠光白）；踢脚板采用1.2mm镀锌钢板折弯成型；专色漆（中化逻辑灰色）；

2) 内部骨架：40*40*2.5mm镀锌方通焊接造型，5mm地脚钢板，表面刷防锈漆;

3) 成品模块安装：产品地脚板通过M8膨胀螺丝与水泥基础连接紧固；

2、 标识内容：LOGO及内容信息贴膜；

	十一、今日油价牌
	1、主体结构：

1) 面板：采用1.2mm镀锌钢板钣金及焊接成型；专色漆（中化珠光蓝/珠光白）；踢脚板采用1.2mm镀锌钢板折弯成型；专色漆（中化逻辑灰色）；

2) 内部骨架：40*40*2.5mm与40*20*2mm镀锌方通焊接造型，10mm地脚钢板，表面刷防锈漆;

3) 成品模块安装：产品地脚板通过M8膨胀螺丝与水泥基础连接紧固；

2、 标识内容：
1) LOGO标识及油品号信息贴膜；

2) 油价数显部分采用黑底白字转码式数显牌；

	十二、卸油区功能箱
	1、卸油口箱：

1) 箱体：主体使用1.2mm 镀锌板折弯及焊接成型，内部增加加强筋焊接制作(焊接加强筋采用无痕焊接)，背面开通气孔，表面珠光蓝色漆;

2) 面盖：采用2mm铝板制作，表面珠光白色漆；

3) 标识：LOGO及文字信息白色贴膜；

4) 五金: 不锈钢把手、气动液压杆、限位撑杆、3寸不锈钢排铰合页、4寸不锈钢合页、不锈钢插销、防雷铜线；

2、消防沙箱：

1) 箱体：主体使用1.2mm 镀锌板折弯及焊接成型，内部增加加强筋焊接制作(焊接加强筋采用无痕焊接)，表面珠光蓝色漆;

2) 面盖：采用2mm铝板制作，表面珠光白色漆；

3) 标识：LOGO及文字信息白色贴膜；

4) 五金: 不锈钢把手、气动液压杆、限位撑杆、4寸不锈钢合页、转轴插销、不锈钢插销、防雷铜线；

3、消防器材箱：

1) 箱体：主体使用1.2mm 镀锌板折弯及焊接成型，内部增加加强筋焊接制作(焊接加强筋采用无痕焊接)，表面珠光蓝色油漆；局部钢化玻璃（5mm）检视窗；

2) 面盖：采用2mm铝板制作，表面珠光白色漆；

3) 标识：LOGO及文字信息白色贴膜；

4) 五金: 不锈钢把手、液压杆、限位撑杆、弹跳式把手锁、4寸不锈钢合页、防雷铜线；

4、计量工具箱：

1) 箱体：主体使用1.2mm 镀锌板折弯及焊接成型，内部增加加强筋焊接制作(焊接加强筋采用无痕焊接)，两侧面及背面开通气孔，表面珠光蓝色漆;

2) 面盖：采用2mm铝板制作，表面珠光白色漆；

3) 标识：LOGO及文字信息白色贴膜；

4) 五金: 不锈钢把手、气动液压杆、限位撑杆、弹跳式把手锁、4寸不锈钢合页、不锈钢插销、防雷铜线；

5、危废暂存箱：

1) 箱体：整体使用1.2mm 镀锌板折弯及焊接成型，内部增加加强筋焊接制作(焊接加强筋采用无痕焊接)，两侧面及背面开通气孔，表面专色漆（珠光蓝色、珠光白色漆）;

2) 标识：文字信息白色贴膜；

3) 五金及配套: 弹跳式把手锁、4寸不锈钢合页、防雷铜线、塑料托盘x2

6、安装：一体化成品模块现场安装，底板通过膨胀螺丝与水泥基础紧固连接；

	十三、便利店门头
	1、“顶优”logo及“All for Dear U”发光标识：
1) 面盖：采用液体乳白亚克力贴专色膜(活水绿、朝气黄)；

2) 围边： 超级字工艺，专用铝型材围边，底板为3mm白色铝塑板，背面加排水孔(漏水孔内加砂网及挡光角码 )，周边无外露螺丝；

3) 颜色：内部白色反光漆，外侧中化闪银灰色油漆；

4) 光源：内设6500K正白LED光源，打光均匀明亮无阴影，无漏光；

5) 出线：预留1.5m长1.5mm²多股电线，出线位套黄蜡管；

6) 安装：采用外挂式安装，底板用不锈钢葫芦孔挂件与墙面骨架通过M4螺钉连接；

2、门头装饰光带：

1) 面板：采用3mm中化活水绿专色亚克力；

2) 镀锌板围边：1mm镀锌板围边，内部白色反光漆，侧面及扣边表面专色漆（中化活水绿色）

3) 光源：内设6500K正白LED光源，打光均匀明亮，接缝无明显黑影，无漏光；

4) 出线：预留1.5m长1mm²多股电线，出线位套黄蜡管；

5) 安装：采用外挂式安装，光带底板与铝塑板面自攻螺丝连接紧固；

3、 铝塑板门头包墙/铝塑板门楣（简易级）：

1) 面板：采用4mm闪银灰铝塑板；

2) 安装骨架：L40*40-4mm镀锌角铁焊接调平固定，通过卡扣铝型材及结构胶与面板连接紧固；
3) 简易级安装骨架：上下安装角码、几字形加强角码为 1.2mm 镀锌板折弯制作，现场对位后打膨胀螺栓安装，配备同色油漆自攻钉。
4) 分板要求详见《中化综合加能站形象手册-2024》；
4、“牡丹logo”： 

1) 面盖：采用4mm乳白亚克力吸塑后贴膜；

2) 不锈钢围边：1.0mm不锈钢板围边，1.2mm不锈钢扣边，底盒采用 3mm白色铝塑板制造；底部加排水孔(漏水孔内加砂网及挡光角码)，周边无外露螺丝；

3) 颜色：内部白色反光漆，外侧中化珠光白油漆；

4) 光源：内设6500K正白LED光源，打光均匀明亮无阴影，无漏光；

5、 “中化 sinochem” 组合—黑白板发光字：

1) 正面板：采用5mm黑白板，夜间亮白光；

2) 铝板围边： 无边字工艺，1.2mm 铝板围边，底板为3mm白色铝塑板，底部加排水孔(漏水孔内加砂网及挡光角码 )，周边无外露螺丝；

3) 颜色：内部白色反光漆，外侧中化珠光白油漆；

4) 光源：内设6500K正白LED光源，打光均匀明亮无阴影，无漏光；

5) 出线：预留1.5m长1.5mm²多股电线，出线位套黄蜡管；

6) 安装：采用外挂式安装，底板用不锈钢葫芦孔挂件与墙面骨架通过M4螺钉连接；

4、 广宣模块：

1) LED显示屏：像数间距≥P4，正面嵌入式安装维护模块（可选挂装）

2) 发光灯箱（简易级）：拉布灯箱

5、 贴膜标识：

1) 站铭牌：白膜喷绘；

2) 玻璃防撞条：镂空磨砂贴；

3) 推拉标识：白膜喷绘；

	十四、便利店室内标识
	1、 绿色吊灯（软膜灯）：

1) 底盒：专用软膜灯箱铝型材折弯造型围边，底盒背板采用 4mm白色铝塑板;

2) 颜色：内部白色反光漆，外侧中化活水绿漆；

3) 软膜灯布：白色软膜灯布;

4) 光源:内设6500K正白LED光源，打光均匀明亮无阴影，无漏光；

5) 吊杆:采用M6螺杆外套直径20mm不锈钢管，喷浅灰色漆(Pantone CoolGray 4c)；
2、 “顶优”发光logo：

1) 面盖：采用液态亚克力贴专色膜(中化活水绿、朝气黄)；

2) 围边： 超级字工艺，专用铝型材围边，底板为3mm白色铝塑板，背面加排水孔(漏水孔内加砂网及挡光角码 )，周边无外露螺丝；

3) 颜色：内部白色反光漆，外侧专色漆(活水绿、朝气黄))；

4) 光源：内设6500K正白LED光源，打光均匀明亮无阴影，无漏光；

5) 出线：预留1.5m长1.5mm²多股透明线，出线位须隐蔽处理；

6) 安装：采用外挂式安装，底板用5mm透明热弯亚克力配件与吊灯顶面骨架螺钉连接；

3、 收银区绿色装饰框—发光款：

1) 主体：采用1.2mm 镀锌板钣金及焊接成型，通过镀锌板角码与柜体螺丝锁定贴合紧密整齐；面板专色漆（中化活水绿）；

2) 灯带：采用专用卡布铝型材底盒1.5mm铝板围边，软膜表面高精度UV喷绘（中化活水绿）

3) 光源：内设6500K正白LED光源，打光均匀明亮，接缝无明显黑影，无漏光；

4) 出线：预留1.5m长1mm²多股电线，出线位套黄蜡管；

5) 安装：采用外挂式安装，光带底板与主体板面通过螺丝锁定贴合紧密整齐；
6) 不发光款（简易级)：主体采用1.2mm 镀锌板钣金及焊接成型，面板专色漆（中化活水绿）；

4、 分区标识：

1) 正面板：采用液态亚克力贴专色膜(中化活水绿、朝气黄)；

2) 围边： 超级字工艺，专用铝型材围边，底板为3mm白色铝塑板，无外露螺丝；

3) 颜色：内部白色反光漆，外侧专色漆（中化活水绿、朝气黄）；

4) 光源：内设6500K正白LED光源，打光均匀明亮无阴影、无漏光；

5) 出线：预留1.5m长1mm²多股电线，出线位套黄蜡管；

6) 安装：采用外挂式安装，底板用M4螺杆与墙面固定，配套安装纸样；

7) 不发光款（简易级）：15mm乳白亚克力贴专色膜(中化活水绿、朝气黄)；

5、 分区装饰带：

1) 灯带底盒：灯带厚度 25*25mm专用铝型材，型材外侧面活水绿色漆；

2) 灯带面板：专用灯带透光面盖，贴专色膜(中化活水绿)；

3) 光源：内设6500K正白LED光源，打光均匀明亮无阴影、无漏光；

4) 出线：预留1.5m长1mm²多股电线，出线位套黄蜡管；

5) 安装：采用外挂式安装，底板用M4螺杆与墙面固定，配套安装纸样；

6) 不发光款（简易级）：采用 5mm 乳白亚克力贴专色膜(中化活水绿)；

	十五、标识牌
	1、办公室公告栏：规格（1200*900*25mm）；材质（白色铝塑板、图文信息贴膜、亚克力框）

2、 办公室证件栏：规格（1200*900*25mm）；材质（白色铝塑板、图文信息贴膜、亚克力框）

3、 办公室墙面信息牌：规格（600*900*25mm）；材质（白色铝塑板、图文信息贴膜）

4、 卫生间图案标识：规格（320mm*1560）；材质（贴膜）

5、 卫生间标识牌：规格（160*160*2mm）；材质（不锈钢雕刻）

6、 卫生间门牌：规格（290*130*3mm）；材质（乳白亚克力、图文信息贴膜）

7、 卫生间侧挂牌：规格（220*350*40mm）；材质（铝板折弯喷漆、图文信息贴膜）

8、 温馨提示标识牌：规格（290*130*3mm）；材质（乳白亚克力、图文信息贴膜）

9、 壁挂式标识牌：规格（900*700*25mm）；材质（铝板折弯喷漆、图文信息贴膜）

10、 站房室内门牌：规格（290*130*3mm）；材质（乳白亚克力、图文信息贴膜）

11、 设备设施名牌：规格（210*95mm，80*30mm）；材质（图文信息贴膜）

12、 室内警示牌：规格（300*400*3mm）；材质（乳白亚克力、图文信息贴膜）

13、 围墙警示牌：规格（370*450*2mm）；材质（铝板切割喷漆、图文信息贴膜）

14、 操作井盖标识牌：规格（1250*500）；材质（图文信息贴膜）

15、 通气管警示牌：规格（600*700*2mm）；材质（铝板切割喷漆、图文信息贴膜）

16、 卸油口油品标识牌：规格（250*200*3mm）；材质（乳白亚克力、图文信息贴膜）

17、 围墙警示牌：规格（300*400*3mm）；材质（乳白亚克力、图文信息贴膜）

18、 罩棚限高限速牌：规格（570*200*2mm）；材质（铝板折弯喷漆、图文信息贴膜）

19、 应急指南牌、仪容仪表牌、标准服务流程牌：规格（600*900mm）；材质（3mm透明亚克力反面UV打印画面）

注：具体要求详见《中化综合加能站形象手册-2024》；

	十六、其他
	标识产品具体外观造型尺寸及未尽要求详见《中化综合加能站形象手册-2024》，《顶优便利店形象手册-2024》；

	十七、电气连接
	1、防护等级：标识电气安装总体防尘防水等级不小于IP65；

2、 线管敷设：所有供配电线路必须按设计规范要求穿管敷设，任何地方都不能出现裸导。所有穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按《建筑电气安装工程图集》中有关工作施工；标识布线必须穿绝缘保护套管，且必须用尼龙扎带固定（或用专业卡扣固定）与标识骨架严禁线路自然散铺；

3、 线路接头：所有支干线交叉连接部分应有接线盒连接，所有线路接头必须用专用快速接头并用绝缘胶布包裹密实，严禁有线头裸露；可能渗水入侵的电线接头，应用环氧树脂胶（AB胶）进行密闭处理，防止浸水短路；

4、 地装标识：大立招和进出口指示牌等安装接线时，要求高位接线，防止湿气侵入（要求土建电气布线时提前预留线头）； 

5、 防雷接地：地装标识产品（大立招、进出口指示牌、卸油区功能箱及立地式标识牌、加油岛防撞柱及包柱等）必须单独设置接地引出端子。标识供电系统与所属建筑配电系统的接地形式相一致。


（五）监控
1、总体要求
（1）摄像机须为适合于室内和室外，满足安保监视用途之IP网络摄像机。
（2）摄像机应提供清晰、不失真的图像。根据需要各摄像机应该配套有它自己的电源模块。所有摄像机应为自动光圈型。
（3）摄像机须具备防尘、防水、防油污、防雷、放浪涌等功能。设备防护等级不能低于IP67，球机和半球摄像机的防暴要求不低于IK10。
（4）摄像机头须具有标准型固定以适合配置所指定的各种镜头。
（5）摄像机须有内置同步器使在任何情况下均不会发生图像滚动并须能自锁于合成视频信号。摄像机须是高清（不低于逐行扫描400万像素）、低照度、宽动态型，在任何实际的安全使用中都能工作。当车头灯或聚光灯的灯光照射在镜头上时，摄像管不会损坏，图像也不会失去。
（6）所有网络摄像机应可选配不低于128GB内存卡，支持断网自动续存，当网络中断时前端设备仍然能进行视频的录像存储，当网络恢复时系统能自动将历史视频上传到后台存储。
2、网络高清红外半球摄像机
网络高清红外半球摄像机的技术参数要求除满足上述总体要求外，还应满足但不限于如下技术参数要求：
	图像传感器
靶面尺寸为1/3
在2560*1440下分辨力可达到1500TVL
最低照度
0.002 lx (彩色模式)；0.0002 lx（黑白模式）
最大亮度鉴别等级（灰度等级）
不小于11级
日夜转换
IR-CUT自动切换
红外补光
支持红外补光，可识别距离60m处的人体轮廓
抗丢包：
具有丢包设置选项，支持抗丢包30%的能力
降噪
3D降噪
宽动态
120dB超级宽动态，强反差场景还原真实细节
支持背光自适应、透雾自适应、速度自适应
聚焦功能
电动
光圈控制
自动
变焦类型
电动
音频输入/输出
1路音频输入，1路音频输出；内置MIC
视频编码
H.264 /H.265/MJPEG
报警输入/输出
报警输入/输出各1路，支持报警联动

前端存储功能
支持SD卡存储,支持热插拔，最大容量256GB
智能功能
具备区域入侵、越界入侵、音频异常检测、客流量统计、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能等。支持将智能分析结果传递至客户端，平均捕获率≥99%，平均准确率≥99%。
支持人脸抓拍：在同一个视频画面中，可检测、跟踪、抓拍≥60个运动人脸目标，人脸抓拍率≥99%，支持对人脸最佳抓拍图片筛选去重，重复率≤1%。
走廊模式
支持
网络接口
RJ45网络接口，支持POE供电
网络协议
HTTP、TCP/IP、ARP、IGMP、ICMP、RTSP、RTP、UDP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、UPnP、NTP、 SNMP等
兼容性
ONVIF、GB/T28181、API

供电
AC24V/DC12V/POE
工作温度
工作温度范围不小于-30℃～+60℃
工作湿度
≤90%
防护等级
IP67及以上
防暴等级

IK10及以上

安装方式
支架式；吊顶式


3、网络高清红外半球摄像机
网络高清红外半球摄像机的技术参数要求除满足上述总体要求外，还应满足但不限于如下技术参数要求：
	图像传感器
靶面尺寸为1/1.8
在1920x1080@25fps下，清晰度≥1100TVL
最低照度
0.0003 lx (彩色模式)；0.0001 lx（黑白模式）
最大亮度鉴别等级（灰度等级）
不小于11级
红外补光
采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀，补光距离不小于30m。
抗丢包：
具有丢包设置选项，支持抗丢包30%的能力
降噪
3D降噪
宽动态
120dB超级宽动态，强反差场景还原真实细节
支持背光自适应、透雾自适应、速度自适应
聚焦功能
内置一体化高速电动变焦，支持自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦，焦距2.7~13.5 mm
光圈控制
自动
变焦类型
电动
音频输入/输出
1路音频输入，1路音频输出；支持2个内置MIC，1个内置扬声器
视频编码
H.264 /H.265/MJPEG
报警输入/输出
报警输入/输出各1路，支持报警联动

前端存储功能
支持SD卡存储,支持热插拔，最大容量128GB以上
智能功能
具备区域入侵、越界入侵、音频异常检测、客流量统计、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能等。支持将智能分析结果传递至客户端，平均捕获率≥99%，平均准确率≥99%。
支持人脸抓拍：在同一个视频画面中，可检测、跟踪、抓拍≥60个运动人脸目标，人脸抓拍率≥99%，支持对人脸最佳抓拍图片筛选去重，重复率≤1%。
支持客流统计：可对监控画面中穿过设定检测线的车辆、行人数量进行统计，并可分别对进入/离开的客流信息生成时报表、日报表、月报表年报表，以柱状图、折线图、列表等形式查询客流信息，也可以将查询结果导出为excel文件。
走廊模式
支持
网络接口
RJ45网络接口，支持POE供电
网络协议
HTTP、TCP/IP、ARP、IGMP、ICMP、RTSP、RTP、UDP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、UPnP、NTP、 SNMP等
兼容性
ONVIF、GB/T28181、API

供电
AC24V/DC12V/POE
工作温度
工作温度范围不小于-30℃～+60℃
工作湿度
≤90%
防护等级
IP67及以上
防暴等级

IK10及以上

安装方式
支架式；吊顶式


3、网络高清红外枪式彩色摄像机
网络高清红外半球摄像机的技术参数要求除满足上述总体要求外，还应满足但不限于如下技术参数要求：
	图像传感器
靶面尺寸为1/3
在2560*1440下分辨力可达到1100TVL
最低照度
0.005 lx(彩色模式)；0.0005 lx（黑白模式）
最大亮度鉴别等级（灰度等级）
不小于11级
镜头焦距范围：
2.8mm～12mm
日夜转换
IR-CUT自动切换
红外补光
支持红外补光，可识别距离100m处的人体轮廓
抗丢包：
具有丢包设置选项，支持抗丢包30%的能力
宽动态
120dB超级宽动态，强反差场景还原真实细节
支持背光自适应、透雾自适应、速度自适应
强光抑制
支持
区域增强

支持
变焦类型
电动变焦
光圈控制
自动
音频输入/输出
1路音频输入，1路音频输出；内置MIC
视频编码
H.265/H.264/MJPEG
报警输入/输出
报警输入1路，报警输出1路，支持报警联动

OSD信息叠加
时间；通道等
存储功能
支持SD卡存储,支持热插拔，最大容量不小于128GB
电子防抖
支持
智能功能
具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、物品遗留、物品移除、场景变更、徘徊检测、人员聚集、快速移动、音频异常检测、停车智能分析功能等。支持将智能分析结果传递至客户端，平均捕获率≥99%，平均准确率≥99%。
人脸抓拍
在同一个视频画面中，可检测、跟踪、抓拍≥60个运动人脸目标，人脸抓拍率≥99%，支持对人脸最佳抓拍图片筛选去重，重复率≤1%
人体抓拍
在同一个视频画面中，可检测、跟踪、抓拍≥50个运动人体目标，抓拍率≥99%，支持最佳人体全貌抓拍筛选去重，重复率≤1%
走廊模式
支持
网络接口
RJ45网络接口，支持POE供电
网络协议
HTTP、TCP/IP、ARP、IGMP、ICMP、RTSP、RTP、UDP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、UPnP、NTP、SNMP、802.1x等
兼容性
ONVIF、GB/T28181等
供电
DC12V、POE
工作温度
不小于-40℃～+60℃
工作湿度
不小于≤90%
防护等级
IP67


4、网络高清红外枪式彩色摄像机
网络高清红外半球摄像机的技术参数要求除满足上述总体要求外，还应满足但不限于如下技术参数要求：
	图像传感器
靶面尺寸为1/1.8，内置GPU芯片
在1920*1080下分辨力可达到1100TVL
最低照度
0.0003 lx(彩色模式)；0.0001 lx（黑白模式）
最大亮度鉴别等级（灰度等级）
不小于11级
镜头焦距范围：
2.7~13.5 mm

日夜转换
IR-CUT自动切换
红外补光
支持红外补光，可识别距离100m处的人体轮廓
抗丢包：
具有丢包设置选项，支持抗丢包30%的能力
宽动态
120dB超级宽动态，强反差场景还原真实细节
支持背光自适应、透雾自适应、速度自适应
强光抑制
支持
区域增强

支持
变焦类型
电动变焦
光圈控制
自动
音频输入/输出
1路音频输入，1路音频输出；内置MIC
视频编码
H.265/H.264/MJPEG
报警输入/输出
报警输入1路，报警输出1路，支持报警联动

OSD信息叠加
时间；通道等
存储功能
支持SD卡存储,支持热插拔，最大容量不小于128GB
电子防抖
支持
智能功能
支持智能资源模式切换：人脸抓拍、道路监控、Smart事件、人数统计、热度图，多种智能模式可按需切换;
Smart事件模式：越界检测，区域入侵检测，离开区域检测，离开区域检测，徘徊检测，人员聚集检测，快速运动检测，停车检测，物品拿取检测，物品拿取检测，场景变更检测，音频陡升检测，音频陡降检测，音频有无检测，虚焦检测。其中越界检测，区域入侵检测，进入区域检测，离开区域检测为深度学习算法，支持联动声光预警;
人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)异常行为识别：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示;
人脸抓拍
支持对运动人脸进行检测、抓拍，最多同时检测30张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式
人体抓拍
在同一个视频画面中，可检测、跟踪、抓拍≥50个运动人体目标，抓拍率≥99%，支持最佳人体全貌抓拍筛选去重，重复率≤1%
道路模式
a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片
b）车牌识别：在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天识别率≥95%，夜间识别率≥90%；
网络接口
RJ45网络接口，支持POE供电
网络协议
HTTP、TCP/IP、ARP、IGMP、ICMP、RTSP、RTP、UDP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、UPnP、NTP、SNMP、802.1x等
兼容性
ONVIF、GB/T28181等
供电
DC12V、POE
工作温度
不小于-40℃～+60℃
工作湿度
不小于≤90%
防护等级
IP67


5、4G高速智能球机
4G高速智能球机的技术参数要求除满足上述总体要求外，还应满足但不限于如下技术参数要求：
	图像传感器
逐行扫描200万像素CMOS

焦距/变倍
焦距范围不小于：4.8～110mm，不小于23倍光学变倍
光圈
自动/手动，光圈范围不小于：F1.5～F3.0
日夜切换模式
自动红外滤片切换彩转黑
最低照度
不大于0.0005lux (F1.6，AGC ON，彩色)，0.0001lux (开启红外)

信噪比
＞60dB
视频编码
H.265、H.264、MJPEG
编码制式
1080P（1920*1080）30帧/秒
OSD

支持时间、通道等

隐私遮盖
支持
行为检测
区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车、快速移动等
异常检测
声音异常
智能识别
人脸检测
防浪涌
网口6KV防浪涌
宽动态
支持
透雾功能

支持
强光抑制
支持
电子防抖
支持
数字降噪
支持
语音对讲
支持
前端存储
支持SD卡存储,支持热插拔，最大容量不小于128GB
缓存补录
支持
水平范围
360°连续旋转
水平速度
不低于0.1°/s～160°/s

预置位速度：不低于240°/s

垂直范围
不低于-15°～90°(自动翻转)

垂直速度
不低于0.1°～120°/s

预置位速度：不低于200°/s

快捷配置
支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置
预置点位
不少于300个
巡航
可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能
兼容性
ONVIF、GB/T28181、API

音频接口
1路输入，1路输出
告警接口
1路告警输入，1路告警输出，支持告警联动

网络接口
RJ45接口
4G无线传输
具有1个SIM卡槽，支持4G进行传输
电源
AC 24V±30%

补光
智能红外补光
工作温度
-40℃～70℃
防护等级
IP67




6、红外高清筒型摄像机
网络高清红外半球摄像机的技术参数要求除满足上述总体要求外，还应满足但不限于如下技术参数要求：

	图像传感器
靶面尺寸为≥1/2.7
在1920*1080下分辨力可达到1100TVL
最低照度
0.002lx(彩色模式)；0.002 lx（黑白模式）
最大亮度鉴别等级（灰度等级）
不小于11级
镜头焦距范围：
2.8mm～12mm
日夜转换
IR-CUT自动切换
红外补光
支持红外补光，可识别距离100m处的人体轮廓
抗丢包：
具有丢包设置选项，支持抗丢包30%的能力
宽动态
120dB超级宽动态，强反差场景还原真实细节
支持背光自适应、透雾自适应、速度自适应
强光抑制
支持
区域增强

支持
变焦类型
电动变焦
光圈控制
自动
音频输入/输出
1路音频输入，1路音频输出，内置1个MIC；
视频编码
H.265/H.264/MJPEG
报警输入/输出
报警输入1路，报警输出1路，支持报警联动

OSD信息叠加
时间；通道等
存储功能
支持SD卡存储,支持热插拔，最大容量不小于128GB
电子防抖
支持
智能功能
具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。
网络接口
RJ45网络接口，支持POE供电
网络协议
HTTP、TCP/IP、ARP、IGMP、ICMP、RTSP、RTP、UDP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、UPnP、NTP、SNMP、802.1x等
兼容性
ONVIF、GB/T28181等
供电
DC12V、POE
工作温度
不小于-40℃～+60℃
工作湿度
不小于≤90%
防护等级
IP67


7、热成像双光谱网络筒型摄像机
	分辨率/视场
热成像：分辨率：≥160×120；焦距：≥6mm；视场角：≥25°×18.7°
可见光：分辨率：≥2688×1520，≥400万；焦距：≥8mm；视场角：39.4°×22.1°
测温性能
测温精度：±8℃或量程的±8% ℃（取最大值）
测温范围：-20℃~150℃；
可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤
人员周界最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：42m
车辆周界最远报警距离（以4米*1.4米为准）：126m
目标物最远测温距离（以0.1米*0.1米为准）：6.6m
火点最远报警距离（以0.1米*0.1米为准）：30m
吸烟检测最远报警距离：6m
红外
支持30米红外补光
报警
报警联动：1个内置白光灯、1个内置扬声器，支持联动白光报警、支持联动声音报警
可见光通道：越界检测，区域入侵检测，进入/离开区域检测
供电及防护等级
电源：DC 12 V（±25%）或PoE (802.3af, class 3)
防护等级：IP67


8、硬盘录像机（32路）
网络硬盘录像机应满足但不限于如下技术参数要求；
	接入性能
32路网络视频接入，256Mbps视频输入带宽，支持视频与图片混合存储，支持Safevideo+技术，RAID5失效剩余盘可读可写
录像功能
支持缓存补录技术，保证视频数据的完整性，支持录像锁定功能，保护重要录像在指定周期内不被覆盖，多路同步回放、分段回放 iClient：支持回放上墙、同步回放上墙，支持手动录像、计划录像、多种告警联动触发的录像
接口性能
支持16个硬盘位，支持4TB /6TB /8TB硬盘。支持2路HDMI接口（支持HDMI转VGA）；支持3个USB接口；支持1路音频输入输出接口；支持4路输入和2路输出开关量接口
网络
支持负载均衡模式及多址模式配置，具有NAT 地址转换功能，支持流媒体的NAT 穿越，可实现内外网两个网络隔绝的监控平台的基本业务，支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能；支持SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、SMTP（邮件服务）、NFS（接入NAS）、iSCSI（IP SAN应用）、PPPoE（拨号上网）等协议客户端提供网络自动重连机制，能够在网络故障恢复后自动获取原视频播放内容，重连时间不大于15秒。
编解码
支持H.264、H.265、MJPEG等多种编码格式设置选项，支持历史录像的x1/4、x1/2速度慢退、单倍速回退、慢进回放操作，支持进行x2、x4、x8、x16速度快退、快进回放操作，支持单帧回退、单帧前进
智能功能
支持视频流进行人体、车辆混合分析，支持16路视频回放下载，最大回放能力128Mbps；支持对16路图片流进行存储、转发、下载，支持以国标GB/T 28181、ONVIF协议被平台接入，进行实时浏览、云镜控制等业务，支持车牌数据管理，通过车牌号进行模糊检索，查看车辆进出的录像，支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动检测、人脸抓拍、人脸检测、车辆检测、越界或拌线检测、区域入侵检测、进入/离开区域检测、人员聚集检测、快速移动检测、物品遗留检测、物品拿取或看护检测、停车检测、徘徊检测、场景变更检测、虚焦检测、音频异常检测报警事件结构化数据存储规格：人体最大 100万，车辆最大200万，支持智能后检索回放功能：接入支持智能后检索功能的IPC，录像回放时，可设置移动检测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置
设备权限
支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，可选择通道添加，支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。并支持码流加密；WEB界面远程登录设备，30分钟无操作，设备自动退出登录；可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH，配合具有区域关注度检测功能的IPC，可实时显示关注区域的人数；支持配置人数阀值和停留时长，当人数过多或停留超时触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条，支持密码安全,密码错误次数超过7次，锁定账号；设备密码定期提示修改、删除；支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作，并支持通过安全问题恢复密码


9、车牌识别服务器（16路）
车牌识别服务器应满足但不限于如下技术参数要求；

	系统及功能
· 可接入16路高清网络摄像机（支持视频和图 片同时接入）

· 支持8路（200W）车辆属性分析，每个通道配置4路检测区域，识别内容包含车牌号、车牌颜色、车牌类型、主品牌、车身颜色、车辆类型，可按属性检索车辆信息
· 支持无牌车、新能源车车牌识别
· 支持车牌识别比对报警，库容2000张
· 支持本地GUI界面做报警展示和报警检索
· 支持对接加油站运营管理平台、管服平台、小化加油系统及ETC联动支付
音频输入

1路

音频输出

1路

报警输入

8路

报警输出

4路

硬盘接口

最大支持8个SATA 硬盘接口

eSATA接口

1个

RS232串口

2个，其中1个用于调 试串口数据

RS485接口

4个

USB接口

2个

显示输出接口

2个VGA，2个HDMI

网络接口

8个RJ45 10M /100M自适应以太网口，2个RJ45 1000M接口

断网续传

当设备与平台断开，重新连后设备将继续上传断开时间段的图片给平台

黑白名单

支持黑白名单文件导入 导出；支持按照车牌模 糊查询

数据防删改功能

录像、图片文件无法直 接删除

车辆查询

支持按时间、通道、车牌、车道查询


11、拾音器
	· 电源：DC 12 V（±25%）
· 可接入网络高清枪式摄像机和网络高清红外半球摄像机
· 噪音可根据现场场景调节


12、6T监控硬盘
	· SATA接口
· 6TB监控专用盘
· 3.5寸，5400转


13、监视器
	分辨率
显示：LED背光；物理分辨率1920×1080；
亮度及功耗
亮度380cd/㎡；对比度1200:1，功耗：≤52W；
接口
音视频输入接口：VGA ≥ 1、DVI ≥ 1、HDMI ≥ 1、BNC IN (CVBS 信号) ≥ 1、AUDIO IN ≥ 1；音视频输出接口：BNC OUT (CVBS 信号) ≥ 1；
数据传输接口：USB ≥ 1；控制接口：RS-232 IN ≥ 1、RS-232 OUT ≥ 1；


14、交换机
	网络端口
24口千兆全网管二层交换机，4千兆光口，机架式
网络管理
支持通过console口管理。支持SNMP V1/V2c/V3网管，支持QOS，支持VLAN，支持流量控制，支持ACL
网络能力
交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率42Mpps/96Mpps
外观
外形尺寸：1U
运行温度
运行环境温度：0℃～40℃



15、光纤收发器（千兆）
	· 1口千兆光纤收发器工业导轨式接收机
· 光口：1个千兆光口
· 距离：20公里
· 接口：FC
· 单模单纤；电口：1个千兆网口；安装方式：工业导轨式；


16、摄像机电源
	· 输入电压：100~240V;
· 输出电压：DC12V
· 输出电流：≥17A


17、高清传输器
	· HDMI接口
· 支持网络及音频传输


18、8口千兆交换机
	· 8个千兆电口
· 交换容量20Gbps，包转发率14Mpps/
· 浪涌防护6KV


19、超五类网线
	· 室外超5类网线,Cat5e非屏蔽双绞线,24AWG,工作温度为-20~60℃
· 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,性能指标优于现行超5类线缆100MHz标准；
· 标准装箱长度:305m±1.5m；
· 芯线规格:24AWG,无氧铜；
· 线缆结构：4对8芯双绞线,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳；


20、电源线
	· 两芯软线RVV3*2.5


21、光纤
	· 室外8芯单模
· 铠装


22、管道开挖
	· 根据现场需要开挖。


23、4.5米立杆
	· 直径：≥140mm；厚度：≥4mm；
· 长度2.5米+2米组合杆，含地笼
· 2.5米处设计防爆机或热成像双光谱网络筒型摄像机安装底座，4.5米处设计4G球机安装支架


24、2.8米立杆
	· 直径：≥140mm；厚度：≥4mm；
· 长度2.8米，含地笼；
· 设计防爆机、热成像双光谱网络筒型摄像机安装底座或4G球机安装支架；
· 屋顶安装根据需求定制加工；


25、吊杆
	· 根据现场加油棚设计，直径：≥50mm；厚度：≥1.0mm；长度在2米以内


26、安装支架
	· 定制适合高速各种监控立杆安装固定支架。


27、光纤熔接
	· 24芯内。


28、熔接包
	· 国标12芯，包含配件。


29、内存卡
	· 读速≥140MB/S；写入速度≥120MB/S插拔≥10000次；防水、耐受高低温、防震、防摔。


30、4G流量卡
	· 每月流量≥30GB，30GB以内不限速。


31、PVC管
	· 耐磨耐压，不易变形。。


32、室外防水箱
	· 烤漆
· 外形尺寸350MM*300MM*200MM。


（6） 三次油气回收设备（冷凝+膜）

第一部分 技术和服务要求
 1. 技术标准
本技术条件指定产品应遵循的规范、标准法规主要包括但不仅限于以下所列范围：
(1) 《中华人民共和国环境保护法》
(2) 《中华人民共和国大气污染防治法》
(3) 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）
(4) 《爆炸性环境》
(5) 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）
(6) 《油品运输大气污染物排放标准》（GB20951-2020）
(7) 《储油库、加油站大气污染治理项目验收检测技术规范》（HJ/T431-2008）
(8) 《油气回收装置通用技术条件》（GB/T 35579-2017）
(9) 《油气回收系统防爆技术要求》（GB/T 34661-2017)
(10) 《声环境质量标准》（GB3096-2008）
(11) 《燃油加油机用隔爆型电动机技术条件》（JB/T10353-2002）
(12) 《加油站油气排放控制和限值》（DB11/208-2019）
(13) 《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ 1118-2020）
2. 基本要求与参数
2.1 通用要求
2.1.1 处理装置应采用密闭收集系统，设计与制造应遵循本技术规格书及相关标准规范的要求，处理能力设计应留裕量，按最大处理能力的1.1-1.2倍设计，满足排放要求。
2.1.2 处理装置应免费质保五年，且能满足运行十年及以上。
2.1.3 处理装置应能根据埋地油罐的气相空间压力实施自动控制开机或停机，油气处理装置启动运行的压力感应值宜设在 150 Pa ，停止运行的压力感应值宜设在 0-50Pa，或根据加油站情况自行调整。
2.1.4 处理装置防爆性能应满足GB3836.1，等级不低于Ex ia ⅡBT4。
2.1.5 处理装置噪音排放应小于70dB(A)。
2.1.6 处理装置油气处理能力不小于10m³/h，并能根据实际需要调整相应能力，油气回收率应>96%。
2.1.7 处理装置油气排放浓度≤10g/m3（根据最新执行标准），系统阻力不应大于5000Pa。
2.1.8 处理装置系统密封性应符合GB 20952、GB/T 35579规定，外壳防护等级不低于IP23。
2.1.9 处理装置工作温度在-35℃-+55℃时，能够正常使用。
2.1.10 处理装置工作电源：AC380V(+10%-15%)，50Hz。
2.1.11 处理装置应设置油罐压力传感器，监控油罐压力并控制系统启停。尾气排放管上应该设置PID油气浓度传感器，实时监控尾气排放是否超标。设备应和油站在线监测匹配良好，可实时上传并显示单次运行时间、累计运行时间等参数。
2.1.12 处理装置真空泵应选用滑片泵，更换润滑油的时间间隔要求大于2000小时。
2.1.13 油气处理装置排气口距地平面高度不应小于 4 m ，具体高度以及与周围建筑物的距离应根据环境影响评价文件确定，排气口应设阻火器。油气处理装置回油管横向地下油罐的坡度不应小于 1% 。
2.1.14 处理处置应设置采样口，采样口位置不高于地面1.5m。
2.1.15 应设压力仪表，就地指示并远传控制室，并应设置压力控制措施。
2.1.16 应有失电保护措施。
2.1.17 处理装置占地尺寸不大于1.5m*1.5m。
2.2 控制台要求
2.2.1 控制台要求存储一年内每天开机和运行的时间，同时存储至少200个最新报警记录，包括：真空泵故障、风机故障、压力开关故障、碳氢化合物探测（选择该检测器条件下）不合格等。
2.2.2 液晶显示屏，触摸控制。
2.2.3 工作温度：0℃-40℃
2.2.4 控制方式：PLC控制，无人值守。
2.2.5 具有串行打印机接口，打印监测和处理数据。
2.2.6 具有断电数据保护功能。
2.2.7 具有远距离通信功能。
2.2.8 控制台应实时测量油气处理装置的压力、浓度、运行状况等参数。 
2.3 膜组件技术要求
(1) 设备应采用冷凝+膜分离方案。
(2) 膜组件长期稳定工作时间不低于5年。
3. 材料
3.1 应符合GB/T 35579、GB/T 34661等标准对于油气回收装置材料的选型要求，性能应满足所处工况的要求，并能保证使用寿命。
3.2 所选材料应能适应环境温度及操作条件。
4. 检验和测试
4.1 处理装置的检验和测试应严格按相关标准执行。
4.2 厂方应提前通知最终用户处理装置的试验日期，如有必要，招标人可到制造厂进行监造及出厂前验收。
4.3 处理装置及所有连接件都要求进行检验。
4.4 完成处理装置安装后，检验与测试均应根据已由最终用户批准的检验与测试计划进行。
4.5 最终用户有权根据工程的需要，随时对所购产品的全过程进行检验。
5. 铭牌、封印、包装、运输
5.1铭牌：
制造商应在处理装置明显位置固定铭牌。铭牌字迹应清晰无误，并保证处理装置使用期间不脱落。铭牌的内容应包括：
(1) 制造厂名；
(2) 产品名称、型号及处理能力；
(3) 制造年、月；
(4) 出厂编号；
(5) 电源电压；
(6) 防爆合格证编号及防爆标志。
5.2封印
经出厂检验合格的油气排放处理装置，应加以封印；
5.3包装
    a)
油气排放处理装置的包装应能防雨，且按国家铁路、公路运输规定的运输过程中，应避免油气排放处理装置的损坏。
b)
包装箱上的文字、标志应清晰、整齐、内容包括：
——发货站及制造厂名；
——收货站及收货单位名称；
——产品名称、规格及型号；
——净质量及毛质量；
——包装箱外形尺寸；
——在包装箱适当位置应按GB/T191-2008的规定，标注“怕雨”等标志；
——在包装箱适当位置应按GB/T191-2008的规定，标注“怕雨”等标志；
5.4运输
运输过程中，包装箱要轻拿轻放。
6. 其他要求
6.1 设备质保期间非最终用户原因导致主管部门处罚，投标人承担最终用户的全部直接经济损失。全国范围内出现上述情况3次及以上的，最终用户有权单方终止采购合同，并追究投标人责任，招标人有权取消该投标人的中标资格。
6.2 安装前，投标人协助招标人向属地生态环境局报备三次油气回收处理装置相关资料。
6.3 投标人应了解生态环境局对于三次油气回收处理装置环境管理台账的记录要求，参照HJ1118 5.5.1中的相关要求，向招标人提供三次油气回收处理装置运行、检查、维护的台账记录模板，并指导招标人规范填报，以满足排污许可证后管理中的环境管理台账记录要求。
6.4 处理装置运行过程中出现异常情况时，应协助招标人与政府部门进行技术沟通与说明。
6.5 设备所有出入口均应能与现场预留的三次预留接口配套连接，如需球阀变径等配件由投标人免费配备；排气管处应设置阻火器，阻火器应通过国内的型式认证：GB 15908-2005、GBT 13347-2010，阻火器为投标人免费配备。
6.6订货后提交文件
签订合同后两周内，投标人应向业主提供如下图纸和文件（3份纸质和1份电子版）：
—结构图，安装外型图，以及连接件的结构图
6.7供货时提交文件
油气排放处理装置供货时，投标人应向业主提供如下图纸和文件（3份纸质和1份电子版）：
—使用说明书
—安装维护手册
—用于制造此油气排放处理装置的材料的化学成分和机械性能测试报告
—油气排放处理装置操作的试验报告
—业主要求的其它试验报告和证书
—连接件清单
—其它
6.8技术支持：
—投标人应提供油气排放处理装置的安装程序。
—投标人应提供现场安装需要的特殊工具。
—当设备出现故障或不能满足操作要求时，投标人应排除故障。
—当设备需要维修或更换部件时，投标人应根据业主的要求派有经验的工程师到现场进行技术支持。
—技术服务的费用由投标人承担。
6.9三次油气回收在线监测数据管理平台要求：应当地环保要求若需实施上传油气回收在线检测数据或因招标人要求实现在线监测系统及建立梳理数据平台，投标人应无条件免费配合招标人实现数据传输。
6.10处理装置质保期内，如环保部门提出数据传输、系统界面、系统控制等，由投标人免费解决。

（七）收银系统
	序号
	项目
	货物名称
	主要技术参数要求

	1-1
	收银系统硬件设备
	收银定制主机(主件/核心产品)
	1、处理器：Intel Core i5-7400处理器9M高速缓存，主频高达4.10GHZ Intel H310C高速芯片组；

2、内 存：2* DDR4 SODIMM内存, 支持2400/2133MHz内存,最大支持64GB 硬盘256G固态；

3、显示：集成Intel HD Graphics核心显卡, 支持DirectX12,OpenGL4.4,支持4K显示 1* VGA接口,支持最高分辨率为1920X1200@60Hz 2* HDMI1.4接口,支持最高分辨率为4096X2304@24Hz 2* RTL8111H千兆网卡；

4、音频：板载ALC662 6声道高保真音频控制器,支持MIC/Line-out/功放，支持2Ω/5W双声道扩展总线 1* Mini-PCIE插槽,支持WIFI模块；

5、存储：2* SATA3.0硬盘接口,传输速度可达6Gbps, 1* M.2插槽,支持M.2 2260/2280 PCIE标准SSD传输速度达32Gbps； 

6、背板I/O接口：2* USB3.0接口 1* HDMI接口 1* VGA接口 1* RJ45千兆网络接口1* Line-out(绿色),1*MIC(红色) 1* DC12 电源输入接口； 

7、内置接口：1* JVGA接口 1*12pin,与DB15同信号 1* JHDMI接口 2*8pin  1*4pin 6* RS232串行接口(可选做2个或6个串口),COM2可支持RS485/422模式,  6* USB2.0接口 2*5pin；

8、2* 硬盘供电接口 1*4pin  1* 前置音频接口 2*5pin  1* 前置功放接口 1*4pin；

9、1* 前面板功能按钮和指示灯接口 2*5pin  1* 4pin ATX电源接口，支持12V~19V电源；

10、散热系统1*4pin CPU智能风扇接口;1*3pin系统智能风扇接口；

11、操作系统：支持Windows10, Windows8, Windows7, Linux ,系统:预装原厂正版Windows10 中文版；

12、电源特性 支持DC12~19V电源供电；

13、收银定制主机需与周边收银配套设备完全兼容，需与现有收银软件系统无缝对接；

15、提供三年保修服务；

15、液晶屏：18.5寸液晶屏；双液晶屏；

16、分辨率：1920x1080；

17、触摸屏：多点（10点）投射式电容触摸屏操作。

	1-2
	
	收银钱箱
	1、锁类型: 支持3档位(手开/电开/锁定)；
2、≥4格钱箱槽,硬币槽:≥5格纸币槽,≥1个支票口；
3、提供一年保修服务。

	1-3
	
	收银小票打印机
	1、打印方式：支持行式热敏；

2、打印速度：≥260 毫米/秒,点密度：≥203 dpi × 203 dpi；

3、打印头寿命：≥1000万次；

4、纸张尺寸：支持纸卷：79.5 ± 0.5 (W) × dia. 83.0, 57.5 ±0.5 (W) × dia. 83.0；

5、接口：支持USB, 支持串口(D-sub 9针), 支持以太网口；

6、打印字体：支持Font A: 12 x 24, Font B: 9 x 17,汉字：24 x 24；

7、钱箱接口；

8、提供一年保修服务。

	1-4
	
	扫描器
	1、设备类型:一维二维投射式扫描器；
2、扫描速率:≥200次/秒,扫描精度:≥5mil；
3、支持接口:USB；

3、支持win7、win8、win10；

4、防护设计:在工作温度范围内，可承受从1.2米高度跌落至水泥地面≥50次；

5、提供一年保修服务。

	1-5
	
	无线路由器
	1、LAN口:千兆网口≥5个,WAN口:千兆网口≥1个;1个USB口；

2、无线协议:支持802.11ac；

3、传输速率:2.4GHz：≥300Mbps,5GHz：≥867Mbps；

4、天线:四个天线5DBI单频；

5、功能:支持Qos,支持WPS,支持WDS无线桥接；

6、支持50（2.4GHZ)+50(5GHZ)；

7、提供一年保修服务。

	1-6
	
	键盘、鼠标
	有线键盘和鼠标

	1-7
	网络安全信息设备
	防火墙
	1、具备千兆电口≥5个，单电源；

2、整机吞吐量≥2Gbps，防火墙吞吐≥200Mbps，每秒新建连接数≥3000，最大并发连接数≥30万；

3、支持二层模式（透明模式）、三层模式（路由和NAT模式）和混合模式。

4、为了解数据在设备内部的走向，方便快速定位网络故障位置，需支持报文处理流程跟踪功能，可对设备内部数据流进行分析。（需提供证明或者第三方报告）；

5、为避免内存被长期占用，提高设备资源利用率，使设备能更高效运行，需支持安全策略设定会话长连接老化时间（需提供证明或者第三方报告）；

6、为实现设备冗余，当一台设备出现故障时，另一台可继续工作，确保网络服务不中断，提高网络的可靠性和稳定性，保障关键业务的连续性，需具备堆叠能力，两台设备虚拟化为一台。（需提供证明或者第三方报告）；

7、为提高运维效率，设备运行效率和防火墙策略匹配速度，发现重复或不必要的安全策略，使安全策略更加简洁高效，需能支持对安全策略进行冗余分析，按不同时间段筛选未匹配的策略功能，并且可对其进行禁/启用或者删除操作。（需提供证明或者第三方报告）

8、为保证业务连通性，设备在特征库升级时不影响系统转发。

9、访问控制策略支持基于源/目的IP，源/目的端口，源/目的区域，用户（组），应用/服务类型的细化控制方式。

	1-8
	办公电脑设备
	办公电脑
	1、处理器：≥英特尔六核 i5-12500，主频≥3.0G HMz，三级缓存≥6M,主板：≥Intel B360芯片组，集成网络同传，断点续传软件（非插卡式）；

2、内存：≥8G DDR4 2666HMz,硬盘：≥128G固态+1000G机械硬盘；
3、显卡：主板集成高清显卡,标配集成千兆网卡，原厂键盘鼠标,无光驱；
4、≥10个原生USB接口（其中前置USB3.1≥6个） ，1个VGA、1个HDMI、1个串口、2个PS/2、1个PCIe 16x、2个PCIe 1x、音频接口≥5个(前2后3)；
5、机箱： ≤15L 标准塔式机箱，≤180W低功耗电源，机箱顶置提手，双重安全锁位； 
6、显示设备：≥21.5英寸LED，与主机同一品牌，提供三年保修服务；
7、预装原厂正版Windows11。

	1-9
	
	办公打印一体机
	1、支持功能:打印 扫描 复印 带送稿器；

2、打印幅面:≥A4 幅面；
3、类型:黑白激光,鼓粉分离；

4、打印速度:≥30 页/分钟,首页打印时间:≤ 8.5 秒,打印质量:≥2400*600 dpi；
5、扫描分辨率:≥2400*600；

6、复印分辨率:黑白文本≥300x300;彩色文本图形≥400x600,复印速度:≥20cpm,最大复印页数:≥99 份；

7、自动双面打印；支持USB口直接打印；一键身份证复印功能；

8、提供一年保修服务。

	1-10
	点钞机
	点钞机
	1、 点钞速度:≥900张/分钟；

2、 鉴伪方式：磁性特征鉴别、红外特征鉴别、荧光特征分析、幅面特征鉴别、光谱特征鉴伪、安全线特征鉴伪、纸质特性鉴伪、变色油墨分析、胶纸鉴别分析；

3、 开机自检；

4、 屏幕≥2；

5、 支持升级。

	1-11
	综合布线
	UPS
	1、≥3KVA /2.4V单进单出双变换纯在线式，防止凝露造成板件短路，需采用三防漆涂覆处理；内置≥8节12V 65AH铅酸蓄电池；

2、输入电压220V，范围110～300Vac；频率50/60HZ，范围40～70HZ，非线性负载低输入电流谐波≤5%，最大限度抑制了输入整流时所产生的谐波分量；输出功率因数≥0.9；

3、8个12V65A电池八个及电池柜；

4、净化市电，满足精密设备用电要求，保障系统安全可靠运行；具有电压尖峰无损吸收电路特性、故障检测系统和电子电路系统功能；

5、保护功能：具备电池欠压、过载、短路、过温、输入过压保护功能。

	1-12
	
	交换机
	1、交换容量≥672Gbps，整机转发性能≥146 Mpps。

2、千兆电口≥24个，千兆光口≥4个。

3、为保障设备稳定性，要求采用无风扇设计。

4、为保障设备环境适应能力，要求设备支持 0℃~70℃宽温工作。

5、支持静态路由、RIP、OSPF；

6、OSPF 路由表容量≥12K。

7、要求设备单端口支持的 MAC 地址用户数≥4k。

8、为减少噪音污染，要求设备符合国家标准GB3096-2008 中最高级别0类噪音标准。

9、为节能环保考虑，要求设备最大功耗≤22W；

10、要求设备支持802.3az 能效以太网技术。

	1-13
	
	服务器机柜
	1、钢化玻璃前门，网孔后门；

2、支持方便拆卸的左右侧门和前后门；

3、适合服务器使用标准。

	1-14
	
	六类RJ45插座模块
	1、性能符合六类标准；

2、电气性能：耐压强度：DC1000V(AC750V)1min 无击穿和飞弧现象；额定电流：1.5Amp；绝缘电阻：≥200MΩ；接触电阻：≤1MΩ；连续电抗：20MΩ；工作温度：-25℃～70℃；

3、物理特性：传输带宽大于100MHz；IDC端子卡接22～26AWG导体；IDC打线柱耐用性大于250次端接。

	1-15
	
	交换机原装跳线（3米）
	1、性能符合六类标准；

2、采用六类多股非屏蔽线缆和超五类RJ45水晶头制做而成；

3、传输带宽大于500MHz；
4、插头与插座插拔次数大于1500次。

	1-16
	
	交换机原装跳线（1米）
	1、性能符合六类标准；

2、采用六类多股非屏蔽线缆和六水晶头制做而成；

3、传输带宽大于500MHz；
4、插头与插座插拔次数大于1500次。

	1-17
	
	定制收银台内配电板
	1、符合GB/T 50312-2016标准；

2、面板表面带嵌入式图表及标签位置，灵活而又独特的语音、数据互换设计，方便用户装卸更换；

3、组合式双层面板，带面板弹簧门设计，防水防尘；

4、物理特性：面板与模块的插合次数≥1000次；

5、15个电源插座（一个两插，一个三插），5个网络接口板（两个标准网络接口）。

	1-18
	
	六类8芯双绞线
	1、性能符合六类标准；

2、绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE），外护套材料为PVC；

3、电气性能：工作电容≤5.6 nF/100米；线对对地电容不平衡≤330 pF/100米；额定传输速率（NVP)：65% ；线对时延差：≤45ns/100米；线对直流不平衡电阻：≤2%；

4、导体直径：0.50±0.01mm。

	1-19
	
	读卡器
	1、五合一读写，双界面智能卡读写模组，支持 ISO/IEC14443 和 ISO/IEC7816 多协议13.56MHz 非接触式智能卡读写器；

2、ISO14443 A & B ，支持固件升级，PC/SC标准， Windows, MacOS, Linux驱动 ，可扩展一个 或 两个 PSAM使用；

3、支持接入高速中化系统，并调试完整。（提供可接入相关系统的承诺函）

	1-20
	
	定制服务器机柜配电架
	1、防雷器一个：因雷击或浪涌过电压进行保护，额定电流：40KA,保护等级：IP20；

2、两极空开16A 5个，两极空开32A 2个，16A插座2个；

3、3U配电架一个。

	1-21
	
	理线器
	1、符合GB/T3047.1-95安装标准，为配线架、跳线架及设备连接的跳线提供有效辅助管理；

2、均匀琴键式理线槽位，保证跳线良好的弯曲，确保传输性能,拆卸盖板设计。

	1-22
	
	专用PDU电源
	1、线缆规格：≥3×1.5平方RVV线缆；

2、插头数量：≥8个10A插头；

3、带防雷功能。

	1-23
	
	电源面板
	两级加两级带接地插座、3+2、≥10A（收银台两个加USB接口）

	1-24
	
	电源线
	≥RVV3*2.5 

	1-25
	
	手持终端
	1、操作系统≥Android7.1；

2、CPU≥四核1.5GHz,内存≥1GB （选配2G）,存储≥8GB（选配16G）；

3、显示屏≥5.5英寸电容触摸屏分辨率1440*720；

4、通讯方式:支持4G全网通,支持WIFI ,支持蓝牙；

5、内置热敏打印机，纸宽≥58mm，纸卷最大直径≥40mm，打印速度≥70MM/S；
6、磁卡槽:支持1/2/3磁道,接触式IC卡座:1个，射频IC卡座：1个，TF卡座：1个，最大支持128G扩展，PSAM卡：1个，SIM卡：1个，MIC：麦克风，支持录音；串口：1个，USB口：1个，USB TypeC接口，后置摄像头：500万像素（选配800万像素），前置摄像头：500万像素，支持：GPS、国密、接入高速中化系统并调试；

7、支持语音播报，支持WIFI/蓝牙；

8、支持接入高速中化石油系统，并安调试。（提供可接入相关系统的承诺函）

	1-26
	
	辅助材料
	现场所需的配套辅助材料

	1-27
	施工服务
	施工服务
	包安装、调试、收银系统开通、数据库配置、综合布线费用等

	1-28
	日常维护
	人工费用
	日常维护人工费用

	1-29
	
	车辆使用费
	日常维护车辆使用补贴


（八）油罐

1.油罐应满足规范《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2021 中关于渗漏检测装置安装的要求。

2、油罐技术要求

2.1概述

2.1.1供应商应参照采购人提供的油罐技术参数要求进行制作，如有变更必须得到采购人的认可方能进行制作；钢制油罐的设计及制造，应满足油罐在所承受外压作用下的强度要求；

2.1.2供应商必须提供制造油罐的所有钢材的产品合格证，包括其机械测试报告和化合物成分；

2.1.3采购人有权指定人员到供应商的工厂进行巡视，供应商必须能够随时提供钢材材质的检验报告，并由采购人指定人员带回；

2.1.4供应商应对储油罐内罐进行水压或气压测试，并出具测试报告以保证油罐质量；

2.1.5供应商必须提供储油罐外层玻璃增强纤维材料合格证明材料，储油罐玻璃增强纤维层厚度、硬度检测、力学和物理性能试验报告；相关检测报告应由具备相关资质的第三方机构出具；

2.2技术规范及规定

2.2.1投标单位生产的油罐必须符合以下规范和规定，在本次框架合作期限内，如国家或行业等相关规范发生变化，应以最新发布标准执行：

（1）《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2021）；

（2）《钢制焊接常压容器》（NB/T 47003.1-2009）；

（3）《钢制化工容器制造技术要求》（HG/T 20584-2011）；

（4）《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规范》（SH/T3022-2015）；

（5）《钢熔化焊对接接头射线照相》（GB3323-2005）；

（6）《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB/T8923.1-2011）；

（7）《压力容器涂覆与运输包装》（JB/T4711—2003）；

（8）《钢制管法兰、垫片、紧固件》（HG/T20592～20635-2009）；

（9）《埋地油罐防渗漏技术规范》（DB11/588-2008）；

（10）《纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂》(GB/T8237-2005)；

（11）《纤维增强塑料巴氏（巴柯尔）硬度试验方法》（GB/T3854-2005）；

（12）《加油站用埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》（SH/T3178-2015）。

2.3油罐生产厂家应提供如下所列的检测报告和质量认证

2.3.环境管理体系认证证书（ISO14000）；

2.4埋地油罐的主要技术要求

2.4.1 储存介质：汽油、柴油、乙醇汽油；

2.4.2 设计压力：常压；

2.4.3 设计温度：≤50℃；

2.4.4 埋地深度：≥0.5米；

2.4.5 全容积：10m3、15m3、20m3、25m3、30m3、35m3、40m3、45m3、50m3，SF双层，其中20m3、30 m3、40 m3、50 m3六种规格的双人孔油罐（不含隔舱）计入投标报价，其余规格不计入投标报价，但是作为参考报价，充装系数0.9；

2.4.6内层罐腐蚀裕度：1mm；

2.4.7 储油罐内层罐体材料：Q235-B，符合GB3274-2017；储罐壁厚：储罐罐体及封头壁厚参见如下表格3.1，焊缝系数0.85；油罐封头形式采用GB150.1～150.4-2011一次性冲压成型标准椭圆形封头，A3板材制作，封头与筒体、筒体与筒体须采用双面对接焊，焊接标准执行JB/T4709-2007，焊缝应进行无损探伤，探伤长度不得小于焊缝全长的10%，同时，丁字焊缝必须全部探伤。焊缝无损探伤检验按对接焊缝检测标准NB/T47013.2-2015射线检测，检测长度10%；角焊缝检测标准按NB/T47013.2-2015执行，以Ⅲ级为合格；或按《锅炉和钢制压力容器对接焊缝超声波探伤》（JB1152-81）执行，以Ⅱ级为合格。筒体内支撑筒体角钢加强圈之间应用肋板连接；

表钢制油罐的罐体和封头所用钢板的公称厚度（mm）

	油罐公称

直径（mm）
	内层罐罐体和封头公称厚度（mm）

	
	罐体
	封头

	800-1600
	5
	6

	1601-2500
	6
	7

	2501-3000
	7
	8


2.4.8焊接工艺：焊接采用电弧焊（螺旋花自动焊接工艺），手工焊焊条牌号J422，自动焊焊条牌号H08A，焊剂牌号HJ431；

2.4.9压力试验：0.1MPa；

2.4.10焊缝检测要求：对接焊缝检测标准JB/T4730.2射线检测，检测长度10%；角焊缝检测标准NB/T47013；

2.4.11人孔直径：DN600或DN900或定制规格的人孔，人孔法兰为机器加工标准板式平焊钢制法兰，人孔颈高200mm，人孔盖及法兰厚度≥22mm，采用耐油橡胶石棉法兰垫，螺栓采用M16X45mm的螺栓、螺母，按国家标准配置垫片，人孔处设止水板（1200mmX1200mm或1400mmX1400mm或定制规格，高200mm，同罐体厚度）；

2.4.12接管规格：进油口φ89×4mm，出油口φ133×5mm，通气孔φ57×3.5mm，量油孔φ108×4mm，液位计口φ108×4mm，人孔φ630×6mm；

2.4.13储油罐内层罐采用喷砂除锈，除锈等级达到Sa2.5；内层罐防腐等级为GL-5；

2.4.14储油罐外层罐由结构层和富树脂层组成。储油罐主体结构层采用喷射法或缠绕法制作，局部修补采用手糊工艺。缠绕法工艺的树脂含量不得低于35%；喷射法工艺的树脂含量不得低于75%；富树脂层的树脂含量不得低于90%；

2.4.15储罐防漂浮形式：30m³以下（含30m³）储罐单罐设防漂浮抱带8*80*2；10m³、15m³及20m³、25m³油罐配防漂浮抱带2组；30 m3以上储罐单罐设3组防漂浮抱带8*80*2；

2.4.16储罐应设吊耳以便于装卸；

2.4.17储油罐设计使用寿命30年；

2.4.18供货时需提供的文件：随罐出具钢材质量保证书、气密实验报告、容积表（每5mm对应一个罐容值）、产品出厂检验合格证、材质单、外层树脂材料合格证、树脂厚度硬度试验报告、试压报告、探伤报告等有效证件。其他技术要求按照国家和行业现行规范、标准，（以上文件除随罐出具纸质文件外，另提供一个U盘存储以上文件的彩色扫描电子版（扫描分辨率不低于400dpi）；

2.4.19储油罐内壁与外壁之间留有满足渗漏检查要求的贯通间隙。双层油罐从工厂运至工地现场后，供应商需要提供中间层密闭良好的证明（例如：出厂到安装全程要求压力表保压等）；

2.4.20储油罐渗漏检测系统的安全或环境保护等级不低于III级；液体传感器检测精度不大于3.5mm；

（九）以上技术参数中有要求提供承诺函或检测报告的，均由中标人于中标后或实际供货前按招标人要求提供，本次投标时无需提供。
第二部分 商务要求
1、质保期：自验收合格之日起五年，且能满足运行十年及以上。
2、验收及付款方式：
2.1验收：
（1）货物运抵招标人指定地点调试正常运行后，招标人根据本招标文件约定的质量及技术标准，招标人公司主管部门进行验收；正常运行一个月后；并经检测合格（注：整体通过检测含设备、土建管道等）。中标人委托具备相应资质的第三方检测机构出具合格的检测报告。中标人认可第三方出具的检测结果。
（2）在未验收之前招标人使用该产品的，并不被视为产品已经验收合格。
（3）如发现中标人提供的货物与本招标文件约定的质量及技术标准、包装方式等不符的，招标人有权根据自己的检验结果或当地有关部门出具的检验结论追究中标人的违约责任。
（2） 质量要求

   1、承包人采购的材料设备质量应为合格产品。  
2、用于本工程的材料严禁以次充好，如有发现假冒伪劣产品，承包人应无条件整改，并对承包人处以假冒伪劣产品所用部分的分部分项工程造价等额的罚款。    
（3） 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	品质等级
	质量等级
	产地
	参考品牌
	备注

	
	
	
	
	
	
	每种品牌推荐三种以上
	

	1
	钢筋
	按设计图
	
	达到A级或优等或国标以上
	原产原配
	三钢、宝钢、鞍钢、众达、武钢
	通用品牌

	2
	水泥
	按设计图
	
	达到A级或优等或国标以上
	原产原配
	金牛、华润、万年青、海螺、建福、中国建材
	通用品牌

	3
	商品砼
	按设计图
	
	达到A级或优等或国标以上
	原产原配
	各地区商砼厂
	通用品牌

	4
	电线电缆
	按设计图
	高端等级
	达到A级或优等或国标以上
	原产原配
	太阳、德力西、福阳、上上缆、超阳
	通用品牌

	5
	配电箱
	按设计图
	高端等级
	达到A级或优等或国标以上
	原产原配
	国际电工、公牛、正泰、德力西、施耐德
	通用品牌

	6
	配电箱内元器件
	按设计图
	高端等级
	达到A级或优等或国标以上
	原产原配
	国际电工、公牛、正泰、德力西、施耐德
	通用品牌

	7
	开关、插座、面板、
	按设计图
	高端等级
	达到A级或优等或国标以上
	原产原配
	施耐德、正泰、鸿雁   公牛、西门子
	通用品牌

	8
	防水涂料/防水卷材
	按设计图
	高端等级
	达到A级或优等或国标以上
	原产原配
	合发、东方雨虹、德高、立邦、三棵树
	通用品牌

	9
	阀门阀件
	按设计图
	高端等级
	达到A级或优等或国标以上
	原产原配
	九牧、良工、海胜、神通、中核
	通用品牌

	10
	给水PPR管
	按设计图
	高端等级
	达到A级或优等或国标以上
	原产原配
	亚通、联塑、日丰、伟星、中财
	通用品牌

	11
	排水UPVC管
	按设计图
	高端等级
	达到A级或优等或国标以上
	原产原配
	亚通、联塑、日丰、伟星、中财
	通用品牌

	12
	阻燃管、双壁波纹管
	按设计图
	高端等级
	达到A级或优等或国标以上
	原产原配
	亚通、联塑、日丰、伟星、中财
	通用品牌

	13
	配电箱、控制箱
	按设计图
	高端等级
	达到A级或优等或国标以上
	原产原配
	正泰、施耐德、 鸿雁、科力鑫、光合
	通用品牌

	14
	乳胶漆
	按设计图
	高端等级
	达到A级或优等或国标以上
	原产原配
	多乐士、嘉宝莉、三棵树、立邦、华润
	通用品牌

	15
	真石漆
	按设计图
	高端等级
	达到A级或优等或国标以上
	原产原配
	杜邦、三颗树、立邦 、金师傅、友隆
	

	16
	铝合金门窗及五金配件
	按设计图
	高端等级
	达到A级或优等或国标以上
	原产原配
	闽铝、皇冠 、坚朗、圣保罗、中铝铝材
	

	17
	玻璃
	按设计图
	高端等级
	达到A级或优等或国标以上
	原产原配
	新福兴、福耀、南玻、蓝星、鹰牌
	

	18
	防静电架空活动地板
	按设计图
	高端等级
	达到A级或优等或国标以上
	原产原配
	立超、伟杰、汇丽、创新、沈飞
	

	19
	强化复合木地板
	按设计图
	高端等级
	达到A级或优等或国标以上
	原产原配
	福人、大自然、壹百分、蓝豹、圣象
	

	20
	瓷砖
	按设计图
	高端等级
	达到A级或优等或国标以上
	原产原配
	冠军  马可波罗、简一、欧神诺、唯美@LD
	

	21
	内墙涂料
	按设计图
	高端等级
	达到A级或优等或国标以上
	原产原配
	立邦、华润、三颗树、晨阳水漆、友隆
	

	22
	木质门、钢质门
	按设计图
	高端等级
	达到A级或优等或国标以上
	原产原配
	TATA、富新、欧派、大自然、顾家
	

	23
	灯具
	按设计图
	高端等级
	达到A级或优等或国标以上
	原产原配
	欧普、三雄极光、鸿雁、雷士、飞利浦
	

	24
	应急照明集中控制主机、电源、灯具
	按设计图
	高端等级
	达到A级或优等或国标以上
	原产原配
	东君、温特孚、三雄极光、鸿雁、辉日照明
	

	25
	风口/百叶/散流器/消声器/
	按设计图
	高端等级
	达到A级或优等或国标以上
	原产原配
	跃辉、上海显隆、欧盾、惠创、聚英
	

	26
	卫生洁具（马桶、小便斗、蹲盆、洗手盆等洁具及配件）
	按设计图
	高端等级
	达到A级或优等或国标以上
	原产原配
	箭牌、科勒、TOTO、安华、法恩莎
	

	27
	抗倍特板
	按设计图
	高端等级
	达到A级或优等或国标以上
	原产原配
	正航、富美华、嘉润、海格瑞恩、群裕
	

	28
	耐力板、亚克力板
	按设计图
	高端等级
	达到A级或优等或国标以上
	原产原配
	熊大大、爱硕、松夏、海格瑞恩、群裕
	

	29
	防火门
	按设计图
	高端等级
	达到A级或优等或国标以上
	原产原配
	星月神、 三恒、双涛、创阳、蓝盾
	

	30
	紫铜管
	按设计图
	高端等级
	达到A级或优等或国标以上
	原产原配
	宏泰、华鸿、华鑫、UPLI、碧灵
	

	31
	不锈钢管
	按设计图
	高端等级
	达到A级或优等或国标以上
	原产原配
	福建万联管业、汇盛管业、金广大钢业、金德牌、伟星管业、
	

	32
	铝扣板、冲孔铝板、铝单板、铝方板、铝方通
	按设计图
	高端等级
	达到A级或优等或国标以上
	原产原配
	铝艺、联兴、雅丽泰、佳雨、友邦
	

	33
	三聚氰胺板饰面
	按设计图
	高端等级
	达到A级或优等或国标以上
	原产原配
	福人、欣美嘉、柏莱雅、百源、百强
	

	34
	蜂窝铝板
	按设计图
	高端等级
	达到A级或优等或国标以上
	原产原配
	雅丽泰、阿姆斯壮、龙牌、星牌、方大
	

	35
	石膏板
	按设计图
	高端等级
	达到A级或优等或国标以上
	原产原配
	泰山、和福多、 德装 、可耐福、龙牌
	

	36
	铝塑板
	按设计图
	高端等级
	达到A级或优等或国标以上
	原产原配
	吉祥、雅丽泰、 雅泰、吉意、蓝天七色
	

	37
	密封套件
	按设计图
	高端等级
	达到A级或优等或国标以上
	原产原配
	康巴莱特、kps、upp
	

	38
	监控
	按设计图
	高端等级
	达到A级或优等或国标以上
	原产原配
	海康威视、浙江大华、浙江宇视
	

	39
	加油机
	按设计图
	高端等级
	达到A级或优等或国标以上
	原产原配
	托肯恒山、正星、三盈
	

	40
	液位仪
	按设计图
	高端等级
	达到A级或优等或国标以上
	原产原配
	青岛澳科、郑州永邦、维德路特
	

	42
	工艺管道
	按设计图
	高端等级
	达到A级或优等或国标以上
	原产原配
	KPS、NUPI、UPP
	

	73
	VI标识-铝塑板
	按设计图
	高端等级
	达到A级或优等或国标以上
	原产原配
	标榜（华西村）、华源卡普丹、未来之窗
	

	74
	VI标识-调平骨架
	按设计图
	高端等级
	达到A级或优等或国标以上
	原产原配
	友发、利达、东升
	

	75
	VI标识-亚克力
	按设计图
	高端等级
	达到A级或优等或国标以上
	原产原配
	三菱、申春、汤臣，威诗柏
	

	75
	VI标识-灯源、变压器
	按设计图
	高端等级
	达到A级或优等或国标以上
	原产原配
	蓝景、锐高、欧司朗、飞利浦，日上、明纬
	

	76
	VI标识-耐候胶
	按设计图
	高端等级
	达到A级或优等或国标以上
	原产原配
	道康宁791硅酮建筑耐候密封胶、西卡渗耐候密封胶、广州白云化工硅酮耐候密封胶
	


说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。
第4节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第5节 其他要求
（一）行业主管部门发布的相关文件（文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）：

3． 根据《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》（闽建筑〔2016〕34号）要求，本项目实行劳务实名制管理。承包人必须按《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建〔2020〕3号）的要求落实实名制信息化管理，具体要求详见通知。

4． 严格执行《关于规范房建和市政基础设施项目建筑渣土运输管理的通知》(明建筑〔2014〕47号)文件规定，具体要求详见通知。

5． 建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理按现行相关文件规定执行。

6． 关于质量安全远程视频监控的要求：承包人应根据闽建建〔2021〕3号文件关于实施《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》的要求，对施工现场远程监控及设备进行网上申报、使用及维护，并配合相关部门的检查，具体要求详见通知。

（二）招标人对工程特殊质量标准、工程评优等有要求的：

   无。
第 8 章 投标文件格式
说    明
1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。
2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。
（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟分包企业情况（如有时）

六、拟派出项目负责人简要情况表

七、拟派出项目负责人承诺函

八、拟派出项目技术负责人简要情况表

九、拟派出施工现场管理人员表

十、项目部施工管理人员到位承诺书

十一、投标人基本账户信息

十二、“类似工程业绩”情况汇总表（如有时）

十三、投标保证金有关单据扫描件

十四、其他资料（资格文件）

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)
注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                      
地址：                                                           
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                投标人：                  (盖单位公章)

                                                   年     月     日

三、投标人诚信承诺函

              （招标人名称）：
我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：
一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。
二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：
□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。
□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。
三、经确认，我单位在本项目投标过程中：
（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。
（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。
（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。
（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。
（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。
（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。
四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。
（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。
（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。
（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。
（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。
五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。
六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、行政和纪律处罚以及失信惩戒。我单位知晓现行法律法规对上述违法行为的处罚条款，其中对于出借资质供他人投标违法行为，行政监督部门将根据《建设工程质量管理条例》第六十一条、《中华人民共和国行政处罚法》相关规定作出行政处罚。
七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。
投标人：                 （盖单位实体公章）
法定代表人：             （盖章或签字）
承诺时间：     年    月    日
注：
1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。
2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
四、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

                         投  标  人：                   (盖单位公章)
                           法定代表人：                  （盖章或签字）

                           委托代理人：                  （盖章或签字）

                                                     年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

五、拟分包企业情况（如有时）

	分包人名称
	

	地      址
	

	法定代表人
	

	联系电话
	

	营业执照号码
	

	资质等级
	

	拟分包工程
	

	分 包 理 由
	


附：拟分包企业的营业执照和资质证书扫描件，并加盖拟分包企业和投标人的单位公章。
                           投标人：                  (盖单位公章)

拟分包企业：               (盖单位公章)

注：1、每个拟分包企业均应分别填写本表。

2、拟分包工程仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

3、选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。

六、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期

（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

七、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

八、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
九、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）        
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	标段名称
	

	标段编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	3
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	4
	施工员
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	

	7
	机械员
	
	
	

	8
	安全员
	
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。
十、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

十一、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十二、“类似工程业绩”情况汇总表（如有时）

	项目编号
	项目名称
	建设地点
	合同信息
	竣工验收备案信息或竣工验收信息
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	合同金额（万元）
	施工合同标注项目负责人
	竣工备案编号
	竣工验收证明材料标注项目负责人
	实际造价（万元）
	实际面积（平方米）
	其他工程特征指标
	工程质量
	实际开工日期
	实际竣工验收日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1.招标文件有要求提供“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第3章“评标办法和标准”的要求提交类似业绩证明材料。

2.投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。

3.上表中的项目编号、竣工备案编号为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、竣工备案编号。

十三、投标保证金有关单据扫描件

十四、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
特别提示：

1、投标人还应将拟派出的安全员的安全生产考核合格证C证扫描件及其社保凭证扫描件上传至资格文件的其他资料中（须加盖投标人单位电子印章），否则视为未能对招标文件作出实质性响应，其资格文件审查不通过。

2、免缴投标保证金承诺函（格式后附）

3、使用建机一体化企业的承诺书（格式后附）

4、建筑渣土运输企业选用表（格式后附）

免缴投标保证金承诺函

（格式）

（招标人名称）：

我司参加 （招标项目名称及标段）   投标活动，符合招标文件规定的允许免缴投标保证金第      种情形，现免缴投标保证金参与投标。我司承诺按照招标文件要求依法履行投标人义务。若我司存在下列任何一种事实的，收到你方书面通知，我司在7日内无条件地向你方全额付清本招标文件规定的投标保证金金额。

（1）投标人在投标截止后撤销投标文件。 

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向贵方提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。 

（3）投标人存在投标须知前附表第24项规定投标保证金不予退还的其他情形。
（4）法律、法规规定的其他情形。
投标人：             （盖单位公章） 

日期：      年     月     日

使用建机一体化企业的承诺书
致：                （招标人名称）

若我司中标，将依据现行相关文件规定，选用福建省住房和城乡建设厅公布的建机一体化企业且选用的建机一体化企业信用评价等级应为“A级”（以福建住房和城乡建设网的“福建省建机一体化企业信用评价系统”查询结果为准）。

特此承诺!

投标人：                     （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

日期：         年      月      日       
建筑渣土运输企业选用表

	工程名称
	

	是否采用经所在市渣土办牵头组织住建、公安、交通、城管、工商部门联合审批并公示的符合资质的渣土运输企业
	      （填“是”/“否”）


投标人：             （盖单位公章）

法定代表人：          （盖章）

注：未选用经所在县（市、区）渣土办牵头组织住建、公安、交通、城管、工商部门联合审批并公示的符合资质的渣土运输企业承揽本采购项目建筑渣土沙石运输的，将被否决报价
（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	 24个月。
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	为中标合同价的10％。
	

	3
	分包
	3.5.2
	已标价工程量清单或招标控制价中给定暂估价（若有）的专业工程，以及本工程的部分非主体、非关键性工作的可经过发包人、代业主同意进行分包。若发包人、代业主不同意将不允许分包。
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	逾期竣工违约金的计算方法：工期每延误壹天支付违约金人民币10000元/天，由发包人、代业主直接从承包人的工程款中抵扣或从承包人的履约保证金中支取。因承包人原因影响其他专业施工，造成其他专业工期延误，所引起的其他专业工期延误违约金或损失，一并由承包人承担。工期延误超过30日，发包人、代业主有权解除合同，承包人应按合同价款的10%支付违约金，违约金不足以弥补发包人、代业主损失的，发包人、代业主有权要求承包人赔偿相应损失 。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	逾期竣工违约金的最高限额: 合同价款的10%。
	

	6
	预付款额度
	12.2.1
	预付款额度：为签约合同价款的10%（不含暂列金、暂估价、甲供材料）
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3.1
	结算审核价的3%
	


投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：                              
标段名称：                              
投 标 人：                              
编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）   

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。
四、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。
五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
六、技术文件正文

说　　明

1.招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.3款、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式进行编制。

2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。

通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	资格文件《投标人诚信承诺函》
	六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、行政和纪律处罚以及失信惩戒。
	六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、行政和纪律处罚以及失信惩戒。我单位知晓现行法律法规对上述违法行为的处罚条款，其中对于出借资质供他人投标违法行为，行政监督部门将根据《建设工程质量管理条例》第六十一条、《中华人民共和国行政处罚法》相关规定作出行政处罚。”


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
1
1
29

