中华人民共和国

标准设备采购招标文件

（2017 年版）

宁化县生活垃圾焚烧发电厂项目烟气净化系统设备及技术服务采购（项目名称）
（招标编号： 2022-THXM058 ）
招标文件
招标人：三明锦鸿环境新能源有限公司（盖单位章）
招标代理机构：天和国咨控股集团有限公司（盖单位章）
2022年  11 月  28  日
目    录
1

第一卷

2

第一章招标公告（适用于公开招标）

2

1.招标条件

2

2.项目概况与招标范围

3

3.投标人资格要求

3

4.招标文件的获取

3

5.投标文件的递交

3

6.发布公告的媒介

3

7.联系方式

5

第二章投标人须知

5

投标人须知前附表

18

1.总则

18

1.1 招标项目概况

18

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

18

1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

18

1.4 投标人资格要求

19

1.5 费用承担

19

1.6 保密

20

1.7 语言文字

20

1.8 计量单位

20

1.9 投标预备会

20

1.10 分包

20

1.11 响应和偏差

21

2.招标文件

21

2.1 招标文件的组成

21

2.2 招标文件的澄清

21

2.3 招标文件的修改

22

2.4 招标文件的异议

22

3.投标文件

22

3.1 投标文件的组成

22

3.2 投标报价

23

3.3 投标有效期

23

3.4 投标保证金

23

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

24

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

24

3.6 备选投标方案

24

3.7 投标文件的编制

25

4.投标

25

4.1 投标文件的密封和标记

25

4.2 投标文件的递交

26

4.3 投标文件的修改与撤回

26

5.开标

26

5.1 开标时间和地点（A）

26

5.1 开标时间和地点（B）

26

5.2 开标程序

27

5.3 开标异议

27

6.评标

27

6.1 评标委员会

27

6.2 评标原则

28

6.3 评标

28

7.合同授予

28

7.1 中标候选人公示

28

7.2 评标结果异议

28

7.3 中标候选人履约能力审查

28

7.4 定标

28

7.5 中标通知

28

7.6 履约保证金

29

7.7 签订合同

29

8.纪律和监督

29

8.1 对招标人的纪律要求

29

8.2 对投标人的纪律要求

29

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

29

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

29

8.5 投诉

30

9.是否采用电子招标投标

30

10.需要补充的其他内容

31

附件一：开标记录表

32

附件二：问题澄清通知

33

附件三：问题的澄清

34

附件四：中标通知书

35

附件五：中标结果通知书

36

附件六：确认通知

37

第三章评标办法（综合评估法）

37

评标办法前附表

44

1.评标方法

44

2.评审标准

44

2.1 初步评审标准

44

2.2 分值构成与评分标准

45

3.评标程序

45

3.1 初步评审

45

3.2 详细评审

46

3.3 投标文件的澄清

46

3.4 评标结果

47

第四章合同条款及格式

48

第一节通用合同条款

48

1.一般约定

48

1.1 词语定义

49

1.2 语言文字

49

1.3 合同文件的优先顺序

50

1.4 合同的生效及变更

50

1.5 联络

50

1.6 联合体

51

1.7 转让

51

2.合同范围

51

3.合同价格与支付

51

3.1 合同价格

51

3.2 合同价款的支付

52

3.3 买方扣款的权利

52

4.监造及交货前检验

52

4.1 监造

53

4.2 交货前检验

53

5.包装、标记、运输和交付

53

5.1 包装

54

5.2 标记

54

5.3 运输

54

5.4 交付

55

6.开箱检验、安装、调试、考核、验收

55

6.1 开箱检验

56

6.2 安装、调试

56

6.3 考核

57

6.4 验收

57

7.技术服务

58

8.质量保证期

58

9.质保期服务

59

10.履约保证金

59

11.保证

60

12.知识产权

60

13.保密

61

14.违约责任

62

15.合同的解除

62

16.不可抗力

62

17.争议的解决

64

第二节 专用合同条款

78

第三节 合同附件格式

79

附件一：合同协议书

81

附件二：履约保证金格式

82

第二卷

83

第五章供货要求

173

第三卷

174

第六章投标文件格式

176

目录

177

一、投标函

179

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

180

二、授权委托书

181

三、联合体协议书

182

四、投标保证金

183

五、商务和技术偏差表

184

六、分项报价表

185

七、资格审查资料

185

（一）基本情况表

186

（二）近年财务状况表

187

（三） 近年完成的类似项目情况表

188

（四）正在供货和新承接的项目情况表

189

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况

189

（六）制造商授权书

190

八、投标设备技术性能指标的详细描述

191

九、技术支持资料

192

十、技术服务和质保期服务计划

193

十一、其他资料



第一卷

第一章招标公告（适用于公开招标）

宁化县生活垃圾焚烧发电厂项目烟气净化系统设备及技术服务采购招标公告

1.招标条件
本招标项目宁化县生活垃圾焚烧发电厂项目烟气净化系统设备及技术服务采购，招标人为三明锦鸿环境新能源有限公司，招标项目资金来自国有自筹（资金来源），出资比例为财政资金投资比例： 0(%)，自筹资金投资比例：100(%)，其他资金投资比例：0(%) 。该项目已具备招标条件，现对烟气净化系统设备及技术服务采购进行公开招标。

2.项目概况与招标范围
2.1 本招标项目名称：宁化县生活垃圾焚烧发电厂项目烟气净化系统设备及技术服务采购
2.2 合同估算价：约1323万元。
2.3 供货地点：宁化县城南镇鱼龙村。
2.4 工程规模：规划日处理生活垃圾500吨，本期建设1台日处理量为400吨的生活垃圾炉排炉焚烧线，配套1台10MW的凝汽式汽轮发电机组，协同处置服务范围内的市政污泥（含水率60%）和一般工业垃圾，实现能源的综合利用。
2.5 招标范围：本项目烟气净化系统设备采购，安装、调试及运行技术指导服务等。自脱酸反应塔入口法兰（含配对法兰）至烟囱入口法兰（含配对法兰）为止的整套烟气净化处理系统工艺设备，包括SNCR脱硝系统、高分子脱硝系统、半干法反应塔系统、消石灰储存及石灰浆制备和输送系统、消石灰喷射系统、活性炭储存及喷射系统、袋式除尘系统、飞灰输送和存储及稳定化系统、压缩空气系统、引风机、烟气在线监测系统、烟气数据采集及上传系统、LED公示系统、电气和热工控制系统等，上述系统和设备之间的所有阀门、管道、管道支架、膨胀节、法兰、垫片、螺栓、螺母、仪器仪表、电缆、桥架及穿线管、电气控制设备及控制软件等，以及为了满足技术规范书设计、功能、技术和性能要求所需的全部部件，确保系统的正常运行。关于招标范围的详细说明见第五章“供货要求”。
2.6投标人设计的时间进度为：中标通知书发出之日起3个月内完成整套烟气净化系统结构件的全部供货，除雾化器设备外的外购件4个月内完成供货。雾化器6个月完成供货。
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须具备独立法人资格，且具有一定的生产制造能力，需提供营业执照扫描件及具备一定生产制造能力相应的支撑证明材料（如厂房、车间、加工设备等实景图片） 资质，投标人自2019年1月1日至开标当日（以合同签订时间为准）在中国境内至少拥有1个合同额≥1000万元垃圾焚烧发电厂烟气净化系统成套供货业绩，并具有与本招标项目相应的供货能力。
3.2本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：/。
3.3本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分(子)公司，中标人应当依法履行纳税义务。
4.招标文件的获取
4.1（B） 凡有意参加投标者，请于2022 年 11 月 29 日 00:00  时至2022 年 12月 19  日 09:00 时(北京时间，下同)，登录三明市公共资源交易（http://www.smggzy.cn/smwz）电子招标投标交易平台名称）下载电子招标文件。
4.2 招标文件每套售价/元，售后不退。
5.投标文件的递交
5.1（B） 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年12
月19 日
09时00分，投标人应在截止时间前通过三明市公共资源交易（http://www.smggzy.cn/smwz）（电子招标投标交易平台）递交电子投标文件。
5.2 （B）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。
6.发布公告的媒介
           本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、三明市公共资源交易网（http://www.smggzy.cn/smwz） （发布公告的媒介名称）上发布
7.联系方式
招 标 人：  三明锦鸿环境新能源有限公司            招标代理机构：  天和国咨控股集团有限公司  
地
址：福建省三明市宁化县城南镇鱼龙村鱼龙铺58号 地  址：厦门市湖里区高崎南五路222号之3（航空商务广场2号楼）10、11层
邮
编：
365400                                邮  编：
361011                    
联 系 人：
 黄工                                 联 系 人：
陈工、黄工        
   
电
话：
0592-5225195                    电
  话：
0592-5138727、5336893     
传
真：

   /                         传  真：
     /          

   
电子邮件：

   /                         电子邮件：

 /              
  
网
址：

   /                         网
址：
     /         

  
开户银行：

   /                         开户银行：

 /             
     
账
号：

   /                          账
号：         /                
交易平台：三明市公共资源交易网
网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/
联系方式： 18065792873、0512-58173200、400-850-3300
监督单位：宁化县住房和城乡建设局
地址：宁化县长征大道31号（宁化县城市规划建设展览馆18-21层）
联系方式：0598-6824597
公共资源交易中心名称：宁化县公共资源交易中心
地址：宁化县万星广场1号楼4层
联系电话：0598-8719021
                                2022   年   11  月  28  日
第二章投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：三明锦鸿环境新能源有限公司                                                                                       地址：福建省三明市宁化县城南镇鱼龙村鱼龙铺58号                                                                                           联系人：黄工                                                                                     电话： 0592-5225195                               

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：天和国咨控股集团有限公司                                                                                       地址：厦门市湖里区高崎南五路222号之3（航空商务广场2号楼）10、11层                                                                                           联系人：陈工、黄工                                                                              电话： 0592-,5138727，5336893                              

	1.1.4
	招标项目名称
	 宁化县生活垃圾焚烧发电厂项目烟气净化系统设备及技术服务采购

	1.1.5
	工程项目名称
	 宁化县生活垃圾焚烧发电厂项目烟气净化系统设备及技术服务采购

	1.2.1
	资金来源及比例
	国有自筹，100%                                                                 

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实                                                                    

	1.3.1
	招标范围
	  本项目烟气净化系统设备采购、指导安装、调试及运行技术指导服务等。自脱酸反应塔入口法兰（含配对法兰）至烟囱入口法兰（含配对法兰）为止的整套烟气净化处理系统工艺设备，包括SNCR脱硝系统、高分子脱硝系统、半干法反应塔系统、消石灰储存及石灰浆制备和输送系统、消石灰喷射系统、活性炭储存及喷射系统、袋式除尘系统、飞灰输送和存储及稳定化系统、压缩空气系统、引风机、烟气在线监测系统、烟气数据采集及上传系统、LED公示系统、电气和热工控制系统等，上述系统和设备之间的所有阀门、管道、管道支架、膨胀节、法兰、垫片、螺栓、螺母、仪器仪表、电缆、桥架及穿线管、电气控制设备及控制软件等，以及为了满足技术规范书设计、功能、技术和性能要求所需的全部部件，确保系统的正常运行。关于招标范围的详细说明见第五章“供货要求”。                                                              

	1.3.2
	交货期
	中标通知书发出之日起3个月内完成整套烟气净化系统结构件的全部供货，除雾化器设备外的外购件4个月内完成供货。雾化器6个月完成供货。

	1.3.3
	交货地点
	 宁化县城南镇鱼龙村                                                                  

	1.3.4
	技术性能指标
	 详细说明见第五章供货要求                                                                 

	1.4.1
	投标人资质条件、能力、信誉
	 （1）本次招标要求投标人须具备独立法人资格，且具有一定的生产制造能力，需提供营业执照扫描件及具备一定生产制造能力相应的支撑证明材料（如厂房、车间、加工设备等实景图片）
（2）财务要求：近三年来财务状况报表，近三年指2019年01月01日起至2021年12月31日止。需附投标人近年经过会计师事务所或者审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的原件扫描件。
（3）投标人业绩：投标人自2019年1月1日至开标当日（以合同签订时间为准），在中国境内至少拥有1个合同额≥1000万元的垃圾焚烧发电厂烟气净化系统成套供货业绩。（须提供中标通知书、中标公告截图及网址、供货合同（主要页面）、原件扫描件）
 （4）信誉要求： 
1）独立投标人的企业法人没有被列入《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)规定的从业限制、投标人没有因违法违规被限制参加相应项目投标；
2）投标人没有被责令停业；
3）投标人在最近三年内没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题；                                                       
（5）其他要求：  /    。     

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受                                   
□接受，应满足下列要求：                                   

	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1、在最近三年有骗取中标和严重违约行为的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）； 注：投标须知第1.4.3所称投标人不得存在的情形（包括其他情形），是指在招标人确定中标人之前，投标人不应存在的情形。招标人确定中标人之前发现投标人存在上述情形的，将由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。中标后若发现中标人存在上述情形，招标人有权取消其中标资格，并追究相关责任。

	1.9.1
	投标预备会
	不召开

	1.9.3
	招标文件澄清发出的形式
	通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以书面形式发出                                                                                 

	1.10.1
	分包
	☑不允许                         
□允许，分包内容要求：                                      
                分包金额要求： /                                     
                对分包人的资质要求：/                        

	1.11.1
	实质性要求和条件
	1、交货期；2、设备清单数量；3、质保期；4、★条款。                                                                         

	1.11.3
	其他可以被接受的技术支持资料
	详见第三章评标办法要求                                                                                

	1.11.4
	偏差
	☑不允许
□允许，偏差范围：/                                                 
        最高项数：/                                                

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	 招标文件澄清（如有）、技术规范书等                                                                                    

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：投标文件递交的截止日期前10天 。                                                                       

	
	
	通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以书面形式发出                                                                         

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以书面形式发出                                                                             

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	时间： /                                                                       

	
	
	形式：按三明市公共资源交易网实际功能确认，无论电子交易平台是否有确认功能，投标人都应自行留意招标人发布的招标文件的澄清。                                                                      

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以书面形式发出                                                                           

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	时间： /                                 

	
	
	形式：按三明市公共资源交易网实际功能确认，无论电子交易平台是否有确认功能，投标人都应自行留意招标人发布的招标文件的修改 。                              

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	无。                                      

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	按国家、省市相关规定                                     

	3.2.4
	最高投标限价
	□无

	
	
	☑有，最高投标限价：最高投标限价即招标控制价，以补充通知形式发布。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	1、投标人的投标总价不得超过招标控制价；
2、其余详见第五章供货要求；                                   

	3.3.1
	投标有效期
	 投标截止之日后120日历天                                     

	3.4.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：　贰拾 万元人民币；
2、投标保证金形式： 投标人可以使用下列第①、②、③、④ 之一种形式提交：
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （2022-THXM058）  ，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司宁化县支行     
帐户名称： 宁化县公共资源交易中心      
帐    号100600950610010001000000070 
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式： 银行保函应是建筑业企业基本账户开户银行或银行业金融机构（银行业金融机构是指分行、支行以上银行），同时执行闽建筑〔2020〕8号文。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：   按明建〔2019〕30号、明建〔2021〕35号文规定执行（专业担保机构是指取得资信等级的专业工程担保公司），同时执行闽建筑〔2020〕8号文。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案，保险人应当承诺在收到被保险人书面赔付通知后7日内无条件先行赔付）：按明建〔2019〕30号文规定执行（保险机构是指经银保监会批准可以从事保证保险业务的保险公司），同时执行闽建筑〔2020〕8号文。（投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案）。投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应以电子投标保函形式提交，不接受纸质投标保函。电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险公司开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准》，否则其投标担保视为无效；
③根据《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）、《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》（闽建筑函〔2021〕1号）规定：投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，还应满足以下要求：（1）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。（2）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件，作为资格文件的组成部分。（3）“到账证明”格式可采用本项目招标文件提供的格式。④投标保证金有效期：与投标有效期一致。
4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	 1、因中标人的违法行为导致中标被依法确认为无效；
2、法律法规规定的其他情形。                       

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	☑无
□有，具体要求：                     

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	 2019 年1月1日至 2021 年 12月31日

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	 2019 年 1 月 1 日 至投标截止之日

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求
	/

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许
□允许

	3.7.3A（2）
	投标文件副本份数及其他要求
	投标文件副本份数： /                   
是否要求提交电子版文件： /           
其他要求：/                            

	3.7.3A（3）
	投标文件是否需分册装订
	☑不需要
□需要，分册装订要求： 

	3.7.3（B）
	投标文件所附证书证件要求
	 详见投标须知3.7.3（B）条款规定                                                                   

	3.7.3（B）
	投标文件签字或盖章要求
	 详见投标须知3.7.3（B）条款规定                                                                 

	4.1.1（B）
	投标文件加密要求
	 投标文件编制工具软件名称及版本：江苏国泰新点软件投标文件制作工具（三明版）。
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司、福建凯特信息安全技术有限公司。
投标文件编制工具软件供应商联系电话：18965312309、0512-58173200、400-850-3300。
投标文件编制和加密要求：投标人必须在截止时间前提交网上投标文件，递交一份加密的SMTF格式投标文件上传到企业业务系统中。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，不能使用法定代表人CA证书加密生成标书，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。网上投标操作见投标单位操作手册。若有疑问，可向投标文件编制工具软件供应商联系，投标截止后，网上投标系统无法接受投标文件。未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。                                                                  

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	招标人名称： /                          
招标人地址： /                           
 /（项目名称）设备采购招标项目
投标文件
招标项目编号：/                          
在 /年 /月/ 日时前不得开启

	4.2.1
	投标截止时间
	 2022年12月19日09:00:00                                  

	4.2.2（A）
	递交投标文件地点
	 /                                         

	4.2.3
	投标文件是否退还
	☑否
□是，退还时间：                        

	5.1（A）
	开标时间和地点
	开标时间：2022年12月 19日9:00:00 同投标截止时间
开标地点：宁化县万星广场1号楼4层                        

	5.2（4）（A）
	开标程序
	开标顺序：（1）加密检查：开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；（2）电子投标文件解密：开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人开始解密。投标人应在开始解密时间起30分钟内进行电子投标文件的现场或远程解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效；（3）开标：解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容；（4）开标结束：开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。                              

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人
其中招标人代表0人，专家5人；
评标专家确定方式：从福建省综合评标专家库中通过随机抽取的方式确定。                   

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	 3 人                                                                  

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：福建省公共资源交易电子公共服务平台（http://ggzyfw.fujian.gov.cn）以及三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/。                             
公示期限：3日

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否

	7.6.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：          

☑要求，履约保证金的形式：按相关规定执行

履约保证金的金额：为中标合同价的（扣除暂列金额、暂估价）10％。

□不要求            

	9
	是否采用电子招标投标
	□否
☑是，具体要求：
1、电子招投标基本要求：按《电子招标投标办法》、《招标公告和公示信息发布管理办法》、《福建省房屋建筑和市政基础设施施工招标投标若干规则（试行）》（闽建[2017]6号）、《福建省房屋建筑和市政基础设施施工招标投标行政监督办法（试行）》（闽建[2017]7号】）有关规定执行。投标人应仔细阅读电子招投标交易平台有关的系统操作手册和使用说明以及招标文件中电子招投标的相关条款，并根据操作手册、使用说明和招标文件电子招投标的相关条款完成投标文件的编制、加密、递交工作。
2、投标人应使用新点投标文件制作工具（三明版）生成SMTF格式电子投标文件，确保电子投标文件能打开并运行。未提交电子投标文件将予以拒绝。
3、投标文件解密失败的补救方案：
①若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行；
②若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；
③若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。
4、因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形：
①投标人使用非福建CA数字证书；
②投标人使用的福建CA数字证书过期；
③投标人使用的福建CA数字证书未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活。
5、其余详见招标文件。                      

	10
	需要补充的其他内容
	1、本招标项目评标办法采用综合评估法。
2、投标人在开、评标过程中应随时关注电子交易平台，在收到评标委员会从电子交易平台发出的澄清、说明、补正的通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。未按规定时间内回复的，评标委员会将可能作出不利于投标人的评审结论，投标人不得有异议。 
3、中标通知书发出后，中标人放弃中标的，或无正当理由在招标文件规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。 
4、投标须知第2.4项招标文件的异议和第7.2项评标结果异议修改为：潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容： 
（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；
（二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果 的异议）； 
（三）异议事项的基本事实； 
（四）相关请求及主张； 
（五）有效线索和相关证明材料。异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书： 
（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系； 
（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的； 
（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的； 
（四）超过异议时效的。招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。 
5、中标人最迟在领取中标通知书的同时向招标人提供投标文件纸质版本一式四份。 
6、本招标项目招标代理费由中标人在领取中标通知书时支付，招标代理费根据《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）中的货物类招标代理费标准的78%计算。
7、带“★”号条款汇总表,详见第五章供货要求。
8、投标格式“十、技术服务和质保期服务计划”中至少须体现交货期，交货地点，质保期等。
9、供应商投标文件中的“分项报价表”应根据本招标项目提供的主要设备清单进行报价。
10、删除本招标文件投标须知正文1.4.3（17）中的“（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）”。本项目中标候选人公示期间，招标人应通过中国裁判文书网(网址：
http://wenshu.court.gov.cn/)查询中标候选人的单位及其法定代表人是否存在行贿犯罪记录，存在行贿犯罪记录的不得确定为中标人。
11、投标须知3.4.1条款中“境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。”修改为：“境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》。”
12、投标文件格式 七、资格审查资料（一）基本情况表注1修改为：“1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》扫描件。”
13、中标候选人或中标人在公示期间受到质疑的，招标人有权要求受质疑人针对质疑事项进行说明并在3天内提供实质性资料进行核实。受质疑人须无条件进一步提供所需资料并给予配合协助，一经发现弄虚作假，没收其投标保证并赔偿招标人损失。已作为中标候选人的，不予确定为中标人，已中标的，不予授标。
14、图纸和清单的设备参数与招标文件技术规范不一致时，以招标文件技术规范为准。
15、本项目如遇国家相关政策对税率调整，结算时税金按照中标人实际缴交情况按实调整。
16、按2021年7月28日发布的《宁化县公共资源交易中心关于规范建设工程交易服务收费问题的通知》：根据省发改委《福建省发展和改革委员会关于规范建设工程交易服务收费有关问题的通告》（闽发改服价〔2021〕250号）文件精神，自2021年8月1日起（以开标日期为准）恢复按照《福建省建设工程交易服务收费标准》建设工程交易服务收费。项目开标结束后，公共资源交易中心凭交易服务费转账回单对中标通知书进行盖章。
开户行：中国农业银行宁化县支行城关支行
户名：宁化县公共资源交易中心
账号：13895201040002513   
投标人需书面承诺：
（1）所投产品技术参数均不低于招标文件最低要求。实施过程中，如有低于招标文件要求的以招标文件要求为准；
（2）中标后必须采用“SNCR+高分子脱硝系统+旋转喷雾反应塔+干粉喷射+活性炭喷射+袋式除尘器 ”的半干法烟气净化工艺进行深化设计和供货；
（3）响应并接受招标文件规定的付款要求。                              


1.总则

1.1 招标项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关

法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩

要求包含对投标设备的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人
须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权
利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相
关投标均无效。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；
（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他
利害关系；
（7）为本招标项目的代建人；
（8）为本招标项目的招标代理机构；
（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（11）被依法暂停或者取消投标资格；
（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法
机关出具的有关法律文书为准）；
（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
（17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检
察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；
法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承
担相应的法律责任。

1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会
1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和
地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标
人在会议期间澄清。
1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式
通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.10 分包
1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表
规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备
外，其他工作不得分包。
1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包
项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
1.11 响应和偏差
1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，

   否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。
1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资
料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。
1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支
持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的
其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。
1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人
须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。
1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除
列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。
2.招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）供货要求；
（6）投标文件格式；
（7）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件组
成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招
标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达
招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但
不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，
并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已
收到该澄清。
2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项
规定的时间后的任何澄清要求。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的
投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内
容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认
已收到该修改。
2.4 招标文件的异议
投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
3.投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）投标函；
（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；
（3）联合体协议书；
（4）投标保证金；
（5）商务和技术偏差表；
（6）分项报价表；
（7）资格审查资料；
（8）投标设备技术性能指标的详细描述；
（9）技术支持资料；
（10）技术服务和质保期服务计划；
（11）投标人须知前附表规定的其他资料。
投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组
成部分。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件
不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。
3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所
指的投标保证金。
3.2 投标报价
3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税
金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写
分项报价表。
3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。
3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项
合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他
分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件
“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限
价在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有
效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求
或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金
及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六“投
标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标
人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账
户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的
规定。
3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保
证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标
人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；
（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）
投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请
资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实
质性降低。
3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）
除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足
本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资或
者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：
（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”“五
证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；
（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的
复印件。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资负
债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验证

   书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。      
   3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件张
表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并法
院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。 
    3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.6 备选投标方案
3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否
决。
3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。
评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可
以接受该备选投标方案。
3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供
两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标
文件的组成部分。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内
容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利
于招标人的承诺。
3.7.3（A）（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说
明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标
人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人
签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标
文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表
人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。
（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清
楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副

本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。
（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册
装订要求见投标人须知前附表规定。
3.7.3（B）投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附
证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子
印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位
负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署
的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
4.投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 （A）投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定
代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。
4.1.1 （B）投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体
要求见投标人须知前附表。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 （A）投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.2 （B）投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 （A）招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.4 （B）投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递
交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。
4.2.5 （A）逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。
4.2.5 （B）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标件，
但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 （A）投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3（A）项的要
求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.2 （B）投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3（B）项的要求
加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。
4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取
的投标保证金。
4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5.开标
5.1 开标时间和地点（A）
招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点
公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。
5.1 开标时间和地点（B）
招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公
开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）（A）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，
公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其
他内容，并记录在案；
（4）（B）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招
标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，
并记录在案；
（5）（A）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（5）（B）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在
开标记录上签字确认；
开标结束。
5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
6.评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理
机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及
技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚
或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标
的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会
成员重新进行评审。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标
6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文进
行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委
员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.合同授予
7.1 中标候选人公示
招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 天。
7.2 评标结果异议
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
7.3 中标候选人履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约
能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确
认。
7.4 定标
按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。
7.5 中标通知
在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时
将中标结果通知未中标的投标人。
7.6 履约保证金
       7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证
金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其
履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金
不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.7 签订合同
7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投
标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或
者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退
还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附
加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连
带责任。
8.纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、
社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿
谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干
扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和
比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观
公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文
件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活
动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自
知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证
明材料。
8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标
人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。
9.是否采用电子招标投标
本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。
10.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表
开标记录表
开标时间：      年      月      日      时       分
	序号
	投标人
	密封情况
	投标保证金
	投标报价
（元）
	交货期
	备注
	投标人代表
签名

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	最高投标限价：      
	  


招标人代表：                记录人 ：               监标人：          
                     年      月      日                  
附件二：问题澄清通知
问题澄清通知
（编号：                            
）
                              （投标人名称）：
评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：
1.
2.
......
         请将上述问题的澄清、说明或补正于                         年                       月                         日                     时前递交至                                                                         （详细地址）或传真至                                       （传真号码）或通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在              年             月             日  
时前将原件递交至                                                                                    （详细地址）。
评标委员会授权的招标人或招标代理机构：                             （签字或盖章）
        年
月
日

附件三：问题的澄清
问题的澄清
（编号：                          ）
评标委员会：                                
        问题澄清通知（编号：                                      ）已收悉，现澄清、说明或补正如下：
1.
2.
.....
        上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组
成部分。
投标人：               （盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：               （签字）
             年          月         
日

附件四：中标通知书
中标通知书



（中标人名称）：
    你方于


（投标日期）所递交的


（项目名称）设备采购招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。
    中标价：


元。
    请你方在接到本通知书后的                   日内到                    
（指定地点）与我方签订设备采购合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6 款规定向我方提交履约保证金。
    特此通知。
招标人：             （盖单位章）
法定代表人（单位负责人：）           （签字）
       年
月
日
附件五：中标结果通知书
中标结果通知书
                              （未中标人名称）：

    我方已接受
                
（中标人名称）于
                （投标日期）所递交的                                 （项目名称）设备采购招标的投标文件，确定


（中标人名称）为中标人。
    感谢你单位对招标项目的参与！






                                           招标人：                       
（盖单位章）
          年         月            日
附件六：确认通知
确认通知

                         （招标人名称）：
    你方于     年
月
日发出的                             （项目名称）设备采购招标关于招标文件的澄清/修改的通知，我方已于      年     月
     日收到。
    特此确认。
投标人：                 （盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：            （签字）
       年
月
日
第三章评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标方法
	中标候选人排序方法
	按评审后的总得分由高到低顺序排列。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，以商务得分高的优先；如果商务得分也相等，以其他评分因素的得分高的优先。以上均相同的，由评标委员会随机抽取确定排序。

	
	
	
	

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	
	

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的规定

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	联合体投标人
	提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	备选投标方案
	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	……
	……

	
	
	
	

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照和组织机构代码证
	符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证

	
	
	资质要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	财务要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	业绩要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	
	

	
	
	
	




	　
	　
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定

	
	
	
	

	
	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	投标设备制造商的资质要求（如有）
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	投标设备的业绩要求（如有）
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	
	

	
	
	……
	……

	
	
	
	

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定

	
	
	
	

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定

	
	
	
	

	
	
	交货期
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定

	
	
	
	

	
	
	交货地点
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定

	
	
	
	

	
	
	技术性能指标
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定

	
	
	
	

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定

	
	
	
	

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	权利义务
	符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	投标设备及技术服务和质保期服务
	符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	技术支持资料
	符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定

	
	
	……
	……

	
	
	
	

	条款号
	条款内容
	编列内容

	
	
	

	2.2.1
	分值构成
（总分100分）

	商务部分：20 分
技术部分：30分
投标报价：50分
其他评分因素：/ 分（如有）

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	按投标总报价评分时：
评标基准价=有效投标报价的最低价。                    

	
	
	

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	投标报价的偏差率=100% ×（投标人投标报价-评标基准价）/评标基准价。（偏差率计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入）                 

	
	
	

	
	
	

	条款号
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	
	
	

	2.2.4
(1)
	商务评分标准（20分）
	业绩（9分）
	在满足招标文件资格要求的基础上，投标人自2019年1月1日至开标当日（以合同签订时间为准）在中国境内每增加1个≥1000万垃圾焚烧发电厂烟气净化系统成套供货业绩（合同供货至少包含“半干法脱酸（石灰浆旋转喷雾工艺）+袋式除尘”设备）的得0.3分，最高得9分。
注：须提供中标通知书、中标公告截图及网址、供货合同（主要页面）的原件扫描件。

	
	
	综合实力（3分）
	1、通过ISO9001质量管理体系认证的得0.5分，否则不得分。
2、通过ISO14001环境管理体系认证的得0.5分，否则不得分。
3、通过GB/T28001职业健康安全管理体系认证得0.5分，否则不得分。

	
	
	
	投标人具有有效的建设行政主管部门颁发的环境工程专项设计甲级资质或工程设计综合甲级资质的得1.5分；
投标人具有有效的建设行政主管部门颁发的环境工程专项设计乙级资质的得1分。
注：本项最高得1.5分，须提供有效的相关资料复印件，否则不得分。

	
	
	备品备件及专用工具（2分）
	  根据投标人供应的备品备件及专用工具满足《技术规范书》中备品备件及专用工具清单中数量提供要求，品种类别提供齐全，主要技术参数等进行评价，排名第一得2分，排名第二得1分，排名第三得0.5分，排名第四（含）之后或未提供不得分。

	
	
	履约能力（3分）
	投标人在中国银行保险监督管理委员会确认的“国有大型商业银行”（中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行）的资信评级达到 AAA 级的得3分，AA级的得2分，A级的得1分，其他不得分。

注：须提供资信评级证明原件扫描件，否则不得分。

	
	
	售后服务及承诺
（3分）
	1、根据投标人提供的售后服务体系完备情况、认证情况、服务人员配备情况、维修速度、响应时间、售后服务承诺进行评价，排名第一得1分，排名第二得0.5分，排名第三得0.3分，排名第四（含）之后或未提供不得分。
2、根据投标人为招标人生产运行管理人员提供实际操作及技术培训有关方面的承诺及方案进行评价，排名第一得1分，排名第二得0.5分，排名第三得0.3分，排名第四（含）之后或未提供不得分。
3、根据投标人对设备指导安装调试方面及整个系统性能指标方面的承诺及方案进行评价，排名第一得0.5分，排名第二得0.3分，排名第三得0.1分，排名第四（含）之后或未提供不得分。

4、根据投标人对招标人设计联络及设备监造等技术服务方面提供的承诺及方案进行评价，排名第一得0.5分，排名第二得0.3分，排名第三得0.1分，排名第四（含）之后或未提供不得分。

	2.2.4
(2)
	技术评分标准（30分）
	投标文件响应程度及完整性（2分）
	1.投标人提供的设计进度满足招标文件提资要求得1分，不满足或未提供不得分。
2.根据投标人提供的投标阶段图纸、技术资料齐全(P&ID图、布置图)，深度能完整表达设计意图，完全满足招标文件要求进行排名。排名第一得1分，排第二得0.8分，排名第三得0.5分，排名第四（含）之后或未提供不得分。

	
	
	性能保证（12分）
	1.能耗、物耗性能指标
根据投标人提供各系统达标排放的物耗技术指标优劣进行评审。排名第一得4分，排名第二得2.5分，排名第三得1.5分，排名第四（含）之后或未提供不得分。
2.阻力指标
根据投标人提供各系统的阻力指标进行排名，排名第一得4分，排名第二得2.5分，排名第三得1.5分，排名第四（含）之后或未提供不得分。
3.除尘器过滤风速
根据投标人提供除尘器过滤风速在0.7米/分钟的基础上由低到高的排序进行评审，排名第一得4分，排名第二得2.5分，排名第三得1.5分，排名第四（含）之后或未提供不得分。

	
	
	脱酸反应塔及布袋除尘系统（6分）
	1、根据技术规范书对脱酸反应塔；活性炭储存及喷射系统；熟石灰储存及喷射系统；袋式除尘器系统进行设计，全部满足招标文件技术规范书要求的，得2分，下述核心要求有一项不满足，则本项不得分。
核心要求（机械旋转半干法）：
1）烟气在反应塔中额定停留时间≥18s；
2)除尘器的运行包括过滤、清灰、投入、切出都由DCS自动控制；3)袋式除尘器上箱体整体组装供货；
4)花板厚度≥8mm；
5)滤袋采用100%PTFE针刺毡+100%PTFE覆膜且采用PTFE胶条封孔技术；
6）袋式除尘器上箱体及底部灰斗及检修人孔门材质采用304不锈钢;
2、根据旋转雾化器的使用性能。如振动、转速、雾化效果、脱酸效率、物料消耗、检修周期等进行评审，排名第一得4分，排名第二得2.5分，排名第三得1.5分，排名第四（含）之后或未提供不得分。

	
	
	电气及仪表（6分）
	1.投标人须提供烟气处理系统完整控制策略及逻辑说明文件并配合DCS厂家在DCS中完成自动燃烧控制逻辑编程得2分；不提供完整控制策略及逻辑说明文件或不配合DCS厂家完成逻辑编程或未提供的不得分。
2.根据投标人提供的电气、仪表选型情况进行评审：排名第一得4分，排名第二得2.5分，排名第三得1.5分，排名第四（含）之后或未提供不得分。

	
	
	烟道及其它（3分）
	对烟道及其附件；飞灰输送系统；飞灰储存系统中技术方案（拟配备的设备配置、品牌、选型、所提供的备品备件等）进行评审。排名第一得3分，排名第二得2分，排名第三得1分，排名第四（含）之后或未提供不得分。

	
	
	技术服务（1分）
	根据投标人在设计、指导安装、调试、性能测试、人员培训等提供的各项技术服务（含售后、质保等）进行评审，排名第一得1分，排名第二得0.8分，排名第三得0.5分，排名第四（含）之后或未提供不得分。

	2.2.4
(3)
	投标报价评分标准
	投标报价评分标准（50 分）
	1、评标基准价的计算方法见评标办法和标准数据表第 2.2.2 项规定。
2、投标报价的偏差率的计算方法见评标办法和标准数据表第2.2.3 项规定。
3、投标报价的评分标准为：投标报价得分=50-偏差率×50。
注：本项最高得50分，最低得0 分。
（投标报价计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入）

	2.2.4
(4)
	其他因素
评分标准
	/
	/


1.评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章

2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。
2.评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3.评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合

评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出

招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进

行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除

外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项

合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个

别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者

不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
3.3 投标文件的澄清
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同

类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明

或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构

成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、

说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低

的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。
第四章合同条款及格式

第一节通用合同条款
1.一般约定
1.1 词语定义
除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差

表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描

述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7 中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的

详细描述。

1.1.1.8 技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.9 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人

1.1.2.1 合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事

    人，及其合法继承人。
1.1.2.3 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，

及其合法继承人。

1.1.3 合同价格

1.1.3.1 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4 合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗

   件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、

操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一

定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

1.1.7 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

1.1.8 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的

技术性能考核指标的考核。

1.1.9 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同

设备的确认。

    1.1.10 技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务，

或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11 质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行，

并负责消除合同设备故障的期限。

    1.1.12 质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、

技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

1.1.13 工程

    1.1.13.1 工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

    1.1.13.2 施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。
    1.1.14 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计

入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的

次日为期间的最后一天。

    1.1.15 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。
合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一
天。
1.1.16 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换

和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件

的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）其他合同文件。
1.4 合同的生效及变更
    1.4.1 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表

在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

    1.4.2 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订

书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

1.5 联络
    1.5.1 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联

络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

    1.5.2 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1 项指定的联系人即视为送达。

    1.5.3 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第 1.5.1 项的约定事先书面通知卖方。

1.6 联合体
    1.6.1 卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连

带责任。

    1.6.2 在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体

成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

    1.6.3 联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行

合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方

的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行

为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

1.7 转让
未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。
2.合同范围
卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等

合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

3.合同价格与支付
3.1 合同价格
3.1.1 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费

用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

3.2 合同价款的支付
除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1 预付款

合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无

误后 28 日内，向卖方支付签约合同价的 10%作为预付款。

       买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了

合同义务，则预付款抵作合同价款。

3.2.2 交货款

卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误

   28 日内，向卖方支付合同价格的 60%：

       （1）卖方出具的交货清单正本一份；

       （2）买方签署的收货清单正本一份；

       （3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；
        （4）合同价格100%金额的增值税发票正本一份。
3.2.3 验收款

买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一

份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 25%。

3.2.4 结清款

买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份

并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 5%。

如果依照合同第 9.1 项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费

用。

除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方

可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格 5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合

同结清款，买方不得拒绝。

3.3 买方扣款的权利
当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予

以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

4.监造及交货前检验
4.1 监造
专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1 在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，

监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求

等合同文件的约定。

4.1.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。
4.1.3 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。
4.1.4 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。
4.1.5 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。
4.2 交货前检验
专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。
4.2.1 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。
4.2.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。
4.2.3 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。
4.2.4 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。
5.包装、标记、运输和交付
5.1 包装
5.1.1 卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的

需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而

保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。
5.2 标记
5.2.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明
显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

5.2.2 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心
轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

5.3 运输
5.3.1 卖方应自行选择适宜的运输工
具及线路安排合同设备运输。
5.3.2 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调
试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。
5.3.3 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运 7 日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用 m3表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、
运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合
同设备启运后 24 小时之内正式通知买方。
5.3.4 卖方在根据第 5.3.3 项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超

大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合

同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运

输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

5.4 交付
5.4.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面
上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应
签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双
方还应按合同约定进行后续的检验和验收。
5.4.2 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包
括运输在内的所有风险均由卖方承担。
5.4.3 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应
在收到买方的通知后 7 日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术
资料有误，卖方应在收到买方通知后 7 日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。
6.开箱检验、安装、调试、考核、验收
6.1 开箱检验
6.1.1 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同

条款约定的下列任一种时间进行：

（1）合同设备交付时；

（2）合同设备交付后的一定期限内。

如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点

通知卖方。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。
6.1.3 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4 在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，

包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

6.1.5 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场

的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方

已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买

    方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检

验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与

合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验

时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致

合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不

符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因

导致的除外。

6.1.7 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同

设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结

果对双方均具有约束力。

6.1.8 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期

内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备

质量在内的任何义务或责任。
6.2 安装、调试
6.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、

调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。

除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按

照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承

担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下

出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

6.2.2 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动
力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.2.3 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。
6.3 考核
6.3.1 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定

的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、

其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

        6.3.2 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应

在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次

考核。

6.3.3 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如
果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的

后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行

达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为

合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用

合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

6.3.4 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应
协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会

不超过三次。

6.3.5 考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有）

的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及

处理情况等。

6.4 验收
6.4.1 如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后

日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。
6.4.2 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 12 个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。
在上述 12 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。
6.4.3 除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后 6 个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 6 个月内应买方要求提供

    不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，

且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述 6 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖

双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.4 在第 6.4.2 项和第 6.4.3 项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买

方在收到卖方签署的验收款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之

日起生效。

6.4.5 合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。
7.技术服务
7.1  卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术
服务应符合合同的约定。

7.2  买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技

术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承

担。

7.3  卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现

场管理。

7.4  如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承

担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

8.质量保证期
8.1  除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期

为验收之日起 12 个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专

用合同条款中约定。在合同第 6.4.2 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签

署验收款支付函后 12 个月。在合同第 6.4.3 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期

最长为签署验收款支付函后 6 个月。

8.2  在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合

同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计

算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由

买方承担。

       8.3 质量保证期届满后，买方应在 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合
同设备的质量保证期届满证书。
8.4 在合同第 6.4.2 项情形下，如在验收款支付函签署后 12 个月内由于买方原因合同设备

仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 12 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约

定的时间内签署结清款支付函。

8.5 在合同第 6.4.3 项情形下，如在验收款支付函签署后 6 个月内由于买方原因合同设备仍

未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 6 个月届满后 7 日内或专用合同

条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.6 在第 8.4 款和第 8.5 款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在

收到卖方签署的结清款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起

生效。
9.质保期服务
9.1  卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。
除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24 小时内

做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7

日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自

行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

9.2  如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提
供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款

另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场

的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

9.3  如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承

担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

9.4  除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，
记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后

提交给买方。
10.履约保证金
除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或

验收款支付函签署之日起 28 日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的

约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

11.保证
11.1 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地
方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。
11.3 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第

三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权

利。

11.4 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳
定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）

供货要求等合同文件另有约定。

11.5 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合

同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6  卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运

行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行

的，卖方应免费提供。

11.7 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用

寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，

使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行

所需的全部备品备件。

（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获

得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三

方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8 卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、

标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补

充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

12.知识产权
12.1 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，

其知识产权属于买方。

12.2 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中

提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

12.3 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提
出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，

应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生

的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收

到买方通知后 28 日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和

遭受的损失均应由卖方承担。

13.保密
合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当

事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提

供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密

义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。
14.违约责任
14.1 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，

应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调

试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，

   迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5%；（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1%；（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%。
在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过

合同价格的 10%。

迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导

致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条
款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5%；（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1%；（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5%。

在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过

合同价格的 10%。
15.合同的解除
除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除

合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

    （1）卖方迟延交付合同设备超过 3 个月；

    （2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方

在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方

未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）买方迟延付款超过 3 个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得

另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一

方当事人书面通知后 14 日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力

的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

16.不可抗力
16.1 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例

如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项

下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不

可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2  受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履

行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另

一方当事人。

16.3 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期
限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过 140 日，则

任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

17.争议的解决
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成

的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

专用合同条款
1.一般约定
1.1.16 书面形式
1.1买方和卖方确认以下通讯地址为相互之间往来文件的有效送达方式，各方之间往来的文件、书面函件等均可以专人送达、特快专递或挂号信方式按以下通讯地址送达对方，专人送达以收件方签收日为送达日， 寄发挂号信或特快专递在发出后的第四日视为送达日。一方的通讯地址若发生变动，应当及时书面通知它方，否则对方仍可按以下约定通讯地址送达相关文件即视为有效送达。
买方书面形式接收地址、传真号码、邮寄地址和电子传送地址：
(1) 买方指定的接收人为：          ，联系电话：        。
(2) 邮寄地址：                                                    
(3) 送达地址：                                                   
(4) 电子邮箱地址：                                            
卖方书面形式接收地址、传真号码、邮寄地址和电子传送地址：
(1) 卖方指定的接收人为：          ，联系电话：        。
(2) 邮寄地址：                                                   
(3) 送达地址：                                                   
(4) 电子邮箱地址：                                           
1.2合同文件的优先顺序
组成本合同的文件下：（1）本合同协议书；（2）合同专用条款（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（3）合同通用条款；（4）中标通知书；（5）招标文件及其附件（含招标文件补充答疑书）、（6）图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（7）投标文件及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；（8）预算书；（9）标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）。上述文件若有不一致之处，以有利于买方的为准，解释权归买方。
2.合同范围
①本项目烟气净化系统设备采购，安装、调试及运行技术指导服务等。自脱酸反应塔入口法兰（含配对法兰）至烟囱入口法兰（含配对法兰）为止的整套烟气净化处理系统工艺设备，包括SNCR脱硝系统、高分子脱硝系统、半干法反应塔系统、消石灰储存及石灰浆制备和输送系统、消石灰喷射系统、活性炭储存及喷射系统、袋式除尘系统、飞灰输送和存储及稳定化系统、压缩空气系统、引风机、烟气在线监测系统、烟气数据采集及上传系统、LED公示系统、电气和热工控制系统等，上述系统和设备之间的所有阀门、管道、管道支架、膨胀节、法兰、垫片、螺栓、螺母、仪器仪表、电缆、桥架及穿线管、电气控制设备及控制软件等，以及为了满足技术规范书设计、功能、技术和性能要求所需的全部部件，确保系统的正常运行。关于招标范围的详细说明见第五章“供货要求”。
供货范围包括所有设备、材料、技术资料、专用工具、备品备件，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在清单中并未列入而且确实是卖方供货范围中应该有的，并且是满足技术协议和技术规范书对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由卖方负责按买方要求时间将所缺的设备、材料、技术资料、专用工具、备品备件等补上，所发生的费用由卖方承担。（具体详见工程量清单）。
②卖方需负责本项目所有货物（设备、配件等）的制造、供应、运输到位。系统集成组装与安装连接、调试及竣工验收由安装单位（该标包由买方另行发包）负责实施，但卖方应提供技术支持，指导安装与调试运行工作（在开始调试前，须对安装单位的安装质量进行中间验收和确认），并配合参与整体验收。
3.合同价格与支付

3.1合同价格
3.1.1本供货合同采用的合同价款约定方式为：固定总价合同。本合同的结算总价以买方审核为准， 买方审核含买方自行审核或委托独立第三方审核。
	序号
	品名
	型号规格
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	品牌
	产地
	制造商
名称

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总金额（大写）：人民币 XXXXXX元 整（￥XXXXX.00），含 13%增值税专票。


注：此表以卖方最终提供的报价格式为准(如报价格式与买方提供的主要设备清单一览表不一致，则按招标文件约定进行修改)。卖方必须提供包括但不限于以上主要清单以满足本项目招标文件所要求的所有设备、材料、服务，但合同总价不做调增。
3.1.2“总金额”为项目经卖方供货、指导安装、配合调试及验收合格并交付使用所有可能发生的费用，包括但不仅限于清单内货物(含设备、配件) 制造、包装、供应、采购保管、集成费、运输费、装卸费、二次搬运费、保险费、产品检验检测、运杂费、安装指导、系统性能调试、配合整体验收、技术服务与技术培训费、税费(含增值税)、不可预见费、 售后服务费、设备监造费用、办理行业许可以及其他一切相关伴随服务的费用。
3.1.3卖方投标时漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在总报价中，不得再向买方收取任何费用。 
3.1.4本项目卖方税金按 13%开具增值税专用发票，如遇国家相关政策对税率调整，则相应调整税率及合同价，不含税价格不变。 
3.2 合同价款的支付
3.2.1 预付款
合同生效后，买方在收到卖方提供的书面付款通知、合同总价25%的预付款保函、合同总价25%的增值税专用发票并审核无误后，20日内向卖方支付合同总价25%的预付款。预付款保函有效期持续至本项目合同货物到达买方指定现场并经买方到货验收合格为止。
3.2.2 预付款保函 
预付款保函：银行(银行保函应由银行业金融机构出具，银行业金融机构是指：冠以“银行“名称且为支行及其以上级别的金融机构) 或者担保公司出具的预付款保函(见索即付)。若卖方不申请预付款，则无需提供预付款保函。
预付款保函的金额：合同总价的 25% ，币种为人民币。 
3.2.3货款
(1)每批次货物运抵买方项目现场，买方在收到卖方提供的书面付款通知及经制造商、监理单位、买方三方确认的到货货值的45%增值税专用发票，30日内向卖方支付到货货值45%的到货款； 
(2)合同所有设备运抵买方项目现场，经安装、调试并通过买方全厂72+24小时试运行合格，买方收到卖方提供的书面付款通知、经买方确认的全厂72+24小时试运行合格证明并审核无误后，30日内向卖方支付至合同总价的90%，卖方应提供等额的增值税专用发票；
(3)合同所有设备通过买方全厂性能验收合格，结算经买方或其委托的第三方审核确认完毕，且卖方按买方要求完成档案资料合格归档后，买方收到卖方提供的书面付款通知、经审核确认后的合同总价100%的增值税专用发票、经买方确认的全厂性能验收报告并审核无误后，30日内向卖方支付至经审核确认后的合同总价97%；同时退还合同总价10%的履约保函；
(4)预留经审核确认后的合同总价3%作为质量保证金。若整个项目在质保期内无重大质量问题，维保条款执行情况良好，质保期满时整个项目不存在质量缺陷，质保期满且卖方完整履行质保义务后，买方收到卖方提供经审核确认后的合同总价3%的合法收款收据并审核无误后，30日内向卖方无息支付经审核确认后的合同总价3%的质保款；
(5)以上各期款项支付，除应满足相应的付款条件外，还均需以卖方提交付款申请书以及合法有效的等额增值税专用发票并办理完买方内部相关支付手续为支付前提，卖方对此无异议。
(6)款项支付至结算总价97%时卖方应开具100%的全额增值税专用发票。否则，买方有权拒绝支付款项，直至卖方开具发票为止，卖方无权索赔。卖方应在买方付款前向买方开具真实合法有效的增值税专用发票，并应在开具增值税专用发票之日(以发票凭证记载的时间为准)起15日内将增值税专用发票送至买方。卖方开具的增值税专用发票不符合法律法规规定、不符合税务机关要求或买方要求的，买方有权拒付款项直至卖方提供真实合法有效且符合买方要求的增值税专用发票，卖方的各项合同义务仍应按合同约定履行。若由此给买方造成损失的(含税收损失)，卖方还应承担赔偿责任。
4.监造及交货前检验
4.1监造：买方监造人员的交通、食宿费用由卖方承担。其他要求执行通用合同条款。
4.2交货前检验：买方代表的交通、食宿费用由卖方承担。其他要求执行通用合同条款。
5.包装、标记、运输和交付
5.4交付
5.4.4交货期：买方供货通知书发出后日历日内所有货物抵达现场。卖方在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，卖方应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证和有效可靠的试验报告。
交货期要求：
(1)交货期应满足买方总体进度计划要求，服从买方的安排，卖方一但中标不得以工期变化为由提高合同价格。
(2)项目实际实施中，城市供电、供水部门的正常停电、停水(24小时之内)影响交货期时，买方不作现场签证，卖方在自报交货期时已考虑该因素。但对以下原因造成交货日期推迟的延误，经买方现场代表确认后，交货期相应顺延，即如果由于：设计变更、一周内非卖方原因造成停工累计8小时、不可抗力、合同中约定或买方现场确认同意顺延的其他情形。
(3)卖方由于自身原因，造成不能如期交货时，每延误一天的违约金为5万元/天，若延误大于10天，业主有权自行采购，费用在结算款中直接扣除。
(4)项目实施过程中，卖方应与有关单位互相配合协调，充分考虑现场的各种客观因素。
交付地点：买方指定地点（宁化县城南镇鱼龙村）。
5.4.5运货方式及费用承担：①运费由卖方承担；②风险承担：货物运输途中、运抵现场直至移交买方验收之前的一切风险及费用均由卖方承担。③卖方应按照国家主管机关规定的标准包装；没有统一规定包装标准的，应根据货物特点，保证货物运输的安全为原则进行包装，包装费用由卖方承担。
开箱检验、安装、调试、验收
6.1开箱检验
6.1.1合同设备到达后买方会同有关部门对数量、规格型号及外观等进行开箱验收。交货验收时，必须提供设备相关手续、品牌证书、中文安装、进口部件海运提单副本、进口报关单据、装箱清单、使用及维护说明书。
6.1.2开箱检验时间应在合同设备到达交货时进行；
6.1.3该验收应达到合同规定的要求，由买方出具开箱验收合格证明，但该证明不作为最终系统使用性能方面整体验收合格的保证。
6.1.4开箱原始资料至少应交买方二套，其余开箱原始资料由卖方保管使用，在工程竣工后随竣工资料一并移交买方。
卖方应及时编制设备到货记录清单，并及时报买方审核确认。
6.2安装、调试
6.2.1调试
6.2.1.1开箱检验完成后，安装单位对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试期间卖方应按照以下方式进行配合：
(1)卖方按照合同约定完成合同设备的安装工作，在开始调试前，须对安装质量进行验收和确认。
（2）卖方需提供技术指导配合安装单位对工艺包进行调试、检测；
6.2.1.2调试未通过
(1)卖方应对未通过测试及检验的设备，做出必要的变更或补充，并要求对不合格的系统进行再测试。
(2)如果届时修正过的设备仍无法满足设计和本规定的要求，卖方应采用符合要求的设备进行更换，并不得因此增加买方任何费用。
6.2.2卖方必须配合买方对其产品进行严格的各种技术检测并承担相关检测费用，保证产品的各项技术性能满足招标文件技术要求，否则卖方必须承担整改以及赔偿买方的所有损失。
6.2.3与本项目其他标包存在分界面关系的，卖方有责任协助对方完成和复核各设备的接口工作，并做书面确认。
6.4验收
6.4.6验收条件及标准
6.4.6.1卖方应按满足合同规定的品牌、规格、数量、产地、技术参数等组织采购货物，提供的货物应该符合国家要求及行业质量标准。提供货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。
6.4.6.2验收依据：招标文件、卖方的投标文件、合同、制造厂商的产品验收标准、技术标准说明及国家、福建省、三明市有关的质量标准规定，均为验收依据。
6.4.6.3卖方应提供货物制造商、招标文件要求的出厂检验报告、合格证书、使用说明书、产品出厂编码及相关认证等。
6.4.6.4材料设备进场验收：材料、设备运抵供货现场后，由买方、卖方双方对照清单及技术要求进行货物开箱验收。
6.4.6.5系统使用性能验收：卖方根据招标文件、合同要求，配合、指导安装单位进行设备的安装、调试及试运行后，需配合参与系统使用性能方面的整体验收。买方对合同货物（外观、数量）清点查看无误，货物经安装且连续正常试运行30天后，买方组织验收,验收时卖方应派代表参加（若卖方未能在买方通知的时间内到达现场，则视同卖方默认买方验收结果）；若验收不合格，货物由卖方负责退场，退场费用卖方自理，卖方应于买方规定的期限内重新提供合格产品。若发现卖方以伪劣产品充抵或与买方确认的材料、设备不符，买方有权要求卖方更换直到买方确认验收合格，经验收后及在施工过程中发生设备、材料丢失或损坏，均由承包人承担全额经济赔偿责任；重新提供的产品，将参照本条所述进行试运行以及验收，若重新提供的商品仍不能验收合格，买方有权终止合同并要求卖方承担违约责任。
6.4.6.6卖方应向买方提供完整的设备技术资料，买方有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对中标设备的精度、性能进行检验、复核。检验费用由卖方承担。其检验结果将作为验收标准的组成部分之一。
6.4.6.7卖方应提供良好的服务，在项目的各个阶段，应事先安排好各项具体工作及买方需要配合的工作。卖方需为买方提供必要的使用操作或者技术指导。
6.4.6.8卖方必须保证不弄虚作假和以次充好，保证设备的质量。并对此作出承诺。在使用过程中若发现卖方所供货物的材质、规格等有质量问题或存在安全隐患，买方有权委托国内有资质的单位对产品性能、参数进行复核、检验，若检验结果不符合相关标准及合同要求，检验费用由卖方承担，买方有权对该批次未使用货物提出退货要求，且卖方需在买方规定的时间内重新提供合格产品，同时买方有权拒付已使用的该批次货物货款，因使用不合格货物而致的所有责任及损失由卖方承担。
6.4.6.9验收时卖方必须派代表参加。
6.4.6.10货物包装外观完整，无锈蚀、碰伤，便于搬运及附件齐全，如因卖方未按约定导致货物无法使用（包括但不限于灭失、短少、变质、污染、损坏），卖方应免费更换直至符合要求的货物。
8.质量保证期
8.1对本工程所有设备质保期及原则质保期为：质保期为通过性能验收试验之日起壹年或合同内所有设备到货之日起贰年，两者以先到为准。
质保期内实行以下三包原则：
包退——设备质量达不到设计要求的予以退货。
包换——设备质量达不到技术要求的予以退换。
包修——对保修期内，产品质量出现的问题予以免费修复。
8.7质量保证延长期
具体要求：按卖方的投标文件。
9.质保期服务
9.1服务内容：
投标设备的检修、零配件的检修与更换；设备的检修与更换；
投标设备及附件等的运行震动、噪音校正或更换；
投标设备运行故障的排除与运行状态的恢复；
投标设备的日常维护现场重复指导；
卖方对易损件优先以投标时提供的易损易耗清单中的折扣优惠进行供应，未在招标文件易损件清单中的易损件以成本价供应，并提供终身服务，后附完整的易损件目录表；
注：质保期内以上服务均为免费；质保期外只收取维修材料成本费与基本人工费。
如果卖方投标时提供的保修或者维护时间高于本合同要求，则以卖方投标时提供的承诺为准。
9.2如果卖方收到通知后在合同规定的时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，包括自行采购或者委托第三方解决，相应的风险和费用及因此对买方造成的损失将由卖方承担，且买方在合同中其他权力的行使不受此影响。
9.3卖方保证所提供的货物是全新、未使用过的，是用标准的工艺和最佳材料制造而成的，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，所提供的配件经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物质量保证期之内，质量或规格与合同要求不符，或由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障由卖方负责，卖方承诺接受买方所提出的索赔。
10.履约保证金
买方要求卖方在合同签订前，向买方提交履约保证担保，买方在收到卖方提交履约担保后合同生效。
10.1履约保证金的形式：银行转账或银行保函或工程担保公司出具的担保保函或保险公司出具的建设工程合同履约保证保险，且出具的应为不可撤销、见索即付履约保函。其中：银行保函应由冠以“银行“名称且为支行及其以上级别的金融机构出具，银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址。
10.1履约担保金额：中标合同价10%，币种为人民币；
10.2担保形式：①采用现金形式，由卖方基本账户转至买方指定的账户，并提供转账凭证。②银行保函形式，出具保函的银行应为国有商业银行或股份制商业银行的支行以上级别的银行，银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址；③担保书形式，出具担保书的担保机构应为注册资本金3亿元以上的国有绝对控股的商业担保公司；④建设工程合同履约保证保险形式，应符合《关于在全市房屋建筑和市政基础设础工程开展建设工程保证保险工作的通知》（厦建筑[2018]4号）的规定，投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址。办理投标保函所需的一切费用由投标人自理。
履约担保应为不可撤销、见索既付的无条件担保。无条件的履约担保指可立即执行而不需要进行有关步骤以获得卖方的任何裁定或判决，即担保方收到买方的赔付通知后即按通知要求的赔付金额给予赔付，不得在保函中出现类似于“买方发出赔付通知时须提供卖方违约的相关证明”等条款要求。买方对任何合同条件、合同范围和合同功能的更改；又或买方对合同作出缓期或减免；又或买方对合同有关事项的任何忍让；又或任何令卖方或其他任何人受到法律限制以使卖方无法履行合同，均不能解除担保方的责任。即使合同内任何一条合同条款出现不合法、失效或作废，担保方对本保函的责任都不能免除及作废。
10.3履约担保期限：从合同约定的开工之日起，至合同约定的竣工之日后90天止。如合同实际工期超过担保有效期，则有效期需延长至实际竣工验收合格之日后90日，否则，买方有权暂扣与履约担保金金额相等的合同款，待竣工验收合格后14天内无息退还。
履约担保期满，履约保证金除因合同约定或其他文件要求的情形被用于赔付外，其余的部分在买方接到卖方申请后30个日历日内无息退还。
11.保证
11.10质量保证金保证担保
(1)质量保证金的额度：结算总价的3%。
(2)质量保证金的支付时间：保修期满一次性结清。
以上款项需在买方出具质保期届满证明书，且收到卖方符合要求的申请和发票后予以支付。
(3)质量保证金的支付方式:银行转账。
12.知识产权
12.4卖方须保障买方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与买方无关，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如买方因此而遭致损失的，卖方应赔偿该损失。
14.违约责任
14.1未按期交付合同约定的货物及服务的违约责任：卖方每延期交付1天买方有权要求卖方按合同总金额的5万元/天的标准向买方支付违约金。违约金总额不超过合同总金额的10%，延期交付时间超过10天的，买方有权终止合同并要求卖方承担违约责任。
14.2卖方未按照合同约定提供售后和相关服务的违约责任：卖方每延期1天买方有权要求卖方按合同总金额的5万元/天的标准向买方支付违约金。违约金总额不超过合同总金额的10%，延期时间超过10天的，买方有权终止合同并要求卖方承担违约责任。
14.3合同生效后，买方、卖方双方不得无故终止合同，如其中一方合同期内无故终止合同，合同方有权向违约方收取本合同总金额10%的违约金。由此所产生的一切经济损失由违约方承担。
14.4如卖方以实际实施中遇到清单中未体现的项目为由停止供货而导致的交付使用期或项目整体工期延误，买方有权在结算款中直接扣除违约金，每延误一天的违约金为结算价的5‰。
14.5如卖方未按照招标文件评分办法“2.2.4商务评分标准”“交货期”到货，买方有权在结算款中直接扣除违约金，每延误一天的违约金为5万元/天，若延误大于10天，业主有权自行采购，费用在结算款中直接扣除。
14.6买方现场管理人员一经发现项目质量不符合设计要求、质量标准、违反安全规定的，或者资料报送不及时、不准确的，或者卖方不配合买方的，买方有权向卖方开具限期整改通知单，要求卖方返工整改，由此产生的费用由卖方承担，同时还有权扣罚卖方500~1000元/单，交付期不予顺延。同一项目中重复出现同样的问题需要整改的，则扣罚金额为500~1000元/单×重复出现问题的次数，所扣罚的金额在项目结算款中统一扣除，扣罚的金额按照整改通知单累加计算。
14.7因卖方原因导致买方受到环保处罚或承担其他法律责任的，卖方需因此承担相应的连带责任，并赔偿买方因此造成的损失。
14.8设备无法满足供货要求的：未安装的设备买方有权退货并自行采购，费用由卖方承担；对于已安装的设备，买方有权先行使用并在未支付的合同款项中扣回该设备已支付款项，卖方应在90天内更换并验收合格，否则买方有权自行采购，费用由买方承担。
14.9合同期内，因卖方原因导致本项目最终验收不合格时，卖方应采取更换维修等补救措施并于60天内重新申请验收，交付期不予顺延。如重新验收仍不通过，买方有权解除合同或视项目需要接收该套系统设备；如解除合同，买方有权要求返还已支付款项、不予支付未付款项，退回设备、要求其承担合同总价10%违约责任并赔偿由此产生损失。如虽验收不合格但买方同意接受该套系统设备的，买方有权就不合格部分或未实现部分按照合同约定及分项报价情况直接扣减合同款项，并按14.6条承担违约责任。
14.10投标文件中响应加分项(优于招标文件要求)的指标作为验收标准。一旦卖方违约，买方有权从未支付的货款中扣除相应违约款。无明确约定扣款数额的，实际提供的验收标准与投标文件承诺的验收标准或保修条件等计算的分数比投标分数少，则有权扣除违约金。其中，属于技术评分标准内容实际实施或验收未达到承诺值的，每差一分扣合同价的0.5%，在结算款中扣除。售后服务能力在移交运营中未能达到投标承诺，则在保修阶段从保修款扣除，扣除额为每分或每项为保修金的10%。
14.11若卖方供货产品与投标承诺产品不一致，且供货产品经买方确认品质、档次等未高于投标承诺产品的，买方有权拒绝支付款项，并不予退还卖方已供产品，卖方需保留原供货产品并安装、配合买方调试使用，同时买方有权自行委托第三方按照招标文件技术要求进行设备采购、安装，因委托第三方产生的费用从卖方合同款直接扣除。
14.12若合同签订后发现卖方有骗取中标行为(包括不限于投标期间所提交招标文件中要求的检测报告、应用案例、产品彩页等所需的相关技术资料造假等)，买方有权终止合同并没收履约保证金，停止支付款项，并对因卖方弄虚作假造成的买方损失进行索赔，且已交付的设备买方有权不予退还。
14.13卖方未能履行合同项下任何其它义务(包括但不仅限于安装单位安装、调试及验收合格等其他义务)，经买方书面通知后7日内未能对其行为作出补救，买方有权另行委托第三方厂商进行补救，所产生的费用由卖方承担，买方将在结算款中直接扣除相应费用。
14.14任何一方违反本合同约定构成违约的，除按本协议承担违约责任外，还应承担守约方维权所产生合理支出包括但不仅限于律师费、诉讼费、鉴定费、财产保全费等费用。
14.15若性能测试无法达到保证值，卖方必须在试生产期（6个月）内进行技术改造；若改造后仍无法达到保证值，每一项不满足合同要求的保证值，买方有权处罚卖方50万元，且卖方还应赔偿买方的经济损失。
15.合同的解除
有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：
（1）在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在买方发出的违约通知后30天内（或经买方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方有权向卖方发出书面违约通知，买方终止本合同：
(2)如果卖方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的交货期延期时间内交付合同约定的承包内容。买方有权选择解除合同、退回设备，要求卖方返还已支付款项(未付款项买方不予支付)、承担合同总价10%违约责任并赔偿买方由此产生损失。
(3)合同设备由于卖方原因在合同约定达成最低技术性能考核指标时仍未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；买方有权选择解除合同、退回设备，要求卖方返还已支付款项(未付款项买方不予支付)、承担合同总价10%违约责任并赔偿买方由此产生损失。
(4)合同一方当事人未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后14日内未能对其行为作出补救；
(5)合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。
16.不可抗力
16.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
16.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。
17.争议的解决
在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，由买方住所地有管辖权的法院管辖，由此产生的诉讼费、律师费、鉴定费等相关费用应由败诉方承担。
18.其他条款
18.1安全要求
18.1.1卖方在项目实施过程中应接受买方的协调和管理，卖方应采取严格的安全措施，卖方在供货、搬运、吊装、安装、调试、验收及试运行等过程中若有出现安全事故，应自行承担由于自身原因所造成的事故的责任及其发生的一切费用，其相应赔偿均由卖方自行承担，买方不承担任何责任及义务。
18.1.2卖方应根据国家相关规定，全权负责项目中的一切安全措施以及办理项目人员保险。
18.1.3如因卖方原因导致在安装、调试、试运行期间发生事故，则卖方应承担因事故而发生的一切经济损失。
18.2技术资料要求
18.2.1卖方应提供项目的全套技术资料，做好相关联部门的配合工作；项目完成后卖方应提供内业资料、验收文件、结算资料等完整的竣工资料；
货物的资料文件要求：合同生效后，第一批设备交货前3天，卖方应将设备的有关技术资料(包括设备及安装图纸、使用指南、服务手册和示意图等)三份提交给买方；另外一套完整的上述资料应包装好随同每批设备发运。
18.2.2设备必须满足国家安全等有关规定，并附有相关审批文件(副本)；
18.2.3设备出厂必须经国家有关部门检验合格，并附有相关文件(设备制造厂商的出厂检验报告、合格证书等)；
18.2.4卖方应给出所提供各种设备所执行的标准名称及标准内容(行业或国家)，并提供相应的验收标准文件；
18.2.5卖方应提交与本项目相关设备、辅助设施等全部技术资料，资料内容包括：
①供货范围内的供货清单，保管技术要求；
②产品出厂时需附详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理、外形尺寸、性能试验等相关的证明文件。如属计量、检测器件的还须提供由计量校定资质单位核发的计量合格证；
③设备出厂时提供安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、程序和工艺要求，运行操作规程和控制数据，定期检验和维护说明；
18.3人员培训要求
卖方提供现场培训计划，对买方的使用操作人员、维护工作人员进行切实有效的培训，使其能完全熟悉并掌握软硬件维护技能，及时排除一般的设备故障，确保产品能良好地运作，培训费用已包含在合同总价里。主要培训内容为：(1)产品的基本结构、性能、主要部件的构造及处理；(2)日常使用操作、保养与维护；(3)常见故障的发现、检查、排除；(4)事故或紧急状态下人工操作和事故排除方法等。培训地点主要在产品使用现场或由使用人安排。
18.4备品备件要求
卖方应提供下列与备品备件有关的材料、通知和资料：
18.4.41买方从卖方选购备品备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同质保期内所承担的义务；
18.4.2在备品备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间采购所需的备品备件；
18.4.3在备品备件停止生产后，如果买方仍有需求，卖方应免费向买方提供备品备件的蓝图、图纸和规格。
18.4.4卖方必须在投标文件中详细说明其可能提供的备品备件情况。卖方应提供的备品备件的费用已含在本合同价款之中。
18.5售后服务要求
18.5.1卖方应按照本项目特点提供长期良好的售后服务，中标后在省内设置厂家直属的分公司或者指定相关的售后服务机构，并提供详细具体的售后服务承诺保证条款作为本合同附件，其费用已包含在合同价款中。
18.5.2卖方必须提供其参与本项目供货、安装与调试、售后维保及技术支持等的人员名单，同时详细说明其维修机构及材料供应中心所在具体地点、联系电话、传真、企业主要工作人员的联系方式等。
18.5.3卖方对承包范围内的项目应进行定期或不定期的维护，以使整体项目保持良好的运行状态。
18.5.4在质保期内设备出现故障，卖方应在4小时内响应，8小时内修复；属于质量问题的，特殊情况在24小时内无法恢复的，质保期内卖方应予以更换新设备或提供代用设备；在维修及维护期内应予提供代用设备或使设备可正常运转的措施。在质保期外设备出现故障，卖方应在24小时内响应，48小时无条件抵达现场；卖方无法达到要求将被列入买方的“合作商黑名单库”。
18.5.5要求卖方在保质期内对承包范围内的项目提供免费维护服务，所有产品在保质期内需要更换的零配件由卖方免费提供并负责更换服务。
18.5.6质量保修期内由于制造等原因造成的设备损坏由卖方在限期内负责免费更换或修理，并采用相同原标准配件，否则造成的直接经济损失由卖方承担。
18.5.7设备调试用备件、易损件，由卖方负责准备并免费提供。
18.5.8卖方须对本项目提供终生维护服务，在设备的使用寿命期内，卖方应保证满足买方对设备的零配件、易损件的供应要求。卖方应列明保质期满后的维保价格及易损、易耗产品的价格。卖方必须长期以最优惠的价格确保备件、易损件的供应。
18.5.9在保质期内发现的除买方非法操作以外的任何原因所造成故障或损伤，供货商须免费修复或更换，硬件维修、更换等所需一切支出(包括工程师差旅费等支出)均由供货商负责；如因用户使用维护不当而造成设备损坏，由卖方负责修复，费用由买方负责。
18.5.10卖方应按照本项目特点结合自身情况提供长期良好的售后服务，并提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，其费用已包含在合同价款中。
18.6结算
18.6.1买方保留有删减设备工程量的权利。 
18.6.2项目结算时间：卖方应于项目验收通过90日历天内向买方报送完整的符合要求的结算报审资料，每延迟1日历天，买方有权要求卖方应向买方支付1千元/日历天的违约金，违约金累计计取直至最高赔偿额，其违约金的最高赔偿额为合同价的10%，若卖方报送结算资料累计延迟时间超过60日历日，买方有权按本项目合同价或竣工后的实际已付金额作为本项目的最终结算价，卖方不得有异议。
18.7其他相关要求
18.7.1卖方提供的产品制造标准、安装标准及技术规范等必须符合国家相关标准或规范要求,相关产品通过国家强制性产品认证,卖方的产品选型、技术方案应能全面适应(或超出)招标文件的供货要求,不得降低采购产品的技术标准和档次,且需列出详细技术参数偏离表。
18.7.2材料要求：本项目由卖方负责所供应的材料、设备、成品及半成品的采购、运输、保管、质量等问题。本项目所用的材料必须使用全新及没有缺陷的材料。
18.7.3卖方应依据招标文件要求及投标文件所作承诺履行职责，如有违约，买方有权根据协议、合同采取措施保证本次采购项目的顺利进行，并相应追究违约方的违约责任。
18.7.4附件及零配件：卖方应提供备品备件、配件及附属部件(包括一般维修说明及易损件名称、价格、更换的方法等)。
18.7.5实施交货期买方有权根据工程实际情况调整，卖方应无条件接受并配合完成。
18.7.6自签订合同起三年内，买方如有需要，有权按设备的合同单价增加设备采购数量，价格按照实际发生按实结算。
18.7其他约定
18.7.1本采购项目的招标文件、卖方的响应文件以及相关的澄清确认函(如有)均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力，若有冲突，买方有权选择有利于己方的条款。
18.7.2本合同未尽事宜，双方另行补充。
18.7.3本合同一式陆份，经双方授权代表签字并加盖公章后生效。买方叁份、供货商叁份，具有同等效力。
18.1买卖双方承诺，为达成及/或履行本合同，其及相关联的董事、管理人员、雇员、代理人或顾问不曾也不会违反任何相关的法律法规，向任何政府官员、本合同对方、任何相关第三方及其关联方的董事、管理人员、雇员、代理人或者顾问在内的任何有关人员直接或间接地提供资金、礼品或其他任何有价物品、服务，或者从事任何其他贿赂行为。买卖双方确认，任何一方违反前述规定的行为都将给对方造成损害，并应向对方支付违约金作为补偿，违约金金额为本合同金额的5%。
18.2买方应对合同的内容、因履行本合同或在本合同期间获知或者收到的买方的商务、财务、技术、产品等信息、用户资料或者其他标明保密文件或者信息的内容保守秘密，未经买方同意，不得向本合同外的任何第三方披露。本保密义务在本合同期满、解除或者终止后仍然有效。
18.3售后服务
18.3.1卖方应提供良好的服务，密切配合项目实施。在项目的各个阶段，应事先安排好各项具体工作及买方需要配合的工作。同时，卖方应按照本项目特点结合自身情况提供长期良好的售后服务，并提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，其费用已包含在合同价款中。
18.3.2质保期内实行以下三包原则：
包退——设备质量达不到设计要求的予以退货。
包换——设备质量达不到技术要求的予以退换。
包修——对保修期内，产品质量出现的问题予以免费修复。
18.3.3在质保期内如买方要求修复损坏的合同货物，卖方接到故障报告后能在2小时内响应并提出解决方案，远程技术无法解决的，如有技术需要，应买方要求原制造厂家的工程师指导的，卖方须让厂家的工程师在24小时内到达买方指定地点。在24小时内无法修复的，卖方应予以免费更换新货物或提供代用货物；如无法修复的合同货物，卖方将及时无偿给予更换。因上述原因产生的费用及因此对买方造成的损失由卖方承担。买方对此保留对质保金进行处置的权利。
18.3.4如果卖方收到通知后在合同规定的时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，包括自行采购或者委托第三方解决，相应的风险和费用及因此对买方造成的损失将由卖方承担，且买方在合同中其他权力的行使不受此影响。
18.3.5卖方保证所提供的货物是全新、未使用过的，是用标准的工艺和最佳材料制造而成的，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，所提供的配件经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物质量保证期之内，质量或规格与合同要求不符，或由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障由卖方负责，卖方承诺接受买方所提出的索赔。                                        
合同附件格式
附件一：合同协议书

合同协议书

                                    （买方名称，以下简称“买方”）为获得                           （项目名称）合同设备和技术服务和质保期服务，已接受                                     （卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：
1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函；
（3）商务和技术偏差表；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）供货要求；
（7）分项报价表；
（8）中标设备技术性能指标的详细描述；
（9）技术服务和质保期服务计划；
其他合同文件。
2.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
3. 签约合同价：人民币（大写）
                    （¥                             ）。
4.卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。
5.买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。
6. 本合同协议书一式             份，合同双方各执              份。
7.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
买方：                                                                （盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：                          （签字）
                年             月                日
卖方：
                                                             （盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：                        （签字）
                年             月                日
附件二：履约保证金格式
如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

                                   （买方名称）：
    鉴于（买方名称，以下简称“买方”）接受（卖方名称，以下称“卖方”）于     年       月
       日参加
            （项目名称）设备采购招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1.担保金额人民币（大写）                  （¥）               。
担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起28
日后失效。
在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方
以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。
4.买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。
                           担保人名称 ：                                     （盖单位章）
      法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
            （签字）
                    地
址：


             



                           邮政编码：

  

         


                           电
话：



       








年
月
日

第二卷

第五章供货要求

宁化县生活垃圾焚烧发电厂建设项目
烟气净化系统设备及技术服务采购
技
术
规
范
书
2022年 10 月
第一节  工程概况
1 垃圾来源
项目名称：宁化县生活垃圾焚烧发电厂建设项目（一期）
建设地点：宁化县城南镇鱼龙村。
建设单位：三明锦鸿环境新能源有限公司
设计规模：规划日处理生活垃圾500吨，本期建设1台日处理量为400吨的生活垃圾炉排炉焚烧线，配套1台10MW的凝汽式汽轮发电机组，协同处置服务范围内的市政污泥（含水率60%）和一般工业垃圾，实现能源的综合利用。

焚烧炉形式：



   往复式机械炉排炉
焚烧炉数量：



   1台（露天布置）
单台焚烧炉处理能力：

   400 t/d 并具有10%连续超负荷运行能力
生活垃圾设计低位热值：

     7350 kJ/kg
不投油稳燃的低位热值：           4600 kJ/kg
额定过热蒸汽压力：

    
  6.4 MPa 
额定过热蒸汽温度：


    
450 ℃
烟气处理方式：“SNCR+高分子脱硝系统+半干法旋转喷雾反应塔+干粉喷射+活性炭喷射+袋式除尘器”
汽轮发电机组额定功率：

       10MW/套
汽轮发电机组数量：


    
1套
年额定运行时间：



   ≥8000 小时/年
全厂整体合理使用寿命：


   ≥30年
炉渣和飞灰处理：项目产生的炉渣可外运至厂外综合利用，飞灰经厂内稳定化处理后运至飞灰填埋场处置。

2 垃圾来源

项目服务垃圾来源为宁化县、 清流县全域的生活垃圾及宁化县市政污泥和一般工业垃圾。

3 环境条件

3.1 气象条件

1）气温：
宁化县属中亚热带山地气候，夏无酷暑，冬无严寒，春季长达四个月，无霜期 214-248 天，年平均降水量 1700-1800 毫米，年均日照1757 小时，为发展农、林、牧各业提供了良好的自然条件。全年平均温度15-18℃，极端最高温度38℃，极端最低温度-6℃。
2）风向：
全年主导风向为东北风，夏季主导风向为东南风。平均风力3～4级，最大风力为8～9级。
3）雨量：
本岛多年平均降水量1183.4mm，最小年降水量有839.6mm。最大年降水量1772mm，日最大降水量316mm，最大降水强度88mm/h。

4)湿度：
年平均相对湿度80%，燥湿适当，适宜于人类生活。气压平均1007.3毫巴，年平均日照1757小时；历年平均有雾日数约13.6天，多出现在早晨，延续时间短。
5)蒸发量：
多年平均蒸发量2010.0mm，最大年蒸发量2406.5mm，最大月蒸发量282.5mm。
3.2 地质条件

地震基本烈度







6度

设计基本地震加速度值为





0.05g

3.3 运行条件

1）安装地点：户外
2）配电系统概况
系统电压   10.5kV（三相三线）   380/220V（三相四线）
系统频率：50Hz；
中性点接地方式：10kV系统采用不接地方式，380/220V系统采用直接接地方式，TN-S系统

中压电动机（≥200kW）：10kV，50Hz，三相三线。

中压变频电动机（≥315kW）：10kV，50Hz，三相三线。

低压电动机（1kW≤电动机﹤200kW）：380V，50Hz，三相三线。

低压变频电动机（﹤315kW）：380V，50Hz，三相三线。

电动机﹤1kW优先选择380V电压等级。

直流电机：220VDC。

3）仪用压缩空气
空气压力（G）





0.6-0.8MPa

压力露点






－40℃

含油量







＜0.01mg/m3

含尘粒径






＜0.01 um厂用压缩空气

3.1）工艺用压缩空气：                   

含油量                          小于0.1mg/m3，
含尘                            粒径小于1μm 
压力                             露点2 ℃
4）冷却水
冷却水采用循环冷却水，压力为0.2~0.3MPa，温度为≤33℃。

雾化盘冷却水采用除盐水。

第二节  总体要求
1 总体进度要求

1.1 设计时间进度
投标人接到中标通知书后15天内提供设备平面布置图和基础载荷图，30天内完成整套烟气净化系统的基础设计，90天内完成整套烟气净化系统的最终可用于施工的详细设计（电气和热控部分延至第120天内完成）。
	序号
	项    目
	数  据
	备   注

	1
	垃圾来源特性
	生活垃圾
	无分拣的混合垃圾

	2
	设计垃圾低位热值
	7350 kJ/kg（1750kcal/kg）
	

	3
	适用垃圾低位热值范围
	4180-8000 kJ/kg
	

	4
	混合垃圾堆积密度（垃圾坑内）
	0.35 t/m3
	波动范围0.25-0.55

	5
	进厂垃圾含水率
	～50％
	波动范围40～60％

	6
	设计垃圾焚烧能力
	400t/d
	按入炉垃圾计算

	7
	每条焚烧线年运行时间
	≥8000 h/a
	

	8
	年总垃圾焚烧处理量
	14.6×104 t
	按入炉垃圾计算（按400t/d，365天）

	9
	垃圾储坑的有效容积
	
	保证5日以上的存储量

	10
	垃圾焚烧炉数量
	1套
	同时运行

	11
	每套焚烧炉的焚烧能力
	16.67 t/h
	

	12
	焚烧炉最低垃圾给料量
	10 t/h
	60％额定给料量

	13
	焚烧炉连续超负荷能力
	额定负荷的110％
	

	14
	一次风加热温度
	
	LOW时

	15
	二次风加热温度
	
	MCR时

	16
	锅炉过热蒸汽压力
	6.4 MPa
	

	17
	锅炉过热蒸汽温度
	450 ℃
	

	18
	炉渣坑有效容积
	
	保证5日以上的存储量

	19
	年炉渣产量
	约38059吨（按吨垃圾25%的产渣量）
	在MCR、每年运行8000小时

	20
	炉渣热灼减量
	≤3％
	

	22
	年飞灰产量
	约5475t（按吨垃圾3%的飞灰量）
	在MCR、每年运行8000小时(干灰)


4.2 设备交货时间
中标通知书发出之日起3个月内完成整套烟气净化系统结构件的全部供货，除雾化器设备外的外购件4个月内完成供货。雾化器6个月完成供货。
2  主要消耗物料技术指标

（1）消石灰质量指标
	项    目
	数  值

	Ca（OH）2
	≥90%

	粒度（200目筛）
	通过率≥95%

	            比表面积：
	≥15 m2/g

	           松散密度：
	≤500 kg/m3

	Mg及碱金属（以Mg计）
Fe

盐酸不溶物
	≤0.5%

≤0.04%

≤0.15%


（2）粉末活性炭特性参数
	项       目
	单  位
	数  值

	化学分析
	灰份
	%
	≤10

	
	水份 
	%
	≤10

	细度
	200目 
	%
	通过率≥95

	表面积（BET）
	比表面积 
	m2/g
	≥950

	
	四氯化碳吸附率
	%
	≥60

	
	碘吸附值
	mg/g
	≥800

	燃烧温度
	典型值
	℃
	700

	烟化温度
	典型值
	℃
	450


（3）氨水（NH3·H2O）
	项    目
	数  值

	氨水浓度
	≥20%

	色度号
	≤80

	蒸发残渣
	≤0.2%


（4）尿素
	项    目
	数  值

	含氮量（以干基计）
	≥46.4%

	粒度
	0.85-2.8mm

	水份
	≤0.5%

	碱度（以NH3计）
	≤0.2%


（5）工艺用水
石灰浆液制备、飞灰稳定化用水水源为垃圾滤液处理系统浓水或冷却塔排污水（要求渗滤液浓水或冷却塔排污水能实现远方自动快速切换）。
渗滤液浓水指标
	序号
	项目
	单位
	数值
	备注

	1
	供水温度
	℃
	5~35
	

	2
	供水压力
	MPa
	0.1~1.0
	

	3
	pH（无量纲）
	
	6.5～8.5
	@25℃

	4
	电导率
	ms/cm
	≤100
	

	5
	BOD5
	mg/l
	≤300
	

	6
	CODCr
	mg/l
	≤2500
	

	7
	浊度
	(NTU)
	≤5
	

	8
	色度
	(度)
	≤1000
	

	9
	总氮
	mg/l
	≤300
	

	10
	氯离子
	mg/l
	≤50000
	

	11
	总硬度(以CaCO3计）
	mmol/l
	≤6500
	

	12
	钙硬度(以CaCO3计）
	mmol/l
	≤3000
	

	13
	总碱度
	mg/l
	≤3500
	

	14
	硫酸盐
	mg/l
	≤1500
	

	15
	硝酸根 (以N计）
	mg/l
	≤2000
	


冷却塔排污水水质指标
	序号
	项目
	单位
	数值
	备注

	1
	供水温度
	℃
	5~35
	

	2
	供水压力
	MPa
	0.1~0.6
	

	3
	pH值
	-
	6.8~9.5
	@25℃

	4
	硬度
	mg/l
	≤1100
	

	5
	硫酸根浓度（SO42﹣）
	mg/l
	≤2500
	

	6
	总悬浮颗粒物
	mg/l
	≤300
	

	7
	氯离子浓度（Cl﹣）
	mg/l
	≤1000
	


3  供货原则

投标人按本招标文件确定的供货范围供货，投标人的供货应满足招标文件技术规范的要求并提供相关的技术服务。

投标方对成套设备（含辅助系统与设备）负有全部技术及质量责任，包括分包（或采购）的设备和零部件。招标方有权参加分包、外购设备的招标和技术谈判，投标方和招标方协商选择分包厂家，投标方应提供不少于三家拟选知名厂家产品，并提供相应厂家的资质、业绩表，供招标方选择确认，招标方有权选择其中任意一家投标方提供的拟选厂家产品。
投标人应根据招标人提供的原始数据、技术要求和现场限定的条件，合理选择其供货范围内的设备、工艺方案和材料，保证其性能指标和系统安全可靠地运行，在此基础上应尽可能降低投资、运行经济。

本工程所采用的设备应采用目前先进的技术，即具有高的可靠性、可操作性、可维修性和可扩展性。

以下为工艺、电气和仪表控制部分供货的最低要求，但不限于此：

投标人所供设备之间的和供货范围分交界面内的管道、阀门、法兰（含反法兰）、垫片、螺栓、螺母、管道、管件及安装材料等由投标人供货（由招标人提供的水、电、压缩空气和燃油等，由招标人将管道或电缆接到至分交界面）。
投标人所供货设备上的和设备之间管道上的就地仪表、一次元件、传感器、变送器、开关等，如：温度、压力（压差）、流量、分析、液位测量以及控制设备(包括由DCS控制的)、保护装置及仪表、配电装置随设备一同供货。
供货范围内所供设备之间的电缆及桥架等由投标人供货。
所有设备和连接件需要较高焊接工艺水平的，均尽量在设备制造厂内完成。
所有转动设备(泵、风机、搅拌设备等)的电动机及底座随主设备供货。

除另行规定外，所有设备(挡板、阀门等)的执行机构随主设备供货。

设备的钢结构、爬梯、平台、栏杆等。
用于设备紧固、钢结构和安装所需材料以及连接件（如配对法兰、螺栓、螺母、垫圈等），所有的地脚螺栓、垫铁及预紧固件，应随设备一起供货。

所供设备应油漆（包括底漆和面漆）完好，所有投标人供货范围内设备及设备本体自带的钢结构、管道、支吊架等的油漆属于投标人的供货内容。除成形设备外，需现场焊接组装的设备和金属构件以及管道应在车间涂刷底漆。

设备、管道的外保温及外装饰。
投标人提供1年系统正常运行的备品备件及其清单（事故备品和易损备品分别开列）。
投标人提供安装、调试期间所需的备品备件清单，该部分随供货设备提供。
在质保期内发现投标人供货范围内的任何设备、材料存在缺陷及系统设计存在不合理，投标人应免费提供维修或更改（更换）。

质保期为合同内所有设备通过性能验收试验之日起壹年或合同内所有设备到货之日起贰年，两者以先到为准。
4  供货范围及分交界面

本次招标的供货范围是：自脱酸反应塔入口法兰（含配对法兰）至烟囱入口法兰（含配对法兰）为止的整套烟气净化处理系统工艺设备，包括SNCR脱硝系统、高分子脱硝系统、半干法反应塔系统、消石灰储存及石灰浆制备和输送系统、消石灰喷射系统、活性炭储存及喷射系统、袋式除尘系统、飞灰输送和存储及稳定化系统、压缩空气系统、引风机、烟气在线监测系统、烟气数据采集及上传系统、LED公示系统、电气和热工控制系统等，上述系统和设备之间的所有阀门、管道、管道支架、膨胀节、法兰、垫片、螺栓、螺母、仪器仪表、电缆、桥架及穿线管、电气控制设备及控制软件等，以及为了满足本技术规范书设计、功能、技术和性能要求所需的全部部件，确保系统的正常运行。且包括以下：
供货界限内的钢结构（含支撑、平台、扶梯以及检修通道、螺栓、螺母、钢结构的预埋件和预埋螺栓等）；
反应塔至余热炉间联通平台及爬梯、反应塔至除尘器间联通平台及爬梯；
供货界限内的设备、管道、支吊架、附件、钢结构等的防腐、油漆；
供货范围内设备、管道的保温（仅含设计）及其附件；
反应塔入口（含膨胀节）至除尘器出口（含膨胀节）所有连接工艺设备的烟道、膨胀节及附件、风门和支撑等；
连接各个系统的管道、阀门和支吊架等；
供货界限内设备所需的电伴热。
其它保证系统完整性的部件。
其中：
 设备的冷却水：招标方提供冷却水供、回水母管至烟气净化间，冷却水供、回水母管至设备的管道、阀门、过滤器、仪表等随设备由投标人设计、供货。

工艺用水（含滤液处理系统浓水和冷却塔排污水）：招标方提供滤液处理系统浓水母管和冷却塔排污水母管至烟气净化间，母管至各用水处的管道、阀门、过滤器、仪表等由投标人设计、供货。
除盐水：招标方提供除盐水母管至氨水罐区和烟气净化间（若需），其余管道、阀门、过滤器、仪表等由投标人设计、供货。
氨水：氨水罐区外1米至锅炉钢柱外1m的管道由招标方设计、供货，其余氨水管道、阀门、过滤器、仪表等由投标人设计、供货。
所有用电设备的电力供给：投标人所供设备接线盒或开关柜为分交界面（石灰浆液制备间、活性炭间、飞灰储间的电气设备必须有防尘措施）。

压缩空气：招标方提供压缩空气母管至烟气净化间，压缩空气母管至压缩空气储罐以及储罐到供货设备之间的所有管道、阀门、过滤器、仪表等由投标人设计、供货。
烟气净化系统的控制纳入全厂DCS，全厂DCS由招标人另行招标，投标人必须提供烟气净化系统及其附属系统的PID、逻辑图等，并全程配合全厂DCS编程和调试。
投标人负责烟气净化系统各主要设备要预留检修平台和检修通道的设计及供货，脱酸反应塔、布袋仓等主要设备应有便于检修的人孔。
投标人所提供的脱酸反应塔、布袋仓、灰斗等罐体设备及扶梯、楼梯、工作检修平台等必须在出厂前提供成套成品，若因装载宽度和高度超限等运输限制，则以最大运输超限为要求，出厂时可提供个别设备的半成品，半成品货运输至现场再进行拼接。
电控系统范围：投标人负责整个烟气工艺系统所需仪控（含DCS）、电气系统的设计和供货。配电方案原则上将整个烟气净化系统分为2段MCC，每段MCC采用双电源自动互投，方案最终由招标人确定，投标人应无条件的根据招标人要求调整配电方案。供货界限以投标人所供的MCC柜主电源柜进线端子为界，，MCC电源柜至烟气净化系统所有电气系统和设备（含桥架、电缆、管线、就地柜、控制箱等）均由投标人负责。供货界限内的电控设备如下，但不限于此：
电气系统：引风机变频柜（含动力柜）、MCC段低压配电柜、装置配套的电动机、就地安装的配电箱、控制箱、按钮盒、检修电源箱、本体照明配电箱、本体照明灯具等，以及上述电气设备与自身用电设备之间连接用的所有动力电缆、控制电缆、计算机电缆、电缆桥架及保护管等。
照明系统和检修电源系统由投标人MCC段供电。
电气系统设计方案需经招标人确认后投标人方可实施。
仪控系统范围：以招标人提供的DCS系统I/O柜接线端子为界，I/O柜接线端子至烟气净化系统及附属系统所属范围内仪控系统的全部设备及材料及以上界限内的所有设备、管道、阀门、就地远传仪表以及其他附件、材料（含烟囱CEMS系统和LED公示系统、电缆、套管、桥架等均由投标人供货。
投标人须提供烟气净化系统及其附属设备的控制测点IO清单、控制方案、联锁逻辑图、工艺说明、带测点工艺流程图、报警与运行参数等给招标人，投标人配合招标人完成全厂DCS中烟气净化系统DCS组态，配合调试。
本次供货包括下列主要系统和设备（包含但不限于此），投标方应对烟气净化系统的完整性、成熟性及先进性负责，供货范围如有遗漏，投标方必须予以免费提供。
	序号
	设备名称

	1 
	脱酸系统

	1.1
	机械旋转喷雾器及控制系统（选用丹麦NIRO（尼鲁））

	1.2
	旋转喷雾器冷却风机/电机/控制柜

	1.3
	半干式反应塔

	1.4
	石灰贮存槽给料机

	1.5
	石灰浆制备槽搅拌器

	1.6
	石灰浆给料槽搅拌器

	1.7
	石灰浆泵

	1.8
	石灰贮仓（包括仓顶除尘器、底部松动装置、支撑结构
及平台）

	1.9
	石灰浆制备槽

	1.10
	石灰浆给料槽

	1.11
	石灰（含干粉）在线计量系统

	1.12
	检修电动葫芦（含刚梁）

	2 
	袋式除尘器系统

	2.1
	壳体/内部分配管道/阀

	2.2
	袋笼

	2.3
	滤袋

	2.4
	滤袋清灰装置

	2.5
	除尘器灰斗空气炮装置

	2.6
	袋式除尘器灰斗电伴热

	2.7
	袋式除尘器灰斗下电动旋转阀

	2.8
	除尘器检修电动葫芦（含刚梁）

	2.9
	除尘器支架/平台/楼梯/栏杆

	2.10
	控制阀门及仪表

	3 
	活性炭系统

	3.1
	活性炭贮仓

	3.2
	活性炭贮仓出料破拱装置

	3.3
	定量给料器

	3.4
	活性炭给料料斗

	3.5
	活性炭在线计量设备

	3.6
	旋转出料阀

	3.7
	活性炭喷射器

	3.8
	活性炭喷射风机

	3.9
	氮气保护系统

	3.10
	控制阀门及仪表

	4 
	引风机系统

	4.1
	引风机/电机（变频电机、高压）

	4.2
	成套变频调速系统

	4.3
	引风机减震系统

	4.4
	仪表、风门及控制装置

	4.5
	风门及耐腐蚀不锈钢膨胀节

	5 
	飞灰输送及贮存系统

	5.1
	半干式反应塔底破碎机

	5.2
	除尘器底刮板输送机

	5.3
	半干式反应塔/底刮板输送机

	5.4
	公用刮板输送机

	5.5
	斗式提升机

	5.6
	飞灰贮仓

	5.7
	飞灰贮仓顶袋式除尘器

	5.8
	电伴热系统

	5.9
	仪表、阀门及控制装置

	6
	飞灰稳定化系统（螯合）

	7
	SNCR +高分子脱硝系统

	8
	烟气在线监测、上传及公示系统

	8.1
	烟气在线监测系统（CEMS）

	8.2
	烟气数据采集上传系统（上传到环卫处、环保部门及电力部门等）

	8.3
	公众显示系统

	9
	烟风管道系统

	9.1
	管道

	9.2
	阀门

	9.3
	膨胀节

	9.4
	管道支架

	9.5
	电气/仪表／控制

	10
	MCC、变频成套设备及其他（配管、钢架、支架、电线、电缆、桥架等

	11
	LED公示大屏  P6 防护等级IP67


5 总体技术要求

5.1 标准和规范
烟气净化系统的设计、制造、施工、安装、调试、试验及检查、试运行、考核、最终交付等应符合中国相关的法律及规范，以及最新版的ISO和IEC标准。对于标准的采用应符合下述原则：

— 采用的标准不能低于中国标准，否则按照中国标准执行。

— 与安全、环保、工业卫生、消防等相关的事项必须执行中国国家及地方有关法规、标准。
— 系统设计、安装、调试指导、检验、性能试验等执行投标人所在国标准。
— 设备和材料执行设备和材料制造商所在国的标准；由投标人提供制造图在中国加工的设备，设计所选材料必须采用中国标准。
— 建筑、结构、采暖通风及空调工程执行中国国家标准（GB）、电力行业标准(DL)或其它相应的行业和地方标准。

— 投标人在合同执行过程中采用的标准需经招标人确认。

― 工程联系文件、技术资料、图纸、计算、仪表刻度和文件中的计量单位应为国际计量单位(SI)制。

采用的标准、规范（主要规范）
国际电工委员会      IEC

国际标准化组织      ISO

中华人民共和国国家标准 GB

电力工业标准   DL

机械工业标准   JB

冶金工业标准   YB

石油工业标准   SY

化工工业标准   HG

原水电部《电力工业技术管理法规》

《中华人民共和国固体废物污染环境防冶法》

《中华人民共和国职业病防冶法》

《中华人民共和国消防法》

《中华人民共和国节约能源法》

《生活垃圾焚烧处理工程项目建设标准》

GB 50017钢结构设计规范

GB50205钢结构工程施工质量验收规范

JB/T 8532脉冲喷吹类袋式除尘器
SH/T 3022石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规范
GB 50205钢结构工程施工质量验收规范
GB50093自动化仪表工程施工及验收规范

GB50049小型火力发电厂设计规范

CJJ90生活垃圾焚烧处理工程技术规范

GB18485生活垃圾焚烧污染控制标准

DB35/1976-2021生活垃圾焚烧氮氧化物排放标准

GB16297大气污染物综合排放标准

GB14554恶臭污染物排放标准

GBZ 1工业企业设计卫生标准

GBJ87工业企业噪声控制设计规范
GB3095环境空气质量标准

GB3096声环境质量标准
GB/T 699优质碳素结构钢

GB/T 711优质碳素结构钢热轧厚钢板和钢带
GB/T 710优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带
GB/T 5117碳钢焊条
JB/T 1620锅炉钢结构技术条件

GB150钢制压力容器

GB151管壳式换热器

JB/T 1615锅炉油漆和包装技术条件

GB 50017钢结构设计规范

DL 5190.5电力建设施工技术规范 第5部分:管道及系统
DL 5210.5电力建设施工质量验收及评价规程 第5部分: 管道及系统 
DL/T 869火力发电厂焊接技术规程
DL 5190.4电力建设施工技术规范 第4部分:热工仪表及控制装置
DL 5210.4电力建设施工质量验收及评价规程 第4部分:热工仪表及控制装置

GB 50131自动化仪表工程施工质量验收规范
GB 50235工业金属管道工程施工规范
GB50254电气装置安装工程低压电器施工及验收规范
GB50217电力工程电缆设计规范

NDGJ16火力发电厂热工自动化设计技术规定

DL5000火力发电厂设计技术规程

G-RK火力发电厂分散控制系统技术规范书
GB/T 18153机械安全 可接触表面温度 确定热表面温度限值的工效学数据

GB26164.1电业安全工作规程 第1部分:热力和机械
GB26860电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分

GB26859电力安全工作规程 电力线路部分

GB26861电力安全工作规程 高压试验室部分

DL/T5072火力发电厂保温油漆设计规程

GB8624建筑材料及制品燃烧性能分级

GB8923涂装前钢材表面锈蚀等级和防锈等级

GB/T17393覆盖奥氏体不锈钢用绝热材料规范

GB50126工业设备及管道绝热工程施工规范

GB50185工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范
GB50212建筑防腐蚀工程施工及验收规范

GB50224建筑防腐蚀工程施工质量验收规范
以上标准若有最新标准颁布，则以最新标准为准。
5.2 锅炉出口烟气条件(暂定，最终以订货锅炉提供为准)
烟气净化处理的主要设计基础数据为锅炉出口的烟气流量及其组分，其参数为暂定。烟气流量与组分取决于燃料的燃烧计算。详见下表（暂定，最终以订货锅炉提供为准）。投标方需满足在波动范围内，烟气能达标排放。
	序号
	项目
	单位
	MCR
	波动范围
	设计值

	1
	锅炉出口烟气流量（湿基）
	Nm³/h
	83950
	60%~110%
MCR
	83950

	
	反应塔入口烟气压力
	Pa
	–1000
	–1500~–600
	–1000

	2
	含水率
	V%
	10~25%
	10~25%
	20

	3
	温度
	℃
	200
	180~220
	220

	4
	烟尘
	mg/m3
	6853
	4000~7000
	5000

	5
	HCl
	mg/Nm3
	1600
	800~1800
	1600

	6
	HF
	mg/Nm3
	10
	8~12
	10

	7
	SO2
	mg/Nm3
	600
	400~900
	600

	8
	NOx（未投SNCR及PNCR）
	mg/Nm3
	400
	300~500
	400

	9
	二噁英
	ngTEQ/Nm3
	≤5
	≤5
	5

	10
	CO2
	V%
	
	
	

	11
	O2
	V%
	
	
	

	12
	CO
	mg/Nm3
	
	
	


注：[1] 上表中污染物浓度的参考条件为：11%（体积百分数）O2，干基，标准状态。
5.3 烟气排放标准
烟气排放标准根据《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485 -2014 以及《生 活垃圾焚烧氮氧化物排放标准》DB351976-2021 的要求执行，最终以项目环境影响报告批复要求为准。烟气排放指标暂按下表： 

	序号
	污染物名称
	单位
	国家标准
GB l8485–2014
(日均值)
	本项目排放浓度

	
	
	
	
	日均值
	小时平均

	1
	烟尘
	mg/Nm3
	20
	≤20
	≤30

	2
	CO
	mg/ Nm3
	80
	≤80
	≤100

	3
	NOx
	mg/ Nm3
	250
	≤120
	≤150

	4
	SO2
	mg/ Nm3
	80
	≤80
	≤100

	5
	HCl
	mg/ Nm3
	50
	≤50
	≤60

	6
	HF
	mg/ Nm3
	1
	≤1
	≤1

	7
	Cd+T1
	mg/ Nm3
	0.1
	≤0.1
	≤0.1

	8
	Hg
	mg/ Nm3
	0.05
	≤0.05
	≤0.05

	9
	Pb+Cr等其他重金属
	mg/ Nm3
	1.0
	≤1.0
	≤1.0

	10
	二噁英
	TEQNg/m3
	0.1
	≤0.1
	≤0.1

	11
	NH3
	mg/ Nm3
	
	8
	


5.4 噪声标准
厂界噪声标准执行《工业厂界噪声标准》（GB12348-90）中的Ⅱ级标准，对建筑物的直达声源噪声控制，应符合现行《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87）的有关规定。即：
工房内噪声值：
距声源1米处

≤85 dB(A)

厂界噪声值:

白天



≤60 dB(A)





夜间



≤50 dB(A)

5.5 恶臭污染物控制标准
符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级中新扩改建项目标准。
	项    目
	单    位
	保  证  值

	氨
	mg/m3
	1.5

	三甲胺
	mg/m3
	0.08

	硫化氢
	mg/m3
	0.06

	甲硫醇
	mg/m3
	0.007

	甲硫醚
	mg/m3
	0.07

	二甲二硫
	mg/m3
	0.06

	二硫化碳
	mg/m3
	3.0

	苯乙烯
	mg/m3
	5.0

	臭气浓度
	---
	20


6 电气、仪表和控制系统的要求

— 采用的电压等级：AC 10kV\380\220V和DC 220V。

— 电气系统和电气设备的设计应基于如下全面的考虑：

·安全性、可靠性和可操作性


·易于运行和检修


·电气设备必须是国际知名产品

·乙方提供的电气、控制元器件应采用统一的品牌，且选用的产品应在中国国内可方便的采购以便于维护、更换的需要

·电气设备的使用寿命为30年

电气设备应在使用环境条件下，带额定负荷连续运行。其中变频器必须按电机额定功率放大壹档进行选型采购。
·电气设备必须是国际知名产品，其中断路器、空气开关、交流接触器等元器件必须是同一品牌产品。
引风机变频成套设备须设置旁路启动功能，确保变频器故障或检修时，引风机能工频运行，如旁路工频运行功能无法保证，则投标人应配置软启动器确保引风机旁路启动及运行正常。
电动机控制选择智能MCC控制保护管理装置，完成二次回路的控制、保护、联锁、测量、通讯等功能。
—成套变频柜（含动力柜），MCC柜及控制柜等均布置在主厂房招标人指定房间，现场仅设置操作箱或控制箱。盘柜尺寸、规格及颜色需招标人确认。现场箱体防护等级：IP65。烟气区为露天布置，如控制柜布置在现场应设置防雨和防嗮措施，确保设备运行安全。
投标人所提供的电气仪控设计方案必须经招标人确认审核后，方可实施。
烟气净化系统设备本体及平台照明选用LED形式，立杆布置，灯具防护等级不低于IP65（露天布置），且照明控制采用分层设计控制，照明箱内应配置浪涌保护等过电压设施。
烟气净化系统检修箱设置按不小于距离30米进行布置，检修箱内必须配置漏电保护器，设有380V、220V、12V、36V插座接口，检修箱防护等级不小于IP55。。
投标人提供的除尘器过滤风速应满足在0.7米/分钟。
设备选型须满足招标人DCS控制的要求。现场仪表、阀门等设备具有高可靠性、高可维护性。

投标人保证其所有控制设备的可靠性、实时性、扩展性和对投标人所提供的软件进行免费升级。
现场仪表、阀门等设备具有高可靠性、高可维护性。
烟气净化系统的控制纳入全厂DCS系统（即由DCS实现控制逻辑，投标人仍须在现场配置必要的MCC或控制柜，实现就地和远程操作）。
投标人应提供由脱酸塔入口至烟囱的整个烟气净化工艺系统全面详细的控制逻辑图（含设定值、PID参数等）及P&ID图，并配合DCS编程。其控制水平应满足焚烧线的整体考核标准，可实现较高的自动控制水平，减少运行人员，运行安全可靠。
7 对通风、空调的要求

通风、空调系统的总体设计在招标人设计范围之内，投标人应在其初步设计和详细设计中提出其设计范围内的厂房、系统满足下列要求需要的合理条件。
— 各车间、房间、配电室均应有完整可靠的通风措施和温度要求。
― 所有产生粉尘的地点均应设置完整可靠的除尘系统及相关的控制系统。

― 车间防尘采用中国标准，满足中国《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）的防尘要求。

8 对土建的要求

（1）厂房的尺寸要求
由于本工程建设用地面积小，因此，烟气净化系统所需厂房应合理设计。
除烟囱外，反应塔除尘器等均为露天布置（电控应有防雨措施），配电柜、控制柜及变频柜等集中布置在配电室里。
（2）设计参数
包括但不限于：
结构设计使用年限：                         50年
结构安全等级                               二级
（3）设备检修平台及走道
设备检修平台及走道，应满足设备及管道的安装、机组大修、消防、逃生通道的要求，楼板及楼梯踏步板均采用热浸锌钢格栅，通道宽度应不小于1m，楼面使用活荷载标准值不低于4kN/m2。平台、走道、楼梯的临空边，设置栏杆，栏杆净高为1200mm。
（4）钢构件涂装
全部钢构件除锈等级Sa2.5级，现场补漆除锈等级应达到St3级。
在工厂除锈后，立即喷涂水性无机富锌涂料作为底漆，二道，每道干膜厚度50μm。
采用环氧云铁为中间漆，二道，每道干膜厚度30μm。
外盖防火涂料的，耐火极限，柱：3小时；主梁：2.5小时。
（5）柱脚
钢柱柱脚与基础（标高0.200m以下）的联结，可以设计为刚接，也可以设计为绞接；钢柱柱脚与钢筋混凝土柱、梁（标高0.200m以上）的联结，应设计为绞接。设计文件中，应包含全部钢柱柱脚传递给基础、或钢筋混凝土梁柱的，在各种工况下的作用力（轴力、剪力、弯距）数据，误差不得超过±10％。
（6）荷载
锅炉的钢结构设计需考虑除锅炉本身设备安装、运行荷载以外，应考虑以下荷载：
－ 安装在锅炉钢结构范围内的辅助设备荷载；
－ 运行、检修人员及工具、材料、检修设备荷载；
－ 附加的风管、汽水管道、电缆等荷载；
－ 建筑物荷载（如不采用锅炉钢结构承载建筑物结构则不计入）。
9 安全与防火要求

(1)工厂设备组成和布置应满足相应的中国国家、地方、行业标准和法规：
《石油库设计规范》


GB50074-2014

《建筑设计防火规范》


GB50016-2014 
《锅炉安全技术监察规程》


TSG G0001-2012

《工业企业设计卫生标准》


GBZ1-2010

《火力发电厂职业卫生设计规程》
DL5054-2012

《火力发电厂与变电所设计防火规范》


GB50229-2006
《火灾自动报警系统设计规范》


GB50116－2013

 (2)有害材料

不应使用任何种类的有毒物质，如果有少量有害物质，应取得招标人认可。

对于设备的任何部分，不允许使用石棉或含石棉的材料。

(3)防火及消防措施

除非另外指定或招标人同意，以下设计原则应视为最基本的防火消防要求：

— 电缆和管线穿墙原料及其他相关材料应为不可燃材。
— 内部温度高于180℃的所有管道或容器的布置应避免接触可燃性液体，如接触泄漏的可燃润滑油。

— 应采取特殊措施以防止在燃油或润滑油管线泄漏情况下，减少热管道保温材料渗入可燃性液体的危险。

— 装置和设备的布置不应形成难以检查和清洗的死角和坑，以防其中聚集可燃性物质。

10 保温、油漆、隔音和防振的要求

(1)保温（投标人负责设计不供货）
具有下列情况之一的设备、管道及附件必须按不同的要求进行保温：
外表温度高于50℃，且需要减少热损失者；

要求防冻、防凝露或延迟介质凝结者； 

工艺生产不需要保温的，其外表面温度超过60℃，而又无法采取其他措施防止烫伤人员的地方；

投标人应在安装开始之前提交关于其设计范围内的保温的全套详细设计文件(图纸和说明)，并由招标人确认。其中包括：

所有系统管道与设备的保温施工方案。

烟道、挡板和膨胀节的保温图纸。

可拆卸保温结构的图纸。

保温层厚度计算。

对维护时需要拆卸的设备，要求其保温也能拆卸。

在保温材料第一次加热到正常工作温度时，保温层产生的烟气必须是无毒的，并在适当时间内消退。

管道及其附件以及罐体保温外表面全部采用亚光保温铝板（厚度0.7mm ）
其余设备保温外表面均采用彩钢瓦楞板（厚度0.4mm，颜色应按照招标人日后提供的要求） 

需保温阀门等全部采用有机玻璃钢保温罩。颜色应按照招标人日后提供的要求。
（2）油漆

油漆的颜色应按照招标人日后提供的要求进行。

为了防止腐蚀，对不保温和介质温度低于120℃保温的设备、管道及其附件、支吊架、平台扶梯应进行油漆。

（3）隔音

设备噪声值应低于85dB(A)，在距声源1m处检测。
如果设备噪音水平超出标准，应配备隔音措施。

（4）防振
所有设备的振动和平衡均应满足相应的规范和标准。

设备的振动在任何条件下都不能影响到系统的正常运行、其它机械的正常运行以及土建部分。
11 通道、人孔和测点

应设计和配置满足进行巡视检查和维护的通道，通过平台容易接近阀门、检查门和其它操作处。

所有设备的设计和布置应满足在最少的时间内进行检查、维护和更换的要求。可能在运行期间更换的装置必须安全地封闭起来，更换工作必须以最少的费用实现并不损坏其它装置。平台的布置必须满足无需过多的准备措施可方便地对单个装置组件进行装配和拆除。

无辅助工具不能进入的装置必须配备适合的专用工具，以保证检修维护的需要。

应配备足够数量的人孔和检查孔。人孔和检查孔盖必须是严密的，从平台可以到达。

人孔的开启和关闭必须是容易的。在人孔上必须设置扶手，如果需要，在通道设立梯子及梯级横档。

应配备足够的性能试验和测试孔，并提供埋管、法兰以及法兰连接。
12 材料、铸件和锻件

（1）材  料

所有设备的材料应是新型的和具有应用业绩的，在焚烧线设计运行期间的各种工况（如温度、压力及污染物含量的变化等）下，不会造成超过设计标准的老化、疲劳和腐蚀，而且在任何部件产生的应力和应变不能对烟气净化设备的效率和可靠性产生影响。

应特别注意消除由于电镀作用而引起腐蚀的可能性。

（2）铸件和锻件

所有铸件和锻件都应满足标准和使用要求，采用标准不应低于国内标准。

所有锻件的内外不能有影响使用安全和使用寿命的裂纹，不能含过多非金属成份，并且在表面不应有后续加工去除不掉的缺陷。

高温承压和高速旋转部件的锻件应按中国标准进行无损探伤，并提供探伤报告。
13 润滑

需要润滑的部件应有一定的安全裕量，以便在偶然的润滑系统故障或设备维修周期拖延的情况下也应能无损害运行，拖延时间最多为维修期的5%。

同一种机械设备在各种气候条件下宜采用同一种润滑剂，尽可能减少润滑剂的种类。

投标人应列出所需润滑剂特性，包括：

润滑剂的名称及成份

润滑剂的使用位置

类型及制造商

耗量

14 标识

本工程采用KKS标识系统，KKS编码应符合工程的总体编码要求。招标人提供编码规则，设计院负责编码汇总及协调。投标人应负责所供设备的技术文件（包括图纸）和设备及其元件等采用KKS标识编制，投标人对其唯一性、规律性、准确性、完整性和可扩展性负全责。

15 颜色

遵照《火力发电厂保温油漆设计规程》DL/T5072-2019的规定，焚烧线设备及管道的面漆颜色按照《漆膜颜色标准样卡》GSB05-1426-2001 选用如下：
1、管道及部分设备的面漆颜色见下表。
2、焚烧炉、余热锅炉、空气预热器、脱酸塔、除尘器、引风机、出渣机、输灰机、消音器和烟气管道有保温时，其保温蒙皮为铝皮或镀锌白铁皮则不刷面漆，否则上述设备和管道面漆的颜色统一为银灰色；
3、同一工艺流程系统内的容器、阀门、箱体、泵和风机的面漆颜色与该系统管道的面漆颜色（见下表）一致。
4、未选用面漆颜色的设备按照制造厂常规出厂产品色卡进行喷涂
	面漆颜色表

	序号
	管道、设备名称
	面漆颜色
DL/T 5072—2007
	漆膜颜色标准样卡GSB05-1426-2001

	1
	凝结水管道（不保温）
	浅绿色
	30  G02淡绿

	2
	除盐水、化学补充水管道
	浅绿色
	30  G02淡绿

	3
	疏放水、排水管道
	——
	——

	4
	循环水、工业水、射水、冲灰水管道
	黑色
	　黑色

	5
	油管道
	黄色
	50 Y08深黄

	6
	冷风道
	浅蓝色
	7 PB06淡（酞）蓝

	7
	空气管道
	天蓝色
	10 PB09天（酞）蓝

	8
	二氧化碳、氮气管道
	浅灰色
	73 B03淡灰

	9
	乙炔管道
	白色
	　白色

	10
	埋地管道
	黑色
	　黑色

	11
	 工业水箱
	黑色
	　黑色

	12
	石灰浆（石灰贮仓、箱罐及管道）
	浅灰色
	73 B03淡灰

	13
	磷酸盐加药管道
	绿色
	32 G04中绿

	14
	联氨加药管道
	\
	48 Y06淡黄

	15
	氨水管道
	\
	48 Y06淡黄

	16
	支吊架、平台扶梯
	银灰色
	74 B04银灰

	
	焚烧线设备钢支架
	
	

	17
	中控室电气、热工盘柜
	\
	RAL 7035

	18
	现场电气、热工盘柜
	\
	RAL 7035

	19
	活性碳贮仓及管道
	\
	黑色

	20
	飞灰贮仓及管道
	\
	73 B03淡灰


16 质量控制

― 投标人应经过ISO9000质量体系认证或相应的标准认证。
－ 投标人应负责对其工作范围内的设计、设备和材料的采购及服务实行质量控制，用质量控制计划检查各个项目（包括分包商的项目）是否符合合同的要求和规定。

－ 控制内容应包括：
● 文件的控制
● 记录的控制
● 设计和开发控制
● 采购控制
● 生产及安装过程控制
● 检验和试验控制
● 不合格品控制
● 服务过程控制
● 内部质量体系评价
― 投标人应在投标人案中提供本工程的质量保证计划和质量控制手册供招标人审核。

17 文件

（1）文件提交要求

所有文件必须是中文版本，其中外国制造的设备还必须提供英文原版文件3份。
设计中提供的所有文件应以“正式”、“供确认”、“供参考”文件状态提交。投标人应即时提供更新文件，更新文件中应表明更新部位，“正式”文件只能有一版，投标人对其提交的“正式”文件的变动造成招标人的损失包括设计和施工返工，材料、设备修改等负责赔偿。

要确认的文件包括所有的工程文件、运行维护文件、调试计划和招标人认为要确认的其他文件。

初步设计阶段文件提交8份；详细设计阶段文件提交10份；设备随机文件提交6份。投标人除书面文件外，需同时提供2份贮存在光盘上的可供编辑的电子版本，图纸至少为AutoCAD 2000文件，文本资料为Word或EXCEL文件。所有文件应有“正式”、“供确认”、“供参考”印迹。

投标人提交的文件和图纸的改变（如升版）必须对修改之处作标记，以便于招标人清楚地找到改变之处。

在相关的图纸和设计文件最终认可之前，投标人不应开始设备的装运。

投标人的设计文件交付进度应满足本工程初步设计、施工图设计、安装阶段招标人提出的工程进度的要求。（详见第四章）
（2）来往函件的规定

项目执行过程中，投标人和招标人之间的联络文件如传真、会议纪要等应以招标人同意的方式进行编号。投标人需设定项目专用联系邮箱。
18 性能保证

投标方提供保证烟气净化处理系统达标排放的物料消耗量数据：
	序号
	性能保证项目
	单位
	保证值

	1
	活性炭消耗量
	kg/t（垃圾）
	 (设计工况100%负荷)

	2
	消石灰消耗量（半干法）
	kg/t（垃圾）
	 (设计工况100%负荷)

	3
	消石灰消耗量（干法）
	kg/t（垃圾）
	（单独干法）
 (设计工况100%负荷)

	4
	氨水消耗量
	kg/t（垃圾）
	 (设计工况100%负荷)

	5
	高分子脱硝剂消耗量
	kg/t（垃圾）
	 (设计工况100%负荷)

	6
	系统电耗量
	kW
	（不含除尘器预热循环）
 (设计工况100%负荷)

	7
	系统水耗量（
	t/d
	(设计工况100%负荷)

	8
	系统杂用压缩空气耗量
	Nm3/min
	（干法降温考虑1台反应塔运行时的喷枪耗气量） 
 (设计工况100%负荷)

	9
	系统仪用压缩空气耗量
	Nm3/min
	 (设计工况100%负荷)


★投标方须保证（60％~110％MCR）额定烟气量之间各工况，烟气最终排放指标达到本项目性能保证要求值，见下表：
	序号
	污染物名称
	单位
	国家标准
GB l8485–2014
(日均值)
	本项目排放浓度

	
	
	
	
	日均值
	小时平均

	1
	烟尘
	mg/Nm3
	20
	≤20
	≤30

	2
	CO
	mg/ Nm3
	80
	≤80
	≤100

	3
	NOx
	mg/ Nm3
	250
	≤120
	≤150

	4
	SO2
	mg/ Nm3
	80
	≤80
	≤100

	5
	HCl
	mg/ Nm3
	50
	≤50
	≤60

	6
	HF
	mg/ Nm3
	1
	≤1
	≤1

	7
	Cd+T1
	mg/ Nm3
	0.1
	≤0.1
	≤0.1

	8
	Hg
	mg/ Nm3
	0.05
	≤0.05
	≤0.05

	9
	Pb+Cr等其他重金属
	mg/ Nm3
	1.0
	≤1.0
	≤1.0

	10
	二噁英
	TEQNg/m3
	0.1
	≤0.1
	≤0.1

	11
	NH3
	mg/ Nm3
	
	≤8
	


19 标准化和可替换性

― 易磨损部件应是易接近和易拆除的，任何时候可以就磨损进行可能的更换和调整。如果在运行的第一年，运动件显示出过度的磨损，那么对予这些部件应进行免费更换，即使他们仍能进行运行。
― 在任何可能地方，相关部件应是可替换的。

― 功能类似的所有设备应是相同型式和同一制造商，以减少要求的备品储存量，并且保持所建装置和设备的统一性。

― 投标人应就配件、执行器、电机、测试系统和变送器等加以说明。招标人保留其确定在不同系统中使用多次的一些设备型式、型号及制造厂家的权力，但产品质量必须符合供应商的技术要求。

― 合理性的限制不能增加招标人的支付费用。

― 投标人应负责对按“技术规范”所要求的技术规范要求、服务、工艺流程和设备材料实行质量控制。

20 技术服务总体要求

本章规定了烟气净化系统(由脱酸塔入口起，直到烟筒入口（包括CEMS系统）)的技术服务范围。

投标人负责烟气净化系统的初步设计和部分系统的详细设计。
投标人需向招标人提供需要投标人设计招标人采购的设备及材料所需有关技术资料，包括规范书、材料清单等。

投标人需向招标人提供招标人进行建筑、安装工程招标所需的必要的技术文件及图纸等资料。
投标人应向招标人确认的施工单位提供所需要的施工及调试规范和要求。
投标人应向招标人提供其详细设计及供货范围内安装需要的数据和资料及整个焚烧线的安装计划、调试方案等。

投标人提供的设备和材料需运至现场交货，并提供详细的设备材料到货计划。

投标人对烟气净化系统的安装、调试提供现场督导，对烟气净化系统的土建施工的关键工序提供现场指导，对其督导、指导的质量负责，如发现工程质量不符合要求，应及时以书面形式向招标人提出。

投标人应参与烟气净化系统以及整条焚烧线性能试验。

投标人应提供设备的维护手册以及设备维护时的更换或保养建议。
投标人应提供系统正常运行壹年所需的备品备件，并提供系统的专用工具。

投标人应按照招标人的总体进度要求，参加设计联络会，按时提供初步设计和详细设计文件及施工、安装、运行手册。

投标人应对招标人的运行、维护和管理人员进行足够的技术培训，以确保招标人的人员能掌握整套装置的运行、维护技术。
第三节  设备供应及技术要求
投标人应提供功能完善，性能符合本技术规范要求的一条焚烧线烟气净化系统的全部设备，本章只规定了投标人供应的烟气净化系统各个工艺系统的主要设备及其技术要求。
1  总体工艺描述

净化系统及其辅助配套设备指烟气从脱酸塔入口到烟囱入口，为满足烟气净化需要所设置的所有设备及设施。本工程采用“SNCR +高分子脱硝系统+旋转喷雾反应塔+干粉喷射+ 活性炭喷射+袋式除尘器”半干法烟气净化工艺。从半干式反应塔排出的飞灰与布袋除尘器排出的飞灰，通过输送装置，送到飞灰贮仓，飞灰稳定化后送到填埋场。
从余热锅炉排出的烟气通过以下方法处理：
余热锅炉排出的烟气，首先进入半干式反应塔。石灰浆制备系统配置好的石灰浆由输送系统送至半干式反应塔，石灰浆被半干式反应塔顶部高速旋转的雾化器雾化后，与含有HCl、HF、SO2等酸性气体的热烟气发生化学反应，中和并收捕酸性物质。
反应后的生成物部分由半干式反应塔灰斗排出，进入输送装置，其余被烟气携带进入后续的布袋除尘器。烟气在进入除尘器前喷入活性炭以吸附Pb、Hg等重金属以及二恶英、呋喃等有机污染物，烟气中颗粒物被布袋除尘器捕集经除尘器灰斗排出进入飞灰输送装置。烟气达到规定的排放标准，通过烟囱排入大气。
烟气净化系统应采用半干法烟气净化方式，并应符合下列要求：半干式反应塔出口的烟气温度应保证在后续管路和设备中的烟气不结露；雾化器的雾化细度应保证半干式反应塔半干式反应塔内中和剂的含水量完全低于80%，且质量稳定。应设置焚烧炉启、停阶段氢氧化钙干粉喷入系统。
经本系统处理后，烟气中的污染物浓度必须满足本技术规范要求。
烟气净化系统的使用寿命大于30年。设备的年运行小时数≥8000小时，设备的投入率≥98 %。供货范围内的系统都能自动运行，通过硬接线纳入全厂DCS，在DCS系统上可以进行参数显示和控制，在中央控制室的操作员站上至少应具备下列功能：过程变量的参数显示、所有电机和控制阀门的控制、运行状态监视、故障报警、启动/停止设备、调节设定点、阀门开/关等。

本系统主要由以下几部分组成（包含不限于）：
—半干法烟气净化装置
半干式反应塔
旋转喷雾器、支架等相关设备
—石灰浆制备、输送系统
—消石灰干法喷射系统
—活性炭系统
—布袋除尘器
—飞灰输送装置及飞灰储仓
—脱硝系统
—飞灰稳定化处理系统
2  SNCR脱硝

系统要求
还原剂溶液储存系统

本项目的还原剂储罐按照10天的储量进行设计。SNCR系统所用还原剂原料采用20%浓度的氨水。储罐必需配带必要的就地磁翻板和超声波远传液位计、检修人孔、扶梯等。还原剂储罐室外布置。还原剂储罐的参数如下：
类型：立式，室外半露天布置 

数量：一台 

容积: ≥30m3 

材料: SS304

还原剂的卸载泵模块
还原剂的卸载泵模块用于将还原剂从卸料罐车加注到储存罐，组件包括：二台不锈钢SS316离心泵、一个控制柜。卸载泵模块室外布置。该泵只有就地控制，溢出保护单元安装在储存罐上。模块技术参数如下：

流量：30m3/h 

扬程：20m
安全紧急喷淋装置
氨水为有腐蚀性的物质，若不小心身体触碰到氨水，需用清洁水来冲洗。含喷淋和洗眼器。系统设置一套安全紧急喷淋装置。
4）还原剂的泵输送模块 

用于从储罐到计量分配模块的还原剂进行输送和加压的泵模块。模块室外布置。还原剂输送泵采用两台多级高压离心泵（一用一备），材料为不锈钢SS316。
5）软化水的泵输送模块
用于软化水输送和加压至计量分配模块。 泵模块由两台多级高压离心泵（一用一备），材料为不锈钢 SS316。
6）计量分配模块
该工艺单元用于控制还原剂和软化水的流量以便确保喷枪的喷雾效果。机柜有一个配有独立排出口的不锈钢 SS304 的槽。当计量分配模块或整个系统停止时，可用水冲洗系统以确保管道中没有剩余还原剂。
该装置同时配备气体警报，在氨气浓度高时发出光信号并同时发送警报至控制单元。如果氨气水平较高，整个 SNCR 系统将自动停止。
所有组件 (IP65) 装在一个靠近喷射器位置的室内的机柜中。
7）用于将还原剂注入烟气的喷枪
喷枪包括快速连接头、软管和用于压缩空气的阀门。
喷枪采用特种不锈钢制造。喷雾长度和宽度以及液滴的大小也可根据情况进行调整。不需要喷氨时，喷枪可以回缩至炉外。
喷枪拥有还原剂和压缩空气的软管接头，以及与锅炉的弹簧锁型快速接头用于喷枪的快速和轻松检查。每个喷枪包括压缩空气的隔离阀、减压阀和止回阀。
8）控制管理模块
SNCR 系统接受来自烟气在线检测系统的监测信号，自动调节氨水的喷射量。执行EU机械指导标准，自动监视恶劣条件系统报警或停机。
整套SNCR处理系统为全自动控制，并可以随时将任一单位切换为手动操作，而不影响整个系统的运行。电气、仪表、阀门、电机等符合本规范书相关章节要求。
9）SNCR系统泵采用进口合资品牌。
10）废水系统
氨水储存及输送备系统区域应设置废液收集系统，将废液集中收集到废液坑，泵送至渗滤液处理站处理；事故状况下废液打包外运处理。废水池应考虑防腐措施。
11）雨水系统
脱硝系统区域的雨水通过区域道路上的雨水口收集后，汇流至厂区雨水管网（具体情况可根据项目实际情况修改）。
12）消防部分
如投标方供货的设备本体需要防火及保护需求，均由投标方负责。招标方负责室内消火栓和灭火器系统。供货范围

SNCR系统供货范围包括但不限于：

氨水溶液储存系统；

氨水溶液卸载泵、输送泵；

软化水系统、计量分配模块；

氨水溶液喷枪；废水系统

就地控制盘、控制阀门和仪表；

钢结构、平台、扶梯等；  

管道、阀门、支吊架及附件；

保温设计、油漆、伴热等；

其它附属设施；

备品备件和专用工具；

供货范围内电气设备间的电缆、电缆桥架、保护管等。

供货界限内的钢结构（含支撑、平台、扶梯以及检修通道、螺栓、螺母、钢结构的预埋件和预埋螺栓等）

安全紧急喷淋装置、洗眼装置
技术要求

所有设备、泵、管嘴等，与工艺介质有接触的，均为不锈钢材质制作。

接管、排气与其他接点位置的氨水管道材质均为不锈钢。 

管嘴可调，喷射的形状(微粒大小)易于调整(如通过调节雾化介质的压力)，以在调试期间允许SNCR系统有足够的调试区间提供。

SNCR系统的设计必须能够允许在主控室内对喷射层进行投用切换，无须现场人工进行干预。  

当喷射停止后，管嘴必须使用除盐水进行冲洗，保证无反应剂残留。

能够在其他管嘴仍在投用中的情况下对某个管嘴进行拆卸。能够在卸下某个管嘴前通过雾化介质的方式将管嘴内余留的氨水溶液喷射进炉膛。每个管嘴均配有单独的小阀组。

整体出厂的容器应在出厂前进行静压试验并合格；

系统相关伴热方式及相关耗量须在投标时明确。

主要技术规格

主要设备的选型规格如下（由投标方细化）：

	序号
	项目
	单位
	数据
	备注

	1
	氨水储罐
	个
	30m3,304
	

	2
	除盐水箱
	个
	5m3,304
	

	3
	氨水卸载泵数量
	台
	2
	1用1备

	
	氨水卸载泵规格
	-
	Q=30m3，H=20m
	

	
	氨水卸载泵材质
	-
	SS316
	

	4
	氨水输送泵数量
	台
	2
	1用1备

	
	氨水输送泵规格
	-
	1m3/h；扬程：110m
	

	
	氨水输送泵材质
	-
	SS316
	

	5
	除盐水泵数量
	台
	2
	1用1备

	
	除盐水泵规格
	-
	Q=4m3，H=110m
	

	
	除盐水泵材质
	-
	SS316
	

	6
	废水输送泵
	台
	1
	

	
	废水输送泵材质
	-
	SS316
	

	7
	喷枪个数 
	个
	
	

	
	喷枪材质
	-
	310SS
	


3  高分子脱硝

工艺描述
高分子脱硝系统主要由公用储料单元、计量给料单元、输送和喷射单元以及配套的电气、自控仪表、压缩空气、结构、防腐、伴热、保温等公用单元。本项目高分子脱硝系统自高分子药剂上料口始，至各喷枪全套系统。脱硝剂采用真空上料机将物料提升至公用存储料仓，再经公用料仓输送至中间料仓，中间料仓通过计量、喷射输送至炉墙左右侧各喷枪。
技术要求
公用存储料仓存储容积能保证400吨/天线至少7天的药剂消耗量；需配置必要的观察孔、检修孔等；出口罗茨风机需要一用一备；公用存储料仓采用真空上料机方式提升上料；

公用存储料仓向焚烧线物料计量喷射系统的中间料仓的输送采用两路输送管路“1对1”模式，且两台风机能实现互为备用功能；中间料仓容积能保证400吨/天线1天的药剂消耗量，中间料仓下设计两套计量喷射单元，分别输往炉墙左、右侧；每套物料计量喷射系统的中间料仓下的罗茨风机采用“一用一备”配置。
真空上料机上料能力保证值≥4吨/小时；公用存储料仓到中间料仓输送能力保证值≥2吨/小时。计量称重单元能够实现在10-100kg/hr之间任意设置，计量精度≤±2%。
公用存储料仓和中间料仓锥段需增加可靠电伴热装置防止物料吸潮，料仓整体需要保温；同时各料仓需设置防物料架桥的流化、气锤等设施，流化压缩空气由招标人提供，投标人自行对杂用压缩空气进行冷干除油、除水及辅热，避免压缩空气对物料造成吸潮结块。
料仓内部需进行抛光处理，保证表面光洁度，避免内部焊接毛刺对物料流动造成等；仓体应装有机械安全阀进行超压/负压保护；卸料阀采用电动阀。
整套系统同物料接触部分设备及管道材质应采用304以上材质；系统设计要有防物料从喷射器处返料造成车间内扬尘等措施；
料仓物位设计必须采用可靠的料位仪器仪表，具备监测高、低料位和连续变化料位。
投标人应充分考虑系统的操作简单及运行安全；能快速启动投入，在负荷调整时有良好的适应性，在运行条件下能可靠和稳定的连续运行；每台锅炉计量称重单元能实现变频调节，对NOx自动跟踪和控制。
物料输送单元弯头布置应尽可能少，并应采用大弧度结构（R/D≥5），并在弯头处采用可拆卸设计，便于对管道的检查清理；同时保证物料在DN50喷枪（共6支）内流速不低于20m/s。
脱硝装置的服务寿命为30年。脱硝装置中其他所有设备，在正常检修维护时都能保证30年的使用寿命。系统可在焚烧炉从最小工况到最大工况的负荷范围内有效地运行。
高分子系统必须充分考虑与锅炉主体系统的兼容与相互影响，脱硝系统不得对锅炉安全运行造成重大隐患，脱硝系统对锅炉热效率的影响应减小到最低。

投标人应充分考虑系统的操作简单及运行安全。
4  半干式反应塔

设备供应和技术要求
半干式反应塔及机械旋转喷雾器是半干法反应系统的主体部分，经过本系统处理后，烟气中的酸性气体HCl、HF、SOX得到去除。
从余热锅炉来的热烟气，温度为180－240℃，进入半干式反应塔。
本系统主要由下列主要设备组成：
―半干式反应塔包括：
半干式反应塔体
支撑结构和平台、楼梯
塔顶防雨棚
－ 机械旋转喷雾器
－ 灰斗内飞灰加热和破搭桥装置
― 旋转喷雾头的起吊装置
供应范围
见2.1节，其中以下部分设备应采用国际知名制造商产品：
－  机械旋转喷雾器及其控制系统
设计要求
（1）半干式反应塔
系统的设计应依据下列原则:
－投标人提交反应塔的设计应基于成熟的经验和专有技术。
－恰当的规格，与焚烧图和烟气成分变动的操作范围相匹配；
－在整个烟气流量范围， 均可满足烟气冷却和反应后生成物的排放和清除要求；
－与其它设施的精心配合运作， 例如：与上游设备如焚烧炉和锅炉，与下游设备如除尘器，引风机等；
－防止反应塔内壁积垢、结块和不均匀分布， 足够的滞留时间， 烟气滞留时间由投标人设计； 
－烟气的压降最小；
－足够的抗腐蚀能力；
－氢氧化钙的高利用率；
―设置人孔、料位控制和防堵设施；
－应配备安全疏散及操作维护用的平台和楼梯；
－足够数量的检查口和清扫口；
―为了防止灰和盐结块，灰斗需设置电伴热，伴热设施应能使锥体内温度不低于110℃；壳体外部保温后温度不大于50℃。锥体部分（灰斗）应有足够的倾角（≥60º）或设置倾斜设备，以防止飞灰反应物的堆积、结块和搭桥，且具有破搭桥装置。 
―设计时，壳体、进出口处都采用不小于6毫米刚性气密钢板制作. 应考虑因温度和真空引起的变形. 在设计压力下的变形量限制在跨度的1/240. 

半干式反应塔为室外布置，塔顶应设置防雨棚。
（2）机械旋转喷雾器
―在烟气流量的整个设计范围，喷嘴应高效可行。
―雾化器的雾化细度应保证反应塔内石灰浆液的含水量完全蒸发。
―喷嘴设计上防堵，如出现运行障碍，应能自动清理。
―喷嘴裸露的组件要用不锈钢制作，喷嘴为可卸换式。 
―喷嘴可在运行过程中30分钟内完成拆除和更换。
―应提供运行期间易损件更换所需的必要的工器具清单。
（3）水系统

 －考虑与石灰粉合理配比的水量。

 －水系统必须确保任何工况下的连续运行。

 －旋转喷雾器的冷却采用除盐水 

 －阀门和管道布置必须便于操作和维修。

 －工艺水系统包括泵、管道、阀门、配件、控制阀和功能单元。
－考虑塔顶雾化器检修冷却喷枪。
5 石灰浆制备与输送、干粉喷射系统

设备供应和技术要求
吸收反应系统所需的吸收剂由本系统供应，所使用的吸收剂原料为氢氧化钙浆液。
石灰贮仓底部设有出料装置，可将石灰定量通过管道，送至石灰浆搅拌罐，再将合格的石灰浆液送入半干式反应塔。
焚烧炉启、停阶段，当半干法吸收塔未投入运行时，应喷入氢氧化钙干粉，以吸收酸性气体系统。
本系统应含下列设施：
―石灰贮仓及输送管道；
― 贮仓必须满足以下基本要求或配备以下必要的辅助设施:
·流化和破拱装置
·贮仓排气过滤器（除尘装置）
·带驱动和计量的给料装置
·隔离阀
·槽车进料连接装置
·高频雷达料位计以及音叉料位计
石灰石粉仓为室外布置，石灰石粉仓顶防雨棚。
呼吸阀处增加密封罩，防止石灰石粉装卸过量时，石灰石粉到处散落。
―石灰浆搅拌罐及贮存罐
― 石灰浆泵、管道及计量装置
― 测量、控制仪表及阀门
― 石灰仓顶部除尘装置
― 设整套的钢结构，包括平台，楼梯平台，防护栏杆和护网，楼梯和隔栅
―氢氧化钙输送风机、喷嘴
―石灰浆液防堵塞处理措施
― 其它必要的设施及附件 
供应范围
见2.1节 

设计要求
投标人应根据已有的成熟经验进行本系统的设计，但应考虑或遵循下列要求：
―石灰浆液制备用水水源为垃圾滤液处理系统浓水或全厂工艺用水（要求渗滤液浓水或全厂工艺用水能实现远方自动快速切换），投标方应充分考虑浓水水质对设备管道的腐蚀性，并采取必要的防腐措施。
― 应设有给贮仓加料所需的设备或设施。
― 每套设备及管路可满足全厂1台400t/d焚烧炉在额定工况以及连续超负荷110%工况下运行时烟气处理所需氢氧化钙的品质和用量以及石灰浆的用量要求。
― 石灰贮仓按7天的存储量设计。
― 石灰浆的流量应连续测量和控制。
― 石灰贮仓容积设计时，石灰松散密度不能大于500kg/m3， 结构设计荷载不能小于900kg/m3。 
― 石灰浆输送管道设计应充分考虑管道堵塞和阀门磨损的可能性，易于清理，并便于更换。
― 管路中的阀门宜选择石灰浆液不易沉积的直通式球阀、隔膜阀，不宜选择闸阀、截止阀。
― 管道应有坡敷设，并不得出现类似存水弯的管道段。
― 管道中石灰浆液流速不应低于1.0m/s
― 石灰浆管道接头应是法兰或其它机械连接，设清扫口或反冲洗接口，易磨、易堵的设备、部件应设置旁通。管道设必要的控制阀门及测量仪表。
6  活性炭喷射系统

设备供应和技术要求
为控制重金属及化学污染物的排放，在烟气管道中喷入活性炭作为吸附剂以吸附Hg及其他重金属以及二噁英、呋喃(如PCDD/PCDF)等有机化合物。
一套活性炭喷射系统。
投标人应根据自己的经验，确定活性炭的合适用量，在袋式除尘器前由风机喷入活性炭。吸附杂质后的活性炭粉末在袋式除尘器中收集。
活性炭喷射系统一般包括以下设备（但不限于此，投标人可根据自己的经验进行设计）
―活性碳贮仓
·仓体
·支撑钢结构
·高频雷达料位计以及音叉料位计
·测温元件
·平台、楼梯及楼梯平台的钢结构
－ 活性碳上料斗提机
－ 漏斗破拱装置
－ 活性炭料斗及给料计量装置
－ 旋转出料阀
－ 活性碳喷射风机、喷嘴
－ N2保护系统（或其他防火装置）
－ 活性碳仓顶除尘器
― 测量和控制仪表
― 其它所需设备和组件
设计要求
投标人应根据已有的成熟经验进行本系统的设计，但至少应包括以下内容:
    － 一个活性碳贮仓，至少满足全厂1条烟气净化线7天用量的贮存能力。活性炭贮仓顶部设有袋式除尘器，收集活性炭粉尘并将进入贮仓的输送空气排出。在活性炭仓进料期间，活性炭仓中的空气通过滤袋和排气管排向室外，以免给活性炭仓加压，仓顶除尘器不但在活性炭仓接收活性炭的过程中运行，而且在接收活性炭后定期间隔运行。

－ 2台喷射风机，喷射活性炭，风机裕量设计至少为最大工作风量120％，压力裕量为最大压力损失的135%。  
－ 1个喷射装置，由抗腐蚀材料制作，并设计成防堵。
－ 1套活性炭干粉输送风道，配备必要的阀门、压力计、连接件等。
－ 电器设备，是防爆型(根据NFPANEC 第二类第一级F组)
－ 一套N2保护系统（或其他防火装置），在活性炭贮仓温度上升到80℃， 自动充入惰性气体，同时信号传送到中央控制室。经过一段时间，温度下降到正常状态，在中央控制室按复位按钮，相关阀门重新恢复到正常状态。
考虑袋装活性炭的加料，在活性炭贮仓顶考虑电动葫芦安装位置，进厂活性炭为大袋（1m3）包装时，采用电动葫芦装卸（电动葫芦由招标人提供）。

7  袋式除尘器系统（不考虑循环加热系统）

设备供应和技术要求
从半干式反应塔来的烟气温度为140～160℃，含有大量的烟尘，烟尘的去除采用脉冲袋式除尘器。
袋式除尘器的清灰采用脉冲反吹方式，飞灰由除尘器灰斗收集，经飞灰输送系统送至灰仓。除尘后的烟气通过引风机经烟囱排入大气。
每条烟气净化线配一套袋式除尘器。
袋式除尘器系统应包含以下主要设备:
－ 带进出风管的除尘器壳体
－ 气体分配系统
― 滤袋和滤袋的支架
― 电伴热系统
― 滤袋更换提升装置
－ 检修门和维修口
－ 自动清灰装置
－ 灰斗
－ 测量、控制系统（除尘器清灰脉冲阀选用澳大利亚高原产品。）
－ 平台，楼梯，栏杆。
除尘器顶部防雨棚。
供应范围
见2.1
设计要求
袋式过滤器结构设计能使每个仓独立工作和维修，不影响烟气排放。
除尘器各袋仓之间的走道连接应方便各仓的检查和维修，所有的人孔和检查口配普通钢楼梯和平台，除尘器最上一层应是可走动的，除尘器外壳设计考虑保温措施。 
除尘器的内部空间应合理，每个隔仓设计的气/布比，不能超过1.2:1。 
滤袋是自动清灰的， 采用脉冲振打方式，可实现在线清灰和离线清灰。
每个隔仓的灰斗应满足连续运行12个小时的收集贮存量，出灰为连续操作，每个灰斗的水平夹角不小于55度。毎个仓室底部必须设置空气炮破架桥装置，同时底部安装一套旋转卸灰阀。
出口设隔离阀，灰斗底部1/3处设电伴热，能使灰斗外壁面温度保持110℃。
除尘器滤袋长度设计不宜大于6米。
在设计范围内各种条件下，烟气体积流量在（60% ~ 110% ）MCR的工况内，    除尘器出口烟气的各项污染物浓度均应满足前面规定的排放要求。
除尘器为室外露天布置，除尘器顶部设置防雨棚，除尘器顶部封板设计应能防止雨水进入除尘器内。
滤袋
袋式除尘器滤料的技术要求首先应该遵照国家环保总局发布的《袋式除尘器用滤料》HCRJ 042－1999、对于覆膜滤料应该遵照国家环保总局发布的《袋式除尘器用覆膜滤料》HBC 30－2004及其相关的国家标准或行业标准执行。所采用的滤料，除保证以下要求外，还应该针对垃圾焚烧厂烟气的特点选用防酸、防碱、防水解、防氧化性能好的材料，并提供同类工程应用业绩证明，滤材的基材和覆膜均选用100％PTFE。
滤袋应满足以下要求
1、质保寿命：≥4年
2、滤尘特性
静态除尘率：≥99.5％
动态除尘率：≥99.98％
粉尘剥离率：≥60％
3、阻力特性
动态滤尘阻力：≤250Pa


4、透气特性
平均透气量（L/dm2.min@200Pa）：20～48
5、强力特性
最低爆破强度（kg/cm2）：56
最低允许拉断强度：


径向：700  N/50mm
纬向：700  N/50mm
6、伸长特性
断裂伸长率：
径向：≤35％
纬向：≤55％
7、耐高温特性
24h加热后强度保持率：≥95.0％
72h加热后强度保持率：≥90.0％
100h加热后强度保持率：≥80.0％
8、耐腐蚀特性
     常温定时酸蚀后强度保持率：≥85.0％
     85℃定时酸蚀后强度保持率：≥50.0％
     常温定时碱蚀后强度保持率：≥85.0％
     85℃定时碱蚀后强度保持率：≥50.0％
9、疏水性
     按国标GB4745－84检验，要求大于4级。
8  引风机

设备供应和技术要求
从袋式除尘器出来的气体通过引风机经烟囱排至大气。引风机采用变频调速控制，使炉膛内保持一定的负压，确保焚烧及烟气净化系统正常稳定运行。
每一条烟气净化线配一台引风机。引风机必须是在国内火电厂广泛应用的知名鼓风机厂家的产品，电机采用变频电机。
供应范围
投标人供货范围至少包括下列设备：
引风机应提供成套设备包括（不仅限于）： 
― 风机
― 电机（变频）
― 成套变频调速系统
― 轴承润滑与冷却系统、
― 检测仪表
― 其它必要的辅件
设计要求
引风机选型时，风量按最大计算风量（110%额定负荷）的120%考虑。压头按最大计算压力损失135%考虑。
另外，采取措施防止叶片上结块，叶片形状和风机系统的结构应能防止叶片的不平衡，风机叶片应有防磨层。风机必须是刚性结构，能承受超过200℃的温度，能在高于正常工作温度的环境下运行，外壳应是焊接钢板结构，带水平不锈钢膨胀节，厚度至少6毫米。所有的外壳应装有检修人孔。
引风机的安装和连接，应使产生的震动不会传到建筑物或构筑物上， 或是供排烟气的管道上。不能通过风管施加给风机荷载或力。
风量采用变频控制来调节。
轴承支撑在独立的基座， 轴承应装在进气增压外部，将驱动轴承固定， 外部轴承能适应膨胀。
轴承应有专用密封防尘，设置润滑检查系统、现场温度计、温度变送器、振动变送器报警信号能传到中央控制室。
风机轴的设计第一临界速度要远高于最大运行速度。 
成套变频柜，MCC柜及控制柜等均布置在主厂房高、低压配电室里，现场仅设置操作箱、或控制箱。盘柜尺寸、规格及颜色需招标人确认。现场箱体防护等级：IP65。
技术要求    

	项目
	数 据

	风机数量
	1套/炉

	最大静压力头，  以 110%MCR 静压头计
	135%

	设计烟气流量以  110%MCR计
	120%

	烟气温度(正常)
	140～160℃ (150℃)

	噪音水平
	≤85 dB(A)


9  烟气管道、管件

设备供应和技术要求
烟气管道、管件包括从脱酸反应塔入口法兰（含配对法兰）， 经烟气净化设备到达烟囱各设备之间连接的所有附件。设置膨胀节， 防止热膨胀引起风管错位， 或施加给支撑件或设备额外作用力。所有的烟气系统的设备、风管和膨胀节， 都要保温。投标人应给出最适合的烟气风管系统。并满足流量、烟气污染物浓度等测点布置的要求。
供货范围
见2.1节
设计要求
设计应标明所有风管段、 膨胀节、支撑架、管件、人孔和连接方式。
所有烟管尺寸的设计要尽可能减小压损。
在MCR条件下， 烟管内的烟气流速不能超过15m/s。
10  飞灰输送和贮存系统

设备供应和技术要求
本系统从余热锅炉下部灰斗、半干式反应塔和除尘器灰斗下的排灰阀开始，至飞灰贮仓底出料排灰阀为止，包括余热锅炉下部灰斗、半干式反应塔飞灰、除尘器飞灰的收集、输送、贮存设备、驱动装置、辅助设施以及其他有关设施。飞灰采用机械输送方式。余热锅炉下部灰斗、半干式反应塔灰斗的飞灰经排灰阀排出，然后输送到除尘器底的刮板输送机上，收集在除尘器灰斗的飞灰经排灰阀排卸到其底部的刮板输送机上，然后输送到公用刮板输送机上。1条焚烧线收集的余热锅炉、反应塔和除尘器的飞灰排放到一条公用刮板输送机上，公用部分的输送设备一用一备。飞灰经公用输送机输送到飞灰贮仓储存。本系统内的飞灰输送机和贮仓需要电伴热。
供货范围
见2.1.1
设计要求
本系统应实现的主要功能说明如下：
－ 每台半干式反应塔灰斗排灰的收集、输送
－ 每台除尘器灰斗排灰的收集、输送
－ 公用部分，1条焚烧线飞灰的收集、输送、分配，根据飞灰贮仓料位信号，公用部分一用一备。
－ 1条焚烧线飞灰的贮存仓，灰仓的贮存容量为不少于1条线额定运行时5天的贮灰量。
－ 飞灰输送机和贮仓的电伴热。
－ 高频雷达料位计以及音叉料位计。
－ 设备的故障检测。
—飞灰储仓放灰系统设置破碎装置（若有）。
－ 设备和阀门的运行状态信号和控制，以及其他检测信号应纳入DCS。
－ 应考虑输送设备的就地检修控制箱，控制箱的设置至少应包括设备的就地／远传转换开关、就地启／停按纽、紧急停车按纽以及声光报警等。
－ 设置必要的操作平台平台、检修平台、楼梯、栏杆等。
应在飞灰贮仓底部设置飞灰流化、防结块和破桥装置，出料口设置灰排出机。
应考虑本系统的密闭性，并采用电伴热，以防止温度降低导致输送和贮存的飞灰结块。
在输送设备的易堵料位置应设置排堵口，并在设备上设置足够的检查口。不能采用有中间轴承支撑的螺旋输送机。选择设备、阀门及连接件材料时应考虑侵蚀/腐蚀。 
每条焚烧线飞灰输送能力：额定工况下飞灰产量的5～7倍。
运行时间：≥8000小时／年。
输送设备应有良好的防雨能力，防止雨水进入系统中。
11  飞灰稳定化系统

工艺简介
本项目采用“飞灰+ 螯合剂+水”的飞灰稳定化工艺，将烟气净化系统收集的飞灰进行稳定化处理。
飞灰贮仓中的飞灰通过卸料阀将飞灰送至飞灰计量装置，飞灰计量装置将定量的飞灰按混炼机的容量分批排入混炼机中；混炼机进料完毕后，飞灰计量装置下的气动阀门自动关闭，不再进料，混炼机开始工作。与此同时，将按搅拌好的螯合剂溶液通过输送计量泵，按照与飞灰量设定好的比例加入混炼机中，剩余的溶液通过管路回流至溶液储槽。注入溶液的同时混炼机继续搅拌，约1.5min后飞灰和螯合剂溶液充分混合，混炼机停止工作并开始卸料，同时溶液计量泵停止工作。稳定化后的飞灰排入等候在其下部的运输车，指定的填埋场进行填埋。每次搅拌的周期约为6min，每小时可进行10次搅拌程序。
每日工作完成后，运行人员对搅拌机进行冲洗。
飞灰稳定化系统设置溢流水废水回用系统，将废水用于飞灰螯合系统，该系统的供货与设计属于投标方范围。
技术要求
招标人提供的飞灰稳定化系统的工艺仅供参考，投标人应进行合理优化并保证其工艺的先进性、经济合理性、安全可靠性。投标人应根据已有的成熟经验进行本系统的设计，应考虑或遵循下列要求：
飞灰稳定化系统设计 1套装置，单条线处理能力  6t/h,每天工作8-10h，设计采取序批次处理工艺。考虑到飞灰稳定化系统的实际运行需要，单线设备实际处理能力需保证8-10h内处理完全厂焚烧线24h的飞灰量。
投标人需在投标文件总则部分列出系统工作周期的详细计算过程，以证明设备及系统满足处理能力要求。必须包含混炼机进料、搅拌、出料周期计算。
投标人必须在平面布置图提供的飞灰处理车间的范围进行飞灰稳定化系统的布置，其规格必须满足所给定的飞灰处理量、飞灰特性、飞灰稳定化后排放的要求。
本系统所有的飞灰有关的输送设备、贮存设备、阀门及连接件均需电伴热和保温，保温层厚为不小于100mm，以保证所输送的物料不低于120℃，需焊接保温钉勾的部位，投标人在工厂焊接完毕，投标人随设备供货提供除保温材料和保温外护板以外的保温安装辅材等所必需的材料，并说明使用方法。系统设计（支架、法兰、盖板、连接件、出入料口及仪表设计）时应予以充分考虑保温结构的影响。
所有的输送设备均应配置转动测量、断链检测器或张力测量装置。 
灰渣具较强的磨蚀性、含湿性，因此，与之接触的所有材料需经特殊处理。易磨损件应可方便更换。
整个系统应具防水性和气密性。
盖板应方便拆装。材料应为碳钢Q235-B或类似材料。
在进、出料口上方应设置必要的检查孔。另外，在可能堵塞的位置应设置捅灰孔。
应给出飞灰稳定化系统的支架、平台格板、楼梯等的布置；设备的支架及地脚螺栓应包括在供货范围之内。
应列出所选设备设计、安装、验收所采用的标准及规范。
任何设备的噪声值(离噪声源1米处)：≤85dB(A)。
每一输送设备、阀门、接管均应有不锈钢铭牌，铭牌上刻有设备编号。
投标人应在设计时考虑本系统程序控制逻辑的合理性及可靠性，以及操作维护的可行性和稳定性，并对其负责。
由于螯合剂存在一定的腐蚀性，设备材质选择要满足性能要求。
泵的性能试验应按照相关的国标进行，测试必要的项目并提出检测表；泵内部（入口、出口）应能容易分解和组装，并适合泵所要求的流体；配供压力计、温度计等。
螯合剂配套设备要求：
螯合剂溶液的配制应是根据液位连锁自动配制，配制完的溶液泵入溶液贮槽内。配制槽及贮槽应设有排气装置，配制槽配有搅拌器及驱动电机。
配制槽设液位指示，高低位报警；配制槽入口水管设有流量指示及控制；贮槽设液位指示，高低位报警；溶液输送泵出口管路设有压力指示；混炼机入口管路设有流量指示和调节。
计量设备计量精度要求：
飞灰计量设备：低于输送量的1.5%；
鳌合剂计量设备：低于输送量的1%；
加湿水计量设备：低于输送量的1%。
螺旋输送机的转速应该不超过30rpm。
稳定化后的飞灰出料要保证不落地，投标人应进行落料及运输方式设计，但不供货。设备空间要考虑到车型，保证卸灰顺畅。
工艺水箱的液位开关信号应考虑下列因素：
禁止使用石棉作为密封垫圈和填料。
应安装保护接地。
应有必要的通道。
考虑水箱的防腐措施。
液位监视开关包括高报警、低报警、低低液位控制等部件。
工艺水泵设计时应符合下列要求：
设置   2 台， 1  台泵正常运行，   1 台泵备用。
当工艺水箱液位显示“低低”，工作泵自动停止以免出现机械损坏。
电动机的绝缘等级应为：F级，温升级别：B级，防护等级应为IP55。
电动机的效率应为高于95%的高效型。
系统设有整套的钢结构，包括平台、楼梯平台、防护栏杆和护网、楼梯和隔栅。投标人提供的设备钢结构应采用防腐、防锈措施，并符合国家相关标准《GB4053.3-2009》的规定。平台、走道应能承受4KN/m2活荷载，扶梯应能承受2KN/m2活荷载，挠度应小于1/300。平台和扶梯采用镀锌栅格结构，栅格孔应不大于30×50mm，平台的宽度应不小于1000mm，平台和扶梯应带有栏杆（高≥1.2m），周围挡脚板高度不小于100mm。扶梯与水平面的夹角应不大于45。结构上应便于设备安装、运行、维护和检修。栏杆的连接方式及材质应统一。
飞灰稳定化用水水源为垃圾滤液处理系统浓水或全厂工艺用水（要求渗滤液浓水或全厂工艺用水能实现远方自动快速切换），投标方应充分考虑浓水水质对设备管道的腐蚀性，并采取必要的防腐措施。
设备技术规格
需要设置的设备参数如下（供投标人参考,具体配置需投标人确认，包括但不限于以下设备）：
飞灰卸料阀
本装置采用星型卸料阀，向飞灰计量装置定量供应飞灰。
设备规格：
形    式：     星型卸料阀（变频调节）
供料能力：     （投标人填写）
数    量：     1 台
温    度：     220℃（最大）；  300℃（极限）
主要材质：     Q235
投标人也可提供更适合于本项目的其它形式的定量供应设备，但其性能不应低于本招标文件要求，投标人应对提供的替代设备作详细的对比说明。
飞灰螺旋输灰机
本装置采用飞灰螺旋输灰机，向飞灰计量装置定量供应飞灰。
设备规格：
形    式：     飞灰螺旋输灰机
供料能力：   35m³  (投标人填写)
数    量：     1 台
温    度：     220℃（最大）；  300℃（极限）
主要材质：     Q235
投标人也可提供更适合于本项目的其它形式的定量供应设备，但其性能不应低于本招标文件要求，投标人应对提供的替代设备作详细的对比说明。
飞灰计量装置
飞灰储仓配置一台飞灰计量装置，将定量的飞灰按混炼机的容量分批排入混炼机中，混炼机进料完毕后，计量装置下的气动挡板门自动关闭。
设备规格：
供料能力：     (投标人填写)
数    量：      1 台
温    度：      220℃（最大）；  300℃（极限）
主要材质：      Q235
投标人也可提供更适合于本项目的其它形式的定量供应设备，但其性能不应低于本招标文件要求，投标人应对提供的替代设备作详细的对比说明。
混炼机
飞灰、水泥（如有）和螯合剂溶液在混炼机中被搅拌混合，使飞灰中的重金属稳定化并满足浸出毒性的要求。
设备规格：      (投标人填写)
形    式：      间歇式，双卧轴强制式内衬防腐，（变频调节）
工作条件：      负载轻微波动；磨损严重
处理能力：      不低于 5t/h（按干灰计）
主要材质：      本体：Q235A；衬板：高耐磨、防腐性能强
螯合转子        45#、耐磨合金
数    量：      1 台
热风系统：      含风机、加热器（由投标人统一考虑配供）
其    它：      配螯合剂喷嘴（不锈钢或陶瓷）及过载保护装置
调制比例：     具体比例由螯合剂厂家决定
打包机
螯合剂贮槽
按螯合剂的最大添加比例为飞灰的2%，考虑3天的存量，设置储槽 1 个。
设备规格：      投标人填写
数    量：        1 个
    材    质：       FRP
螯合剂溶液配制槽
    容    积：      5 m3
规    格：       投标人填写
数    量：         1个
    材    质：       FRP 
    防腐搅拌机：     每个溶液配制槽配备1个
螯合剂加注泵
本装置是向贮槽中定量供应螯合剂。
形    式：      隔膜泵
输送物料：      液体螯合剂
流    量：      投标人填写
数    量：        2台
螯合剂输送泵
本装置是向溶液配制槽中定量供应螯合剂。
形    式：      隔膜泵（流量连续可调）
输送物料：      液体螯合剂
流    量：      投标人填写
数    量：      2  台（ 1 用  1备）
其    它：      配流量累计计量装置 
螯合剂溶液供给泵
本装置是向混炼机定量供应螯合剂溶液。
形    式：      计量泵（流量连续可调）
输送物料：      液体螯合剂
流    量：      投标人填写
数    量：       2 台（1  用 1 备）
其    它：      配流量累计计量装置
工艺水箱
水箱设置多个接口，主要用于接入水、回用水等。
设备规格：      投标人填写
数    量：        1 个
材    质：       
工艺水泵及回用水泵
12  电气系统

本工程规模为日处理生活垃圾量400吨，设置日焚烧能力为400吨的焚烧炉二台，配置容量为10MW的汽轮发电机组1台。发电机出口电压为10kV，采用35kV电压等级接入（最终以电力接入方案批复为准）。 
10kV系统 

包括全厂范围内的10kV配电装置、配电变压器以及附属设备，也包括10kV发电机。 

220/380V系统
包括全厂范围内的380V配电装置、电动机控制中心、电缆和导线以及附属设备。 

事故保安电源: 柴油发电机组(630 kW, 400 V)
照明系统和采暖通风与空调配电（HVAC）系统(380/220V)

包括全厂范围内的照明盘、灯具、光源、插座，开关， HVAC 设备配电及附属设备。
直流系统（220VDC)

包括全厂范围内的直流盘、电池、整流器、变压器、事故照明以及附属设备。
交流不停电电源系统UPS(220V)

包括全厂范围内的UPS配电盘、逆变器、变压器以及附属设备。
接地和防雷保护：
包括全厂范围内的电力系统接地网和接地连接、电气设备的接地、通信设备的接地系统以及防雷保护系统。
控制系统：
包括所有与此电站相关的高压和低压配电系统的就地与远动控制。 
所有的保护装置、电气连锁、就地设备和控制使用硬接线的连接方式，控制启、停信号独立设计。
远控由全厂DCS完成。中央控制室内任一操作员平台能够监视和控制配电系统。
厂用电系统
本工程厂用电负荷按生产过程中的重要性分为四类：
0Ⅰ类：热工总电源；
0Ⅱ类：汽机直流油泵，控制电源；
Ⅰ类：液压站、一次风机、二次风机、给水泵、引风机、循环水泵、凝结水泵、消防设备、UPS、炉墙冷却风机等； 
Ⅱ类：垃圾抓斗吊车、卸料门、辅助燃烧器、输灰系统、灰渣抓斗、疏水泵、石灰浆泵、预加热系统、旋转排灰阀门、渗沥水泵、冷却塔风机、供油泵房、高压电动油泵、低压润滑油泵、调速电机、盘车、空压机、化学水处理系统、废水处理系统、生活泵、综合办公楼、充电装置、通风、照明等； 
Ⅲ类：、检修起重机、机修间等； 
依据负荷分类及其对电源的不同要求，本工程低压系统采用明备用动力中心（PC）和电动机控制中心(MCC)的供电方式。Ⅰ类负荷及全厂大于75kW的Ⅱ、Ⅲ类电动机由动力中心供电，其余负荷由附近的MCC供电。带有Ⅱ类负荷或公用负荷的专用盘采用带手动切换的双电源供电，其余负荷由单电源供电。
厂用电系统电压采用10kV 和380V。10kV厂用电系统采用中性点不接地系统。220/380V系统采用照明与动力共用的TN-S接地系统，单母线按炉分段。
12.1 供货范围
投标人所供配电柜尺寸、规格、颜色需报招标人确认。投标人提供随工艺设备配带的电动机，配电柜(MCC)，电缆、电缆桥架，变频器等，具体工艺设备见上述各章、节的供货范围和要求。
12.2 设计要求
（1）投标人应遵循IEC、GB、DL的标准

投标人至少应遵循下列标准，但不限于此：

《火力发电厂设计技术规程》      

  DL5000-2000

《小型火力发电厂设计规范》              GB50049－94
《继电保护和安全自动装置技术规程》      DL400-91

《火力发电厂厂用电设计技术规定》    
  DL/T 5153-2002

《3～110KV高压配电装置设计规范》  

  GB50060-92

《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》  DL/T620-1997

《电测量及电能计量装置设计技术规程》    DL/T5137-2001

《电力工程电缆设计规范》  



  GB50217-94

《低压配电设计规范》 




  GB50054-95

《交流电气装置的接地》




  DL/T621-1997

若有国家最新标准、规范颁布，则按国家最新标准规范执行。
（2）对电气设计的总体要求：
投标人提供的电气设备，材料型式及生产厂家需由招标人认可方可安排生产、供货。电气系统和电气设备的设计应基于如下全面的考虑：

·  运行检修人员的安全以及设备的安全。

·  可靠性和可操作性。

·  易于运行和检修。主要部件（重部件）应能方便拆卸、复原和修理，同时应提供吊装和搬运时用的起吊钩、拉手和螺栓孔等。

·  相同（或相同等级）的设备和部件的互换性；

·  系统内所有元件应恰当地配合。比如绝缘水平、开断能力、短路电流耐受能力、继电保护、机械强度和防护等级等。

·  环境条件保护，如对腐蚀性气体和（或）蒸汽、机械震动、强列地震和台风、水等的防护。

·  油漆颜色和技术条件应由投标人指定或确认。

·  电气设备应在使用环境条件下，带额定负荷连续运行。

·电气设备必须是国际知名产品，其中断路器、空气开关、交流接触器必须是同一品牌。
电动机控制选择智能MCC控制保护管理装置，完成二次回路的控制、保护、联锁、测量、通讯等功能。
引风机等变频器柜布置在具有良好环境条件的室内。
（3）电动机（电动机的能效等级不低于国家标准GB18613-2012，GB30254-2013;Ⅰ级能效）

投标人必须对电动机及其驱动装置的选择和配合负责，还要对电动机的参数包括功率（kW）、转速、启动和满负荷时的转矩、轴功率，以及任何特殊的要求包括变速驱动、降压启动等负责。所有电动机的防护等级包括全封闭型的电动机必须能够适应热带气候条件和酸性气体腐蚀。
高压电动机、大容量低压电动机，带辅助设备者，应提供辅助设备电控柜，应有明确详细的资料说明（包括容量，电压等级等）。
电动机的设计、制造及试验除应符合中国现行的国家标准或相应的国际标准外，还应满足如下要求：

— 电动机的设计、制造必须与它所驱动的设备的运行条件和维护要求一致。

— 电动机基本性能保证值的允许误差至少应满足《旋转电机·定额和性能》（GB755-2000）或相应的IEC标准的要求。

— 除非投标人同意或有另外的规定，电动机的额定功率应比它所驱动的设备长期连续运行所需功率至少10%的设计冗余。

— 在设计的环境条件下，电动机应能承受所有的热应力和机械应力。

— 露天及半露天布置的电动机，宜采用全封闭型式，各项性能指标均应不受室外气候变化的影响。

— 干净室内电动机的防护等级应≥ IP55，含粉尘室内电动机的防护等级应≥ IP65，室外电动机防护等级宜采用IP65，防爆区应采用防爆级。

— 电动机的绝缘等级为F级，按B级温升考虑。

电动机轴承结构应是密封的，能隔绝污物和水，并不使油进入线圈。

— 电动机所配套的油站（如果有）应为整体封闭式结构，户外布置的油站应满足户外露天布置的运行条件。

电动机应有吊环或其它起吊用设施，使电动机能够简便安全地起吊。

（4）低压电机
低压电机应按现行的规定、标准、导则和推荐方法制造、装运、安装并投入使用。
另外应满足如下要求：
— 除非投标人同意，或有另外的规定，选择电机时应按机械允许的最大轴功率基础上，考虑至少15%的设计余量。
— 当瞬间电压达到额定电压和全反扭矩的75%时，电机应能可靠起动。
— 不应出现损坏轴承电流。
—低压电机均采用知名产品的智能马达保护装置设计，禁用热继保护代替。
— 通过频率转换器驱动的电机虽然使用时绝缘等级只要求B级， 但执行时应按F级。
（5）高压电机
高压电机应按现行的规定、标准、导则和推荐方法制造、装运、安装并投入使用。
另外，应满足如下要求：
— 应选择与驱动机械负荷扭矩特性、周围温度和系统要求一致的电机。
— 除非投标人同意，或有另外的规定，选择电机时应按机械允许的最大轴功率基础上，考虑至少15%的设计余量。
—高压电机均采用变频控制进行设计及供货。
— 电机设计应保证能在额定频率，110%额定电压下成功运行。
— IEC标准规定的允许的供应电压调谐应不会在电机连续运行时造成不允许的温度升高。
— 电机最低保护等级为IP55；绝缘等级为F级。
— 为监控普通轴承，采用PT100电阻测温计，同时配置独立的接线盒。
— 规定的噪音值C声音水平dB(A)应维持在整个负荷和驱动电机运行范围内。
— 若需要采取防止噪音措施(衬里，防噪音盖)以不超过规定的噪音水平。
— 以下措施包括在电机供货商的供货和服务范围之内。
·  应按IEC规定在制造厂对电机进行检查。
·  若某种电机采用新的设计，应按相应规定进行测试，并把测试结果呈交给招标人。进行过测试的电机应呈交测试证书。
·  应提供以下文件(可复制)：
例行测试报告，若进行了性能测试和类型测试，则提供其测试报告
效率和额定功率输出
负荷特征
额定速度电机热常数
相关起动电流
转动惯量
电机安装尺寸图、特性曲线
电机详细参数（如轴承型号等）
（6）电动机起动及控制
大容量重要电动机采用变频器控制，并利用自带的变频器起动，同时提供符合或高于中国或欧洲标准的变频调速器的消谐装置，确保不对计算机通讯或其他电子设备产生干扰。
重要电机（I类）采用直流控制电源（220VDC），其余电机采用交流控制电源（220VAC），电动机的就地/遥控转换开关及起/停按钮、信号灯设于电动机附近。
高压电动机需要装设的保护有： 
电流速断保护
过电流保护（定时限或反时限）；
过负荷保护（a.生产过程中易发生过负荷者，带时限动作于信号、跳闸或自动减负荷；b.起动或自起动困难，需要防止起动或自起动时间过长者，动作于跳闸）；
低电压保护（a.对于I类电动机，当装有自动投入的备用机械时、或为保证人身和设备安全，在电源电压长时间消失后须自动切除时，均应装设9s~10s时限的低电压保护，动作于断路器跳闸；b.为了保证接于同段母线的I类电动机自起动，对不要求自起动的II、III类电动机和不能自起动的电动机宜装设0.5s时限的低电压保护，动作于断路器跳闸）；
单相接地保护（对于不接地系统，当单相接地电流在10A及以上时，瞬时动作于跳闸）。
低压电动机需要装设的保护有：
相间短路保护；
单相接地短路保护（中性点直接接地系统，对容量为100kW以上的电动机宜装设单相接地短路保护，对55kW及以上的电动机如相间短路保护能满足单相接地短路的灵敏性时，可由相间短路保护兼作接地短路保护，当不能满足时，应另装接地短路保护）；
单相接地保护；
过负荷保护；
两相运行保护；
低电压保护（与高压电动机低电压保护要求一致）。
以上部分以上内容必须符合《火力发电厂厂用电设计技术规定》DL/T 5153-2002 第9.6节“高压厂用电动机的保护”、第9.7节“低压厂用电动机的保护”之相关规定。其中不排除国外电动机自身的保护要求，例如温度保护、堵转保护等，如有特殊要求，向招标人说明保护的组成方式（例如在电动机内部安装热敏电阻等）并提供正式的文字资料。
（7）电动机的监视与测量

1）．对于高压电动机以及380V低压电动机中的I类负荷，要求在DCS上显示电流（要求4-20mA信号输出至DCS)；对于高压电动机以及380V低压电动机中的I类负荷大于40kW者，要求进行电度计量；

2）．对于焚烧线上的设备要求在DCS上显示设备的状态、故障报警等；

3）．要求380V低压电动机中所有的II类负荷、75kW以上III类负荷在动力箱或控制箱上设电流表。
（8）380V配电柜(MCC)概述
低压开关柜采用金属铠装抽屉式开关柜。电动机的启动器和断路器都安装在MCC。 
开关柜设计和制造要保证在高温高湿度的恶劣环境中，未设通风装置的情况下能够连续运行。开关柜的动热稳定要保证外界故障时不会破坏开关柜。 
所有的断路器和熔断器都要有权威机构的检验报告。
所有的开关量，连锁信号，起/停命令通过电子输入/输出模块相互连接。回路的状态，故障，误操作或逻辑顺序等对系统运行有重大影响的信号，采用硬接线将信号的形式送至中央控制室。
（9）380V配电柜(MCC)
本次招标所包含的每台配电柜(MCC)基本包含以下设备： 
断路器： 3极(MCC电源进线柜为4极），额定容量按实际需要， 380V时分断能力为 45KA ，   
操作电源按照负荷等级确定， 
带跳闸装置并配备辅助节点来实现连锁和状态显示 

母线：  三相五线制，额定容量按实际需要，
电流互感器：额定变比按实际需要，  
电流表：线圈 5A ，
额定频率：50Hz，
电流变送器：输入0~5A （如果需要）
端子排， 
监控断路器的附件： 
-
选择开关   
-
故障指示     
-
位置指示   
（10）电气设备耐压要求

380V配电柜(MCC)
额定电压：500V

耐压电压：4kV

（11）电气设备防护等级及防腐要求

电气设备安装在有空调或通风装置的室内，其外壳的防护等级为IP3X；

电气设备安装在环境洁净的室内，其外壳的防护等级为IP3X；

对于有防晒、防雨、防尘、防沙、防酸等要求的电气设备，其外壳的防护等级应根据实际情况确定；

电气设备安装在有爆炸性危险的场所，其防护等级必须达到IEC79所规定的爆炸性混合物燃点等级的要求。同时应注意IEC标准中关于在车间及贮存区等处有爆炸性危险的场所中，电气设备使用的有关条款。

（12）防止触电措施

对于超过1，000V的带电装置和设备应防止直接接触或间接接触。

对于可能直接接触的带电装置和设备，应采取对带电部分进行隔离或加保护罩（保护网）的方式进行保护；

对于可能间接接触的带电装置和设备，也应有相应的保护等措施。

（13）电气设备的颜色标识

电气设备外壳的颜色由招标人指定或确认。暂定RAL7035。
控制屏、盘上的指示灯、按钮采用如下颜色标识：

a)　指示灯

断路器合







红色

断路器分







绿色

阀门位于打开位置





红色

阀门位于关闭位置





绿色

电动机运行






红色

电动机停运






绿色

报警、跳闸及故障信号




黄色、红色；并采用不同的颜色区分跳闸信号和报警信号。

b) 按钮

断路器跳闸






绿色

断路器合闸






红色

所有其他按钮






黑色并带有相关铭牌文字

当按钮的ON/OFF状态的位置不易明确区分时，应通过“ON”/“OFF”或“O”/“I”标记或用以上所述的色彩标识加以注明。

集中控制的重要电动机设就地事故按钮。事故按钮应带护盖，以防止误碰按钮造成电动机误跳。

（14）电压降

配电回路的设计应使回路所接母线的最低电压不低于系统正常电压的下列百分数。

1）电动机回路

	配 电 回 路
	正 常 运 行 时
	整组起动时

	
	380V

电动机
	10 kV

电动机
	380V

电动机
	10kV

电动机

	母线最低电压
	97%
	95%
	85%
	80%


2）控制回路

交流控制回路：90%

直流控制回路：90%

3）仪表电源回路

仪表电源回路：98%

（15）投标人应提供的技术数据
投标人应填写下列技术参数，并保证其提供设备的性能、特性与以下填写的内容一致。
整柜参数
－  额定工作电压：

V
-   额定绝缘电压：

V
－  额定频率：


Hz

－  主母线额定电流：

A
－  分支母线额定电流：
A
－  主母线额定短时耐受电流（方均根值）：


kA（1S）
－  中性母线额定短时耐受电流（方均根值）：


kA（1S）
－  保护接地导体额定短时耐受电流（方均根值）：
kA（1S）
－  主母线及分支母线额定峰值耐受电流：


kA
－  母线尺寸、材质：
－  柜体尺寸：
－  整柜防护等级：
－  应用标准：
（16）电缆
投标人提供的电缆应均选用铜芯电缆。其就地配电柜（MCC）与用电设备之间的10kV、1 kV电力电缆和配电柜（MCC）与控制柜之间的450V/750V控制电缆，电缆的选择要考虑以下因素： 
-
温度换算系数 
-
并列系数 
-
电缆和电线上的压降因素。 
-
高压和低压电力电缆，控制电缆，测量和电子信号电缆，分开敷设。 
-
防火的因素 
-
地下敷设时的特殊因素 
-
带接地和保护线 
电缆的横截面积与国际通用的载流量表一致。1kV电缆的最小横截面积为2.5 mm2，控制电缆的最小横截面积为1.5 mm2（电子线路除外）。
1）10kV电力电缆  
交联聚乙烯绝缘，聚氯乙烯护套铜芯电缆（若用于变频器和变频电机的需提供专用电缆）
2）1kV电力电缆  
交联聚乙烯绝缘，聚氯乙烯护套铜芯电缆
运行电压 ：380V/220V

3）450V/750V控制电缆
聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套。
运行电压：380/220 V AC 或 220V DC。 
屏蔽电缆用于测量信号的传输。
投标人就其供货范围内的电缆编制电缆表，其中包括电缆数量。 
所有要求符合行业相关要求。

（17）备用部分，耗材和专用工具
所有的电气操作部分都要有磨损和老化，所以只能在一定的时间内保证它们的性能。为了尽可能地防止故障的发生，电气设备必须一直保持在使用的状态下，并由经过培训的人员来管理。为此，要求投标人编制一份目录或图表，来讲述定期检查，维修和定期更换操作设备的一些问题，并把这些编进维护手册。  
因为不能排除厂内故障对电气操作设备造成巨大破坏，有必要设置足够的备品备件。
下面是所需的专用工具： 
-
换熔断器用的钳子。 
-
换指示灯用的钳子。 
-
柜门钥匙。
（18 ）保证
投标人保证所提供的电气设备和各阶段的图纸，完全满足供货范围和系统运行的需要。投标人进一步保证所报的配电装置所包含的产品，类型等，都是被电力工业熟知和广泛接受的。
投标人保证供货和服务范围的微小变化不影响报价。
13  热工仪表

设备供应和技术要求
热工仪表包括流量、压力、温度、料位、液位测量元件和变送器/转换器以及气体/水分析。压力表、液位计和温度计根据需要安装在现场。传感器检测出的信号通过变送器送至DCS的I/O模块或记录仪和/或控制器。最终的控制设备，如接受DCS控制系统或控制器的输出完成控制功能的控制阀和/或伺服机构也包括在内。
设计要求
（1）控制阀：
1）采用的材料要与过程应用相一致。提供适当的隔音降噪措施，或者噪音控制装置如通过多级节流或孔板或二者结合的方法逐步减压。
2）控制阀的设计要考虑故障安全特性。控制阀应考虑旁路阀和隔离阀，除了特定的操作或维护允许拆卸这个阀。
3）对于调节阀其大小应使最大流量在规定的压力点的80%最大流量。
4）电动执行机构必须具有良好的防尘、防水性能，运行环境为全天候的，防护等级不低于IP65，并应具有良好的抗盐雾腐蚀性。电缆入口必须配供电缆密封接头。

5）电动执行机构应具有结构简单、性能可靠的双向力矩保护装置。

6）电动执行机构应具有可靠的制动功能，以防止电动机隋走。

7）电动执行机构在失去电源或信号时，应能保持在失电或失信号前的原位不动，并应具有供报警用的输出接点。

8）电动执行机构应配置手轮和手/自动切换机构。在电动操作脱开时，无论电机是转动或是静止状态，都能安全地合至手轮操作位置。

9）在电动执行机构行程的始终端，应装设终端开关。对有些执行机构还应装设中途开关。这些开关应具有独立的二开二闭接点。对于可调电动门的电动执行机构应设有4~20mADC输出位置反馈装置。
10） 三相交流异步电动机应具有良好的伺服特性，即具有高的起动转矩倍数，低的起动电流倍数和小的转动惯量，并应具有电机的过热保护和断相保护功能。

11）应配置就地操作面板，配备远控/就地操作切换开关，并提供保护措施防止就地误操作。就地操作仅在调试检修时使用，正常运行时均接受DCS系统的远方控制，如果投标人产品配有遥控器，则电动执行机构必须配供遥控器。

12）电动执行机构至少应能送出以下无源干接点供用户使用，接点容量220VAC，5A：全开位（两个）、全关位（两个）、开方向过力矩（一个）、关方向过力矩（一个）、执行机构故障（一个）。

13）电动执行机构应配备就地机械式阀位显示器。外部电缆进线应采用端子连接。

    14）电动执行机构应为带电气单元的一体化产品：执行机构必须带一体化逻辑控制单元，控制单元必须带CPU，具有故障自诊断功能，就地带有操作面板，面板上带数显阀位指示，且就地操作调试简便，所有执行机构必须配供减速箱及其安装底座和输出拐臂（或铰链、万向节）。
15）开关型电动执行机构的智能型控制单元应具备无触点电子式电机换向功能。
16）招标人仅提供380VAC动力电源和控制指令（均为无源干接点）。控制指令为开、关 (均为3秒短脉冲信号)，电动执行机构应具备开、关自保持功能。
（2）流量测量元件:
1）喷嘴和孔板
材料：不低于316不锈钢
安装和构造符合ASME“流量计”的要求
2）电磁流量计
高输入紧急预设放大器
自动零点
可调的小流量切除
当空管时，小流量信号锁定，防止错误的测量
与过程流量的线性相协调
3) 超声波流量计
不带可拆卸管线系统的现场可更换的转换器
流量计在空管情况下可预设故障安全条件
（3）压力变送器:
精度：最大为±0.2%FS，一般为±0.1%FS（非线性、滞后及复合性综合误差）可重复性：小于0.05%
输出：对应压力4-20mA DC
电源：24V DC
零点和满量程调整
过压：3倍URL无损坏
对腐蚀性介质采用隔膜型
提供隔离阀
（4）差压变送器:
精度：最大为±0.2%FS，一般为±0.1%FS（非线性、滞后及复合性综合误差）
可重复性：小于0.05%
输出：对应压力4-20mA DC
电源：24V DC
零点和满量程调整
过压：每侧13.8MPa无损坏
（5）压力开关:
在所有的涉及到移动设备的压力开关上都采用压力减振装置以防止脉冲振动，都要有可靠的防泄漏措施。
（6）温度测量:
对于安装在蒸汽和冷凝管线上的电阻式温度探测器（RTD）都要带符合ASME PTC 19.3第3部分要求的保护管，对于安装在气体和烟气管线上的仪表要有涂有保护漆的保护管，带有可更换的可旋转的Pt1003线制测量元件。温度转换器和传感器可送出计算机控制系统所需要的信号。温度测量不使用温度变送器。
RTD元件的取源位置要与保护管很好地连接
热电偶主要用于高温和烟气腐蚀性通道温度的测量。测量元件要有涂有保护漆的保护管，对于高温测量元件要包括冷凝管线和补偿箱。热电偶元件的取源位置要与保护管很好地连接
（7）液位测量:
根据安装场所的要求，提供下列测量方法：
所有的压力容器和热循环中的小室采用差压，电极，或浮球/位移式测量仪表
对常压罐体和容器采用电容式、浮球式（开关）、或超声波测量仪表
提供液位计检修阀
玻璃管液位计要有保护管以防止玻璃破裂
液位测量仪表设备包括取样/带限位开关的接线箱，测量用的立管，与水槽或容器连接的法兰，带就地指示的转换器
（8）分析仪表:
所有分析仪表都要求是防腐材料的以防止腐蚀表计，水、蒸汽以及保护系统都要防止机械损坏和灰尘进入。如果必要的话，需要设置冷却部分以降低介质过高的温度，尤其，这些分析仪表包括工厂适用的传感器和分析仪。PH计传感器要带温度补偿。带交流电源的分析装置带有来自低电压网供电的转换器，输出线性4-20mA DC测量信号仪适合分析仪表的测量范围。
（9）控制器:
微处理器为基础，包括测量，比较回路，参数设定，比例或P&ID设定，测量和检测用的端子，适合控制系统的输出信号
控制器还具有隔离排列的指示，便于设定点的调整，手动控制器，自动伺服机构（增大.减小），位置反馈，偏差指示的功能。
（10）仪表和控制设备选型原则：
1) 对于所采用的变送器、压力开关、差压开关、温度开关、流量开关等设备，采用进口或引进技术型产品，对于锅炉连锁、保护及调节用的一次仪表采用进口设备，所配的进口设备采用公制螺纹接口。设备最终选型由招标人确认。
2) 所采用的控制器、调节仪、电动执行机构、电动门控制装置、控制开关和控制继电器等，采用进口或引进技术型产品，其中给水调节阀必须使用原装进口电动执行器。设备选型由招标人确认。
3) 热电偶采用K分度（进口设备除外）；热电阻采用Pt100，三线制。
4) 所有电动阀门、挡板的执行机构均配有力矩开关和行程开关，调节型的执行机构控制和位置反馈信号均为4-20mA；开关型的电动阀门在开/关方向各四付SPDT行程开关，其接点容量为：220VAC，3A和110VDC，1A。
5) 招标人提供的控制电源为交流380V/220V及直流220或110V，供方提供设备的电压等级由招标人确认。供方提供的控制装置如需其他等级电源，供方自行转换解决，并由招标人确认。
6) 招标人提供的控制气源压力为0.6—0.8MPa。除个别有防爆要求的场合，不使用气动调节阀。流量、温度、压力调节阀都要求使用电动执行器。
14  烟气排放连续监测系统（CEMS）系统

   设备技术要求
排放连续监测系统（CEMS）应当符合中国环境保护总局发布的《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（HJ/T 75）和《固定污染源烟气排放连续监测技术要求及检测方法（》（HJ/T 76）要求。
投标人所有提供的设备应有生活垃圾行业不少于两年使用的成熟经验，不能使用试验性的组件及装置，所提供的CEMS监测系统须获得中国国家技术监督局计量产品认可和国家环保总局的环保产品认定、使用认可证明并提供相关证书。
所提供的为目前已成熟使用的较新型号优质设备，其中HF、HCl、CO、CO2、SO2、N2O、NO、NO2的监测装置（探头、采样管线、预处理系统、分析仪器零部件等）为进口产品，其他成分的监测装置至少为合资厂产品。
系统应采用自动温度监测的外部电加热采样设备，设计规格可以满足过程气体烟尘浓度为10g/m³，温度为300℃，湿度≤90%的气体连续采样。
投标人应保证提供满足本技术协议书和国家现行相关规范、标准的优质产品及其相应服务。CEMS系统将会用来测量、记录和报告以下气体参数：HCl， HF，SO2， O2， H2O， CO， CO2 ，NOx，烟尘浓度，烟气流量、温度、压力等。CEMS系统的信号会在中央控制室以数字形式显示。每条线的炉膛温度、HCl， HF，SO2， O2， H2O， CO， CO2 ，NOx，和烟尘浓度等信号将被传送到厂区入口处的显示板上，向来宾和公众显示。计算出的环境数据会实时传送到上级环保管理部门。
烟气分析采用连续排放监视，气体分析仪被用来分析每条焚烧线的出口烟气。
O2分析仪
插入式氧气分析仪包括氧气传感器，屏蔽电缆，电子器件，空气参考装置和校准气体转子流量计以及其它附件。氧化锆传感器带自保护单元，自动保护传感器电极免受腐蚀性气体的侵害。分析仪输出信号的控制和氧量设定范围在现场是可选的，并与计算机兼容。
连续排放监视系统的供货范围如下，但并不限于：
在袋式除尘器出口垂直管段或烟囱上测量HCl、HF、SO2 、O2 、H2O、CO、CO2 、NOx和烟尘的浓度，烟气的流量、温度、压力的测量显示装置。
在省煤器出口，半干式反应塔出口和袋式除尘器出口的流量和温度的测量显示装置。
用于上传环保数据的数采仪。
测量显示装置具有零度、刻度、量程校准（保含全行程校验）功能。
HCl、HF、SO2、NOx、CO，CO2和O2分析的取样装置组成如下（不限于此）：
取样管
气体取样装置及校正
用于气体样品干燥的冷却设备
确定测量样品湿度和流量的仪表
每一种成份的分析元件
用于安装和维护的备件和所有的特殊工具。
可供连续运转1年的耗材品。
可用2年的维修器材。
可用半年的用于仪表校验的标气。
设计要求
本项目烟气出口烟道内或在烟囱（不锈钢囱体）中都要安装烟气取样装置，分析项目包括：HCl、HF、SO2、NOx、CO、CO2、NH3、O2、烟尘（粉尘）及温度、压力、流量、湿度等；
测量方法
烟尘浓度测定
测量方法是根据颗粒对光线的吸收、色散和折射来测定的。测量是连续的。
CO测定
该测量是让光线通过试样而被吸收，并与参比气体试样作比较，吸光度的变化值可以换算成CO的浓度。测量是连续的。
HCl、HF、SO2、NOx测定
该测量是连续的。
O2测定
测量的原理是顺磁性。测量是连续的。
信号处理（不限于此）
信号处理必需符合相关标准：
应有实时记录、计算平均值、换算成标态值以及报警、打印等功能。
信号记录
根据上述规定，一组打印机将下列数据打印到纸上：
O2浓度
燃烧温度
CO浓度
CO浓度移动平均值
连续7天HCl浓度平均值
 烟尘浓度
连续7天烟尘浓度平均值
工作环境
所有仪器设备必须经受的环境条件：
- 操作温度                                -10~45℃       

- 设备与气体接触的温度                    240 ℃      

所有的气体分析仪都要具有在相应范围内的精确度。分析仪需要提供手动和自动零点和量程的校准，而不需要将仪器从架子/现场移开。
提供便于接入的所有CEMS系统设备和测试端口。
为分析仪不工作的情况下提供开关网络使分析仪具有时间共享。提供建议性时间图表，它为所有的分析仪功能定义了时间次序。
厂商需要提供与DCS对应的所有测量接口。
提供数据备份存储，避免因为断电而丢失数据。
CEMS系统需要认证。每一年的软件升级是需要提供的。
所提供的CEMS监测系统须获得中国国家技术监督局计量产品认可和国家环保总局的环保产品认定，同时应通过国家及三明市及宁化县环保部门的产品认定、使用认可证明，

CEMS系统配置一套PLC+触摸屏对烟气净化系统的数据进行管理，具有DAS数据处理功能，满足国家、三明市及宁化县当地环保要求和用户需求。配套一套上位机，采用正版操作系统软件，显示器选用LED液晶显示器（24吋），上位机配置不低于i7，配置1套黑白激光打印机（A4规格）。数据采集应使维修、停运和修理工作量尽量小，具有自诊断和故障排除功能，这些诊断功能包括检测源和探头的失效、超出量程情况和没有足够的采样流量的能力。与环保部门的接口由投标方负责实现（包括所需硬件），如果政府其它部门需要也由投标方负责实现。
性能和设计标准
     描述









数据 （建议值）
	气体分析仪规格
	

	重复性
	±1%

	精度
	＜2.5% 范围内

	相对操作湿度 (初始气体)
	0-100%

	每天的范围漂移
	＜1% (相对0.5% O2 )

	每天的零点漂移
	＜1% (相对0.5% O2 )

	相对精度
	＜20%  在参考方法下

	
	＜10%  在CO的参考下

	校准
	自动

	流量和温度分析仪规格
	

	精度
	

	最大排放率
	＜1%

	温度
	＜1%

	相对精确度
	＜15%


其中数采仪的技术要求：数采仪必须带触摸显示屏，具备数据共享功能。
15  平台、楼梯

（1）平台和楼梯
烟气净化系统的设备部件必须配备平台和楼梯，便于运行、维护、检修而且高度要与楼层、平台、通道和楼梯相适应。应设逃生通道并做显著标记。从危险房间至安全出口的疏散通道不得长于30米。
脱酸塔顶应有连接平台，脱酸塔与布袋除尘器之间应有连接平台。
楼梯，平台及过渡平台等，包括支撑件应由坚固的钢结构件制成。钢结构应有防止锈蚀的涂层。
所有保护栏杆应由结构钢棒或钢管制成。 
平台和楼梯必须要采用镀锌网眼格栅，格栅要加固。
（2）框架
采取措施防止热传导。
炉体钢结构还要承担相应管道的荷载及热应力。
16  技术服务

设计联络
在整个合同执行期间，根据工程需要需召开设计联络会，不少于六次。地点由招标人根据设计需要确定。 
费用由投标人负责。
设备监造
为了保证设备制造符合相关标准及法规的要求，并能良好应用在本项目中，招标人将派出相关人员对关键设备进行监造。招标人派出的监造人数为：烟气净化设备共72人日。
投标人应在转化设计完成后提交设备监造要领书，至少应包括下列内容：
－
监造设备的范围
－
设备监造的项目
－
各项目可达到的指标值
  －
各项目的标准值
－
设备监造的时间
－ 设备试验的方法
－ 监造期间的注意事项
－ 其它内容。
招标人收到投标人的设备监造要领书后2周内给予答复，答复内容至少包括下列内容：
－ 监造派遣人员
－ 监造要领书中不符合相关标准要求或本项目具体情况的内容
－ 监造的计划时间
－ 其它内容。
监造要领书可以在召开设计联络会时或通过其它（传真、电话等）方式双方协商进行确认。
费用由投标人负责。
安装、调试和试生产指导服务
（1）有关的土建施工现场指导服务

投标人应对烟气净化系统设备安装有关的土建施工提出要求，并参加与供货设备有关的土建主要项目的验收。

（2）安装指导服务

为了保证设备安装质量，投标人应提供其详细设计范围内的安装指导服务，并负责与投标人的设备供应商/生产商协调。

投标人指导服务的内容如下，但不限于此： 

解释运输单据，例如装运货物的编码、交货说明等；
对投标人所供设备的卸货、储存、运输及开箱等进行技术指导，检查材料和设备储存要求并以书面方式通知招标人差异情况；
协助招标人检查在安装时是否使用投标人最新图纸清册上开列的图纸；
就安装工作的组织工作和基本要求提供指导及参与对相关的施工方案和搬运方面的图纸和技术规范的审查；
对安装现场进行检查，协助招标人确认安装标准的落实情况；
就焊缝质量控制进行指导；
对投标人所供设备，在安装前投标人应提交安装质量指导书；
在进行特殊工作过程(例如：调节、热处理、退火、保持准确温度)时提供指导。解释装配过程中控制安装设备尺寸和误差的措施；
以书面方式通知招标人所发现的安装差异并提出纠正措施，使设备符合投标人计划和技术规范；
解决投标人供货范围内的设备交货延误的问题；
如有需要并属投标人供货范围内时，投标人应提供分包商安装督导员；
在施工完成以前应招标人要求检查主要系统，确保施工质量在允许误差范围之内；
向招标人提交周报，周报包括提出的技术建议、不符合投标人技术规范的工作项目、索要补偿和一般性的工作总结。安装期间，投标人应逐月递交报告，包含工程进度、差错、事故、存在的不利因素、可能的延误及补救方法之建议等内容；
投标人及时上报安装指导的工作计划并由招标人确认；
在检查时就纠正措施提出技术指导，并提交发现缺陷和所要采取纠正措施的报告；
在非正常时间离开时通知招标人离开的期限，并告知招标人紧急情况下与其或其替补人员的联系方式。

（3）调试指导服务

投标人应派指导专家到现场指导调试工作。投标人负责提供调试计划、调试方案和措施的建议、详细具体的运行维护手册、供参考的性能测试方法，指导招标人完成启动调试任务，对调试质量负指导责任，并负责指导对系统运行的优化。

调试工作应分为以下几个阶段：

单体调试

分系统调试

系统联调

带负荷试运

带额定负荷72小时+24小时连续试运行
试生产

若设备在较长时间未运行， 投标人必须提出静态保护措施建议，即使设备停止的责任在招标人时亦如此。

在焚烧线调试开始前，投标人必须向招标人提交总体的调试计划、总体调试方案、运行维护手册等有关资料。设备带负荷试运行的时间和负荷范围须征得招标人同意。

投标人应派调试指导人员到现场，指导招标人操作人员的工作，以便正确管理和操作系统及设备。

若设备存在缺陷或错误功能，投标人应在招标人规定的时间内消除。

在调试成功结束时，由招标人出具调试报告，投标人应确认调试结果并签署。

（4）试生产指导
完成72小时+24小时满负荷连续试运行并对存在的缺陷和问题进行有效处理后，进入试生产阶段。

试生产期总共为6个月，第1-3个月为优化试验，第3～6个月为性能测试期，投标人必须在停机消缺期及消缺后重新启动后的第1个月派人员进行指导。

在试生产期间， 投标人应派相关的工程师到现场， 如果试生产期间出现问题，投标人应指导招标人及时解决。如果由于投标人责任范围内设计和设备造成的运行的不正常所需消缺的费用，由投标人承担。

费用由投标人负责。
服务派遣和培训
（1）技术服务人员派遣
投标人应充分考虑招标人对项目总体进度的要求，列表明确不同阶段所派出技术服务人员的专业（职称）、人数、服务的项目、停留的期限、国籍及详细的资历表，该列表将构成合同的一部分，未经招标人同意，不得更换。
烟气净化系统：投标人派出的现场技术服务人员不得少于200人•日。
具体技术服务人员清单（包括姓名、职务、职称、专业、服务时间等）投标人在投标时应详细列表。
（2）培训
投标人负责整条烟气净化系统设备的运行、维修、管理的培训。投标人应提供详细的培训计划及培训教材。通过培训应使招标人具备基本的运行、维修、管理的技能。
①理论和运行培训：在有成熟运营经验的同类型垃圾焚烧厂进行现场培训，时间为1个月，招标人参加人数为20人；
②现场理论和运行培训：在招标人现场，时间为2周；
费用由投标人负责。
验收和移交
（1）设备和材料验收
1、到货设备、材料应由招标人组织，投标人派人参加开箱验收并作记录：
       1)箱号、箱数、包装情况；
       2)设备或材料名称、型号、规格、数量；
       3)装箱清单、技术文件、专用工具；
       4)设备、材料时效期限；
       5)产品合格证书。
    2、检查的设备或材料符合供货合同规定的技术要求，应无短缺、损伤、变形、锈蚀。
3、钢结构构件应有焊缝检查记录及预装检查记录。 
（2）性能测试和验收
在系统正式投入运行前，根据招标人和投标人确定的验收标准对其进行性能验收试验。招标人负责实施，投标人参与。

— 性能测试至少应包含以下内容（不限于此）：
（1）烟气污染物排放浓度；
（2）原材料消耗指标；
（3）设备噪声。
性能测试的时间应由招标人和投标人双方商定。

性能测试技术要求由投标人提出。甲、乙双方共同商定中国有资质的性能测试单位，由测试单位提出性能测试方案，交甲、乙双方确认。性能测试所需测点应由投标人设计。双方要达成明确协议，指明性能验收条件、试验项目、特定对象、操作方法、运行程序、达到的特定性能、仪表、测点位置等，此协议应能反映合同和技术说明的意图。应避免条件遗漏或意图模糊。

（3）移交

性能验收试验报告签署、试生产阶段结束后，招标人颁发初步验收证书（PAC）。

性能验收报告签署和初步验收证书的颁发至少具备以下条件：

1）性能试验合格。

2）试生产期间考核的系统可用率应达100%。

3）投标人按设备合同供应的备品备件、配件、专用仪器和专用工具已交付招标人。

4）投标人无责任性的设备问题。

5）投标人移交技术资料完毕。至少包括如下：

a．技术文件

b．设计变更

c．制造厂图纸、说明书、质保书、出厂证明等技术文件资料

d．完整的竣工图纸。

6）系统正常运行时， 系统自动投入率达100%。

7）调试报告已完成并签署。

第四节  资料和图纸清单
投标人应按本技术规范规定的时间和内容提交如下初步设计和详细设计的图纸资料。图纸资料交付计划如下：
设计图纸资料
初步设计资料
在初步设计阶段将提供的资料如下
总平面布置图（主要设备：脱酸系统、活性炭喷射系统、除尘系统、输灰系统、引风机、烟气在线监视系统以及烟风道的布置、外型尺寸、配电系统布置图（包括初步定位尺寸）。
工艺说明
公用工程的参数与要求
原材料及能源消耗定额
物料平衡，能量平衡
主要设备一览表 (包括名称 、规格、 材质、 重量、 数量、 电机功率、 供货厂家及产品样本)

从脱酸塔入口法兰开始到烟囱入口的工艺方案布置图，主要设备（SNCR、高分子、脱酸系统、活性炭喷射系统、除尘系统、输灰系统、引风机、烟气在线监视系统以及烟风道等）平面布置图、剖面图（含设备外形尺寸、荷载、基本定位尺寸）
工艺数据表
供电系统单线图
需要应急供电的电机一览表及功率、电压。
电机表：包括负荷等级，工作方式、功率、电压、启动方式（变频启动或软启动或直接启动），控制方式及连锁要求。
主焚烧线I/O数据表
布置在中央控制室设备的基本尺寸
详细设计资料
第一次设计联络会上确定具体分批提交的设计资料内容和时间要求
在详细设计阶段提供的资料
工艺总说明
原材料及公用工程消耗量清单
设备一览表
带控制点的工艺流程图（P&ID）
设备布置平面图、剖面图，各层设备布置平剖图（包括飞灰、石灰、活性炭间）、包括控制柜的大小、尺寸
设备安装条件图
非标准设备安装、接口条件图
地脚螺栓一览表
自控设计说明
仪表规格书、设备一览表及I/O表 
电气柜单线图，尺寸，平面布置图
电气系统I/O表
控制柜外形尺寸及安装图
供货及技术服务范围列表中规定的投标人所负责设备的详细设计
设备基础设计提资资料。
供货设备电气、控制原理图（包括控制、指示、计量及信号）
烟气净化系统控制逻辑图及控制过程描述
设备配置、设备型号及主要技术数据表

电源要求、接地要求、外形尺寸及布置要求

电气接线图及设备表

变频器输入、输出接口清单及说明

变频器柜安装接线图及端子排出线图

供土建设计的资料

供暖通设计的资料(散热量和散热风道要求)

技术资料清单
安装调试阶段提供
单台设备安装和操作手册( 包括保养及维护手册)

设备调试及试运行说明书
设备安全、操作规程
烟气净化系统启动、停炉指导性文件
卖方有关标准、规范
施工安装规范及手册
试车、验收手册
培训手册
仪表盘盘面布置图及盘内接线图
设备保温结构图
控制系统软件备份、框图、操作使用说明书、接口组态文件
分项资料
1、半干式反应塔
（1）初步设计阶段
―工艺描述；
―设备明细表：应包括名称 、规格、 材质、 重量、 数量、 电机功率、 供货厂家
―P&ID图
―设备布置图
（2）详细设计阶段应提供的图纸和文件
―每台设备详细的技术规格书；
―电伴热技术要求及伴热功率计算书
―电机表： 包括功率、电压、频率、启动方式  （变频启动或软启动或直接启动） 

―电机控制原理图
―系统功能描述、详细控制逻辑图
－  如招标人需要其它资料，投标人应尽量满足；并在甲乙双方协商的时间内提供。
2、石灰浆制备与输送系统
（1）初步设计阶段
―工艺描述；
―设备明细表：应包括名称、规格、材质、重量、数量、电机功率、供货厂家
―P&ID图
―设备布置图
（2）详细设计阶段提供的图纸和文件
－ 每台设备详细的技术规格书
―电机控制原理图
―提供系统功能描述、详细控制逻辑图
―电机表：包括功率、电压、频率、启动方式（变频启动或软启动或直接启动） 

如招标人需要其它资料，投标人应尽量满足；并在甲乙双方协商的时间内提供。
3、活性炭喷射系统
（1）初步设计阶段
―工艺描述；
― 设备明细表：应包括名称、规格、材质、重量、数量、电机功率、供货厂家
― P&ID图
― 设备布置图
（2）详细设计阶段
投标人在详细设计阶段至少提供下列文件图纸（不限于此）：
― 每台设备详细的技术规格书
― 提供系统功能描述、详细控制逻辑图。
― 电机控制原理图
― 电机参数表：包括功率、电压、频率、启动方式（变频启动或软启动或直接启动） 

― 系统P&ID，应含有电磁阀型式、压缩空气供气点等内容。
― 系统P&FD，给出各工序详细的技术参数：如流量、压力、温度等参数
需按额定工况、最大、最小分别给出。
― 设备明细表：应包括名称、规格、材质、重量、数量、电机功率、供货厂家（投标人供货设备）
― 设备布置平面图、剖面图
― 电机控制原理图
― 阀门及仪表技术规格书
4、袋式除尘器系统
（1）初步设计阶段
―工艺描述；
― 设备明细表：应包括名称、规格、材质、重量、数量、电机功率、供货厂家
― P&ID图
― 设备布置图
（2）详细设计阶段
投标人在详细设计阶段至少提供下列文件图纸（不限于此）：
― 详细的工艺描述（包括工艺、设备、电气及控制）
― 每台设备详细的技术规格书
― 设备明细表：应包括名称 、规格、 材质、 重量、 数量、 电机功率、 供货厂家
― 电机表 ： 包括功率、电压、频率等  

― 电机控制原理图
― P&ID图
― 设备布置图
― 除尘器及其它相关非标准设备指导图（除尘器、旁路、平台支架等）
― 电伴热技术要求及伴热功率计算书
― 提供系统功能描述、详细控制逻辑图。
― 系统P&ID，应含有电磁阀型式、压缩空气供气点等内容。
5、引风机
（1）初步设计阶段
― 系统P&ID 图 
－ 基础荷载数据
（2）详细设计阶段
投标人在详细设计阶段至少提供下列文件图纸（不限于此）：
― 详细的工艺、设备、电气及控制的描述，包括对风机风压、速度和流量的控制方法的描述。
― 电机控制原理图
― 引风机的技术规格书（含性能曲线图）
― 提供设备启动和停机的逻辑图及描述。
― 系统P&ID图、P&FD图  
― 设备布置平面图、剖面图
― 引风机安装图
― 电机控制原理图(含电机启动特性曲线，电机安装尺寸图，轴承型号及电动机详细参数等)
― 仪表技术规格书
― 控制柜端子接线图（安装调试阶段提供）
－ 安装、调试、操作、维护手册（安装调试阶段提供）
－ 如招标人需要其它资料，投标人应尽量满足；并在甲乙双方协商的时间内提供。
6、烟气管道、管件
（1）初步设计阶段
― 工艺描述及参数
（2）详细设计阶段
― 管道布置图，包括各检测点的设置位置
7、飞灰输送和贮存系统
（1）初步设计阶段提交文件
－  工艺过程描述
－  P&ID图
－  初步设备布置图
贮仓的外型尺寸
输送设备外型尺寸
溜管的截面尺寸
系统设备布置平面定位
系统设备布置高度定位
平台楼梯的布置
（2）详细设计阶段提交文件
－  系统设备清单
－  阀门清单
－  仪表清单
－ 伴热电缆设计的基础参数（例如飞灰的额定温度，伴热电缆启用时飞灰的温度）
－  提供系统功能描述、设备启动和停机的逻辑图及描述
8、飞灰稳定系统
（1）初步设计阶段提交文件
－  工艺过程描述
－  P&ID图
－  初步设备布置图
（2）详细设计阶段提交文件
－  系统设备清单
－  阀门清单
－  仪表清单
－  提供系统功能描述、设备启动和停机的逻辑图及描述
9、SNCR和高分子系统
（1）初步设计阶段提交文件
－  工艺过程描述
－  P&ID图
－  初步设备布置图
（2）详细设计阶段提交文件
－  系统设备清单
－  阀门清单
－  仪表清单
－  提供系统功能描述、设备启动和停机的逻辑图及描述
电气系统
（1）初步设计阶段提交文件
单线图：包括进线开关的额定电流，双/单电源，双电源自动/手动切换等；
布置图。
（2）详细设计阶段提交文件
在详细设计阶段投标人将提交供货范围内的下列文件：
设备列表：包括设备编码，设备名称，额定容量，电压等级，功率因数，额定效率，数量，附属设备等，附带必要的产品说明书；
控制原理图：包括控制电源，保护要求，输出信号，联锁信号，加热器等设备的控制，端子图等；
I/O表：包括信号编码，信号类型，信号含义，发出地点，接收地点，接线形式等； 
仪表与控制系统
1、仪表
（1）初步设计阶段
投标人将提供如下图纸和文件
--提供设计范围内的I/O清单。
--提供设计范围内的仪表清单。
（2）详细设计阶段
投标人将提供如下图纸和文件
--提供详细设计范围内的仪表、控制阀的技术规格书（包括量程、输入输出信号、电源等）。
--提供详细设计范围内的投标人供货范围内的仪表说明书、仪表安装图、仪表平面布置图等
2、控制系统
（1）初步设计阶段提交文件
－P&ID图（见技术附图）
（2）详细设计阶段提交文件
--提供设计范围内的DCS系统的控制、联锁、监视要求。
--提供设计范围内的供DCS系统编程所需的过程描述。
--提供设计范围内的供DCS系统编程所需的逻辑图、电气原理图。
--提供供货的控制柜（PLC）的电气原理图、端子图，控制柜安装图
--提供供货的控制柜（PLC）的逻辑框图、阶梯图等资料及编程软件包。
--提供由脱酸塔至烟囱的整个烟气净化工艺系统全面详细的控制逻辑图（含设定值、PID参数等）及P&ID图。
--供货设备的安装、调试、运行、维护手册（安装调试阶段提供）
结构工程
（1）初步设计阶段将提交以下文件
－  土建及公用工程设计资料
（2）详细设计阶段将提交以下文件
－  参数
－  平台与安装图
－  楼梯与安装图
－  安装说明（施工图前提供）
备注：P&ID图的标识按照GB2625（过程监测和控制流程图用图形符号、代号、标识）
附表1、主要工艺设备清单

工艺设备供货清单（包含但不限于此表所列项目，供参考，投标人应按照本技术规范要求完成烟气净化系统所有成套设备的供货，并在投标书中详细列出）
	序号
	名  称
	规格型号
	材料
	重量（吨/台，空重量）
	单位
	数量
	制造厂家          
 （此项投标人在投标书中需详细填写）
	备  注

	一
	SNCR系统
	　
	
	
	
	
	
	

	1
	氨水储罐
	　
	
	
	台
	1
	
	

	2
	除盐水箱
	
	
	
	台
	1
	
	

	3
	氨水卸载泵
	
	
	
	台
	2
	
	

	4
	氨水输送泵
	
	
	
	台
	2
	
	

	5
	除盐水泵
	
	
	
	台
	2
	
	

	6
	废水输送泵
	
	
	
	台
	1
	
	

	7
	喷枪
	
	
	
	只
	
	
	

	二
	反应塔系统
	　
	
	
	　
	　
	
	

	　
	反应塔本体及支架、平台、扶梯、葫芦吊架
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	蜗壳
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	旋转喷雾装置
	
	
	
	套
	2
	尼鲁
	备用1台

	　
	手动插板阀
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	破碎机
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	星型卸灰阀
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	气缸式震动器
	
	
	
	台
	3
	
	

	　
	吸收塔锥体电加热
	
	
	
	套
	2
	
	

	　
	工艺水箱
	
	
	
	台
	1
	
	

	　
	工艺水泵
	
	
	
	台
	2
	
	

	　
	减温水喷枪
	
	
	
	支
	3
	
	

	　
	电动葫芦
	
	
	
	台
	1
	
	

	　
	冲洗石灰浆自来水开/关阀
	
	
	
	台
	1
	
	

	　
	到喷雾器工艺水开/关阀
	
	
	
	台
	1
	
	

	　
	反应塔进浆开/关阀
	
	
	
	台
	1
	
	

	　
	气动调节阀
	
	
	
	台
	1
	
	

	　
	固定喷枪减温、烟气冷却水气动调节阀
	
	
	
	台
	2
	
	

	　
	事故冷却水气动球阀
	
	
	
	台
	1
	
	

	　
	塔顶压缩空气气动球阀
	
	
	
	台
	1
	
	

	三
	石灰浆制备与供应系统
	　
	
	
	　
	　
	
	

	　
	消石灰仓本体及钢支架
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	消石灰仓顶除尘器（带负压风机）
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	仓顶压力释放阀
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	仓壁振动器
	
	
	
	台
	2
	
	

	　
	插板阀
	
	
	
	台
	2
	
	

	　
	流化装置
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	定量螺旋输送机
	
	
	
	台
	2
	
	

	　
	薄型刀闸阀
	
	
	
	台
	2
	
	

	　
	制浆罐及附属件
	
	
	
	台
	2
	
	

	　
	制备罐搅拌器
	
	
	
	台
	2
	
	

	　
	制备槽出口气动开关阀
	
	
	
	台
	2
	
	

	　
	到制备槽自来水气动开关阀
	
	
	
	台
	2
	
	

	　
	制备槽喷淋系统进水电磁阀
	
	
	
	台
	2
	
	

	　
	给料罐及附属件
	
	
	
	台
	1
	
	

	　
	给料槽搅拌器
	
	
	
	台
	1
	
	

	　
	排气洗涤器
	
	
	
	台
	2
	
	

	　
	排风机
	
	
	
	台
	2
	
	

	　
	回流调节阀
	
	
	
	台
	1
	
	

	　
	石灰浆液输送泵
	
	
	
	台
	2
	
	

	　
	石灰进料管路及阀门
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	石灰浆循环输送及制浆管路
	
	
	
	套
	1
	
	

	四
	干粉喷射系统
	　
	
	
	　
	　
	
	

	
	消石灰仓本体及钢支架
	
	
	
	套
	1
	
	

	
	消石灰仓顶除尘器（带负压风机）
	
	
	
	套
	1
	
	

	
	仓顶压力释放阀
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	仓壁振动器
	
	
	
	台
	2
	
	

	　
	插板阀
	
	
	
	台
	1
	
	

	　
	流化装置
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	仓出口旋转阀
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	失重式计量微给料机（含锁器阀）
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	输送风机
	
	
	
	套
	2
	
	

	　
	喷射器
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	上料装置
	　
	
	
	套
	1
	
	

	　
	干粉输送管路
	
	
	
	套
	1
	
	

	五
	活性炭喷射系统
	　
	
	
	　
	　
	
	

	　
	活性炭储料罐及附属件（包含平台扶梯）
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	活性炭仓顶除尘器（带负风压机）
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	仓顶压力释放阀
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	仓壁振动器
	
	
	
	台
	2
	
	

	　
	流化装置
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	插板阀
	
	
	
	台
	2
	
	

	　
	电动卸料器
	
	
	
	套
	2
	
	

	　
	失重称（给料机）
	
	
	
	套
	2
	
	

	　
	活性炭喷射器
	
	
	
	套
	2
	
	

	　
	输送风机
	
	
	
	套
	2
	
	

	　
	上料电动葫芦
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	电动葫芦支架、导轨等
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	氮气保护装置
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	上料装置
	　
	
	
	套
	1
	
	

	　
	活性炭输送管路
	
	
	
	套
	1
	
	

	六
	布袋除尘器系统
	　
	
	
	　
	　
	
	

	　
	布袋除尘器本体
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	电磁脉冲阀
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	滤袋
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	袋笼
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	调试布袋
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	插板阀
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	星型卸灰阀
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	灰斗电加热
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	各分室进口气动挡板
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	各室出风阀（含提升阀气缸）
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	空气炮
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	灰斗仓壁振动器
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	检修电动葫芦
	
	
	
	台
	2
	
	

	　
	电动葫芦支架、导轨等
	　
	
	
	套
	1
	
	

	七
	烟道系统
	　
	
	
	　
	　
	
	

	　
	反应塔出口至除尘器入口烟道
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	除尘器出口至引风机入口烟道
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	反应塔出口膨胀节
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	除尘器出口膨胀节
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	压缩空气储罐
	
	
	
	台
	1
	
	

	　
	仪用压缩空气储罐
	
	
	
	台
	1
	
	

	　
	工艺管道
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	工艺水管道
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	其他手动阀组
	
	
	
	套
	1
	
	

	八
	楼梯平台连接通道
	　
	
	
	　
	　
	
	

	　
	反应塔至除尘器之间支架平台
	　
	
	
	套
	1
	
	

	九
	飞灰输送系统
	　
	
	
	　
	　
	
	

	　
	反应塔下输送机
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	反应塔下气动三通换向阀
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	除尘器下输送机
	
	
	
	套
	2
	
	

	　
	除尘器下气动三通换向阀
	
	
	
	套
	2
	
	

	　
	公用刮板机
	
	
	
	套
	2
	
	

	　
	斗式提升机
	
	
	
	套
	2
	
	

	　
	非金属膨胀节
	
	
	
	台
	6
	
	

	　
	非金属膨胀节
	
	
	
	台
	1
	
	

	　
	非金属膨胀节
	
	
	
	台
	6
	
	

	　
	溜管进口仓壁振动器
	
	
	
	台
	2
	
	

	　
	反应塔下刮板机电伴热
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	除尘器下刮板机电伴热
	
	
	
	套
	2
	
	

	　
	公共刮板机电伴热
	
	
	
	套
	2
	
	

	十
	飞灰稳定化系统
	　
	
	
	　
	　
	
	

	　
	灰仓本体及钢架
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	仓顶除尘器
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	安全阀
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	插板阀
	
	
	
	套
	2
	
	

	　
	星型卸灰阀
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	气动刀闸阀
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	干灰散装机
	
	
	
	台
	1
	
	

	　
	空气炮
	
	
	
	台
	2
	
	

	　
	流化装置
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	仓壁振动器
	
	
	
	台
	2
	
	

	　
	振打电机（飞灰计量装置）
	
	
	
	台
	1
	
	

	　
	螺旋输送机
	
	
	
	台
	1
	
	

	　
	混合搅拌机
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	灰仓电伴热
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	药剂溶液称重秤
	
	
	
	台
	1
	
	

	　
	飞灰称重秤
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	灰称重斗气动刀阀
	
	
	
	台
	1
	
	

	　
	螯合剂称重斗气动球阀
	
	
	
	台
	1
	
	

	　
	螯合剂加注泵
	
	
	
	台
	2
	
	

	　
	螯合剂输送泵
	
	
	
	台
	2
	
	

	　
	工艺水泵
	
	
	
	台
	2
	
	

	　
	螯合剂溶液供给泵
	
	
	
	台
	2
	
	

	　
	螯合剂贮槽
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	螯合剂配制槽
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	工艺水箱
	
	
	
	套
	1
	
	

	　
	污水回用泵
	
	
	
	台
	1
	
	

	　
	高压清洗机
	
	
	
	台
	1
	
	

	　
	吨袋打包机
	
	
	
	台
	1
	
	

	十一
	高分子脱硝系统
	
	
	
	
	
	
	

	1
	储料单元
	
	
	
	
	
	
	

	　
	公用储仓
	
	
	
	套
	
	
	

	　
	公用仓锥斗电伴热
	
	
	
	套
	
	
	

	　
	料仓搅拌机
	
	
	
	套
	
	
	

	　
	储仓钢结构
	
	
	
	套
	
	
	

	　
	真空上料机
	
	
	
	台
	
	
	

	　
	检修电葫芦
	
	
	
	套
	
	
	

	　
	仓顶除尘器
	
	
	
	台
	
	
	

	　
	气动刀闸阀
	
	
	
	台
	
	
	

	　
	非金属膨胀节
	
	
	
	个
	
	
	

	　
	中间料仓
	
	
	
	套
	
	
	

	　
	搅拌机
	
	
	
	套
	
	
	

	2
	输送单元
	
	
	
	　
	　
	
	

	　
	气动刀闸阀
	
	
	
	台
	
	
	

	　
	非金属膨胀节
	
	
	
	个
	
	
	

	　
	失重称
	
	
	
	套
	
	
	

	　
	锁气器
	
	
	
	套
	
	
	

	　
	文丘里加速器
	
	
	
	套
	
	
	

	3
	喷射单元
	
	
	
	　
	　
	
	

	　
	分配器
	
	
	
	套
	
	
	

	　
	高分子专用脱硝喷枪
	
	
	
	支
	
	
	

	　
	调压阀
	
	
	
	套
	
	
	

	　
	电磁阀
	
	
	
	套
	
	
	

	　
	金属软连接管
	
	
	
	套
	
	
	

	　
	气动隔离阀
	
	
	
	台
	
	
	

	　
	喷射罗茨风机
	
	
	
	台
	
	
	

	十二
	引风机
	
	
	
	套
	1
	
	

	十三
	烟气在线监测系统
	
	
	
	套
	1
	
	

	十四
	烟气在线数据上传系统
	
	
	
	套
	1
	
	

	十五
	公示系统
	
	
	
	套
	1
	
	


附表2、备品备件

备品备件（包括不限于如下）
	序号
	系统
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	制造商及产地
	备 注

	1
	半干法净化系统
	雾化器专用备件
	F100+
	套
	1
	
	

	2
	
	石灰浆控制阀（无驱动装置）
	控制阀本体
	套
	1
	
	

	3
	半干法净化系统
	石灰浆控制阀用阀体
	阀体
	个
	1
	
	

	4
	
	滑门用填料密封
	厂家标准件
	个
	1
	
	

	5
	石灰浆供应系统
	消石灰浆供应泵用轴承
	轴承
	套
	3
	
	

	6
	
	消石灰浆供应泵用填料密封
	填料密封
	套
	3
	
	

	7
	袋式除尘器
	人孔用密封１
	硅海绵
	个
	3
	
	

	8
	
	人孔用密封２
	硅海绵
	个
	1
	
	

	9
	
	人孔用密封３
	硅海绵
	个
	3
	
	

	10
	
	滤袋
	
	%
	10
	
	

	11
	
	笼骨
	
	个
	10
	
	

	12
	
	脉冲喷气用膜阀
	
	个
	10
	
	

	13
	
	灰斗电伴热器
	
	套
	1
	
	

	14
	活性炭料仓
	滑门用密封
	毛毡
	套
	1
	
	

	15
	活性炭供应系统
	活性炭螺旋出料器用填料密封
	填料密封
	个
	1
	
	

	16
	活性炭供应系统
	活性炭螺旋出料器用检修口密封
	点検口密封
	个
	1
	
	

	17
	消石灰料仓
	消石灰料仓空气流动化装置喷嘴部件
	
	
	3
	
	

	18
	
	滑门用密封
	毛毡
	套
	1
	
	

	19
	
	过滤器
	聚酯
	套
	2
	
	

	20
	消石灰供应系统
	填料密封／垫片
	碳硅海绵
	套
	1
	
	

	21
	引风机设备
	轴承（含电机）
	轴承(滚柱轴承)
	套
	1
	
	

	22
	
	轴承座
	轴承座
	个
	1
	
	

	23
	
	耦合器
	挠型
	套
	1
	
	

	24
	
	引风机用人孔密封
	人孔密封
	套
	1
	
	

	25
	
	轴承用温度计
	
	套
	1
	
	

	26
	半干式反应塔输送机
	填料密封
	填料密封
	套
	1
	
	

	27
	半干式反应塔输送机
	润滑脂嘴
	
	套
	1
	
	

	28
	
	输送机链条
	厂家标准件
	环
	10
	
	

	29
	
	刮板
	厂家标准件
	个
	5
	
	

	30
	袋式除尘器飞灰输送机
	填料密封
	填料密封
	套
	1
	
	

	31
	
	润滑脂嘴
	
	套
	1
	
	

	32
	
	输送机链条
	厂家标准件
	环
	10
	
	

	33
	
	刮板
	厂家标准件
	个
	5
	
	

	34
	飞灰共通输送机
	填料密封
	填料密封
	套
	2
	
	

	35
	
	润滑脂嘴
	
	套
	2
	
	

	36
	
	输送机链条
	厂家标准件
	环
	20
	
	

	37
	
	刮板
	厂家标准件
	个
	10
	
	

	38
	飞灰料仓
	过滤器
	聚酯
	套
	2
	
	

	39
	电仪系统
	温度开关
	
	套
	1
	
	

	40
	
	保险丝
	各规格
	盒
	各2
	
	

	41
	
	电磁阀
	含线圈和阀座，各规格
	套
	各2
	
	

	42
	
	脉冲阀
	厂家标准件
	个
	10
	
	

	43
	
	料位计
	
	个
	4
	
	

	44
	
	速度检测开关
	
	个
	4
	
	

	45
	
	转换开关
	
	个
	10
	
	

	46
	
	手操器
	HART475
	台
	1
	
	

	47
	
	万用表
	FLUKE17B+
	台
	5
	
	

	48
	
	变频器调试通信电缆
	
	条
	1
	
	

	49
	
	马达保护器调试通信电缆
	
	条
	1
	
	

	50
	
	接触器
	
	个
	5
	
	

	51
	
	压力表
	各规格
	个
	1
	
	

	52
	
	变送器
	
	个
	2
	
	

	53
	
	检修箱插头
	各规格
	个
	各5
	
	

	54
	
	LED
	各规格
	只
	各5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


★附表3、宁化县生活垃圾焚烧发电厂项目（烟气净化系统）推荐品牌表
	序号
	主要设备名称
	推荐品牌
	备注/说明

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	一
	主要工艺系统

	1
	除尘滤袋
	上海凌桥
	必达福
	戈尔
	
	
	

	2
	CEMS（分析仪主机、预处理设备）
	ABB
	西克麦哈克
	
	
	
	

	6
	旋转雾化器
	NIRO
	
	
	
	
	

	7
	引风机
	西安陕鼓动力股份有限公司
	南通大通宝富风机有限公司
	上海鼓风机厂有限公司
	
	
	

	二
	电气系统

	1
	低压断路器
	常熟开关
	北元电器
	良信电器
	镇江默勒
	
	额定工作电压为0.4kV及以下

	2
	高压变频器
	东方日立
	希望森兰
	合康新能
	英威腾
	
	

	3
	低压变频器
	西门子
	ABB
	施耐德
	丹佛斯
	
	

	4
	泵或风机配套的电动机
	佳木斯电机厂
	湘电集团有限公司
	上海电气集团上海电机厂有限公司
	兰州电机股份有限公司
	
	

	5
	全厂动力电缆和控制电缆
	太阳电缆
	江苏上上
	宝胜电缆
	广州南洋
	
	

	6
	LED灯具
	通士达
	雷士照明
	欧普照明
	
	
	

	三
	热控及仪表
系统
	
	
	
	
	
	

	1
	压力、差压变送器
	安徽天康
	深圳万讯
	北京远东
	重庆川仪
	上自仪一厂
	

	2
	热电偶、热电阻
	重庆川仪
	安徽天康
	上自仪一厂
	
	
	

	3
	 电动执行器
	吴忠仪表
	温州瑞基
	苏州博睿
	扬修
	
	

	4
	调节阀执行机构
	重庆川仪
	苏州博睿
	上自仪七厂
	扬修
	吴忠仪表
	

	5
	气动执行器
	重庆川仪
	无锡工装
	吴忠仪表
	
	
	

	6
	电动调节阀（阀体）
	无锡工装
	吴忠仪表
	大通仪表
	
	
	

	7
	流量测量装置（孔板、长径喷嘴）
	重庆川仪
	大连精工
	辽宁聚焦
	
	
	

	8
	电磁流量计
	KROHNE科隆
	E+H
	EMERSON艾默生
	
	
	

	9
	物位计
	重庆川仪
	安徽天康
	深圳万讯
	上自仪一厂
	
	

	10
	均速管流量计
	阿牛巴
	德尔塔巴
	威力巴
	
	
	

	11
	氧化锆（分体型）
	朗宏科技
	秦皇岛本征晶体科技有限公司
	北京首仪华强
	
	
	

	12
	摄像头
	海康威视
	浙江大华
	浙江宇视
	
	
	

	13
	大屏（LED）
	深圳雷曼光电科技股份有限公司
	深圳利亚德光电有限公司
	深圳市洲明科技股份有限公司
	
	
	

	14
	PLC
	西门子
	AB
	施耐德
	
	
	

	注： 本招标项目买方推荐的材料设备参考品牌如上表，卖方中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。


第三卷

第六章投标文件格式

（项目名称）设备采购招标项目


投 标 文 件

投标人：
（盖单位章）


法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
（签字）


年
月
日


目录
一、投标函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、联合体协议书

四、投标保证金

五、商务和技术偏差表

六、分项报价表

七、资格审查资料

八、投标设备技术性能指标的详细描述

九、技术支持资料

十、技术服务和质保期服务计划

十一、其他资料

一、投标函


（招标人名称）：



    1.我方已仔细研究了
       
（项目名称）设备采购招标项目招标文件的全部内容，
愿意以人民币（大写）
       
（￥    
元）的投标总报价（其中，增值税税率为



）提供




（设备名称及技术服务和质保期服务），并按合同约定
履行义务。
2.我方的投标文件包括下列内容：
（1）投标函；
（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；
（3）联合体协议书（如有）；
（4）投标保证金（如有）；
（5）商务和技术偏差表；
（6）分项报价表；
    （7）资格审查资料；
（8）投标设备技术性能指标的详细描述；
（9）技术支持资料；
    （10）技术服务和质保期服务计划；
……
投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。
3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。
4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
5．如我方中标，我方承诺：
（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）按照招标文件要求提交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章
“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
7．                                   
（其他补充说明）。
投 标 人：                                      （盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：           （签字）
地    址：                                                
网    址：                                                
电    话：                                                
传    真：                                                
邮政编码：                                                 
                                     年        月        日
二、法定代表人（单位负责人）身份证明
投标人名称：


姓名：
性别：
年龄：
职务：


系
（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。


特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：
（单位公章）


年
月
日


二、授权委托书
        本人                           （姓名）系
                          （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托


（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：
                    
。
        代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件
注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。
       投  标  人：                       

（单位公章）
                                    法定代表人（单位负责人）：  

           （签字）
身份证号码：                                            
                               委托代理人：

                    
（签字）
身份证号码：
            
              年
   月
       日
三、联合体协议书
                                                    （所有成员单位名称）自愿组成
            （联合体名称）联合体，共同
参加                         
（项目名称）设备采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
         1.
                                           （某成员单位名称）为
                         （联合体名称）牵头人。
　　2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
　　3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
        4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                                                                                。
　　5.本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
         6.本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。
　　注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。
                                 联合体牵头人名称：





（盖单位章）
                                 法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
      （签字）                  
                                 联合体成员名称：





（盖单位章）
                                 法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：          （签字）                         
                                 联合体成员名称：





（盖单位章）
                                法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
      （签字）                      
                                          ……












                     年

月

日
四、投标保证金
若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的复印件。
如采用银行保函，格式如下。
                    （招标人名称）：

鉴于
       （投标人名称）（以下称“投标人”）于
年
月
日参加
      
                        （项目名称）设备采购招标的投标，

（担保人名称，以下简
 称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正
   当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交
   履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证
   责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）              。
   本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我
   方。
担保人名称：
（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：
（签字）

地
址：

邮政编码：

电
话：

年
月
日

五、商务和技术偏差表
	序号
	招标文件章节及条款号
	投标文件章节及条款号
	偏差说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	......
	
	
	


投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。
六、分项报价表
单位：人民币元
	序号
	构筑物名称
	设备编号
	名称
	规格
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注
	品牌
	产地
	制造商名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计报价
	
	


七、资格审查资料
（一）基本情况表
	投标人名称
	　

	注册资金
	　
	成立时间
	　

	注册地址
	　

	邮政编码
	　
	员工总数
	　

	联系方式
	联系人
	　
	电话
	　

	
	网址
	　
	传真
	　

	
	
	
	
	

	法定代表人
	姓名
	　
	电话
	　

	（单位负责人）
	类型：             等级：             证书号：

	
	

	基本账户开户银行
	　

	
	

	基本账户银行账号
	　

	
	

	近三年营业额
	　

	
	

	投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	　

	投标设备制造商名称
	　

	
	

	投标人须知要求投标设备制造商需具有的资质证书
	　

	备注
	　


    注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现

金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》复印件。

如果投标人须知第 1.4.1 项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书复印件。
（二）近年财务状况表
投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。
对于可以现货供应的标准设备（非定制设备），投标人的财务状况一般不宜作为审查投标人履约能力的因素。
近年完成的类似项目情况表
	设备名称
	

	规格和型号
	

	项目名称
	

	买方名称
	

	买方联系人及电话
	

	合同价格
	

	项目概况及投标人履约情况
	

	备注
	


    注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

投标人为代理经销商的，投标人须知第 1.4.1 项要求投标人提供投标设备的业绩的，投标人应按照上表的格式提供投标设备的业绩情况并根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。
（四）正在供货和新承接的项目情况表

设备名称

规格和型号

项目名称

买方名称


买方联系人及电话


签约合同价


项目概况及投标人履

约情况


备注


注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况
注：投标人应根据投标人须知第 3.5.5 项的要求附相关证明材料。

（六）制造商授权书
制造商授权书

致：
            （招标人）









我单位


（制造商名称）是按


（国家／地区名称）法律成立
的一家制造商，主要营业地点设在

（制造商地址）。兹授权按
    
（国家／地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在

（投标人的单位地址）的

 （投标人名称）以我单位制造的
    （设备名称）进行         
（项目名称）投标活动。我单
位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。




    授权期限：



。




投标人名称：                   （盖单位章）     制造商名称： 

        （盖单位章）
签字人职务：                                    签字人职务：                             
签字人姓名：                                    签字人姓名：                              
签字人签名：                                    签字人签名：                             
八、投标设备技术性能指标的详细描述
九、技术支持资料
十、技术服务和质保期服务计划
十一、其他资料
投标人诚信承诺函
 
       （招标人名称 ）：
我单位参与 （ 招标项目 名称） 的投标。作为法定代表 人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细 阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：
一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原 则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有 借用资质给他人投标。
二、经确认，我单位在本项目投标过程中：
（一） 从招标公告/投标邀请书列明的渠道获取招标文件， 没有通过其他不正当渠道获取招标文件。
（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。
（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没 有获取他人的投标文件信息。
（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。
（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。
（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资 料）没有弄虚作假。
三、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》
《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的 规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管 部门将结合相关事实证据，依法予以查处。
（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、 解密（开标现场上传、解密除外）。
（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。
（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机编制。
（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和 国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。
四、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第 二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他 投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并 处 或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公 民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。
五、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投 标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。 
六、本承诺函由我单位盖章及法定代表人本人亲自签字确认。
投标人：（盖单位公章）
法定代表人： （签字） 
承诺时间：年
月
日
承 诺 函（二）
                         ：
我方承诺：
1.我单位所投产品技术参数不低于招标文件最低要求。实施过程中，如有低于招标文件要求的以招标文件要求为准。
特此承诺。
2.中标后必须采用“SNCR+高分子脱销系统+旋转喷雾反应塔+干粉喷射+活性炭喷射+袋式除尘器 ”的半干法烟气净化工艺进行深化设计和供货；
3.响应并接受招标文件规定的付款要求。   

投标人（全称并加盖公章）：                    
投标人代表或法定代表人（签字）：             
                 日  期：        年     月     日
投标文件索引表
	“★”号条款汇总表
	投标文件对应页码

	序号
	内容
	

	1
	★投标方须保证（60％~110％MCR）额定烟气量之间各工况，烟气最终排放指标达到本项目性能保证要求值。
	

	2
	……
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	评分标准加分条款汇总表
	投标文件对应页码

	序号
	内容
	

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	


