安装工程预算审核说明

工程名称：宁化华侨经济开发区智能制造产业园1#-4#厂房丁升丙改造工程

- 工程概况 1.建设地点：三明市宁化县。 2.工程专业：安装工程。 3.合同工期： / ；工程质量等级：合格。 4.招标范围： 宁化华侨经济开发区智能制造产业园1#-4#厂房丁升丙改造工程施工图纸所示范围；单独发包的专业工程： / 。 5.工程特征： - 建筑面积 41385.55 ㎡。 - 层数： 地上四层 。 - 结构质式：框架。 - 基础类型：独立基础。 - 装饰情况：墙面乳胶漆 。 - 混凝土情况： / 。 - 审核范围 按照 中九华南工程技术有限公司设计的 宁化华侨经济开发区智能制造产业园1#-4#厂房丁升丙改造工程图纸，专业范围包括 消防工程、排烟工程等。 - 审核依据 1.图纸：中九华南工程技术有限公司设计的宁化华侨经济开发区智能制造产业园1#-4#厂房丁升丙改造工程图纸及有关设计文件。 3.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则。 4.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）及现行补充或调整文件（截止2025年1月14日）。 5.费用定额：福建省建筑安装工程费用定额（2017版）及现行补充或调整文件(截止2025年1月14日）。其中，暂列金额： 5836元 ；专业工程暂估价： 无 ；甲供材料费：无。 6.人材机价格： （1）人工费指数：执行福建省2017版预算定额人工费基价和人工费调整指数1.0587（明建〔2020〕9号）。 （2）施工机械台班单价：按照福建省2019年第3季度机械台班，并执行《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）。 （3）材料设备价格：参照《三明工程造价》2024年12月宁化县主要材料综合价(不含税)（宁化县信息价未发布的参照2024年12月三明市建筑工程主要材料综合价(不含税)）、定额基期价及市场询价（详见询价记录）。 7、其他：无。 - 取费标准 1.专业类别：单独发包的安装工程、室外总体工程。 2.总承包服务费费率： 无。 3.税率： 9% 。 - 材料设备品牌及甲供材料 1、本预算价的材料设备参考品牌 名称; 规格、型号; 参考品牌; 备注. 应急配电箱; 详施工图纸; 诚安、福鸿联、置华、闽熠. 灯具; 详施工图纸; 福鸿联、置华、闽熠. 消防设备; 详施工图纸; 泰和安、左向、依爱. 通风设备; 详施工图纸; 文特森、金泰利、科瑞宁. 阀门; 详施工图纸; 诚安、卡胜、耐特. 抗震支架; 详施工图纸; 诚安、科飞、旭浥、欧丽舍. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. /; /; /; /. - 其他说明 共性说明 - 根据造价咨询项目工作联系单（回复），本项目地面、天棚原大楼已经施工完成，不列入本预算范围； - 根据造价咨询项目工作联系单（回复），1#厂房新砌砖墙仅砌冷冻库及仓库墙体，其他部分原大楼已施工，不计入本预算范围； - 根据造价咨询项目工作联系单（回复），1#厂房轻钢龙骨硅酸钙板隔墙，不计入本预算范围； - 根据造价咨询项目工作联系单（回复），根据造价咨询项目工作联系单（回复），本预算编制仅消火栓系统预留（设计变更和现场签证）暂列金额，以分部分项费合计（扣除设备费合计）与单价措施费合计之和为计算基数，费率按5%计取，其他各系统未计暂列金额； - 根据造价咨询项目工作联系单（回复），防排烟工程中的挡烟垂壁，梁高按0.7米计算，材质用防火布； - 根据预算可能漏算部分2（回复）,3#、4#厂房应急照明原大楼已施工，不计入本预算范围； - 土建部分 - 立面仅计算大样绘制部分，新砌墙体未绘制部分按乳胶漆计入； - 卫生间防水涂料未注明具体做法，按聚氨酯防水涂料2mm计入； - 因设计未说明原顶标高，砌筑墙体的高度均按7m计入； - 因设计未说明原顶标高，立面E提到的3100mm以上喷灰色无机涂料无法计算工程量，按暂估量计入； - 立面只计算有绘制平面图标注的部分，其余未列入本预算范围； - 安装部分 - 消火栓工程依据图纸计入支管道、消火栓（仅计安装费，主材费不计）、灭火器等； - 喷淋工程依据图纸计入管道、喷头等，均按图纸图示喷头计入本次预算； - 火灾报警工程依据图纸计入本次预算，引出至消防控制室部分线缆设计按图示计算，计入本次预算； - 疏散照明系统依据图纸计入本次预算，集中应急电源部分引出至消防控制室部分线缆设计完整，计入本次预算； - 火灾报警控制器、消防电话系统主机、消防广播主机、应急照明控制器主机计入本次预算，其余未在本次预算范围内的不做计算； - 火灾报警系统出线型号按平面为准计算； - 图纸说明卫生间排气由业主另行委托设计--不计入本次预算，其它区域未说明不计算的--计入本次预算； - 以上涉及“暂按”“暂估”的项目内容均按实结算。 - 招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） 本项目预算送审造价413.9468万元，审核造价430.2148万元，净审增造价16.2680万元。造价审减（增）主要原因如下： 1#厂房 - 消防水（消火栓系统）：清单序号1-7项工程量调整，其中清单第3项灭火器规格及对应价格调整，清单第8项消火栓灭火调试漏算补充，核增金额0.9896万元。 - 消防水（喷淋系统）：（1）清单9-16项工程量调整，个别管道价格微调，核减金额0.2726万元；（2）清单17-19项工程量调整，核增金额1.9168万元；（3）清单21-27项阀门单价按含税价调整，清单第29项抗震支架单价按含税价调整，核减金额0.6758万元；（4）清单第28项补偿器价格漏填补充，清单第30项自动喷水灭火调试漏算补充，核增金额0.3711万元。 - 消防电（火灾自动报警系统）：（1）清单31-38项探测器、模块、按钮等单价调整，其中清单第35项工程量漏项补充，核减金额0.4971万元；（2）清单39-44项防火控制装置清单定额调整，清单45-46项扬声器，电话分机单价调整，核减金额0.2120万元；（3）清单47，50，54项工程量调整，清单48，51项工程量漏项补充，核增金额6.3586万元；（4）清单49，53项工程量图纸未见扣减，核减金额1.7399万元。 - 消防电（应急照明及疏散指示系统）：（1）清单55项配电箱清单定额调整，核减金额0.4132万元；（2）清单57-65项灯具清单定额及漏项补充，单价调整，核减金额3.4308万元；（3）清单66，71项工程量调整，清单68项配线定额调整，核增金额0.7406万元；（4）清单69项工程量调整，清单70项平面图纸未见扣减，核减金额0.5139万元。 - 防排烟:(1)清单第72项挡烟垂壁工程量调整，核减金额0.3173万元；（2）清单74-75项支架及管道刷油扣减，仅需计算金属结构刷油即可，核减金额1.9874万元；（3）清单77-78项风管工程量调整，风机单价调整，核减金额0.2761万元；（4）清单79-81项风管阀门定额套取不合理，重新按规格及名称分类调整，核减金额0.7562万元；（5）清单91-92项定额调账，核减金额0.2229万元；（6）清单95-96项工程量漏项补充，核增金额0.2153万元。 - 土建装修：（1）清单第97-99项墙体清单定额及工程量调整，砌筑超高增加费补充计算，核增金额3.8577万元；（2）清单第100项圈梁工程量调整，清单第101项构造柱补充计算，清单102-103项现浇构件钢筋漏项补充计算，以上核增金额0.6059万元；（3）清单104-106项立面砂浆找平层工程量及清单定额调整计算，核增金额1.3559万元。 2#厂房 - 消防水（消火栓系统）：清单序号110-112项工程量调整，其中清单第111项灭火器规格及对应价格调整，清单第114项管道支架工程量调整，清单第117项消火栓灭火调试漏算补充，核增金额1.0500万元。 - 消防水（喷淋系统）：（1）清单118-124项工程量调整，个别管道价格微调，核减金额0.1614万元；（2）清单125-127项工程量调整，核增金额1.2946万元；（3）清单129-134项阀门单价按含税价调整，清单第136项抗震支架单价按含税价调整，核减金额0.4204万元；（4）清单第135项补偿器价格漏填补充，清单第137项自动喷水灭火调试漏算补充，核增金额0.3711万元。 - 消防电（火灾自动报警系统）：（1）清单138-144项探测器、模块、按钮等单价调整，核增金额0.2950万元；（2）清单145-150项防火控制装置清单定额调整，清单151-152项扬声器，电话分机单价调整，核减金额0.1867万元；（3）清单153，156-157，161项工程量调整，清单155，158，159项工程量漏项补充，核增金额6.3191万元；（4）清单154，160，164项工程量图纸未见扣减，核减金额,0.9633万元。 - 消防电（应急照明及疏散指示系统）：（1）清单165-166项配电箱清单定额调整，核减金额0.1166万元；（2）清单167-175，180项灯具清单定额及漏项补充，单价调整，核减金额4.2194万元；（3）清单176项工程量调整，清单177项配线定额调整，核增金额0.8542万元；（4）清单178项工程量调整，清单179项平面图纸未见扣减，核减金额0.4420万元。 - 防排烟:(1)清单182复合风管工程量调整，核减金额0.3797万元；（2）清单184-186项支架及管道刷油扣减，仅需计算金属结构刷油即可，核减金额1.8084万元；（3）清单187风机单价调整，核减金额0.1019万元；（4）清单188-189项风管阀门定额套取不合理，重新按规格及名称分类调整，核减金额0.2096万元；（5）清单200-209设备用房排风系统整个漏项补充调整，通风系统调试费补充计算，核增金额2.9510万元。 3#厂房 - 消防水（消火栓系统）：清单第215项灭火器规格及对应单价调整清单213-219工程量调整，清单第220项消火栓灭火器调试漏算补充，核增金额0.7342万元； - 消防水（喷淋系统）：（1）清单221-228项管道工程量调整，个别管道单价调整，核减金额6.6612万元；（2）清单内229-231工程量调整，核增金额0.5124万元；（3）清单233-239项阀门单价按含税价调整，清单第241项抗震支架单价按含税价调整，核减金额0.5089万元；（4）自动喷水灭火调试漏算补充，核增金额0.1225万元。 - 消防电（火灾自动报警系统）：（1）清单243-249项探测器、模块、按钮等单价调整，核增金额0.0331万元；（2）清单250-255项防火控制装置清单定额调整，清单256项扬声器工程量及单价调整，核减金额0.1532万元；（3）清单257项消防广播切换模块漏算补充，核增金额0.2502万元；（4）清单258，263，265项工程量调整，清单259，262项工程量漏项补充，核增金额4.5398万元；（4）清单260，264,266项工程量图纸未见扣减，清单261工程量调整，核减金额2.0506万元。 - 土建装修：清单268项，门窗拆除清单定额调整，核减金额0.1016万元； 4#厂房 - 消防水（消火栓系统）：清单第273项灭火器规格及对应单价调整清单271-278工程量调整，清单第278项消火栓灭火器调试漏算补充，核增金额0.7342万元； - 消防水（喷淋系统）：（1）清单279-286项管道工程量调整，个别管道单价调整，核减金额6.6612万元；（2）清单内287-289工程量调整，核增金额0.5124万元；（3）清单290-297项阀门单价按含税价调整，清单第299项抗震支架单价按含税价调整，核减金额0.5089万元；（4）清单第300项自动喷水灭火调试漏算补充，核增金额0.1225万元。 - 消防电（火灾自动报警系统）：（1）清单301-307项探测器、模块、按钮等单价调整，核增金额0.0331万元；（2）清单308-313项防火控制装置清单定额调整，清单314项扬声器工程量及单价调整，核减金额0.1532万元；（3）清单315项消防广播切换模块漏算补充，核增金额0.2502万元；（4）清单316，321，323项工程量调整，清单317，320项工程量漏项补充，核增金额4.5398万元；（4）清单318，322,342项工程量图纸未见扣减，清单319工程量调整，核减金额2.0506万元。 - 土建装修：清单326项，门窗拆除清单定额调整，核减金额0.1016万元； - 消控室 - 消控室设备：（1）清单第329火灾报警定额及单价调整，核减金额0.9252万元；（2）清单330-332报警设备单价调整，核减金额0.2601万元；（3）清单第333项，图纸设计说明注明未见本次计算范围，工程里扣除，核减金额0.8991万元；（4）清单334-335项电缆型号调整计算，核减金额0.1017万元。 - 总平电气 - 总平电：（1）清单第336项工程量调整，清单337项土方定额按土建定额调整计算，清单338项电缆清单定额修正及电缆头漏算增加，清单341-342项配管配线工程量调整，清单343配管SC15漏算补充，以上内容造价核增金额10.6046万元。 - 其余详见审核书。