## 封2招标控制价
福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  | 50278734元 | 其中：甲供材料费
(大写): | 伍仟零贰拾柒万捌仟柒佰叁拾肆圆整 |  |  | 其中：甲供材料费
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  |  |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 审 核 人:
(签字) |  |  |  | (签字、加盖执业印章)
编 制 时 间: |  | 2024年05月31日 |  | 审 核 时 间:

## 表1总说明
总说明
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | 第1页 共1页

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 利旧改造部分-设备及安装工程 | 8786606 | 52638 | 428833
2 | 新建部分-设备及安装工程 | 21071311 | 88375 | 657107
3 | 新建部分-室外安装工程 | 3822800 | 20794 | 484758
4 | 市政工程 | 4867431 | 100565 | 1040669
5 | 建筑工程 | 4270586 | 111540 | 912016
6 | 暂估价 | 6960000
7 | 暂列金 | 500000
合 计 |  | 50278734 | 373912 | 3523383

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 利旧改造部分-设备及安装工程 |  |  | 第1页 共7页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 工艺管线 | 7144035 | 33428 | 339700
2 | 电气工程 | 1642571 | 19210 | 89133
合 计 |  | 8786606 | 52638 | 428833
单项工程造价汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 新建部分-设备及安装工程 |  |  | 第2页 共7页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 工艺管线 | 17665796 | 43279 | 471216
2 | 电气工程 | 3405515 | 45096 | 185891
合 计 |  | 21071311 | 88375 | 657107
单项工程造价汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 新建部分-室外安装工程 |  |  | 第3页 共7页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 室外工艺管线 | 3183519 | 18171 | 387676
2 | 室外电气总体 | 639281 | 2623 | 97082
合 计 |  | 3822800 | 20794 | 484758
单项工程造价汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 市政工程 |  |  | 第4页 共7页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 二沉池 | 1847728 | 38176 | 367459
2 | 混凝沉淀系统 | 1790679 | 36997 | 357258
3 | 污泥泵房 | 177943 | 3676 | 42551
4 | 混凝沉淀滤池(原膜处理车间改造) | 609791 | 12599 | 141416
5 | 高效生化池(原五段AO池改造) | 441290 | 9117 | 131985
合 计 |  | 4867431 | 100565 | 1040669
单项工程造价汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 建筑工程 |  |  | 第5页 共7页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 臭氧设备间 | 982994 | 34773 | 242075
2 | 新增配电室 | 499728 | 17677 | 126320
3 | 加药间(一期污泥脱水车间改造) | 69364 | 2454 | 23653
4 | 冷却塔基础 | 86464 | 3058 | 10520
5 | 液氧站基础 | 234084 | 8280 | 29903
6 | 臭氧氧化塔 | 1053225 | 37257 | 239307
7 | 水解酸化池(三期改造) | 10569 | 374 | 3578
8 | 室外总体工程 | 1334158 | 7667 | 236660
合 计 |  | 4270586 | 111540 | 912016
单项工程造价汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 暂估价 |  |  | 第6页 共7页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 暂估价 | 6960000
合 计 |  | 6960000
单项工程造价汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 暂列金 |  |  | 第7页 共7页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 暂列金 | 500000
合 计 |  | 500000

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 利旧改造部分-设备及安装工程 工艺管线 |  | 第1页 共21页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 7094459
1.1 | 粗格栅及提升泵房(一期改造) | 84198
1.2 | 超细格栅池(三期膜格栅池改造) | 16714
1.3 | 三期调节池(三期改造) | 532773
1.4 | 水解酸化池(三期改造) | 745049
1.5 | 高效生化池(原五段AO池改造) | 1950839
1.6 | 混凝沉淀滤池(原膜处理车间改造) | 3403770
1.7 | 加药间(一期污泥脱水车间改造) | 361116
2 | 措施项目费 | 49576
2.1 | 总价措施项目费 | 41155
2.1.1 | 安全文明施工费 | 33428
2.1.2 | 其他总价措施费 | 7727
2.2 | 单价措施项目费 | 8421
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 7144035
单位工程造价汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 利旧改造部分-设备及安装工程 电气工程 |  | 第2页 共21页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 1613710
1.1 | 粗格栅及提升泵房(一期改造) | 103601
1.2 | 三期调节池(三期改造) | 146981
1.3 | 水解酸化池(三期改造) | 44045
1.4 | 加药间(一期污泥脱水车间改造) | 207276
1.5 | 高效生化池(原五段AO池改造) | 171657
1.6 | 混凝沉淀滤池(原膜处理车间改造) | 940150
2 | 措施项目费 | 28861
2.1 | 总价措施项目费 | 23652
2.1.1 | 安全文明施工费 | 19210
2.1.2 | 其他总价措施费 | 4442
2.2 | 单价措施项目费 | 5209
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 1642571
单位工程造价汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 新建部分-设备及安装工程 工艺管线 |  | 第3页 共21页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 17581093
1.1 | 混凝沉淀系统 | 842893
1.2 | 二沉池 | 917033
1.3 | 污泥泵房 | 229021
1.4 | 臭氧氧化塔 | 10314651
1.5 | 臭氧设备间 | 4182050
1.6 | 冷却塔基础 | 367908
1.7 | 液氧站 | 727537
2 | 措施项目费 | 84703
2.1 | 总价措施项目费 | 53283
2.1.1 | 安全文明施工费 | 43279
2.1.2 | 其他总价措施费 | 10004
2.2 | 单价措施项目费 | 31420
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 17665796
单位工程造价汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 新建部分-设备及安装工程 电气工程 |  | 第4页 共21页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 3338912
1.1 | 配电间 | 860384
1.2 | 二沉池 | 85459
1.3 | 污泥泵房 | 52001
1.4 | 混凝沉淀池 | 97942
1.5 | 臭氧设备间 | 795279
1.6 | 臭氧氧化塔 | 590683
1.7 | 液氧站 | 12268
1.8 | 冷却塔 | 71464
1.9 | 自控设备 | 773432
2 | 措施项目费 | 66603
2.1 | 总价措施项目费 | 55517
2.1.1 | 安全文明施工费 | 45096
2.1.2 | 其他总价措施费 | 10421
2.2 | 单价措施项目费 | 11086
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 3405515
单位工程造价汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 新建部分-室外安装工程 室外工艺管线 |  | 第5页 共21页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 3154382
1.1 | 污水工艺管线 | 939106
1.2 | 污泥工艺管线 | 384045
1.3 | 臭氧工艺管线 | 55963
1.4 | 曝气工艺管线 | 66557
1.5 | 加药管线 | 175926
1.6 | 雨水管线 | 859103
1.7 | 厂内污水管线 | 625737
1.8 | 给水管线 | 47945
2 | 措施项目费 | 29137
2.1 | 总价措施项目费 | 29137
2.1.1 | 安全文明施工费 | 18171
2.1.2 | 其他总价措施费 | 10966
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 3183519
单位工程造价汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 新建部分-室外安装工程 室外电气总体 |  | 第6页 共21页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 635075
1.1 | 视频安防系统 | 206988
1.2 | 周界入侵报警系统 | 162239
1.3 | 强电系统 | 265848
2 | 措施项目费 | 4206
2.1 | 总价措施项目费 | 4206
2.1.1 | 安全文明施工费 | 2623
2.1.2 | 其他总价措施费 | 1583
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 639281
单位工程造价汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 市政工程 二沉池 |  | 第7页 共21页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 1781570
1.1 | 通用项目 | 610995
1.2 | 排水工程 | 1170575
2 | 措施项目费 | 66158
2.1 | 总价措施项目费 | 47000
2.1.1 | 安全文明施工费 | 38176
2.1.2 | 其他总价措施费 | 8824
2.2 | 单价措施项目费 | 19158
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 1847728
单位工程造价汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 市政工程 混凝沉淀系统 |  | 第8页 共21页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 1727704
1.1 | 通用项目 | 485038
1.2 | 排水工程 | 1242666
2 | 措施项目费 | 62975
2.1 | 总价措施项目费 | 45548
2.1.1 | 安全文明施工费 | 36997
2.1.2 | 其他总价措施费 | 8551
2.2 | 单价措施项目费 | 17427
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 1790679
单位工程造价汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 市政工程 污泥泵房 |  | 第9页 共21页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 161457
1.1 | 通用项目 | 33318
1.2 | 排水工程 | 128139
2 | 措施项目费 | 16486
2.1 | 总价措施项目费 | 4525
2.1.1 | 安全文明施工费 | 3676
2.1.2 | 其他总价措施费 | 849
2.2 | 单价措施项目费 | 11961
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 177943
单位工程造价汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 市政工程 混凝沉淀滤池(原膜处理车间改造) |  | 第10页 共21页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 588428
1.1 | 通用项目 | 588428
2 | 措施项目费 | 21363
2.1 | 总价措施项目费 | 15511
2.1.1 | 安全文明施工费 | 12599
2.1.2 | 其他总价措施费 | 2912
2.2 | 单价措施项目费 | 5852
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 609791
单位工程造价汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 市政工程 高效生化池(原五段AO池改造) |  | 第11页 共21页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 417016
1.1 | 通用项目 | 417016
2 | 措施项目费 | 24274
2.1 | 总价措施项目费 | 11224
2.1.1 | 安全文明施工费 | 9117
2.1.2 | 其他总价措施费 | 2107
2.2 | 单价措施项目费 | 13050
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 441290
单位工程造价汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 建筑工程 臭氧设备间 |  | 第12页 共21页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 791193
1.1 | 土石方 | 222330
1.2 | 一般土建 | 400274
1.3 | 装饰 | 168589
2 | 措施项目费 | 191801
2.1 | 总价措施项目费 | 38080
2.1.1 | 安全文明施工费 | 34773
2.1.2 | 其他总价措施费 | 3307
2.2 | 单价措施项目费 | 153721
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 982994
单位工程造价汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 建筑工程 新增配电室 |  | 第13页 共21页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 406122
1.1 | 土石方 | 96501
1.2 | 一般土建 | 221298
1.3 | 装饰 | 88323
2 | 措施项目费 | 93606
2.1 | 总价措施项目费 | 19359
2.1.1 | 安全文明施工费 | 17677
2.1.2 | 其他总价措施费 | 1682
2.2 | 单价措施项目费 | 74247
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 499728
单位工程造价汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 建筑工程 加药间(一期污泥脱水车间改造) |  | 第14页 共21页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 60491
1.1 | 一般土建 | 60491
2 | 措施项目费 | 8873
2.1 | 总价措施项目费 | 2687
2.1.1 | 安全文明施工费 | 2454
2.1.2 | 其他总价措施费 | 233
2.2 | 单价措施项目费 | 6186
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 69364
单位工程造价汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 建筑工程 冷却塔基础 |  | 第15页 共21页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 80903
1.1 | 土石方 | 47561
1.2 | 一般土建 | 33342
2 | 措施项目费 | 5561
2.1 | 总价措施项目费 | 3348
2.1.1 | 安全文明施工费 | 3058
2.1.2 | 其他总价措施费 | 290
2.2 | 单价措施项目费 | 2213
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 86464
单位工程造价汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 建筑工程 液氧站基础 |  | 第16页 共21页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 222382
1.1 | 土石方 | 98565
1.2 | 一般土建 | 123817
2 | 措施项目费 | 11702
2.1 | 总价措施项目费 | 9068
2.1.1 | 安全文明施工费 | 8280
2.1.2 | 其他总价措施费 | 788
2.2 | 单价措施项目费 | 2634
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 234084
单位工程造价汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 建筑工程 臭氧氧化塔 |  | 第17页 共21页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 809005
1.1 | 土石方 | 268134
1.2 | 一般土建 | 540871
2 | 措施项目费 | 244220
2.1 | 总价措施项目费 | 40800
2.1.1 | 安全文明施工费 | 37257
2.1.2 | 其他总价措施费 | 3543
2.2 | 单价措施项目费 | 203420
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 1053225
单位工程造价汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 建筑工程 水解酸化池(三期改造) |  | 第18页 共21页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 8405
1.1 | 一般土建 | 8405
2 | 措施项目费 | 2164
2.1 | 总价措施项目费 | 410
2.1.1 | 安全文明施工费 | 374
2.1.2 | 其他总价措施费 | 36
2.2 | 单价措施项目费 | 1754
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 10569
单位工程造价汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 建筑工程 室外总体工程 |  | 第19页 共21页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 1189658
1.1 | 总体道路 | 1189658
2 | 措施项目费 | 144500
2.1 | 总价措施项目费 | 12294
2.1.1 | 安全文明施工费 | 7667
2.1.2 | 其他总价措施费 | 4627
2.2 | 单价措施项目费 | 132206
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 1334158
单位工程造价汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 暂估价 暂估价 |  | 第20页 共21页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 暂估金
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费 | 6960000
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价 | 6960000
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 6960000
单位工程造价汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 暂列金 暂列金 |  | 第21页 共21页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 暂列金
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费 | 500000
3.1 | 暂列金额 | 500000
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 500000

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第1页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
利旧改造部分-设备及安装工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
工艺管线 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
粗格栅及提升泵房(一期改造) | [8 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 030109001001 | 离心式泵 | (1)潜污泵 Q=500m3/h,H=12m,N=22kw (2)一用一备 | 台 | 2 | 39424.91 |  | 78849.82
2 | 030801016001 | 低压塑料管 | (1)名称:污水管 (2)材质:PE管 (3)规格:DN250 (4)连接形式:电熔连接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 4 | 269.83 |  | 1079.32
3 | 030804014001 | 低压塑料管件 | (1)名称:异径管 (2)材质:PE (3)规格:DN200*250 | 个 | 5 | 396.55 |  | 1982.75
4 | 030804014002 | 低压塑料管件 | (1)名称:90°弯头 (2)材质:PE (3)规格:DN250 | 个 | 5 | 384.49 |  | 1922.45
5 | 030406006001 | 低压交流异步电动机 | (1)交流异步电动机检查接线(交流异步电动机 功率≤30kw) | 台 | 2 | 181.83 |  | 363.66
超细格栅池(三期膜格栅池改造) | [8 empty] | 分项工程(17市政)
6 | 030801016002 | 低压塑料管 | (1)名称:污水管 (2)材质:PE管 (3)规格:DN600 (4)连接形式:电熔连接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 4 | 1527.59 |  | 6110.36
7 | 030804014003 | 低压塑料管件 | (1)名称:90°弯头 (2)材质:PE (3)规格:DN600 | 个 | 2 | 820.03 |  | 1640.06
8 | 030801016003 | 低压塑料管 | (1)名称:污水管 (2)材质:PE管 (3)规格:DN450 (4)连接形式:电熔连接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 8 | 798.81 |  | 6390.48
9 | 030804014004 | 低压塑料管件 | (1)名称:90°弯头 (2)材质:PE (3)规格:DN450 | 个 | 4 | 643.25 |  | 2573
三期调节池(三期改造) | [8 empty] | 分项工程(17市政)
10 | 030109001002 | 离心式泵 | (1)潜水排污泵 (2)200QW250-12-11,自耦式安装 (3)变频，2用1备 | 台 | 3 | 7592.55 |  | 22777.65
11 | 040602017001 | 搅拌机 | (1)双曲面搅拌器 (2)YSJ-G/Q,直径2500 | 套 | 6 | 55961.62 |  | 335769.72
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第2页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
,功率5.5kW
12 | 030406008001 | 交流变频调速电动机 | (1)微型电机、变频机组检查接线(变频机组 功率≤15kw) | 台 | 3 | 217.38 |  | 652.14
13 | 030406006002 | 低压交流异步电动机 | (1)交流异步电动机检查接线(交流异步电动机 功率≤13kw) | 台 | 6 | 123.1 |  | 738.6
14 | 030503008001 | 电动、电磁阀门 | (1)规格:铸铁， DN300， 功率1.1KW (2)名称:电动闸阀 (3)功能:带手电两用启闭机 (4)含检查接线 | 个 | 2 | 19413.04 |  | 38826.08
15 | 080902007001 | 流量计 | (1)电磁流量计 (2)DN350,分体式,DC4-20mA模拟输出 | 台 | 1 | 18077.96 |  | 18077.96
16 | 030104007001 | 电动葫芦 | (1)电动葫芦 (2)CD1-1,起重量1T,起吊高度10m,N=1.5+0.2kw (3)碳钢 (4)工字钢25a,L=8.2m | 套 | 1 | 9484.9 |  | 9484.9
17 | 010516002001 | 预埋铁件 | (1)预埋钢板 (2)750*750*12mm | t | 0.318 | 9530.51 |  | 3030.7
18 | 030801016004 | 低压塑料管 | (1)名称:污水管 (2)材质:PE管 (3)规格:DN450 (4)连接形式:电熔连接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 10 | 798.81 |  | 7988.1
19 | 030804014005 | 低压塑料管件 | (1)名称:异径三通 (2)材质:PE (3)规格:DN450X300 | 个 | 1 | 815.4 |  | 815.4
20 | 030801016005 | 低压塑料管 | (1)名称:污水管 (2)材质:PE管 (3)规格:DN300 (4)连接形式:电熔连接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 27 | 421.76 |  | 11387.52
21 | 031002003001 | 套管 | (1)名称、类型:刚性防水套管 (2)材质:钢 (3)规格:DN300,L=0.2m | 个 | 2 | 837.37 |  | 1674.74
22 | 030804014006 | 低压塑料管件 | (1)名称:90°弯头 (2)材质:PE (3)规格:DN300 | 个 | 6 | 434.28 |  | 2605.68
23 | 030801016006 | 低压塑料管 | (1)名称:污水管 (2)材质:PE管 (3)规格:DN200 (4)连接形式:电熔连接 | m | 10 | 177.38 |  | 1773.8
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第3页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗
24 | 031003010001 | 软接头(软管) | (1)名称:可曲橡胶 (2)规格:DN200 (3)材质:橡胶 | 个 | 3 | 483.51 |  | 1450.53
25 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | (1)名称:止回阀 (2)连接形式:法兰连接 (3)材质:铸铁 (4)型号、规格:DN200 | 个 | 3 | 1127.4 |  | 3382.2
26 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | (1)名称:蝶阀 (2)连接形式:法兰连接 (3)材质:铸铁 (4)型号、规格:DN200 | 个 | 6 | 798.97 |  | 4793.82
27 | 030810002001 | 低压碳钢焊接法兰 | (1)低压法兰 DN200 | 副 | 6 | 345.48 |  | 2072.88
28 | 040502007001 | 盲堵板制作、安装 | (1)盲板 DN450 PE | 个 | 2 | 1590.1 |  | 3180.2
29 | 030804014007 | 低压塑料管件 | (1)名称:异径三通 (2)材质:PE (3)规格:DN450X200 | 个 | 3 | 815.4 |  | 2446.2
30 | 031002003002 | 套管 | (1)名称、类型:刚性防水套管 (2)材质:钢 (3)规格:DN450,L=0.3m | 个 | 1 | 1723.25 |  | 1723.25
31 | 030804014008 | 低压塑料管件 | (1)名称:90°弯头 (2)材质:PE (3)规格:DN200 | 个 | 3 | 338.64 |  | 1015.92
32 | 031002001001 | 管道支架 | (1)名称:立式管道支架 (2)材质:钢 (3)管架形式:DN200,非标 | 个 | 3 | 452.32 |  | 1356.96
33 | 040504002001 | 进水阀门井 | (1)进水阀门井 5.0×2.0×1.9m (2)做法详图纸 | 座 | 1 | 20435.15 |  | 20435.15
34 | 040504002002 | 出水阀门井 | (1)出水阀门井 8.8×2.4×1.7m (2)做法详图纸 | 座 | 1 | 35313.11 |  | 35313.11
水解酸化池(三期改造) | [8 empty] | 分项工程(17市政)
35 | 040602017002 | 搅拌机 | (1)双曲面搅拌器 (2)叶轮直径2000mm,转速约36rpm,N=4kw (3)组合 (4)带水下支撑 | 台 | 6 | 49691.94 |  | 298151.64
36 | 030406006003 | 低压交流异步电动机 | (1)交流异步电动机检查接线(交流异步电动机 功率≤13kw) | 台 | 6 | 123.1 |  | 738.6
37 | 030503008002 | 电动、电磁阀门 | (1)规格:DN300， N=0.25KW (2)名称:电动蝶阀 (3)组合 (4)含检查接线 | 个 | 1 | 19413.04 |  | 19413.04
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第4页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
38 | 030503008003 | 电动、电磁阀门 | (1)规格:DN200， N=0.25KW (2)名称:电动蝶阀 (3)含检查接线 | 个 | 9 | 8396.93 |  | 75572.37
39 | 040602046001 | 在线水质检测设备 | (1)材质:组合 (2)类型:MLSS测定仪 (3)规格、型号:TSS6000 (4)参数:量程:0-10g | 套 | 1 | 6089.6 |  | 6089.6
40 | 030503006001 | 传感器 | (1)规格:测量范围:0.5~10m (2)名称:泥位计 | 套 | 1 | 8363.6 |  | 8363.6
|  | 分部小计 |  |  | 24 |  |  | 408328.85
41 | 030801016007 | 低压塑料管 | (1)名称:污水管 (2)材质:PE管 (3)规格:DN600 (4)连接形式:电熔连接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 20 | 1527.59 |  | 30551.8
42 | 030804014009 | 低压塑料管件 | (1)名称:异径三通 (2)材质:PE (3)规格:DN600X400 | 个 | 3 | 1041.48 |  | 3124.44
43 | 030801016008 | 低压塑料管 | (1)名称:污水管 (2)材质:PE管 (3)规格:DN400 (4)连接形式:电熔连接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 20 | 628.29 |  | 12565.8
44 | 031002003003 | 套管 | (1)名称、类型:刚性防水套管 (2)材质:Q235-A (3)规格:DN400 | 个 | 3 | 1477.5 |  | 4432.5
45 | 040502007002 | 盲堵板制作、安装 | (1)盲板 DN600 PE | 个 | 1 | 1944.19 |  | 1944.19
46 | 030801016009 | 低压塑料管 | (1)名称:污水管 (2)材质:PE管 (3)规格:DN200 (4)连接形式:电熔连接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 18 | 177.38 |  | 3192.84
47 | 030804014010 | 低压塑料管件 | (1)名称:90°弯头 (2)材质:PE (3)规格:DN200X300 | 个 | 3 | 434.28 |  | 1302.84
48 | 030801016010 | 低压塑料管 | (1)名称:污水管 (2)材质:PE管 (3)规格:DN300 (4)连接形式:电熔连接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 32 | 421.76 |  | 13496.32
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第5页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
49 | 030804014011 | 低压塑料管件 | (1)名称:异径三通 (2)材质:PE (3)规格:DN300X200 | 个 | 6 | 550.71 |  | 3304.26
50 | 030804014012 | 低压塑料管件 | (1)名称:90°弯头 (2)材质:PE (3)规格:DN300 | 个 | 1 | 434.28 |  | 434.28
51 | 030804014013 | 低压塑料管件 | (1)名称:三通 (2)材质:PE (3)规格:DN300X300 | 个 | 3 | 550.71 |  | 1652.13
52 | 030801001001 | 低压碳钢管 | (1)Q235-B (2)DN300 (3)焊接 (4)管道压力试验、水冲洗 | m | 1.8 | 483.93 |  | 871.07
53 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | (1)名称:90°弯头 (2)材质:Q235-B (3)规格:DN300 (4)连接形式:焊接 | 个 | 1 | 812.82 |  | 812.82
54 | 030804014014 | 低压塑料管件 | (1)名称:异径三通 (2)材质:PE (3)规格:DN200X50 | 个 | 9 | 431.51 |  | 3883.59
55 | 030801016011 | 低压塑料管 | (1)名称:污泥管 (2)材质:PE管 (3)规格:DN50 (4)连接形式:电熔连接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 2 | 30.93 |  | 61.86
56 | 030804014015 | 低压塑料管件 | (1)名称:90°弯头 (2)材质:PE (3)规格:DN50 | 个 | 3 | 72.83 |  | 218.49
57 | 030807003003 | 低压法兰阀门 | (1)名称:闸阀 (2)连接形式:法兰连接 (3)材质:PE (4)型号、规格:DN50 | 个 | 9 | 159.82 |  | 1438.38
58 | 030810002002 | 低压碳钢焊接法兰 | (1)低压法兰 DN50 | 副 | 9 | 99.52 |  | 895.68
59 | 030801016012 | 低压塑料管 | (1)名称:污水管 (2)材质:PE管 (3)规格:DN300 (4)连接形式:电熔连接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 4 | 421.76 |  | 1687.04
60 | 030807003004 | 低压法兰阀门 | (1)名称:闸阀 (2)连接形式:法兰连接 (3)材质:铸铁 (4)型号、规格:DN300 | 个 | 1 | 2552.59 |  | 2552.59
61 | 030810002003 | 低压碳钢焊接法兰 | (1)低压法兰 DN300 | 副 | 1 | 650.03 |  | 650.03
62 | 031002003004 | 套管 | (1)名称、类型:刚性防水套管 (2)材质:Q235-A | 个 | 4 | 837.37 |  | 3349.48
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第6页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)规格:DN300
63 | 030801016013 | 低压塑料管 | (1)名称:污水管 (2)材质:PE管 (3)规格:DN500 (4)连接形式:电熔连接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 6 | 968.08 |  | 5808.48
64 | 010902009001 | 铁爬梯 | (1)球墨铸铁踏步 | 套 | 2 | 1000 |  | 2000
65 | 030804014016 | 低压塑料管件 | (1)名称:90°弯头 (2)材质:PE (3)规格:DN500 | 个 | 2 | 693.11 |  | 1386.22
66 | 040602039001 | 堰板 | (1)出水堰 (2)300x300mm (3)SS316L | m2 | 119.34 | 1395.99 |  | 166597.45
67 | 040602039002 | 堰板 | (1)出水堰 (2)500x600mm (3)SS316L | m2 | 31.68 | 1395.99 |  | 44224.96
68 | 010516002002 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:预埋钢板 (2)铁件尺寸:700*700*12mm 中心开孔φ320 | t | 0.277 | 9530.51 |  | 2639.95
69 | 030810002004 | 低压碳钢焊接法兰 | (1)低压法兰 DN200 钢 | 副 | 9 | 345.48 |  | 3109.32
70 | 030810002005 | 低压碳钢焊接法兰 | (1)低压法兰 DN50 钢 | 副 | 9 | 99.52 |  | 895.68
71 | 031003011001 | 法兰 | (1)低压法兰 DN200 PE | 副 | 9 | 269.75 |  | 2427.75
72 | 031003011002 | 法兰 | (1)低压法兰 DN50 PE | 副 | 9 | 80.47 |  | 724.23
73 | 031201001001 | 管道刷油 | (1)除锈级别:管道表面除锈处理至Sa2级 (2)外防腐底漆:IPN8710-1聚氨酯底漆二道,厚2x35um (3)外防腐面漆:IPN8710-2聚氨酯面漆二道,厚2x40um,总干膜厚度150um | m2 | 1.837 | 76.11 |  | 139.81
74 | 040504002003 | 混凝土井 | (1)放空阀门井 1300x1300 (2)做法参07MS101-2-66 | 座 | 1 | 7171.99 |  | 7171.99
75 | 040504002004 | 混凝土井 | (1)排泥阀门井 1300x1300 (2)做法参07MS101-2-66 | 座 | 1 | 7171.99 |  | 7171.99
高效生化池(原五段AO池改造) | [8 empty] | 分项工程(17市政)
76 | 040602031001 | 闸门 | (1)方闸门 1000X1000mm,配手电一体启闭机,N=2.2kw (2)铸铁 | 座 | 2 | 35791.32 |  | 71582.64
77 | 040602017003 | 搅拌机 | (1)潜水搅拌器 N=2.2 | 套 | 3 | 57995.4 |  | 173986.2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第7页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
kW 316L
78 | 040602017004 | 搅拌机 | (1)潜水搅拌器 N=4kW 316L | 套 | 4 | 61994.61 |  | 247978.44
79 | 030406006004 | 低压交流异步电动机 | (1)交流异步电动机检查接线(交流异步电动机 功率≤3kw) | 台 | 5 | 80.12 |  | 400.6
80 | 030406006005 | 低压交流异步电动机 | (1)交流异步电动机检查接线(交流异步电动机 功率≤13kw) | 台 | 4 | 123.1 |  | 492.4
81 | 040602018001 | 推进器 | (1)空气推流器 316L | 套 | 4 | 144992.48 |  | 579969.92
82 | 030601005001 | 物位检测仪表 | (1)溶解氧测定仪 0~20mg/L | 套 | 2 | 45000.07 |  | 90000.14
83 | 010606013001 | 零星钢构件 | (1)低氧区过水渠道 (2)34000*650*750*3mm (3)SS316L | 套 | 2 | 88000.06 |  | 176000.12
84 | 040602039003 | 堰板 | (1)出水堰板 (2)BxHxδ=2100x500x3 (3)316L | 套 | 2 | 8500.91 |  | 17001.82
85 | 03B001 | 可提升微孔曝气软管 | (1)可提升微孔曝气软管 (2)直径62-65mm,PU+添加剂,壁厚≈0.4mm,开孔直径<1mm,拉伸率>10%,氧传递效率(6.0m清水)>40%,气孔密度3000~4500个/m, 通气量m3/m·h,服务面积0.2~0.4m2/m (3)长2170m (4)挂钩、专用连接件、导向滑轨、导向滑轨支撑、化学锚栓、螺栓等由微孔曝气软管厂家配套，具体详见图纸（24B-024S-Y6-06） | m | 2170 | 218 |  | 473060
|  | 分部小计 | [5 empty] | 1830472.28
86 | 030801016014 | 低压塑料管 | (1)名称:直管 (2)材质:PE管 (3)规格:DN450 (4)连接形式:电熔连接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 6 | 798.81 |  | 4792.86
87 | 030801016015 | 低压塑料管 | (1)名称:直管 (2)材质:PE管 (3)规格:DN600 (4)连接形式:电熔连接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 9 | 1527.59 |  | 13748.31
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第8页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
88 | 030804003001 | 低压不锈钢管件 | (1)鼓风支管 (2)φ63,壁厚1.2mm (3)316L | 个 | 50 | 151.72 |  | 7586
89 | 030807003005 | 低压法兰阀门 | (1)名称:蝶阀 (2)连接形式:法兰连接 (3)材质:铸铁 (4)型号、规格:DN200,PN1.0MPa | 个 | 4 | 798.97 |  | 3195.88
90 | 030810002006 | 低压碳钢焊接法兰 | (1)低压法兰 DN200 | 副 | 4 | 345.48 |  | 1381.92
91 | 031002003005 | 套管 | (1)名称、类型:防水套管 (2)材质:316L (3)规格:DN450 | 个 | 1 | 1723.25 |  | 1723.25
92 | 040901009001 | 预埋铁件 | (1)预埋钢板 (2)316L | t | 1.043 | 9544.12 |  | 9954.52
93 | 030801006001 | 低压不锈钢管 | (1)名称:曝气风管 (2)材质:304 (3)规格:DN200 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、空气吹扫 | m | 66 | 683.3 |  | 45097.8
94 | 030801006002 | 低压不锈钢管 | (1)名称:曝气风管 (2)材质:304 (3)规格:DN100 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、空气吹扫 | m | 95 | 202.5 |  | 19237.5
95 | 030804003002 | 低压不锈钢管件 | (1)正三通 (2)DN200 (3)304 | 个 | 2 | 777.6 |  | 1555.2
96 | 030804003003 | 低压不锈钢管件 | (1)异径三通 (2)DN200X100 (3)304 | 个 | 2 | 777.6 |  | 1555.2
97 | 030804003004 | 低压不锈钢管件 | (1)异径管 (2)DN200X100 (3)304 | 个 | 2 | 435.62 |  | 871.24
98 | 030804003005 | 低压不锈钢管件 | (1)90°弯头 (2)DN200 (3)304 | 个 | 2 | 665.67 |  | 1331.34
99 | 030807003006 | 低压法兰阀门 | (1)名称:蝶阀 (2)连接形式:法兰连接 (3)材质:铸铁 (4)型号、规格:DN100 | 个 | 4 | 273.3 |  | 1093.2
100 | 030810002007 | 低压碳钢焊接法兰 | (1)低压法兰 DN100 | 副 | 4 | 163.43 |  | 653.72
101 | 031201001002 | 管道刷油 | (1)除锈级别:管道表面除锈处理至Sa2级 (2)外防腐底漆:IPN8710-1聚氨酯底漆二道,厚2x35um (3)外防腐面漆:IPN8710-2聚氨酯面漆二道,厚2x40um,总干膜厚度150um | m2 | 77.602 | 76.11 |  | 5906.29
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第9页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
102 | 030801016016 | 低压塑料管 | (1)名称:直管 (2)材质:UPVC管 (3)规格:De50 (4)连接形式:粘接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 20 | 26.09 |  | 521.8
103 | 030804014017 | 低压塑料管件 | (1)名称:90°弯头 (2)材质:UPVC (3)规格:De50 | 个 | 12 | 13.42 |  | 161.04
混凝沉淀滤池(原膜处理车间改造) | [8 empty] | 分项工程(17市政)
104 | 040602017005 | 搅拌机 | (1)混合搅拌机 (2)桨式搅拌机、桨叶直径 D=500mm、转速n=88r/min、配电机功率: N=0.75kW (3)轴及桨叶:SS316L;机架:铸铁;变频 | 套 | 2 | 24885.45 |  | 49770.9
105 | 040602017006 | 搅拌机 | (1)絮凝搅拌机 (2)桨式搅拌机、桨叶直径 D=1000mm、转速n=30r/min、配电机功率: N=0.55kW (3)轴及桨叶:SS316L;机架:铸铁;变频 | 套 | 4 | 27553.6 |  | 110214.4
106 | 040602007001 | 刮泥机 | (1)液压往返式刮泥机 (2)配电机功率: N=2.2kW,池深4.6m,水深4.1m,宽度4.4m,长度11.4m,材质316L (3)配套轨道,液压站,出水集水槽、出水三角堰、电控柜等 | 套 | 4 | 292260.89 |  | 1169043.56
107 | 03B002 | 斜管填料 | (1)斜管填料 (2)斜管长度L=1.0m 厚度1mm,内切圆直径d=80mm,倾角60° (3)材料：聚丙烯 | m2 | 144 | 769.76 |  | 110845.44
108 | 030109011001 | 潜水泵 | (1)排泥泵 (2)潜污泵,Q=10m3/h,H=25m, N=2.2KW (3)泵壳、叶轮铸铁;轴304不锈钢,变频启动 | 套 | 8 | 5234.73 |  | 41877.84
109 | 03B003 | 一体化V型滤池 | (1)一体化V型滤池 (2)成套设备、单格尺寸:3.75mX7.5m (3)包含1:滤头;2:均质滤料:有效粒径0.9~1.2mm;不均匀系数1.2~1.4;3:承托层:粒径d=2~4mm;4:滤板模板;5:滤板;6:V型槽;7:排水槽;8:电控系统;9:所有设备安装紧固件及连接附件等。 | 套 | 4 | 166393.95 |  | 665575.8
110 | 030109001003 | 离心式泵 | (1)反冲洗水泵 | 套 | 3 | 31556.7 |  | 94670.1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第10页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)卧式离心泵,Q=460m3/h,H=15m, N=37KW (3)泵壳、叶轮铸铁;轴304不锈钢,2用1备,变频启动
111 | 030108004001 | 回转式鼓风机 | (1)反冲洗风机 (2)罗茨风机,Q=21m3/h,风压=68.6KPa, N=55KW (3)1用1备,变频启动 | 套 | 2 | 39070.27 |  | 78140.54
112 | 030109001004 | 离心式泵 | (1)提升出水泵 (2)卧式离心泵,Q=210m3/h,H=8m, N=11KW (3)泵壳、叶轮铸铁;轴304不锈钢,2用1备,变频启动 | 套 | 3 | 12650.65 |  | 37951.95
113 | 040602019001 | PAM自动泡药机 | (1)PAM自动泡药机 Q=1000L/h,N=1.1KW | 套 | 1 | 65767.04 |  | 65767.04
114 | 030109007001 | 螺杆泵 | (1)PAM加药泵 Q=2m3/h, N=1.5KW (2)2用1备,变频启动,配套流量计 | 台 | 3 | 10185.51 |  | 30556.53
115 | 030113021001 | 储药罐 | (1)PAC储罐 D=2.75m,H=3.8m, 有效容积V=20m3,配套液位计 | 套 | 3 | 24351.97 |  | 73055.91
116 | 030109006001 | 计量泵 | (1)PAC加药泵 (2)Q max =170L/h,H max =7bar, N=0.37KW，材质PVC (3)机械隔膜计量泵(配套背压阀、压力表、阻尼器、流量计),2用1备 | 台 | 3 | 13779.64 |  | 41338.92
117 | 030109001005 | PAC卸料泵 | (1)PAC卸料泵 (2)Q=25m3/h,H=30m, N=7.5KW (3)氟塑料离心泵,1用1备,变频启动 | 台 | 2 | 13519.5 |  | 27039
118 | 030104003001 | 梁式起重机 | (1)电动单梁悬挂起重机 (2)T=5t,H=15m N=5Kw,跨度3.9米,长度22米,25a (3)含工字钢导轨 (4)与原设计保持一致 | 台 | 1 | 49005.03 |  | 49005.03
119 | 030104003002 | 梁式起重机 | (1)电动单梁悬挂起重机 (2)T=3t,H=8m N=5Kw,跨度2.9米，长度8.8米,22a (3)含工字钢导轨 (4)与原设计保持一致 | 台 | 1 | 31869.78 |  | 31869.78
120 | 030108005001 | 离心式鼓风机 | (1)高级生化池曝气风机 (2)空气悬浮离心鼓风机 Q=18.2m3/min,风压=72KPa, N=37KW最 | 台 | 3 | 84208.93 |  | 252626.79
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第11页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
大风量Qmax=26m3/min,最小风量Qmin=12m3/min (3)2用1备,变频启动,供高级生化池曝气使用,每台鼓风机配套1套溶解氧控制系统,溶解氧控制系统由微孔曝气软管厂家配套提供
121 | 030109006002 | 计量泵 | (1)PAC加药泵 (2)Qmax=1500L/h,Hmax=3bar, N=0.75KW,材质PVC (3)机械隔膜计量泵(配套背压阀、压力表、阻尼器、流量计),2用1备 | 台 | 3 | 20725.12 |  | 62175.36
122 | 030406006006 | 低压交流异步电动机 | (1)交流异步电动机检查接线(交流异步电动机 功率≤3kw) | 台 | 7 | 80.12 |  | 560.84
123 | 030406008002 | 交流变频调速电动机 | (1)微型电机、变频机组检查接线(变频机组 功率≤20kw) | 台 | 8 | 250.9 |  | 2007.2
124 | 030406008003 | 交流变频调速电动机 | (1)微型电机、变频机组检查接线(变频机组 功率≤15kw) | 台 | 5 | 217.38 |  | 1086.9
125 | 030406008004 | 交流变频调速电动机 | (1)微型电机、变频机组检查接线(变频机组 功率≤4kw) | 台 | 17 | 154.08 |  | 2619.36
126 | 030804017001 | 低压铸铁管件 | (1)规格:DN200， N=1.1KW (2)名称:电动闸阀 (3)铸铁 (4)含检查接线 | 个 | 12 | 8396.93 |  | 100763.16
进水
127 | 030801016017 | 低压塑料管 | (1)名称:进水管 (2)材质:PE管 (3)规格:DN600 (4)连接形式:电熔连接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 6 | 1527.59 |  | 9165.54
排泥
128 | 030801016018 | 低压塑料管 | (1)名称:排泥管 (2)材质:PE管 (3)规格:DN150 (4)连接形式:电熔连接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 58 | 122.89 |  | 7127.62
129 | 030807003007 | 低压法兰阀门 | (1)蝶阀 (2)法兰连接 (3)316L | 个 | 4 | 1465.31 |  | 5861.24
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第12页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)DN150,PN1.0MPa
130 | 030810004001 | 低压不锈钢法兰 | (1)低压不锈钢法兰 DN200 | 副 | 4 | 711.78 |  | 2847.12
131 | 030804014018 | 低压塑料管件 | (1)名称:90°弯头 (2)材质:PE (3)规格:DN150 | 个 | 4 | 203.85 |  | 815.4
滤池出水
132 | 031002003006 | 套管 | (1)防水套管 (2)DN150 (3)316L | 个 | 4 | 836.1 |  | 3344.4
133 | 030801016019 | 低压塑料管 | (1)名称:滤池出水管 (2)材质:PE管 (3)规格:DN200 (4)连接形式:电熔连接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 28 | 177.38 |  | 4966.64
134 | 030804014019 | 低压塑料管件 | (1)名称:正三通 (2)材质:PE (3)规格:DN200 | 个 | 4 | 431.51 |  | 1726.04
135 | 030804014020 | 低压塑料管件 | (1)名称:90°弯头 (2)材质:PE (3)规格:DN200 | 个 | 4 | 338.64 |  | 1354.56
136 | 030804014021 | 低压塑料管件 | (1)名称:变径喇叭口 (2)材质:PE (3)规格:DN200X400 | 个 | 4 | 803.28 |  | 3213.12
137 | 031003010002 | 软接头(软管) | (1)可曲挠橡胶软接头 DN200 橡胶 | 个 | 4 | 483.51 |  | 1934.04
滤池反冲洗
138 | 030801016020 | 低压塑料管 | (1)名称:滤池反冲洗管 (2)材质:PE管 (3)规格:DN200 (4)连接形式:电熔连接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 45 | 177.38 |  | 7982.1
139 | 030801016021 | 低压塑料管 | (1)名称:滤池反冲洗管 (2)材质:PE管 (3)规格:DN250 (4)连接形式:电熔连接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 25 | 271.97 |  | 6799.25
140 | 030801016022 | 低压塑料管 | (1)名称:滤池反冲洗管 (2)材质:PE管 (3)规格:DN350 (4)连接形式:电熔连接 (5)压力试验、吹扫设 | m | 17 | 535.01 |  | 9095.17
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第13页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
计要求:低中压管道液压试验、水冲洗
141 | 030801016023 | 低压塑料管 | (1)名称:滤池反冲洗管 (2)材质:PE管 (3)规格:DN450 (4)连接形式:电熔连接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 18 | 798.81 |  | 14378.58
142 | 030804014022 | 低压塑料管件 | (1)名称:90°弯头 (2)材质:PE (3)规格:DN250 | 个 | 4 | 384.49 |  | 1537.96
143 | 030804014023 | 低压塑料管件 | (1)名称:正三通 (2)材质:PE (3)规格:DN250 | 个 | 2 | 489.13 |  | 978.26
144 | 030804014024 | 低压塑料管件 | (1)名称:90°弯头 (2)材质:PE (3)规格:DN200 | 个 | 6 | 338.64 |  | 2031.84
145 | 030804014025 | 低压塑料管件 | (1)名称:正三通 (2)材质:PE (3)规格:DN200 | 个 | 2 | 431.51 |  | 863.02
146 | 030804014026 | 低压塑料管件 | (1)名称:异径三通 (2)材质:PE (3)规格:DN450X350 | 个 | 7 | 815.4 |  | 5707.8
147 | 030807003008 | 低压法兰阀门 | (1)名称:蝶阀 (2)连接形式:法兰连接 (3)材质:316L (4)型号、规格:DN350, PN=1.0MPa | 个 | 7 | 3388.43 |  | 23719.01
148 | 031003010003 | 软接头(软管) | (1)可曲挠橡胶软接头 DN350 橡胶 | 个 | 3 | 882.55 |  | 2647.65
149 | 030810004002 | 低压不锈钢法兰 | (1)低压不锈钢法兰 DN350 | 副 | 10 | 1471.58 |  | 14715.8
150 | 030807003009 | 低压法兰阀门 | (1)名称:蝶阀 (2)连接形式:法兰连接 (3)材质:316L (4)型号、规格:DN250, PN=1.0MPa | 个 | 3 | 3291.32 |  | 9873.96
151 | 030807003010 | 低压法兰阀门 | (1)名称:止回阀 (2)连接形式:法兰连接 (3)材质:316L (4)型号、规格:DN250 | 个 | 3 | 7372.67 |  | 22118.01
152 | 031003010004 | 软接头(软管) | (1)可曲挠橡胶软接头 DN250 橡胶 | 个 | 3 | 659.32 |  | 1977.96
153 | 030810004003 | 低压不锈钢法兰 | (1)低压不锈钢法兰 DN250 | 副 | 9 | 966.69 |  | 8700.21
提升出水
154 | 030801016024 | 低压塑料管 | (1)名称:提升出水管 (2)材质:PE管 (3)规格:DN250 | m | 31 | 271.97 |  | 8431.07
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第14页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)连接形式:电熔连接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗
155 | 030804014027 | 低压塑料管件 | (1)名称:异径三通 (2)材质:PE (3)规格:DN450X250 | 个 | 3 | 815.4 |  | 2446.2
156 | 030807003011 | 低压法兰阀门 | (1)名称:蝶阀 (2)连接形式:法兰连接 (3)材质:316L (4)型号、规格:DN250, PN=1.0MPa | 个 | 3 | 3291.32 |  | 9873.96
157 | 031003010005 | 软接头(软管) | (1)可曲挠橡胶软接头 DN250 橡胶 | 个 | 3 | 659.32 |  | 1977.96
158 | 030810004004 | 低压不锈钢法兰 | (1)低压不锈钢法兰 DN250 | 副 | 6 | 966.69 |  | 5800.14
159 | 030801016025 | 低压塑料管 | (1)名称:提升出水管 (2)材质:PE管 (3)规格:DN200 (4)连接形式:电熔连接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 6 | 177.38 |  | 1064.28
160 | 030807003012 | 低压法兰阀门 | (1)名称:蝶阀 (2)连接形式:法兰连接 (3)材质:316L (4)型号、规格:DN200, PN=1.0MPa | 个 | 3 | 2403.17 |  | 7209.51
161 | 030807003013 | 低压法兰阀门 | (1)名称:止回阀 (2)连接形式:法兰连接 (3)材质:316L (4)型号、规格:DN200 | 个 | 3 | 4320.73 |  | 12962.19
162 | 031003010006 | 软接头(软管) | (1)可曲挠橡胶软接头 DN200 橡胶 | 个 | 3 | 483.51 |  | 1450.53
163 | 030810004005 | 低压不锈钢法兰 | (1)低压不锈钢法兰 DN200 | 副 | 9 | 711.78 |  | 6406.02
164 | 030804014028 | 低压塑料管件 | (1)名称:偏心异径管 (2)材质:PE (3)规格:DN200*250 | 个 | 1 | 403.13 |  | 403.13
165 | 030804014029 | 低压塑料管件 | (1)名称:90°弯头 (2)材质:PE (3)规格:DN250 | 个 | 1 | 384.49 |  | 384.49
166 | 030804014030 | 低压塑料管件 | (1)名称:正三通 (2)材质:PE (3)规格:DN250 | 个 | 1 | 489.13 |  | 489.13
167 | 030804014031 | 低压塑料管件 | (1)名称:异径三通 (2)材质:PE (3)规格:DN200×250 | 个 | 2 | 489.13 |  | 978.26
反洗风管
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第15页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
168 | 030807003014 | 低压法兰阀门 | (1)名称:蝶阀 (2)连接形式:法兰连接 (3)材质:铸铁 (4)型号、规格:DN200 | 个 | 2 | 798.97 |  | 1597.94
169 | 031003010007 | 软接头(软管) | (1)可曲挠橡胶软接头 DN200 橡胶 | 个 | 2 | 483.51 |  | 967.02
170 | 030810002008 | 低压碳钢焊接法兰 | (1)低压法兰 DN200 | 副 | 4 | 345.48 |  | 1381.92
171 | 030804003006 | 低压不锈钢管件 | (1)正三通 DN200 SS304 | 个 | 9 | 777.6 |  | 6998.4
172 | 030801006003 | 低压不锈钢管 | (1)名称:反洗风管 (2)材质:SS304 (3)规格:DN200 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 52 | 561.54 |  | 29200.08
173 | 030804003007 | 低压不锈钢管件 | (1)90°弯头 DN200 SS304 | 个 | 7 | 665.67 |  | 4659.69
曝气风管
174 | 030807003015 | 低压法兰阀门 | (1)名称:蝶阀 (2)连接形式:法兰连接 (3)材质:铸铁 (4)型号、规格:DN200 | 个 | 3 | 798.97 |  | 2396.91
175 | 031003010008 | 软接头(软管) | (1)可曲挠橡胶软接头 DN200 橡胶 | 个 | 3 | 483.51 |  | 1450.53
176 | 030810002009 | 低压碳钢焊接法兰 | (1)低压法兰 DN200 | 副 | 6 | 345.48 |  | 2072.88
177 | 030804003008 | 低压不锈钢管件 | (1)正三通 DN200 SS304 | 个 | 3 | 777.6 |  | 2332.8
178 | 030804003009 | 低压不锈钢管件 | (1)90°弯头 DN200 SS304 | 个 | 2 | 665.67 |  | 1331.34
179 | 030801006004 | 低压不锈钢管 | (1)名称:曝气风管 (2)材质:SS304 (3)规格:DN200 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验、吹扫设计要求:气压试验、空气吹扫 | m | 21 | 554.22 |  | 11638.62
180 | 031201001003 | 管道刷油 | (1)除锈级别:管道表面除锈处理至Sa2级 (2)外防腐底漆:IPN8710-1聚氨酯底漆二道,厚2x35um (3)外防腐面漆:IPN8710-2聚氨酯面漆二道,厚2x40um,总干膜厚度150um | m2 | 50.199 | 76.11 |  | 3820.65
加药间(一期污泥脱水车间改造) | [8 empty] | 分项工程(17市政)
181 | 030113021002 | 储药罐 | (1)名称:乙酸钠储罐 (2)规格:D=2.75m,H=3.8m, 有效容积V=20m3,材质PE (3)配套液位计 | 套 | 2 | 24351.97 |  | 48703.94
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第16页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
182 | 030113021003 | 储药罐 | (1)名称:硫酸储罐 (2)规格:D=2.75m,H=3.8m, 有效容积V=20m3,材质PE (3)配套液位计 | 套 | 2 | 24351.97 |  | 48703.94
183 | 030109007002 | 螺杆泵 | (1)PAM加药泵 Q=2m3/h, N=1.5KW (2)1用1备,变频启动 | 台 | 2 | 10185.51 |  | 20371.02
184 | 040602019002 | PAM自动泡药机 | (1)PAM自动泡药机 Q=1000L/h,N=1.1KW | 套 | 1 | 65767.04 |  | 65767.04
185 | 030109006003 | 计量泵 | (1)硫酸加药泵 Qmax=170L/h,Hmax=7bar, N=0.37KW (2)机械隔膜计量泵(配套背压阀、压力表、阻尼器),2用1备,至混凝反应池 | 台 | 3 | 16673.59 |  | 50020.77
186 | 030109006004 | 计量泵 | (1)乙酸钠加药泵 Qmax=170L/h,Hmax=7bar, N=0.37KW (2)机械隔膜计量泵(配套背压阀、压力表、阻尼器),2用1备,至高效生化池 | 台 | 3 | 16673.59 |  | 50020.77
187 | 030109001006 | 离心式泵 | (1)硫酸卸料泵 Q=25m3/h,H=30m, N=7.5KW氟塑料 (2)1用1备,变频启动 | 台 | 2 | 13519.5 |  | 27039
188 | 030109001007 | 离心式泵 | (1)硫酸卸料泵 Q=25m3/h,H=30m, N=7.5KW氟塑料 (2)1用1备,变频启动 | 台 | 2 | 13519.5 |  | 27039
189 | 030406006007 | 低压交流异步电动机 | (1)交流异步电动机检查接线(交流异步电动机 功率≤3kw) | 台 | 7 | 80.12 |  | 560.84
190 | 030406008005 | 交流变频调速电动机 | (1)微型电机、变频机组检查接线(变频机组 功率≤8kw) | 台 | 4 | 184.91 |  | 739.64
191 | 030406008006 | 交流变频调速电动机 | (1)微型电机、变频机组检查接线(变频机组 功率≤4kw) | 台 | 2 | 154.08 |  | 308.16
给水
192 | 030801016026 | 低压塑料管 | (1)名称:给水管 (2)材质:UPVC管 (3)规格:De75 (4)连接形式:粘接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 2 | 35.38 |  | 70.76
193 | 030703005001 | 塑料阀门 | (1)名称:球阀 (2)规格:De75 UPVC | 个 | 1 | 194.96 |  | 194.96
PAM
194 | 030703005002 | 塑料阀门 | (1)名称:球阀 (2)规格:De75 UPVC | 个 | 3 | 194.96 |  | 584.88
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第17页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
195 | 030801016027 | 低压塑料管 | (1)名称:直管 (2)材质:UPVC管 (3)规格:De75 (4)连接形式:粘接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 2 | 35.38 |  | 70.76
196 | 030804014032 | 低压塑料管件 | (1)名称:正三通 (2)材质:UPVC (3)规格:De75 | 个 | 1 | 23.1 |  | 23.1
197 | 030804014033 | 低压塑料管件 | (1)名称:90°弯头 (2)材质:UPVC (3)规格:De75 | 个 | 2 | 23.1 |  | 46.2
198 | 030804014034 | 低压塑料管件 | (1)名称:90°弯头 (2)材质:UPVC (3)规格:De50 | 个 | 2 | 13.42 |  | 26.84
199 | 030801016028 | 低压塑料管 | (1)名称:直管 (2)材质:UPVC管 (3)规格:De50 (4)连接形式:粘接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 8 | 26.09 |  | 208.72
200 | 030804014035 | 低压塑料管件 | (1)名称:正三通 (2)材质:UPVC (3)规格:De50 | 个 | 1 | 13.42 |  | 13.42
201 | 030703005003 | 塑料阀门 | (1)名称:球阀 (2)规格:De50 UPVC | 个 | 3 | 122.51 |  | 367.53
202 | 080902007002 | 流量计 | (1)流量计 De50 | 台 | 1 | 1568.49 |  | 1568.49
乙酸钠
203 | 030703005004 | 塑料阀门 | (1)球阀 De75 UPVC | 个 | 11 | 194.96 |  | 2144.56
204 | 030801016029 | 低压塑料管 | (1)名称:直管 (2)材质:UPVC管 (3)规格:De75 (4)连接形式:粘接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 30 | 35.38 |  | 1061.4
205 | 030804014036 | 低压塑料管件 | (1)名称:正三通 (2)材质:UPVC (3)规格:De75 | 个 | 3 | 23.1 |  | 69.3
206 | 030804014037 | 低压塑料管件 | (1)名称:90°弯头 (2)材质:UPVC (3)规格:De75 | 个 | 9 | 23.1 |  | 207.9
207 | 030801016030 | 低压塑料管 | (1)名称:直管 (2)材质:UPVC管 (3)规格:De50 (4)连接形式:粘接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 30 | 26.09 |  | 782.7
208 | 030703005005 | 塑料阀门 | (1)名称:球阀 (2)规格:De50 UPVC | 个 | 13 | 122.51 |  | 1592.63
209 | 030804014038 | 低压塑料管件 | (1)名称:90°弯头 | 个 | 8 | 13.42 |  | 107.36
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第18页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)材质:UPVC (3)规格:De50
210 | 030804014039 | 低压塑料管件 | (1)名称:正三通 (2)材质:UPVC (3)规格:De50 | 个 | 6 | 13.42 |  | 80.52
211 | 080902007003 | 流量计 | (1)流量计 De50 | 台 | 2 | 1568.49 |  | 3136.98
HCL
212 | 030703005006 | 塑料阀门 | (1)名称:球阀 (2)规格:De75 UPVC | 个 | 10 | 194.96 |  | 1949.6
213 | 030801016031 | 低压塑料管 | (1)名称:直管 (2)材质:UPVC管 (3)规格:De75 (4)连接形式:粘接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 36 | 35.38 |  | 1273.68
214 | 030804014040 | 低压塑料管件 | (1)名称:正三通 (2)材质:UPVC (3)规格:De75 | 个 | 3 | 23.1 |  | 69.3
215 | 030804014041 | 低压塑料管件 | (1)名称:90°弯头 (2)材质:UPVC (3)规格:De75 | 个 | 6 | 23.1 |  | 138.6
216 | 030703005007 | 塑料阀门 | (1)名称:球阀 (2)规格:De50 UPVC | 个 | 13 | 122.51 |  | 1592.63
217 | 030804014042 | 低压塑料管件 | (1)名称:90°弯头 (2)材质:UPVC (3)规格:De50 | 个 | 6 | 13.42 |  | 80.52
218 | 030804014043 | 低压塑料管件 | (1)名称:正三通 (2)材质:UPVC (3)规格:De50 | 个 | 5 | 13.42 |  | 67.1
219 | 030801016032 | 低压塑料管 | (1)名称:直管 (2)材质:UPVC管 (3)规格:De50 (4)连接形式:粘接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 45 | 26.09 |  | 1174.05
220 | 080902007004 | 流量计 | (1)流量计 De50 | 台 | 2 | 1568.49 |  | 3136.98
电气工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
粗格栅及提升泵房(一期改造) | [8 empty] | 分项工程(17市政)
221 | 030404017001 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱 (2)安装方式:落地安装 (3)型号:CGSAP1 (4)基础形式、材质、规格:基础槽钢 | 台 | 1 | 13615.79 |  | 13615.79
222 | 030404017002 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱 (2)安装方式:落地安装 (3)型号:CGSAP2 (4)基础形式、材质、规格:基础槽钢 | 台 | 1 | 5991.24 |  | 5991.24
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第19页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
223 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:4x70+1x35 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 190 | 329.53 |  | 62610.7
224 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:4X16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 22 | 89.82 |  | 1976.04
225 | 030408001003 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:4X10 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 21 | 53.03 |  | 1113.63
226 | 030408002001 | 控制电缆 | (1)型号:KVV (2)规格:15X1.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.45/0.75kV | m | 43 | 33.43 |  | 1437.49
227 | 030408002002 | 控制电缆 | (1)型号:KVV (2)规格:3X1.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.45/0.75kV | m | 7 | 10.89 |  | 76.23
228 | 030408006001 | 电力电缆头 | (1)规格:4x70+1x35 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 2 | 269.48 |  | 538.96
229 | 030408006002 | 电力电缆头 | (1)规格:4x16 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 4 | 100.83 |  | 403.32
230 | 030408006003 | 电力电缆头 | (1)规格:4x10 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 6 | 83.66 |  | 501.96
231 | 030408007001 | 控制电缆头 | (1)规格:15X1.5 (2)名称:控制电缆头 (3)型号:KVV | 个 | 10 | 133.43 |  | 1334.3
232 | 030408007002 | 控制电缆头 | (1)规格:3X1.5 (2)名称:控制电缆头 (3)型号:KVV | 个 | 2 | 72.15 |  | 144.3
233 | 030411001001 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN100 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷 | m | 95 | 103.17 |  | 9801.15
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第20页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
234 | 030411001002 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN40 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷 | m | 8 | 41.14 |  | 329.12
235 | 030411001003 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN32 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷 | m | 12 | 26.08 |  | 312.96
236 | 030411001004 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN25 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷 | m | 24 | 26.27 |  | 630.48
237 | 030404032001 | 端子箱 | (1)名称:潜水设备端子箱 (2)安装部位:与设备成套供货,不锈钢壳体, 防护等级 IP65 | 台 | 5 | 239.85 |  | 1199.25
238 | 030411003001 | 桥架 | (1)材质:热镀锌 (2)规格:300x100,厚度≥1.5mm (3)名称:电缆桥架 | m | 6 | 135.6 |  | 813.6
239 | 030413001001 | 铁构件 | (1)名称:电缆桥架支撑架制作、安装 | kg | 6.264 | 14.36 |  | 89.95
240 | 030404019001 | 控制开关 | (1)型号:10A/220VAC,户外型,IP65 (2)名称:浮球液位开关LS1常开 | 个 | 1 | 60.93 |  | 60.93
241 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)电压等级(kV):输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 2 | 310.02 |  | 620.04
三期调节池(三期改造) | [8 empty] | 分项工程(17市政)
242 | 030404017003 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱 (2)安装方式:落地安装 (3)型号:TJAP1 (4)基础形式、材质、规格:基础槽钢 | 台 | 1 | 24079.79 |  | 24079.79
243 | 030404017004 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱 (2)安装方式:落地安装 (3)型号:TJAP2 (4)基础形式、材质、规格:基础槽钢 | 台 | 1 | 51386.47 |  | 51386.47
244 | 030404017005 | 配电箱 | (1)规格:聚酯材料 防护等级 IP65 (2)名称:现场按钮箱 | 台 | 9 | 559.81 |  | 5038.29
245 | 030411006001 | 接线盒 | (1)名称:防水接线盒 电机厂家配套提供,户外型,IP65 仅计安装费 | 个 | 3 | 4.31 |  | 12.93
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第21页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
246 | 030404016001 | 控制箱 | (1)规格:设备厂成套提供 仅计安装费 (2)名称:电控箱(渠道闸门) | 台 | 2 | 252.76 |  | 505.52
247 | 030404019002 | 控制开关 | (1)型号:10A/220VAC,户外型,IP65 (2)名称:浮球液位开关LS1常开 | 个 | 1 | 60.93 |  | 60.93
248 | 030411003002 | 桥架 | (1)材质:热镀锌 (2)规格:200x150,厚度≥1.5mm (3)名称:电缆桥架 | m | 17 | 123.38 |  | 2097.46
249 | 030413001002 | 铁构件 | (1)名称:电缆桥架支撑架制作、安装 | kg | 12.257 | 14.67 |  | 179.81
250 | 030408001004 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:4x70+1x35 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 100 | 329.53 |  | 32953
251 | 030408001005 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:4x4 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 158 | 26.31 |  | 4156.98
252 | 030408001006 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:5x4 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 124 | 31.83 |  | 3946.92
253 | 030408001007 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:4x10 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 63 | 53.03 |  | 3340.89
254 | 030408002003 | 控制电缆 | (1)型号:KVV (2)规格:10X1.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.45/0.75kV | m | 221 | 24.72 |  | 5463.12
255 | 030408002004 | 控制电缆 | (1)型号:KVV (2)规格:12X1.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.45/0.75kV | m | 63 | 28.05 |  | 1767.15
256 | 030408002005 | 控制电缆 | (1)型号:KVV (2)规格:3X1.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.45/0.75kV | m | 20 | 13.03 |  | 260.6
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第22页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
257 | 030408006004 | 电力电缆头 | (1)规格:4x70+1x35 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 2 | 269.48 |  | 538.96
258 | 030408006005 | 电力电缆头 | (1)规格:4x4 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 12 | 83.66 |  | 1003.92
259 | 030408006006 | 电力电缆头 | (1)规格:5X4 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 6 | 104.59 |  | 627.54
260 | 030408006007 | 电力电缆头 | (1)规格:4x10 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 6 | 83.66 |  | 501.96
261 | 030408007003 | 控制电缆头 | (1)规格:12X1.5 (2)名称:控制电缆头 (3)型号:KVV | 个 | 6 | 105.73 |  | 634.38
262 | 030408007004 | 控制电缆头 | (1)规格:10X1.5 (2)名称:控制电缆头 (3)型号:KVV | 个 | 18 | 105.73 |  | 1903.14
263 | 030408007005 | 控制电缆头 | (1)规格:3X1.5 (2)名称:控制电缆头 (3)型号:KVV | 个 | 2 | 72.15 |  | 144.3
264 | 030411001005 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN100 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷 | m | 12 | 103.17 |  | 1238.04
265 | 030411001006 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN25 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷 | m | 172 | 26.27 |  | 4518.44
266 | 030414002002 | 送配电装置系统 | (1)电压等级(kV):输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 2 | 310.02 |  | 620.04
水解酸化池(三期改造) | [8 empty] | 分项工程(17市政)
267 | 030404017006 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱 (2)安装方式:落地安装 (3)型号:SJAP (4)基础形式、材质、规格:基础槽钢 | 台 | 1 | 5972.71 |  | 5972.71
268 | 030408001008 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:4*25+1*16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6 | m | 120 | 130.16 |  | 15619.2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第23页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
/1kV
269 | 030408001009 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:4x4 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 138 | 26.31 |  | 3630.78
270 | 030408001010 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:3X2.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 120 | 17.49 |  | 2098.8
271 | 030408002006 | 控制电缆 | (1)型号:KVV (2)规格:10X1.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.45/0.75kV | m | 138 | 24.72 |  | 3411.36
272 | 030408006008 | 电力电缆头 | (1)规格:4*25+1*16 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 2 | 182.55 |  | 365.1
273 | 030408006009 | 电力电缆头 | (1)规格:4x4 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 12 | 83.66 |  | 1003.92
274 | 030408006010 | 电力电缆头 | (1)规格:3X2.5 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 6 | 83.66 |  | 501.96
275 | 030408007006 | 控制电缆头 | (1)规格:10X1.5 (2)名称:控制电缆头 (3)型号:KVV | 个 | 12 | 105.73 |  | 1268.76
276 | 030411001007 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN80 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷 | m | 12 | 88.81 |  | 1065.72
277 | 030411001008 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN25 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷 | m | 207 | 26.27 |  | 5437.89
278 | 030404017007 | 配电箱 | (1)规格:聚酯材料 防护等级 IP65 (2)名称:现场按钮箱 | 台 | 6 | 559.81 |  | 3358.86
279 | 030414002003 | 送配电装置系统 | (1)电压等级(kV):输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 1 | 310.02 |  | 310.02
加药间(一期污泥脱水车间改造) | [8 empty] | 分项工程(17市政)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第24页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
280 | 030404017008 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱 (2)安装方式:落地安装 (3)型号:JYKX1 (4)基础形式、材质、规格:基础槽钢 | 台 | 1 | 116425.68 |  | 116425.68
281 | 030404017009 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱 (2)安装方式:落地安装 (3)型号:JYKX2 (4)基础形式、材质、规格:基础槽钢 | 台 | 1 | 5972.71 |  | 5972.71
282 | 030404017010 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱 (2)安装方式:落地安装 (3)型号:JYAP (4)基础形式、材质、规格:基础槽钢 | 台 | 1 | 6972.24 |  | 6972.24
283 | 030404016002 | 控制箱 | (1)规格:厂家配套提供 仅计安装费 (2)名称:PAM自动配药一体机控制柜 | 台 | 2 | 252.76 |  | 505.52
284 | 030408001011 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:4*25+1*16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 215 | 130.16 |  | 27984.4
285 | 030408001012 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:3X2.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 2 | 93.59 |  | 187.18
286 | 030408001013 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:5X2.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 18 | 26.51 |  | 477.18
287 | 030408001014 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:4x4 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 296 | 26.31 |  | 7787.76
288 | 030408001015 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:4X6 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 86 | 34.38 |  | 2956.68
289 | 030408002007 | 控制电缆 | (1)型号:KVV (2)规格:15X1.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.4 | m | 175 | 33.43 |  | 5850.25
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第25页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
5/0.75kV
290 | 030408002008 | 控制电缆 | (1)型号:KVV (2)规格:10X1.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.45/0.75kV | m | 207 | 24.72 |  | 5117.04
291 | 030408006011 | 电力电缆头 | (1)规格:4*25+1*16 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 2 | 182.55 |  | 365.1
292 | 030408006012 | 电力电缆头 | (1)规格:5X16 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 2 | 126.03 |  | 252.06
293 | 030408006013 | 电力电缆头 | (1)规格:5X2.5 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 2 | 104.59 |  | 209.18
294 | 030408006014 | 电力电缆头 | (1)规格:4x4 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 16 | 83.66 |  | 1338.56
295 | 030408006015 | 电力电缆头 | (1)规格:4X6 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 8 | 83.66 |  | 669.28
296 | 030408007007 | 控制电缆头 | (1)规格:15X1.5 (2)名称:控制电缆头 (3)型号:KVV | 个 | 12 | 133.43 |  | 1601.16
297 | 030408007008 | 控制电缆头 | (1)规格:10X1.5 (2)名称:控制电缆头 (3)型号:KVV | 个 | 12 | 105.73 |  | 1268.76
298 | 030411001009 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN80 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷 | m | 25 | 88.81 |  | 2220.25
299 | 030411001010 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN25 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷 | m | 277 | 26.27 |  | 7276.79
300 | 030411001011 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN32 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷 | m | 54 | 26.08 |  | 1408.32
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第26页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
301 | 030411001012 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN50 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷 | m | 2 | 48.51 |  | 97.02
302 | 030411003003 | 桥架 | (1)材质:热镀锌 (2)规格:200x100 (3)名称:电缆桥架 | m | 22 | 111.14 |  | 2445.08
303 | 030413001003 | 铁构件 | (1)名称:电缆桥架支撑架制作、安装 | kg | 15.862 | 15.12 |  | 239.83
304 | 030404017011 | 配电箱 | (1)规格:聚酯材料 防护等级 IP65 (2)名称:现场按钮箱 | 台 | 12 | 559.81 |  | 6717.72
305 | 030414002004 | 送配电装置系统 | (1)电压等级(kV):输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 3 | 310.02 |  | 930.06
高效生化池(原五段AO池改造) | [8 empty] | 分项工程(17市政)
306 | 030404017012 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱 (2)安装方式:落地安装 (3)型号:GXAP1 (4)基础形式、材质、规格:基础槽钢 | 台 | 1 | 40706.65 |  | 40706.65
307 | 030404017013 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱 (2)安装方式:落地安装 (3)型号:GXAP2 (4)基础形式、材质、规格:基础槽钢 | 台 | 1 | 65161.89 |  | 65161.89
308 | 030404016003 | 控制箱 | (1)规格:设备厂成套提供 仅计安装费 (2)名称:电控箱(渠道闸门) | 台 | 2 | 252.76 |  | 505.52
309 | 030408001016 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:4*25+1*16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 95 | 130.16 |  | 12365.2
310 | 030408001017 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:4x4 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 201 | 26.31 |  | 5288.31
311 | 030408001018 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:5x4 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 40 | 31.83 |  | 1273.2
312 | 030408001019 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:5x6 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 | m | 28 | 45 |  | 1260
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第27页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)电压等级(kV):0.6/1kV
313 | 030408001020 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:3X4 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 230 | 22.19 |  | 5103.7
314 | 030408002009 | 控制电缆 | (1)型号:KVV (2)规格:12X1.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.45/0.75kV | m | 201 | 28.05 |  | 5638.05
315 | 030408002010 | 控制电缆 | (1)型号:KVV (2)规格:8X1.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.45/0.75kV | m | 201 | 20.94 |  | 4208.94
316 | 030408002011 | 控制电缆 | (1)型号:KVV (2)规格:5X1.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.45/0.75kV | m | 92 | 13.9 |  | 1278.8
317 | 030408006016 | 电力电缆头 | (1)规格:4*25+1*16 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 2 | 182.55 |  | 365.1
318 | 030408006017 | 电力电缆头 | (1)规格:4x4 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 14 | 83.66 |  | 1171.24
319 | 030408006018 | 电力电缆头 | (1)规格:5X4 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 4 | 104.59 |  | 418.36
320 | 030408006019 | 电力电缆头 | (1)规格:5X6 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 2 | 104.59 |  | 209.18
321 | 030408006020 | 电力电缆头 | (1)规格:3X4 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 2 | 83.66 |  | 167.32
322 | 030408007009 | 控制电缆头 | (1)规格:12X1.5 (2)名称:控制电缆头 (3)型号:KVV | 个 | 14 | 105.73 |  | 1480.22
323 | 030408007010 | 控制电缆头 | (1)规格:8X1.5 (2)名称:控制电缆头 | 个 | 14 | 105.73 |  | 1480.22
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第28页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)型号:KVV
324 | 030408007011 | 控制电缆头 | (1)规格:5X1.5 (2)名称:控制电缆头 (3)型号:KVV | 个 | 2 | 72.15 |  | 144.3
325 | 030411001013 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN100 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷 | m | 8 | 103.17 |  | 825.36
326 | 030411001014 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN32 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷 | m | 12 | 26.08 |  | 312.96
327 | 030411001015 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN25 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷 | m | 555 | 26.27 |  | 14579.85
328 | 030404017014 | 配电箱 | (1)规格:聚酯材料 防护等级 IP65 (2)名称:现场按钮箱 | 台 | 7 | 559.81 |  | 3918.67
329 | 030411003004 | 桥架 | (1)材质:镀锌 (2)规格:200x100 (3)名称:电缆桥架 | m | 26 | 111.14 |  | 2889.64
330 | 030413001004 | 铁构件 | (1)名称:电缆桥架支撑架制作、安装 | kg | 18.746 | 15.19 |  | 284.75
331 | 030414002005 | 送配电装置系统 | (1)电压等级(kV):输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 2 | 310.02 |  | 620.04
混凝沉淀滤池(原膜处理车间改造) | [8 empty] | 分项工程(17市政)
332 | 030404017015 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱 (2)安装方式:落地安装 (3)型号:CDAP1 (4)基础形式、材质、规格:基础槽钢 | 台 | 1 | 50961.37 |  | 50961.37
333 | 030404017016 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱 (2)安装方式:落地安装 (3)型号:CDAP2 (4)基础形式、材质、规格:基础槽钢 | 台 | 1 | 49340.54 |  | 49340.54
334 | 030404017017 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱 (2)安装方式:落地安装 (3)型号:CDAP3 (4)基础形式、材质、规格:基础槽钢 | 台 | 1 | 33949.74 |  | 33949.74
335 | 030404017018 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱 (2)安装方式:落地安装 | 台 | 1 | 87528.69 |  | 87528.69
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第29页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)型号:CDAP4 (4)基础形式、材质、规格:基础槽钢
336 | 030404017019 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱 (2)安装方式:落地安装 (3)型号:CDAP5 (4)基础形式、材质、规格:基础槽钢 | 台 | 1 | 6170 |  | 6170
337 | 030404017020 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱 (2)安装方式:落地安装 (3)型号:JYKX (4)基础形式、材质、规格:基础槽钢 | 台 | 1 | 63614.09 |  | 63614.09
338 | 030404017021 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱 (2)安装方式:落地安装 (3)型号:FJAP1 (4)基础形式、材质、规格:基础槽钢 | 台 | 1 | 51232.78 |  | 51232.78
339 | 030404017022 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱 (2)安装方式:落地安装 (3)型号:FJAP2 (4)基础形式、材质、规格:基础槽钢 | 台 | 1 | 44389.76 |  | 44389.76
340 | 030404016004 | 控制箱 | (1)规格:工艺设备成套提供 仅计安装费 (2)名称:加药系统电控柜 | 台 | 1 | 252.76 |  | 252.76
341 | 030404016005 | 控制箱 | (1)规格:厂家配套提供 仅计安装费 (2)名称:PAM自动配药一体机控制柜 | 台 | 1 | 252.76 |  | 252.76
342 | 030408001021 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:4*120+1x70 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 170 | 560.51 |  | 95286.7
343 | 030408001022 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:4x50+1x25 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 170 | 237.49 |  | 40373.3
344 | 030408001023 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:5*10 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 170 | 65.17 |  | 11078.9
345 | 030408001024 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:4x240+1x120 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 | m | 170 | 1084.68 |  | 184395.6
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第30页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)电压等级(kV):0.6/1kV
346 | 030408001025 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:3X35+1X16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 56 | 147.51 |  | 8260.56
347 | 030408001026 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:4x10 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 44 | 53.03 |  | 2333.32
348 | 030408001027 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:4x6 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 27 | 34.38 |  | 928.26
349 | 030408001028 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:4x4 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 1204 | 26.31 |  | 31677.24
350 | 030408001029 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:5x4 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 542 | 31.83 |  | 17251.86
351 | 030408001030 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:3X70+1X35 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 12 | 313.11 |  | 3757.32
352 | 030408001031 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:5X2.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 13 | 26.51 |  | 344.63
353 | 030408006021 | 电力电缆头 | (1)规格:4*120+1x70 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 2 | 345.2 |  | 690.4
354 | 030408006022 | 电力电缆头 | (1)规格:4x50+1x25 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 2 | 226.03 |  | 452.06
355 | 030408006023 | 电力电缆头 | (1)规格:5*10 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV | 个 | 2 | 104.59 |  | 209.18
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第31页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)电压等级(kV):0.6/1kV
356 | 030408006024 | 电力电缆头 | (1)规格:4x240+1x120 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 2 | 570.81 |  | 1141.62
357 | 030408006025 | 电力电缆头 | (1)规格:3X35+1X16 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 12 | 146.04 |  | 1752.48
358 | 030408006026 | 电力电缆头 | (1)规格:4x10 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 6 | 83.66 |  | 501.96
359 | 030408006027 | 电力电缆头 | (1)规格:4x6 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 4 | 83.66 |  | 334.64
360 | 030408006028 | 电力电缆头 | (1)规格:4x4 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 48 | 83.66 |  | 4015.68
361 | 030408006029 | 电力电缆头 | (1)规格:5x4 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 18 | 104.59 |  | 1882.62
362 | 030408006030 | 电力电缆头 | (1)规格:3X70+1X35 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 4 | 215.59 |  | 862.36
363 | 030408006031 | 电力电缆头 | (1)规格:5x2.5 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 2 | 104.59 |  | 209.18
364 | 030408002012 | 控制电缆 | (1)型号:KVV (2)规格:10X1.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.45/0.75kV | m | 108 | 24.72 |  | 2669.76
365 | 030408002013 | 控制电缆 | (1)型号:KVV (2)规格:8X1.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.45/0.75kV | m | 592 | 20.94 |  | 12396.48
366 | 030408002014 | 控制电缆 | (1)型号:KVV (2)规格:12X1.5 | m | 592 | 28.05 |  | 16605.6
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第32页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.45/0.75kV
367 | 030408002015 | 控制电缆 | (1)型号:KVV (2)规格:15X1.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.45/0.75kV | m | 643 | 33.43 |  | 21495.49
368 | 030408007012 | 控制电缆头 | (1)规格:15X1.5 (2)名称:控制电缆头 (3)型号:KVV | 个 | 44 | 133.43 |  | 5870.92
369 | 030408007013 | 控制电缆头 | (1)规格:12X1.5 (2)名称:控制电缆头 (3)型号:KVV | 个 | 16 | 105.73 |  | 1691.68
370 | 030408007014 | 控制电缆头 | (1)规格:10X1.5 (2)名称:控制电缆头 (3)型号:KVV | 个 | 12 | 105.73 |  | 1268.76
371 | 030408007015 | 控制电缆头 | (1)规格:8X1.5 (2)名称:控制电缆头 (3)型号:KVV | 个 | 16 | 105.73 |  | 1691.68
372 | 030411001016 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN25 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷 | m | 608 | 26.27 |  | 15972.16
373 | 030411001017 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN32 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷 | m | 203 | 26.08 |  | 5294.24
374 | 030411001018 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN40 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷 | m | 59 | 41.14 |  | 2427.26
375 | 030411001019 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN80 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷 | m | 89 | 88.81 |  | 7904.09
376 | 030411001020 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN100 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷 | m | 39 | 103.17 |  | 4023.63
377 | 030411001021 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN125 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地， | m | 15 | 134.59 |  | 2018.85
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第33页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
刷漆 (5)配置形式:暗敷
378 | 030411001022 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN150 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷 | m | 15 | 143.78 |  | 2156.7
379 | 030411003005 | 桥架 | (1)材质:镀锌 (2)规格:300x100 (3)名称:电缆桥架 | m | 123 | 135.6 |  | 16678.8
380 | 030413001005 | 铁构件 | (1)名称:电缆桥架支撑架制作、安装 | kg | 128.412 | 14.94 |  | 1918.48
381 | 030404017023 | 配电箱 | (1)规格:聚酯材料 防护等级 IP65 (2)名称:现场按钮箱 | 台 | 36 | 559.81 |  | 20153.16
382 | 030414002006 | 送配电装置系统 | (1)电压等级(kV):输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 8 | 310.02 |  | 2480.16
新建部分-设备及安装工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
工艺管线 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
混凝沉淀系统 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
383 | 040602017007 | 搅拌机 | (1)混合搅拌机 (2)桨叶直径Φ=650mm,功率2.2kw (3)轴及桨叶:SS316L;机架:铸铁;变频 | 台 | 1 | 24885.45 |  | 24885.45
384 | 040602017008 | 搅拌机 | (1)絮凝搅拌机 (2)桨叶直径Φ=3500mm,转速n=6.0r/min,功率2.2kw (3)轴及桨叶:SS316L;机架:铸铁;变频 | 台 | 2 | 37540.41 |  | 75080.82
385 | 040602031002 | 闸门 | (1)铸铁镶铜圆闸门 (2)DN450,闸门，中心深H=5.5m，材质铸铁镶铜 (3)配套手动启闭机,SLQ-1,启闭力10KN | 座 | 1 | 10073.36 |  | 10073.36
386 | 040602031003 | 闸门 | (1)铸铁镶铜圆闸门 (2)DN300,闸门，中心深H=5.5m，材质铸铁镶铜 (3)配套手动启闭机,SLQ-1,启闭力10KN | 座 | 1 | 8342.43 |  | 8342.43
387 | 030109007003 | 螺杆泵 | (1)污泥泵 (2)Q=100m3/h,H=9m,N=4kW (3)材质铸铁 (4)一用一备,变频,配套起吊装置 | 台 | 2 | 27162.26 |  | 54324.52
388 | 040602009001 | 刮吸泥机 | (1)ZGX-25型周边传动刮吸泥机 (2)D=25m,N=0.55kW | 套 | 1 | 458743.58 |  | 458743.58
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第34页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)配套刮渣、排渣、可调出水堰等装置 (4)钢制工作桥由刮吸泥机厂家配套提供
389 | 040602039004 | 堰板 | (1)出水堰板 (2)BxHxδ=3000x280x5 (3)SS316L | m2 | 20.16 | 1893.9 |  | 38181.02
390 | 040602039005 | 堰板 | (1)出水堰板 (2)BxHxδ=2420x280x5 (3)SS316L | m2 | 0.678 | 1893.91 |  | 1284.07
391 | 040602039006 | 堰板 | (1)二沉池挡渣板 (2)BxHxδ=3000x350x5 (3)SS316L | m2 | 24.15 | 1893.9 |  | 45737.69
392 | 03B004 | 浮渣桶1 | (1)浮渣桶 (2)H=600,Φ=600,Φ=450 (3)SS316L | 个 | 1 | 6655.54 |  | 6655.54
393 | 030503006002 | 传感器 | (1)泥位计 (2)测量范围:0.5~8m | 个 | 1 | 8363.6 |  | 8363.6
394 | 030406008007 | 交流变频调速电动机 | (1)微型电机、变频机组检查接线(变频机组 功率≤4kw) | 台 | 6 | 154.08 |  | 924.48
395 | 030801016033 | 低压塑料管 | (1)名称:污水管 (2)材质:PE管 (3)规格:DN450 (4)连接形式:电熔连接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 31 | 798.81 |  | 24763.11
396 | 030804014044 | 低压塑料管件 | (1)名称:90°弯头 (2)材质:PE (3)规格:DN450 | 个 | 3 | 643.25 |  | 1929.75
397 | 030801016034 | 低压塑料管 | (1)名称:排泥管 (2)材质:PE管 (3)规格:DN300 (4)连接形式:电熔连接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 21 | 421.76 |  | 8856.96
398 | 030804014045 | 低压塑料管件 | (1)名称:90°弯头 (2)材质:PE (3)规格:DN300 | 个 | 1 | 434.28 |  | 434.28
399 | 031002003007 | 套管 | (1)防水套管 (2)DN450 (3)Q235-A | 个 | 4 | 1723.25 |  | 6893
400 | 031002003008 | 套管 | (1)防水套管 (2)DN300 (3)Q235-A | 个 | 3 | 837.37 |  | 2512.11
401 | 031003010009 | 软接头(软管) | (1)橡胶软连接 DN450 橡胶 | 个 | 1 | 1536.74 |  | 1536.74
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第35页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
402 | 030801006005 | 低压不锈钢管 | (1)电缆管 (2)DN80 (3)SS304 | m | 20 | 133.14 |  | 2662.8
403 | 030804003010 | 低压不锈钢管件 | (1)90°弯头 DN80 S304 | 个 | 1 | 167.5 |  | 167.5
404 | 031002003009 | 套管 | (1)防水套管 (2)DN80 (3)Q235-A | 个 | 2 | 279.91 |  | 559.82
405 | 030801016035 | 低压塑料管 | (1)名称:排渣管、出水管 (2)材质:PE管 (3)规格:DN200 (4)连接形式:电熔连接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 20 | 177.38 |  | 3547.6
406 | 030804014046 | 低压塑料管件 | (1)名称:120°弯管 (2)材质:PE (3)规格:DN200 | 个 | 1 | 338.64 |  | 338.64
407 | 030804014047 | 低压塑料管件 | (1)名称:异径管 (2)材质:PE (3)规格:DN150×DN200 | 个 | 3 | 373.49 |  | 1120.47
408 | 030804014048 | 低压塑料管件 | (1)名称:90°弯管 (2)材质:PE (3)规格:DN200 | 个 | 3 | 338.64 |  | 1015.92
409 | 031002003010 | 套管 | (1)防水套管 (2)DN200 (3)PE | 个 | 6 | 558.24 |  | 3349.44
410 | 030807003016 | 低压法兰阀门 | (1)名称:止回阀 (2)连接形式:法兰连接 (3)材质:铸铁 (4)型号、规格:DN200 | 个 | 3 | 1127.4 |  | 3382.2
411 | 031003010010 | 软接头(软管) | (1)伸缩性软接头 (2)DN200 (3)橡胶 | 个 | 3 | 483.51 |  | 1450.53
412 | 030807003017 | 低压法兰阀门 | (1)名称:闸阀 (2)连接形式:法兰连接 (3)材质:铸铁 (4)型号、规格:DN200 | 个 | 5 | 994.42 |  | 4972.1
413 | 030810002010 | 低压碳钢焊接法兰 | (1)低压法兰 DN200 | 副 | 11 | 345.48 |  | 3800.28
414 | 030804014049 | 低压塑料管件 | (1)名称:正三通 (2)材质:PE (3)规格:DN200 | 个 | 3 | 431.51 |  | 1294.53
415 | 030807003018 | 低压法兰阀门 | (1)名称:闸阀 (2)连接形式:法兰连接 (3)材质:铸铁 (4)型号、规格:DN500 | 个 | 1 | 9059.11 |  | 9059.11
416 | 031003010011 | 软接头(软管) | (1)橡胶软连接 DN500 橡胶 | 个 | 2 | 1824 |  | 3648
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第36页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
417 | 030810002011 | 低压碳钢焊接法兰 | (1)低压法兰 DN500 | 副 | 3 | 1719.68 |  | 5159.04
418 | 031002003011 | 套管 | (1)防水套管 (2)DN500 (3)Q235-A | 个 | 5 | 1877.26 |  | 9386.3
419 | 040901009002 | 预埋铁件 | (1)预埋钢板 | t | 0.768 | 9544.12 |  | 7329.88
420 | 031002001002 | 管道支架 | (1)名称:立式管道支架 (2)材质:钢 (3)管架形式:DN450,非标 | 个 | 1 | 701.02 |  | 701.02
421 | 031201001004 | 管道刷油 | (1)除锈级别:管道表面除锈处理至Sa2级 (2)外防腐底漆:IPN8710-1聚氨酯底漆二道,厚2x35um (3)外防腐面漆:IPN8710-2聚氨酯面漆二道,厚2x40um,总干膜厚度150um | m2 | 5.589 | 76.11 |  | 425.38
二沉池 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
422 | 040602009002 | 刮吸泥机 | (1)ZGX-28型周边传动刮吸泥机 (2)D=28m,N=0.55kW (3)配套刮渣、排渣、可调出水堰、钢制工作桥等装置 | 台 | 1 | 501013.05 |  | 501013.05
423 | 040602039007 | 堰板 | (1)出水堰板 (2)BxHxδ=3000x280x5 | m2 | 46.2 | 1893.9 |  | 87498.18
424 | 040602039008 | 堰板 | (1)出水堰板 (2)BxHxδ=1170x280x5 | m2 | 0.328 | 1893.9 |  | 621.2
425 | 040602039009 | 堰板 | (1)出水堰板 (2)BxHxδ=1300x280x5 | m2 | 0.364 | 1893.9 |  | 689.38
426 | 040602039010 | 堰板 | (1)二沉池挡渣板 (2)BxHxδ=3000x350x5 | m2 | 57.75 | 1893.9 |  | 109372.73
427 | 03B005 | 浮渣桶2 | (1)浮渣桶 (2)H=600,Φ=600,Φ=450 (3)SS316L | 个 | 1 | 6655.54 |  | 6655.54
428 | 030109001008 | 离心式泵 | (1)潜污泵 (2)Q=210m3/h,H=7m,N=5.5kW (3)变频,两用一备 | 台 | 3 | 10583.51 |  | 31750.53
429 | 030104007002 | 电动葫芦 | (1)电动葫芦 (2)MD 0.5-9D,G=0.5t,起吊高度12m,运行功率0.2kw (3)材料组合件 (4)主起升电机功率0.8kw,副起升电机功率0.2kw (5)工字钢25b,L=6.3m | 台 | 1 | 9554.26 |  | 9554.26
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第37页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
430 | 030406008008 | 交流变频调速电动机 | (1)微型电机、变频机组检查接线(变频机组 功率≤4kw) | 台 | 5 | 154.08 |  | 770.4
431 | 030807003019 | 低压法兰阀门 | (1)名称:闸阀 (2)连接形式:法兰连接 (3)材质:铸铁 (4)型号、规格:DN500 | 个 | 1 | 9059.11 |  | 9059.11
432 | 031003010012 | 软接头(软管) | (1)橡胶软连接 DN500 橡胶 | 个 | 2 | 1824 |  | 3648
433 | 030810002012 | 低压碳钢焊接法兰 | (1)低压法兰 DN500 | 副 | 3 | 1719.68 |  | 5159.04
434 | 031002003012 | 套管 | (1)柔性防水套管 (2)DN500 (3)Q235-A | 个 | 5 | 3021.59 |  | 15107.95
435 | 030801006006 | 低压不锈钢管 | (1)名称:进水管 (2)材质:SS316L (3)规格:DN500 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 18 | 3158.21 |  | 56847.78
436 | 030801016036 | 低压塑料管 | (1)名称:出水管 (2)材质:PE管 (3)规格:DN500 (4)连接形式:电熔连接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 5 | 968.08 |  | 4840.4
437 | 030804014050 | 低压塑料管件 | (1)名称:90°弯头 (2)材质:PE (3)规格:DN500 | 个 | 1 | 693.11 |  | 693.11
438 | 030801016037 | 低压塑料管 | (1)名称:排泥管 (2)材质:PE管 (3)规格:DN350 (4)连接形式:电熔连接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 20 | 535.01 |  | 10700.2
439 | 030804014051 | 低压塑料管件 | (1)名称:90°弯头 (2)材质:PE (3)规格:DN350 | 个 | 1 | 506.17 |  | 506.17
440 | 031002003013 | 套管 | (1)柔性防水套管 (2)DN350 (3)Q235-A | 个 | 3 | 2060.76 |  | 6182.28
441 | 030801016038 | 低压塑料管 | (1)名称:放空管 (2)材质:PE管 (3)规格:DN300 (4)连接形式:电熔连接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 5 | 421.76 |  | 2108.8
442 | 030807003020 | 低压法兰阀门 | (1)名称:闸阀 (2)连接形式:法兰连 | 个 | 1 | 2552.59 |  | 2552.59
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第38页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
接 (3)材质:钢制 (4)型号、规格:DN300
443 | 031003010013 | 软接头(软管) | (1)橡胶软接头 DN300 橡胶 | 个 | 2 | 786.29 |  | 1572.58
444 | 030810002013 | 低压碳钢焊接法兰 | (1)低压法兰 DN300 | 副 | 3 | 650.03 |  | 1950.09
445 | 031002003014 | 套管 | (1)柔性防水套管 (2)DN300 (3)Q235-A | 个 | 3 | 1465.83 |  | 4397.49
446 | 030801016039 | 低压塑料管 | (1)名称:电缆套管 (2)材质:PE管 (3)规格:DN80 (4)连接形式:电熔连接 | m | 20 | 58.65 |  | 1173
447 | 030804014052 | 低压塑料管件 | (1)名称:90°弯头 (2)材质:PE (3)规格:DN80 | 个 | 1 | 96.74 |  | 96.74
448 | 031002003015 | 套管 | (1)柔性防水套管 (2)DN80 (3)Q235-A | 个 | 2 | 549.77 |  | 1099.54
449 | 030801016040 | 低压塑料管 | (1)名称:排渣管、出水管 (2)材质:PE管 (3)规格:DN200 (4)连接形式:电熔连接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 16 | 177.38 |  | 2838.08
450 | 030804014053 | 低压塑料管件 | (1)名称:120°弯头 (2)材质:PE (3)规格:DN200 | 个 | 1 | 338.64 |  | 338.64
451 | 040901009003 | 预埋铁件 | (1)预埋钢板 | t | 0.691 | 9544.12 |  | 6594.99
452 | 030804014054 | 低压塑料管件 | (1)名称:异径管 (2)材质:PE (3)规格:DN150-DN200 | 个 | 3 | 373.49 |  | 1120.47
453 | 030804014055 | 低压塑料管件 | (1)名称:90°弯头 (2)材质:PE (3)规格:DN200 | 个 | 3 | 338.64 |  | 1015.92
454 | 031002003016 | 套管 | (1)柔性防水套管 (2)DN200 (3)Q235-A | 个 | 8 | 1085.38 |  | 8683.04
455 | 030807003021 | 低压法兰阀门 | (1)名称:止回阀 (2)连接形式:法兰连接 (3)材质:铸铁 (4)型号、规格:DN200 | 个 | 3 | 1127.4 |  | 3382.2
456 | 031003010014 | 软接头(软管) | (1)伸缩性软接头 DN200 橡胶 | 个 | 3 | 483.51 |  | 1450.53
457 | 030807003022 | 低压法兰阀门 | (1)名称:闸阀 (2)连接形式:法兰连接 (3)材质:铸铁 (4)型号、规格:DN200 | 个 | 5 | 994.42 |  | 4972.1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第39页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
458 | 030810002014 | 低压碳钢焊接法兰 | (1)低压法兰 DN200 | 副 | 11 | 345.48 |  | 3800.28
459 | 030804014056 | 低压塑料管件 | (1)名称:正三通 (2)材质:PE (3)规格:DN200 | 个 | 3 | 431.51 |  | 1294.53
460 | 030801006007 | 低压不锈钢管 | (1)名称:排渣管 (2)材质:SS316L (3)规格: (4)连接形式:焊接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 3 | 877.75 |  | 2633.25
461 | 030804003011 | 低压不锈钢管件 | (1)90°弯头 DN200 SS316L | 个 | 1 | 852.22 |  | 852.22
462 | 031201001005 | 管道刷油 | (1)除锈级别:管道表面除锈处理至Sa2级 (2)外防腐底漆:IPN8710-1聚氨酯底漆二道,厚2x35um (3)外防腐面漆:IPN8710-2聚氨酯面漆二道,厚2x40um,总干膜厚度150um | m2 | 32.019 | 76.11 |  | 2436.97
污泥泵房 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
463 | 030109001009 | 离心式泵 | (1)潜污泵 200WQ300-7-11 (2)Q=300m3/h,H=7m,N=11kw (3)两用一备,变频 | 台 | 3 | 38846.12 |  | 116538.36
464 | 030109001010 | 离心式泵 | (1)潜污泵 80WQ29-8-2.2 (2) Q=29m3/h,H=8m,N=2.2kw (3)一用一备,变频 | 台 | 2 | 7689.56 |  | 15379.12
465 | 040602031004 | 闸门 | (1)铸铁镶铜圆闸门 (2)直径350,闸门中心深度H=5.3m (3)铸铁 (4)配电手动启闭机,T=1t,N=1.1kW | 座 | 1 | 15160.65 |  | 15160.65
466 | 030104007003 | 电动葫芦 | (1)电动葫芦 (2)MD 0.5-12D (3)G=0.5t,起吊高度12m,运行功率0.2kw (4)主起升电机功率0.8kw,副起升电机功率0.2kw (5)工字钢 16~28b,L=5.1m,2根 | 台 | 2 | 9170.1 |  | 18340.2
467 | 030503006003 | 传感器 | (1)污泥液位计 (2)量程:0~8m | 套 | 1 | 8363.6 |  | 8363.6
468 | 030503006004 | 传感器 | (1)名称:甲烷气体检测仪 (2)规格:量程:0~100%OEL (3)功能:配声、光报警装置 | 套 | 1 | 1356.45 |  | 1356.45
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第40页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
469 | 030503006005 | 传感器 | (1)名称:硫化氢气体检测仪 (2)规格:量程:0~300%OEL (3)功能:配声、光报警装置 | 套 | 1 | 1549.38 |  | 1549.38
470 | 030406008009 | 交流变频调速电动机 | (1)微型电机、变频机组检查接线(变频机组 功率≤4kw) | 台 | 5 | 154.08 |  | 770.4
471 | 030406008010 | 交流变频调速电动机 | (1)微型电机、变频机组检查接线(变频机组 功率≤15kw) | 台 | 3 | 217.38 |  | 652.14
472 | 030807003023 | 低压法兰阀门 | (1)名称:弹性座密封暗杆楔式闸阀 (2)连接形式:法兰连接 (3)材质:组合件 (4)型号、规格:DN150 | 个 | 2 | 717.78 |  | 1435.56
473 | 030807003024 | 低压法兰阀门 | (1)名称:静音止回阀 (2)连接形式:法兰连接 (3)材质:组合件 (4)型号、规格:DN150 | 个 | 2 | 671.52 |  | 1343.04
474 | 031003010015 | 软接头(软管) | (1)可曲挠橡胶软接头 DN150 橡胶 | 个 | 2 | 326.13 |  | 652.26
475 | 030810002015 | 低压碳钢焊接法兰 | (1)低压法兰 DN150 | 副 | 6 | 214.36 |  | 1286.16
476 | 030807003025 | 低压法兰阀门 | (1)名称:弹性座密封暗杆楔式闸阀 (2)连接形式:法兰连接 (3)材质:组合件 (4)型号、规格:DN250 | 个 | 3 | 1663.74 |  | 4991.22
477 | 030807003026 | 低压法兰阀门 | (1)名称:静音止回阀 (2)连接形式:法兰连接 (3)材质:组合件 (4)型号、规格:DN250 | 个 | 3 | 1806.38 |  | 5419.14
478 | 031003010016 | 软接头(软管) | (1)可曲挠橡胶软接头 DN250 橡胶 | 个 | 3 | 659.32 |  | 1977.96
479 | 030810002016 | 低压碳钢焊接法兰 | (1)低压法兰 DN250 | 副 | 9 | 491.58 |  | 4424.22
480 | 010902009002 | 铁爬梯 | (1)塑钢踏步 (2)100X200 @300 | 步 | 19 | 9.3 |  | 176.7
481 | 030804014057 | 低压塑料管件 | (1)名称:异径三通 (2)材质:PE (3)规格:DN250X350 | 个 | 3 | 640.88 |  | 1922.64
482 | 030801016041 | 低压塑料管 | (1)名称:污泥泵房直管 (2)材质:PE管 (3)规格:DN150 (4)连接形式:电熔连接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 10 | 122.89 |  | 1228.9
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第41页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
483 | 030801016042 | 低压塑料管 | (1)名称:污泥泵房直管 (2)材质:PE管 (3)规格:DN250 (4)连接形式:电熔连接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 15.9 | 271.97 |  | 4324.32
484 | 030801016043 | 低压塑料管 | (1)名称:污泥泵房直管 (2)材质:PE管 (3)规格:DN350 (4)连接形式:电熔连接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 1 | 535.01 |  | 535.01
485 | 030804014058 | 低压塑料管件 | (1)名称:90°弯头 (2)材质:PE (3)规格:DN150 | 个 | 2 | 203.85 |  | 407.7
486 | 030804014059 | 低压塑料管件 | (1)名称:90°弯头 (2)材质:PE (3)规格:DN250 | 个 | 3 | 384.49 |  | 1153.47
487 | 030804014060 | 低压塑料管件 | (1)双法兰偏心异径管 DN250X200 PE | 个 | 3 | 403.13 |  | 1209.39
488 | 030804014061 | 低压塑料管件 | (1)双法兰偏心异径管 DN150X80 PE | 个 | 2 | 201.19 |  | 402.38
489 | 031002003017 | 套管 | (1)柔性防水套管 (2)DN350 L=300 (3)Q235-A | 个 | 1 | 2060.76 |  | 2060.76
490 | 031002003018 | 套管 | (1)柔性防水套管 (2)DN150 L=300 (3)Q235-A | 个 | 4 | 836.1 |  | 3344.4
491 | 031002003019 | 套管 | (1)柔性防水套管 (2)DN250 L=300 (3)Q235-A | 个 | 6 | 1292.72 |  | 7756.32
492 | 040901009004 | 预埋铁件 | (1)预埋钢板 (2)400X100X12 (3)预埋钢板 (4)300X200X10 | t | 0.045 | 9544.12 |  | 429.49
493 | 040502007003 | 盲堵板制作、安装 | (1)堵坂 DN350 PE | 个 | 1 | 933.65 |  | 933.65
494 | 040502007004 | 盲堵板制作、安装 | (1)堵坂 DN150 PE | 个 | 1 | 166.94 |  | 166.94
495 | 030804014062 | 低压塑料管件 | (1)名称:等径三通 (2)材质:PE (3)规格:DN200 | 个 | 2 | 347.22 |  | 694.44
496 | 031002001003 | 管道支架 | (1)名称:单管立式支架 (2)材质:Q235-A (3)管架形式:DN150 | 个 | 2 | 452.32 |  | 904.64
497 | 031002001004 | 管道支架 | (1)名称:单管立式支架 (2)材质:Q235-A (3)管架形式:DN250 | 个 | 3 | 576.68 |  | 1730.04
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第42页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
臭氧氧化塔 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
臭氧催化氧化系统
498 | 030308002001 | 塔器安装 | (1)高效催化氧化塔 (2)单塔尺寸ΦxH=5.2mx8m (3)内部含2层催化剂及承托层,含反洗布气管,含人孔,配套二次扩散投加设备(SS316L)采用铝基类、碳基类非均相催化剂,催化剂材质要求:铝基、碳基烧结过渡金属或稀土金属离子,填充体积67m3 (4)材质：搪瓷复合钢板 (5)与高效溶气装置配套 | 座 | 6 | 1163951.31 |  | 6983707.86
499 | 030109001011 | 离心式泵 | (1)专用催化氧化投加泵 (2)Q=336m3/h,H=40m,N=75kW (3)SS316L (4)4用1冷备,变频 | 台 | 5 | 82000.81 |  | 410004.05
500 | 03B006 | 高效溶气装置 | (1)内置钛板催化电极、文丘里射流器、倒流防止器、催化特性反馈仪、电解催化装置、压力变送器、涡街流量计、比例阀、9英寸触摸显示调节屏、PLC自反馈系统、高效溶气设备、防倒流报警、配套调节阀、碳钢喷塑防腐防雨外壳,N=0.75kW | 套 | 4 | 350000.09 |  | 1400000.36
501 | 030108001001 | 离心式通风机 | (1)反洗风机 (2)风量19.2m3/min,风压78kPa,N=45kW | 台 | 1 | 34500.92 |  | 34500.92
502 | 030503006006 | 传感器 | (1)浮子流量计 0-300m3/h | 个 | 2 | 3000.77 |  | 6001.54
503 | 030804003012 | 低压不锈钢管件 | (1)双向呼吸阀 (2)DN150,正压25mbar,负压30mbar (3)SS316L | 个 | 6 | 4500.52 |  | 27003.12
尾气破坏器系统
504 | 030302013001 | 电除雾器安装 | (1)除雾器 DN150 (2)SS316L | 个 | 2 | 20000.19 |  | 40000.38
505 | 031008008001 | 气水分离器 | (1)气液分离器 (2)DN150 (3)SS316L | 个 | 2 | 25500.5 |  | 51001
506 | 050306004001 | 电气控制柜 | (1)总控柜 | 台 | 1 | 125000.45 |  | 125000.45
507 | 050306004002 | 电气控制柜 | (1)电气柜（含变频器、所有设备供电） | 台 | 2 | 105999.57 |  | 211999.14
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第43页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
508 | 03B007 | 尾气破坏器 | (1)尾气破坏器 (2)N=18 kW,含配套引风机、催化加热双毁灭、加热棒、电控柜、阀门等 | 套 | 2 | 109000 |  | 218000
509 | 030605002001 | 物性检测仪表 | (1)排气浓度仪 (2)量程:0-50g/Nm3 信号:4~20mA (3)SS316L | 个 | 2 | 15000.35 |  | 30000.7
510 | 030605002002 | 物性检测仪表 | (1)尾气臭氧浓度仪 (2)量程:0-50g/Nm3 信号:4~20mA (3)SS316L | 个 | 6 | 22000.55 |  | 132003.3
511 | 030605002003 | 物性检测仪表 | (1)水中臭氧浓度仪 (2)介质:液体;模拟输出4~20mA;精度0.01ppm (3)SS316L | 个 | 2 | 30000.06 |  | 60000.12
|  | 分部小计 | [5 empty] | 9729222.94
一、进出水管
512 | 030801016044 | 低压塑料管 | (1)材质:PE管 (2)规格:DN300 (3)连接形式:电熔连接 (4)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 (5)进出水管道,附适量法兰片 | m | 38 | 421.76 |  | 16026.88
513 | 030804014063 | 低压塑料管件 | (1)90°弯头 (2)DN300 (3)PE | 个 | 12 | 434.28 |  | 5211.36
514 | 030807003027 | 低压法兰阀门 | (1)名称:蝶阀 (2)连接形式:法兰连接 (3)材质:316L (4)型号、规格:DN300, PN=1.0MPa | 个 | 4 | 5243.64 |  | 20974.56
515 | 031003010017 | 软接头(软管) | (1)挠性软接头 (2)DN300 PN=1.0MPa (3)三元乙丙 | 个 | 4 | 786.29 |  | 3145.16
516 | 030810004006 | 低压不锈钢法兰 | (1)低压不锈钢法兰 DN300 | 副 | 8 | 1282.23 |  | 10257.84
517 | 030801016045 | 低压塑料管 | (1)材质:PE管 (2)规格:DN400 (3)连接形式:电熔连接 (4)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 (5)进出水管道,附适量法兰片 | m | 32 | 628.29 |  | 20105.28
518 | 030804014064 | 低压塑料管件 | (1)90°弯头 DN400 PE | 个 | 8 | 567.11 |  | 4536.88
二、放空管道
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第44页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
519 | 030801016046 | 低压塑料管 | (1)附适量法兰片 (2)材质:PE管 (3)规格:DN250 (4)连接形式:电熔连接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 (6)附适量不锈钢法兰片 | m | 38 | 271.97 |  | 10334.86
520 | 030804014065 | 低压塑料管件 | (1)90°弯头 DN250 PE | 个 | 6 | 384.49 |  | 2306.94
521 | 030807003028 | 低压法兰阀门 | (1)名称:蝶阀 (2)连接形式:法兰连接 (3)材质:316L (4)型号、规格:DN250, PN=1.0MPa | 个 | 6 | 3291.32 |  | 19747.92
522 | 030810004007 | 低压不锈钢法兰 | (1)低压不锈钢法兰 DN250 | 副 | 6 | 966.69 |  | 5800.14
523 | 030804014066 | 低压塑料管件 | (1)异径三通 DN250x200 PE | 个 | 6 | 489.13 |  | 2934.78
524 | 030801016047 | 低压塑料管 | (1)材质:PE管 (2)规格:DN200 (3)连接形式:电熔连接 (4)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 (5)附适量不锈钢法兰片 | m | 8 | 177.38 |  | 1419.04
525 | 030807003029 | 低压法兰阀门 | (1)名称:蝶阀 (2)连接形式:法兰连接 (3)材质:316L (4)型号、规格:DN200, PN=1.0MPa | 个 | 6 | 2403.17 |  | 14419.02
526 | 030810004008 | 低压不锈钢法兰 | (1)低压不锈钢法兰 DN200 | 副 | 6 | 711.78 |  | 4270.68
527 | 030804014067 | 低压塑料管件 | (1)异径三通 DN400x250 PE | 个 | 6 | 720.09 |  | 4320.54
528 | 030801016048 | 低压塑料管 | (1)材质:PE管 (2)规格:DN400 (3)连接形式:电熔连接 (4)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 38 | 628.29 |  | 23875.02
529 | 040502007005 | 盲堵板制作、安装 | (1)盲坂 DN400 PE | 个 | 2 | 933.65 |  | 1867.3
三、臭氧管道
530 | 030801006008 | 低压不锈钢管 | (1)材质:SS316L (2)规格:DN150 (3)连接形式:焊接 (4)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液 | m | 54 | 490.11 |  | 26465.94
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第45页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
压试验、水冲洗 (5)附适量不锈钢法兰片
531 | 030804003013 | 低压不锈钢管件 | (1)正三通 DN150 SS316 | 个 | 1 | 576.81 |  | 576.81
532 | 030804003014 | 低压不锈钢管件 | (1)90°弯头 DN150 SS316L | 个 | 3 | 508.41 |  | 1525.23
533 | 030804003015 | 低压不锈钢管件 | (1)异径三通 DN150x80 SS316L | 个 | 4 | 576.81 |  | 2307.24
534 | 030801006009 | 低压不锈钢管 | (1)附适量不锈钢法兰片 (2)材质:SS316L (3)规格:DN80 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 2 | 251.22 |  | 502.44
535 | 030804003016 | 低压不锈钢管件 | (1)同心异径管 DN80x50 SS316L | 个 | 4 | 161.29 |  | 645.16
四、循环管
536 | 030801006010 | 低压不锈钢管 | (1)附适量不锈钢法兰片 (2)材质:SS316L (3)规格:DN250 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 96 | 1113.36 |  | 106882.56
537 | 030804003017 | 低压不锈钢管件 | (1)90°弯头 DN250 SS316L | 个 | 24 | 1370.39 |  | 32889.36
538 | 030807003030 | 低压法兰阀门 | (1)名称:蝶阀 (2)连接形式:法兰连接 (3)材质:316L (4)型号、规格:DN250, PN=1.0MPa | 个 | 8 | 3291.32 |  | 26330.56
539 | 030807003031 | 低压法兰阀门 | (1)名称:止回阀 (2)连接形式:法兰连接 (3)材质:316L (4)型号、规格:DN250, PN=1.0MPa | 个 | 4 | 7372.67 |  | 29490.68
540 | 031003010018 | 软接头(软管) | (1)挠性软接头 (2)DN250 PN=1.0MPa (3)三元乙丙 | 个 | 8 | 659.32 |  | 5274.56
541 | 031003010019 | 软接头(软管) | (1)挠性软接头 (2)DN200 PN=1.0MPa (3)三元乙丙 | 个 | 8 | 483.51 |  | 3868.08
542 | 030810004009 | 低压不锈钢法兰 | (1)低压不锈钢法兰 DN250 | 副 | 20 | 966.69 |  | 19333.8
543 | 030810004010 | 低压不锈钢法兰 | (1)低压不锈钢法兰 DN200 | 副 | 8 | 711.78 |  | 5694.24
544 | 030804003018 | 低压不锈钢管件 | (1)偏心异径管 DN250x150 SS316L | 个 | 4 | 1045.83 |  | 4183.32
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第46页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
545 | 030804003019 | 低压不锈钢管件 | (1)异径管 DN250x150 SS316L | 个 | 4 | 1045.83 |  | 4183.32
546 | 030804003020 | 低压不锈钢管件 | (1)异径管 DN250x200 SS316L | 个 | 12 | 1045.83 |  | 12549.96
547 | 030804003021 | 低压不锈钢管件 | (1)正三通 DN250 SS316L | 个 | 2 | 1456.21 |  | 2912.42
548 | 030804003022 | 低压不锈钢管件 | (1)90°弯头 DN200 SS316L | 个 | 8 | 852.22 |  | 6817.76
549 | 030801006011 | 低压不锈钢管 | (1)材质:SS316L (2)规格:DN200 (3)连接形式:焊接 (4)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 (5)附适量不锈钢法兰片 | m | 40 | 877.75 |  | 35110
五、反洗风管
550 | 030804003023 | 低压不锈钢管件 | (1)异径三通 DN250×150 SS316L | 个 | 4 | 1456.21 |  | 5824.84
551 | 030801001002 | 低压碳钢管 | (1)反洗风管 (2)材质:Q235-B (3)规格:DN150 (4)连接形式、焊接方法:焊接 (5)压力试验、吹扫与清洗设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 (6)附适量不锈钢法兰片 | m | 35 | 130.81 |  | 4578.35
552 | 030807003032 | 低压法兰阀门 | (1)名称:蝶阀 (2)连接形式:法兰连接 (3)材质:316L (4)型号、规格:DN150, PN=1.0MPa | 个 | 4 | 1465.31 |  | 5861.24
553 | 030810004011 | 低压不锈钢法兰 | (1)低压不锈钢法兰 DN150 | 副 | 4 | 506.53 |  | 2026.12
554 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | (1)90°弯头 DN150 Q235-B | 个 | 8 | 241.77 |  | 1934.16
555 | 030804001003 | 低压碳钢管件 | (1)正三通 DN150 Q235-B | 个 | 3 | 256.66 |  | 769.98
556 | 030807003033 | 低压法兰阀门 | (1)名称:蝶阀 (2)连接形式:法兰连接 (3)材质:Q235-B (4)型号、规格:DN150 | 个 | 1 | 658.24 |  | 658.24
557 | 030810002017 | 低压碳钢焊接法兰 | (1)低压法兰 DN150 | 副 | 1 | 214.36 |  | 214.36
六、尾气管道
558 | 030804003024 | 低压不锈钢管件 | (1)单法墙管 DN80 SS316L | 个 | 6 | 262.62 |  | 1575.72
559 | 030801006012 | 低压不锈钢管 | (1)材质:SS316L (2)规格:DN80 | m | 2 | 251.22 |  | 502.44
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第47页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)连接形式:焊接 (4)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 (5)附适量不锈钢法兰片
560 | 030804003025 | 低压不锈钢管件 | (1)90°弯头 DN80 SS316L | 个 | 2 | 198.58 |  | 397.16
561 | 030804003026 | 低压不锈钢管件 | (1)异径管 DN150×80 SS316L | 个 | 6 | 502.2 |  | 3013.2
562 | 030801006013 | 低压不锈钢管 | (1)材质:SS316L (2)规格:DN150 (3)连接形式:焊接 (4)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 (5)附适量不锈钢法兰片 | m | 57 | 490.11 |  | 27936.27
563 | 030804003027 | 低压不锈钢管件 | (1)正三通 DN150 SS316L | 个 | 4 | 576.81 |  | 2307.24
564 | 030804003028 | 低压不锈钢管件 | (1)90°弯头 DN150 SS316L | 个 | 6 | 508.41 |  | 3050.46
565 | 030804003029 | 低压不锈钢管件 | (1)异径三通头 DN150×100 SS316L | 个 | 4 | 576.81 |  | 2307.24
566 | 030801006014 | 低压不锈钢管 | (1)材质:SS316L (2)规格:DN100 (3)连接形式:焊接 (4)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 (5)附适量不锈钢法兰片 | m | 4 | 310.43 |  | 1241.72
567 | 030804003030 | 低压不锈钢管件 | (1)90°弯头 DN100 SS316L | 个 | 4 | 256.36 |  | 1025.44
568 | 030807003034 | 低压法兰阀门 | (1)名称:蝶阀 (2)连接形式:法兰连接 (3)材质:316L (4)型号、规格:DN100, PN=1.0MPa | 个 | 2 | 908.75 |  | 1817.5
569 | 030810004012 | 低压不锈钢法兰 | (1)低压不锈钢法兰 DN100 | 副 | 2 | 331.86 |  | 663.72
570 | 040502007006 | 盲堵板制作、安装 | (1)盲坂 DN150 SS316L | 个 | 1 | 166.94 |  | 166.94
其他
571 | 030804003031 | 低压不锈钢管件 | (1)单法墙管 DN100 SS316L | 个 | 2 | 316.99 |  | 633.98
572 | 030804003032 | 低压不锈钢管件 | (1)单法墙管 DN152 SS316L | 个 | 6 | 510.8 |  | 3064.8
573 | 030804014068 | 低压塑料管件 | (1)45°弯头 DN300 PE | 个 | 1 | 665.09 |  | 665.09
574 | 031201001006 | 管道刷油 | (1)除锈级别:管道表面除锈处理至Sa2级 (2)外防腐底漆:IPN87 | m2 | 185.178 | 76.11 |  | 14093.9
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第48页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
10-1聚氨酯底漆二道,厚2x35um (3)外防腐面漆:IPN8710-2聚氨酯面漆二道,厚2x40um,总干膜厚度150um
臭氧设备间 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
臭氧发生器系统
575 | 040602044001 | 臭氧发生器系统 | (1)臭氧发生器 (2)额定臭氧产量:50kg/h,流量335m3/h (3)臭氧浓度≥148mg/L,N=350KW (4)2用1备,变频 (5)成品 (6)系统组成详图纸 | 套 | 3 | 1186880.01 |  | 3560640.03
576 | 050306004003 | 电气控制柜 | (1)臭氧电控柜 | 台 | 3 | 24999.49 |  | 74998.47
内循环板式换热系统
577 | 030225003001 | 换热器 | (1)板式换热器 (2)换热面积75m2 (3)SS304 (4)2用1备 (5)附件：含膨胀罐、排气阀、安全阀等 | 台 | 3 | 44484.28 |  | 133452.84
578 | 030109001012 | 离心式泵 | (1)内循环水泵 (2)Q=100m3/h,H=15m,N=7.5kw (3)成品 (4)2用1备 (5)附件：含膨胀罐、排气阀、安全阀等 | 台 | 3 | 21600.64 |  | 64801.92
579 | 030406006008 | 低压交流异步电动机 | (1)交流异步电动机检查接线(交流异步电动机 功率≤13kw) | 台 | 3 | 123.1 |  | 369.3
通风系统
580 | 030701003001 | 空调器 | (1)工业空调 (2)380V,50HZ,功率6kw,制冷量16.5Kw | 台 | 1 | 35000.03 |  | 35000.03
581 | 030108003001 | 轴流通风机 | (1)轴流风机 (2)叶轮直径500,转速1450,风量6178m3/h,功率0.37kw (3)材质：玻璃钢 (4)防腐型,防爆型 | 台 | 10 | 2850.71 |  | 28507.1
582 | 030406006009 | 低压交流异步电动机 | (1)交流异步电动机检查接线(交流异步电动机 功率≤3kw) | 台 | 10 | 80.12 |  | 801.2
仪表及其他
583 | 030605005001 | 气象环保检测仪表 | (1)露点仪 (2) -60℃~+60℃ | 台 | 1 | 7500.12 |  | 7500.12
584 | 030605002004 | 物性检测仪表 | (1)臭氧浓度检测仪 (2)量程:0-200g/Nm3 紫外吸收式 | 台 | 3 | 25000.49 |  | 75001.47
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第49页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
585 | 030607001001 | 安全监测装置 | (1)氧气泄露报警仪 (2)量程:0-25%vol 信号:4-20mA | 台 | 1 | 6500.39 |  | 6500.39
586 | 030607001002 | 安全监测装置 | (1)臭氧泄露报警仪 (2)量程:0-5ppm 信号:4-20mA | 台 | 1 | 7850.33 |  | 7850.33
587 | 03B008 | 室外防护工具箱 | (1)含防护器具、抢救设施和工具箱 | 套 | 1 | 5000.34 |  | 5000.34
|  | 分部小计 | [5 empty] | 4000423.54
一、氧气管道
588 | 030801006015 | 低压不锈钢管 | (1)附适量不锈钢法兰片 (2)材质:SS304 (3)规格:DN150 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道气压试验、空气冲洗 | m | 26 | 381.53 |  | 9919.78
589 | 030801006016 | 低压不锈钢管 | (1)附适量不锈钢法兰片 (2)材质:SS304 (3)规格:DN65 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道气压试验、空气冲洗 | m | 12 | 168.61 |  | 2023.32
590 | 030804003033 | 低压不锈钢管件 | (1)等径三通 DN150XDN150 SS304 | 个 | 1 | 458.67 |  | 458.67
591 | 030804003034 | 低压不锈钢管件 | (1)90°弯头 DN150 SS304 | 个 | 4 | 408.94 |  | 1635.76
592 | 030804003035 | 低压不锈钢管件 | (1)异径三通 DN150XDN65 SS304 | 个 | 3 | 458.67 |  | 1376.01
593 | 030804003036 | 低压不锈钢管件 | (1)管帽 DN150 PN10 SS304 | 个 | 1 | 303.23 |  | 303.23
594 | 030804003037 | 低压不锈钢管件 | (1)90°弯头 DN65 SS304 | 个 | 3 | 129.26 |  | 387.78
二、臭氧管道
595 | 030801006017 | 低压不锈钢管 | (1)附适量不锈钢法兰片 (2)材质:SS316L (3)规格:DN65 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道气压试验、空气冲洗 | m | 13 | 250.01 |  | 3250.13
596 | 030801006018 | 低压不锈钢管 | (1)附适量不锈钢法兰片 (2)材质:SS316L (3)规格:DN150 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道气压试验、空气冲洗 | m | 20 | 575.63 |  | 11512.6
597 | 030804003038 | 低压不锈钢管件 | (1)90°弯头 DN65 SS | 个 | 3 | 150.41 |  | 451.23
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第50页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
316L
598 | 030804003039 | 低压不锈钢管件 | (1)异径三通 DN150XDN65 SS316L | 个 | 3 | 576.81 |  | 1730.43
599 | 030804003040 | 低压不锈钢管件 | (1)管帽 DN150 PN10 SS316L | 个 | 2 | 352.97 |  | 705.94
600 | 030804003041 | 低压不锈钢管件 | (1)等径三通 DN150XDN150 SS316L | 个 | 1 | 576.81 |  | 576.81
三、安全阀排空管
601 | 030801006019 | 低压不锈钢管 | (1)附适量不锈钢法兰片 (2)材质:SS304 (3)规格:DN32 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 24 | 51.27 |  | 1230.48
602 | 030804003042 | 低压不锈钢管件 | (1)90°弯头 DN32 SS304 | 个 | 5 | 47.22 |  | 236.1
603 | 030804003043 | 低压不锈钢管件 | (1)等径三通 DN32XDN32 SS304 | 个 | 2 | 58.4 |  | 116.8
四、外循环冷却水管
604 | 030801006020 | 低压不锈钢管 | (1)附适量不锈钢法兰片 (2)材质:SS304 (3)规格:DN250 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 45 | 723.74 |  | 32568.3
605 | 030804003044 | 低压不锈钢管件 | (1)90°弯头 DN250 SS304 | 个 | 2 | 1108.01 |  | 2216.02
606 | 030804003045 | 低压不锈钢管件 | (1)异径三通 DN250XDN100 SS304 | 个 | 6 | 461.36 |  | 2768.16
607 | 040502007007 | 盲堵板制作、安装 | (1)盲坂 DN250 SS304 | 个 | 2 | 509.93 |  | 1019.86
608 | 030807003035 | 低压法兰阀门 | (1)低点排水阀 DN250 SS304 | 个 | 6 | 9036.56 |  | 54219.36
609 | 030810004013 | 低压不锈钢法兰 | (1)低压不锈钢法兰 DN250 | 副 | 6 | 966.69 |  | 5800.14
610 | 030801006021 | 低压不锈钢管 | (1)附适量不锈钢法兰片 (2)材质:SS304 (3)规格:DN100 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 18 | 207.65 |  | 3737.7
611 | 030807003036 | 低压法兰阀门 | (1)名称:蝶阀 (2)连接形式:法兰连接 (3)材质:SS304 (4)型号、规格:DN100 | 个 | 6 | 803.05 |  | 4818.3
612 | 030810004014 | 低压不锈钢法兰 | (1)低压不锈钢法兰 DN100 | 副 | 6 | 331.86 |  | 1991.16
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第51页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
五、内循环冷却水管
613 | 030801006022 | 低压不锈钢管 | (1)附适量不锈钢法兰片 (2)材质:SS304 (3)规格:DN100 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 57 | 207.65 |  | 11836.05
614 | 030804003046 | 低压不锈钢管件 | (1)90°弯头 DN100 SS304 | 个 | 27 | 244.87 |  | 6611.49
615 | 030807003037 | 低压法兰阀门 | (1)名称:低点排水阀 (2)连接形式:法兰连接 (3)材质:SS304 (4)型号、规格:DN100 | 个 | 3 | 2098.84 |  | 6296.52
616 | 030810004015 | 低压不锈钢法兰 | (1)低压不锈钢法兰 DN100 | 副 | 3 | 331.86 |  | 995.58
六、其他
617 | 031002001005 | 管道支架 | (1)管道支架、吊架 (2)40x40x4角钢 | kg | 60.5 | 17.57 |  | 1062.99
618 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | (1)地漏 (2)DN100 | 个 | 1 | 76.88 |  | 76.88
619 | 030801016049 | 低压塑料管 | (1)直管 DN100 PVC | m | 3 | 34.72 |  | 104.16
620 | 030804014069 | 低压塑料管件 | (1)90°弯头 DN100 PVC | 个 | 1 | 42.38 |  | 42.38
621 | 031201001007 | 管道刷油 | (1)除锈级别:管道表面除锈处理至Sa2级 (2)外防腐底漆:IPN8710-1聚氨酯底漆二道,厚2x35um (3)外防腐面漆:IPN8710-2聚氨酯面漆二道,厚2x40um,总干膜厚度150um | m2 | 95.503 | 76.11 |  | 7268.73
622 | 030901013001 | 灭火器 | (1)手提式磷酸铵盐干粉式灭火器 规格代码MF/ABC5，每具89A | 具 | 8 | 284.68 |  | 2277.44
冷却塔基础 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
623 | 030113017001 | 冷却塔 | (1)冷却塔 (2)单台处理量:300t/h,设计进出水温度:37~32℃;单台容积3m3左右,功率11kw (3)材质：玻璃钢 (4)采用方形横流双联式,配套过滤器、阀门、管配件、爬梯和管道支架等必需的附件 | 台 | 2 | 120329.95 |  | 240659.9
624 | 030109001013 | 离心式泵 | (1)外循环水泵 Q=100m3/h,H≥15m,N=15kw (2)变频 | 台 | 2 | 13132.43 |  | 26264.86
625 | 030406008011 | 交流变频调速电动机 | (1)微型电机、变频机组检查接线(变频机组 | 台 | 4 | 217.38 |  | 869.52
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第52页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
功率≤15kw)
|  | 分部小计 | [5 empty] | 267794.28
626 | 030801006023 | 低压不锈钢管 | (1)名称:冷却塔基础直管 (2)材质:SS304 (3)规格:DN250 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 (6)附适量不锈钢法兰片 | m | 24 | 723.74 |  | 17369.76
627 | 030804003047 | 低压不锈钢管件 | (1)90°弯头 DN250 SS304 | 个 | 3 | 1108.01 |  | 3324.03
628 | 030804003048 | 低压不锈钢管件 | (1)盲板 DN250 SS304 | 个 | 2 | 927.7 |  | 1855.4
629 | 030804003049 | 低压不锈钢管件 | (1)异径三通 DN250XDN125 SS304 | 个 | 2 | 1207.5 |  | 2415
630 | 030801006024 | 低压不锈钢管 | (1)名称:冷却塔基础直管 (2)材质:SS304 (3)规格:DN125 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 (6)附适量不锈钢法兰片 | m | 9 | 253.84 |  | 2284.56
631 | 030804003050 | 低压不锈钢管件 | (1)90°弯头 DN125 SS304 | 个 | 4 | 307.05 |  | 1228.2
632 | 030801006025 | 低压不锈钢管 | (1)名称:冷却塔基础直管 (2)材质:SS304 (3)规格:DN200 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 (6)附适量不锈钢法兰片 | m | 14 | 561.54 |  | 7861.56
633 | 030804003051 | 低压不锈钢管件 | (1)等径三通 DN200XDN200 SS304 | 个 | 2 | 777.6 |  | 1555.2
634 | 030807003038 | 低压法兰阀门 | (1)名称:闸阀 (2)连接形式:法兰连接 (3)材质:SS304 (4)型号、规格:DN200 | 个 | 5 | 6065.44 |  | 30327.2
635 | 031003010020 | 软接头(软管) | (1)柔性软接头 DN200 橡胶 | 个 | 4 | 483.51 |  | 1934.04
636 | 030807003039 | 低压法兰阀门 | (1)名称:止回阀 (2)连接形式:法兰连接 (3)材质:铸铁 (4)型号、规格:SS304 | 个 | 2 | 3783.51 |  | 7567.02
637 | 030810002018 | 低压碳钢焊接法兰 | (1)低压法兰 DN200 | 副 | 11 | 345.48 |  | 3800.28
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第53页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
638 | 030804003052 | 低压不锈钢管件 | (1)异径管 DN200XDN150 SS304 | 个 | 4 | 435.62 |  | 1742.48
639 | 030804003053 | 低压不锈钢管件 | (1)90°弯头 DN200 SS304 | 个 | 2 | 665.67 |  | 1331.34
640 | 030804003054 | 低压不锈钢管件 | (1)异径三通 DN250XDN200 SS304 | 个 | 2 | 1207.5 |  | 2415
641 | 031002001006 | 管道支架 | (1)名称:立式管道支架 (2)材质:钢 (3)管架形式:DN200 | 个 | 6 | 452.32 |  | 2713.92
642 | 030801016050 | 低压塑料管 | (1)冷却塔给水管 (2)材质:PPR (3)规格:DN50 (4)连接形式:热熔连接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 (6)附适量不锈钢法兰片 | m | 8 | 51.1 |  | 408.8
643 | 030804014070 | 低压塑料管件 | (1)弯头90° DN50 PPR | 个 | 2 | 47.03 |  | 94.06
644 | 030804014071 | 低压塑料管件 | (1)盲板 DN50 PPR | 个 | 1 | 47.03 |  | 47.03
645 | 030804014072 | 低压塑料管件 | (1)异径三通 DN50XDN40 PPR | 个 | 2 | 47.03 |  | 94.06
646 | 030801016051 | 低压塑料管 | (1)冷却塔给水管 (2)材质:PPR (3)规格:DN40 (4)连接形式:热熔连接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 (6)附适量不锈钢法兰片 | m | 1 | 38.19 |  | 38.19
647 | 030807003040 | 低压法兰阀门 | (1)蝶阀 DN40 不锈钢 | 个 | 2 | 178.64 |  | 357.28
648 | 030801001003 | 低压碳钢管 | (1)冷却塔排水管 (2)材质:Q235-B (3)规格:DN150 (4)连接形式:焊接连接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 (6)附适量不锈钢法兰片 | m | 8 | 130.81 |  | 1046.48
649 | 030804001004 | 低压碳钢管件 | (1)90°弯头 DN150 Q235-B | 个 | 2 | 241.77 |  | 483.54
650 | 030804001005 | 低压碳钢管件 | (1)盲板 DN150 Q235-B | 个 | 1 | 232.2 |  | 232.2
651 | 030804001006 | 低压碳钢管件 | (1)异径三通 DN150×DN80 Q235-B | 个 | 4 | 256.66 |  | 1026.64
652 | 030801001004 | 低压碳钢管 | (1)排水管、溢流管 (2)材质:Q235-B (3)规格:DN80 | m | 4 | 66.78 |  | 267.12
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第54页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)连接形式:焊接连接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 (6)附适量不锈钢法兰片
653 | 030807003041 | 低压法兰阀门 | (1)蝶阀 (2)DN80 (3)不锈钢 | 个 | 2 | 551.73 |  | 1103.46
654 | 030804003055 | 低压不锈钢管件 | (1)90°弯头 DN250 SS304 | 个 | 2 | 1108.01 |  | 2216.02
655 | 031201001008 | 管道刷油 | (1)除锈级别:管道表面除锈处理至Sa2级 (2)外防腐底漆:IPN8710-1聚氨酯底漆二道,厚2x35um (3)外防腐面漆:IPN8710-2聚氨酯面漆二道,厚2x40um,总干膜厚度150um | m2 | 39.071 | 76.11 |  | 2973.69
液氧站 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
656 | 031008010001 | 储气罐 | (1)液氧储罐 (2)V=50m3 (3)工作压力=0.8MPa (4)含系统内全套管道、阀门、仪表等 | 座 | 2 | 307984.55 |  | 615969.1
657 | 030210001001 | 凝汽器 | (1)空浴式汽化器 (2)Q=1500Nm /h3 (3)工作压力:≤3.0MPa (4)含管道、阀门、仪表等全套 | 套 | 2 | 52478.8 |  | 104957.6
658 | 030807005001 | 低压安全阀门 | (1)减压阀组 DN65 调节范围:3~5bar | 套 | 1 | 5135.16 |  | 5135.16
659 | 030901013002 | 灭火器 | (1)磷酸铵盐干粉灭火器 (2)MF/ABC6-3A (3)带箱体,户外型 | 具 | 4 | 315.23 |  | 1260.92
|  | 分部小计 | [5 empty] | 727322.78
660 | 030801016052 | 低压塑料管 | (1)名称:排水管 (2)材质:HDPE管 (3)规格:DN150 (4)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 2 | 107.1 |  | 214.2
电气工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
配电间 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
661 | 030408001032 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:5X16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 35 | 93.59 |  | 3275.65
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第55页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
662 | 030408001033 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:5X4 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 10 | 31.83 |  | 318.3
663 | 030408001034 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:5X6 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 11 | 45 |  | 495
664 | 030408001035 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:4X2.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 67 | 21.16 |  | 1417.72
665 | 030408001036 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:3*70 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):8.7/15kV | m | 480 | 264.03 |  | 126734.4
666 | 030408006032 | 电力电缆头 | (1)规格:5X16 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 2 | 126.03 |  | 252.06
667 | 030408006033 | 电力电缆头 | (1)规格:5X4 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 2 | 104.59 |  | 209.18
668 | 030408006034 | 电力电缆头 | (1)规格:5X6 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 2 | 104.59 |  | 209.18
669 | 030408006035 | 电力电缆头 | (1)规格:4X2.5 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 8 | 83.66 |  | 669.28
670 | 030408006036 | 电力电缆头 | (1)规格:3*70 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):8.7/15kV | 个 | 4 | 215.59 |  | 862.36
671 | 030411001023 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN50 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷 | m | 10 | 48.51 |  | 485.1
672 | 030411001024 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN32 | m | 11 | 26.08 |  | 286.88
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第56页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷
673 | 030411001025 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN25 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷 | m | 10 | 26.27 |  | 262.7
674 | 030411001026 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN20 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷 | m | 67 | 21.14 |  | 1416.38
675 | 030401002001 | 干式变压器 | (1)名称:干式风冷电力变压器 (2)型号:SCB14 (3)容量(kV·A):1250kVA (4)电压(kV):10 (5)基础型钢形式、规格:14#槽钢 | 台 | 2 | 182009.38 |  | 364018.76
676 | 030404004001 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压成套配电柜 (2)型号:1AA01/MNS3.0 (3)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 面 | 1 | 44415.98 |  | 44415.98
677 | 030404004002 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压成套配电柜 (2)型号:1AA02/MNS3.0 | 面 | 1 | 39482.64 |  | 39482.64
678 | 030404004003 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压成套配电柜 (2)型号:1AA03/MNS3.0 | 面 | 1 | 19945.48 |  | 19945.48
679 | 030404004004 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压成套配电柜 (2)型号:1AA04/MNS3.0 | 面 | 1 | 21716.73 |  | 21716.73
680 | 030404004005 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压成套配电柜 (2)型号:1AA05/MNS3.0 | 面 | 1 | 20155.85 |  | 20155.85
681 | 030404004006 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压成套配电柜 (2)型号:1AA06/MNS3.0 | 面 | 1 | 41875.19 |  | 41875.19
682 | 030404004007 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压成套配电柜 (2)型号:2AA01/MNS3.0 | 面 | 1 | 44415.98 |  | 44415.98
683 | 030404004008 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压成套配电柜 | 面 | 1 | 39482.64 |  | 39482.64
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第57页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)型号:2AA02/MNS3.0
684 | 030404004009 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压成套配电柜 (2)型号:2AA03/MNS3.0 | 面 | 1 | 24411.21 |  | 24411.21
685 | 030404004010 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:低压成套配电柜 (2)型号:2AA04/MNS3.0 | 面 | 1 | 21542.33 |  | 21542.33
686 | 030404017024 | 配电箱 | (1)规格:ZM1照明箱 (2)安装方式:壁挂式 | 台 | 1 | 2744.74 |  | 2744.74
687 | 030404017025 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱 (2)安装方式:落地安装 (3)型号:FJKX1 | 台 | 4 | 5461.5 |  | 21846
688 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)名称:高疏散照度集中电源点式监控型消防照明灯 (2)e-bus/10-19B-10Lx-5W，光通量:400Lm 色温:4100K A型,大型 (3)规格: (4)安装形式:壁装型,底边距地3.5m | 套 | 9 | 211.95 |  | 1907.55
689 | 030412004002 | 装饰灯 | (1)名称:安全出口指示(常亮)/DC36V (2)规格: e-bus/1020-1W A型,大型 (3)安装形式:距门顶0.15m | 套 | 3 | 127.8 |  | 383.4
690 | 030412004003 | 装饰灯 | (1)名称:疏散指示(常亮)/DC36V (2)规格:e-bus/1020-1W,A型,大型 (3)安装形式:距地0.5m | 套 | 6 | 127.8 |  | 766.8
691 | 030412005001 | 荧光灯 | (1)规格:T5节能灯管2x28W 电子镇流器 (2)名称:单管应急荧光灯(自带蓄电池连续供电时间不小于30min) (3)安装形式:吊杆安装,装高4.0m;灯具效率70% | 套 | 12 | 232.34 |  | 2788.08
692 | 030412005002 | 荧光灯 | (1)规格:T5节能灯管2x28W 电子镇流器 (2)名称:双管应急荧光灯(自带蓄电池连续供电时间不小于30min) (3)安装形式:吊杆安装,装高4.0m;灯具效率70% | 套 | 6 | 256.48 |  | 1538.88
693 | 030404034001 | 照明开关 | (1)规格:250V,10A | 套 | 2 | 17.97 |  | 35.94
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第58页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:单联单控开关 (3)安装方式:底距地1.3m
694 | 030404034002 | 照明开关 | (1)规格:250V,10A (2)名称:双联单控开关 (3)安装方式:底距地1.3m | 套 | 1 | 21.31 |  | 21.31
695 | 030404035001 | 插座 | (1)规格:250V,10A (2)名称:单相两极+三极插座 (3)安装方式:H=0.3米 | 套 | 4 | 26.57 |  | 106.28
696 | 030404035002 | 插座 | (1)规格:250V,16A (2)名称:三极带开关空调插座 (3)安装方式:H=1.8米 | 套 | 2 | 29.81 |  | 59.62
697 | 030411006002 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:86型 (3)名称:接线盒 | 个 | 36 | 7.04 |  | 253.44
698 | 030411006003 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:86型 (3)名称:开关、插座接线盒 | 个 | 9 | 7.19 |  | 64.71
防雷接地
699 | 030409005001 | 避雷网 | (1)规格:Φ12mm (2)材质:镀锌圆钢 (3)名称:避雷网 (4)安装形式:明敷 (5) | m | 63.899 | 32.79 |  | 2095.25
700 | 030409005002 | 避雷网 | (1)规格:Φ12mm (2)材质:镀锌圆钢 (3)名称:避雷网 (4)安装形式:暗敷 (5) | m | 22.858 | 13.22 |  | 302.18
701 | 030409003001 | 避雷引下线 | (1)名称:避雷引下线 (2) (3)规格:利用建筑结构钢筋 (4)安装部位:室内 (5)安装形式:焊接 (6)断接卡子、箱材质、规格:断接卡子制作安装 | m | 44.8 | 25.44 |  | 1139.71
702 | 030409004001 | 均压环 | (1)名称:均压环敷设 利用圈梁钢筋 | m | 68.4 | 4.95 |  | 338.58
703 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:总等电位端子箱 | 个 | 1 | 104.3 |  | 104.3
704 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | (1) (2) (3)名称:接地电阻测试 | 处 | 2 | 21.32 |  | 42.64
705 | 030409002001 | 接地母线 | (1)规格:-50X5mm (2)材质:镀锌扁钢 (3)名称:接地母线 | m | 82.4 | 24.71 |  | 2036.1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第59页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)安装部位:室内 (5)安装形式:焊接
706 | 030409002002 | 接地母线 | (1)材质:φ12镀铜圆钢 (2)名称:接地母线 (3)安装部位:室外 (4)安装形式:焊接 | m | 8 | 38.13 |  | 305.04
707 | 030414011001 | 接地装置 | (1)类别:接地系统测试 (2)名称:临时接地线柱 | 组 | 7 | 331.87 |  | 2323.09
708 | 030414011002 | 接地装置 | (1)名称:接地系统测试(接地网) | 系统 | 1 | 822.97 |  | 822.97
二沉池 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
709 | 030404017026 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱 (2)安装方式:落地安装 (3)型号:ECAP (4)基础形式、材质、规格:基础槽钢 | 台 | 1 | 66426.29 |  | 66426.29
710 | 030408001037 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:5X16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 55 | 93.59 |  | 5147.45
711 | 030408001038 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:5X6 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 39 | 34.38 |  | 1340.82
712 | 030408001039 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:5X4 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 41 | 31.83 |  | 1305.03
713 | 030408002016 | 控制电缆 | (1)型号:KVV (2)规格:8X1.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.45/0.75kV | m | 39 | 20.94 |  | 816.66
714 | 030408002017 | 控制电缆 | (1)型号:KVV (2)规格:12X1.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.45/0.75kV | m | 39 | 28.05 |  | 1093.95
715 | 030408002018 | 控制电缆 | (1)型号:KVV (2)规格:3X1.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.45/0.75kV | m | 12 | 10.89 |  | 130.68
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第60页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
716 | 030408006037 | 电力电缆头 | (1)规格:5X16 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 2 | 126.03 |  | 252.06
717 | 030408006038 | 电力电缆头 | (1)规格:4X6 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 6 | 100.83 |  | 604.98
718 | 030408006039 | 电力电缆头 | (1)规格:5X4 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 4 | 126.03 |  | 504.12
719 | 030408007016 | 控制电缆头 | (1)规格:8X1.5 (2)名称:控制电缆头 (3)型号:KVV | 个 | 6 | 105.73 |  | 634.38
720 | 030408007017 | 控制电缆头 | (1)规格:12X1.5 (2)名称:控制电缆头 (3)型号:KVV | 个 | 6 | 105.73 |  | 634.38
721 | 030408007018 | 控制电缆头 | (1)规格:3X1.5 (2)名称:控制电缆头 (3)型号:KVV | 个 | 2 | 72.15 |  | 144.3
722 | 030411001027 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN50 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷 | m | 8 | 48.51 |  | 388.08
723 | 030411001028 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN32 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷 | m | 80 | 26.08 |  | 2086.4
724 | 030411001029 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN25 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷 | m | 90 | 26.27 |  | 2364.3
725 | 030414002007 | 送配电装置系统 | (1)电压等级(kV):输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 1 | 310.02 |  | 310.02
防雷接地
726 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:总等电位端子箱 | 个 | 1 | 104.3 |  | 104.3
727 | 030409008004 | 等电位端子箱、测试板 | (1) (2) (3)名称:接地电阻测试 | 处 | 2 | 21.32 |  | 42.64
728 | 030409002003 | 接地母线 | (1)材质:φ12镀铜圆钢 (2)名称:接地母线 | m | 8 | 38.13 |  | 305.04
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第61页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)安装部位:室外 (4)安装形式:焊接
729 | 030414011003 | 接地装置 | (1)名称:接地系统测试(接地网) | 系统 | 1 | 822.97 |  | 822.97
污泥泵房 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
730 | 030404017027 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱 (2)安装方式:落地安装 (3)型号:WNAP (4)基础形式、材质、规格:基础槽钢 | 台 | 1 | 31166.97 |  | 31166.97
731 | 030408001040 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:4*25+1*16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 38 | 130.16 |  | 4946.08
732 | 030408001041 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:5x4 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 27 | 31.83 |  | 859.41
733 | 030408001042 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:4x4 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 23 | 26.31 |  | 605.13
734 | 030408001043 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:4x10 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 27 | 53.03 |  | 1431.81
735 | 030408002019 | 控制电缆 | (1)型号:KVV (2)规格:12X1.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.45/0.75kV | m | 27 | 28.05 |  | 757.35
736 | 030408002020 | 控制电缆 | (1)型号:KVV (2)规格:8X1.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.45/0.75kV | m | 27 | 20.94 |  | 565.38
737 | 030408002021 | 控制电缆 | (1)型号:KVV (2)规格:15X1.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.45/0.75kV | m | 23 | 33.43 |  | 768.89
738 | 030408002022 | 控制电缆 | (1)型号:KVV (2)规格:3X1.5 (3)材质:铜芯 | m | 7 | 10.89 |  | 76.23
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第62页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.45/0.75kV
739 | 030408006040 | 电力电缆头 | (1)规格:4*25+1*16 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 2 | 182.55 |  | 365.1
740 | 030408006041 | 电力电缆头 | (1)规格:5x4 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 6 | 104.59 |  | 627.54
741 | 030408006042 | 电力电缆头 | (1)规格:4x4 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 4 | 83.66 |  | 334.64
742 | 030408006043 | 电力电缆头 | (1)规格:4x10 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 6 | 83.66 |  | 501.96
743 | 030408007019 | 控制电缆头 | (1)规格:12X1.5 (2)名称:控制电缆头 (3)型号:KVV | 个 | 6 | 105.73 |  | 634.38
744 | 030408007020 | 控制电缆头 | (1)规格:8X1.5 (2)名称:控制电缆头 (3)型号:KVV | 个 | 6 | 105.73 |  | 634.38
745 | 030408007021 | 控制电缆头 | (1)规格:15X1.5 (2)名称:控制电缆头 (3)型号:KVV | 个 | 4 | 133.43 |  | 533.72
746 | 030408007022 | 控制电缆头 | (1)规格:3X1.5 (2)名称:控制电缆头 (3)型号:KVV | 个 | 2 | 72.15 |  | 144.3
747 | 030411001030 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN80 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷 | m | 10 | 88.81 |  | 888.1
748 | 030411001031 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN40 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷 | m | 6 | 41.14 |  | 246.84
749 | 030411001032 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN32 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷 | m | 19 | 26.08 |  | 495.52
750 | 030411001033 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN25 (3)名称:配管 | m | 26 | 26.27 |  | 683.02
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第63页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷
751 | 030411003006 | 桥架 | (1)材质:镀锌 (2)规格:100x50 (3)名称:电缆桥架 | m | 7 | 56.59 |  | 396.13
752 | 030413001006 | 铁构件 | (1)名称:电缆桥架支撑架制作、安装 | kg | 3.066 | 14.66 |  | 44.95
753 | 030404017028 | 配电箱 | (1)规格:聚酯材料 防护等级 IP65 (2)名称:现场按钮箱 | 台 | 3 | 559.81 |  | 1679.43
754 | 030404032002 | 端子箱 | (1)名称:潜水设备端子箱 (2)安装部位:与设备成套供货,不锈钢壳体, 防护等级 IP65 | 台 | 2 | 239.85 |  | 479.7
755 | 030404019003 | 控制开关 | (1)型号:10A/220VAC,户外型,IP65 (2)名称:浮球液位开关LS1常开 | 个 | 1 | 60.93 |  | 60.93
756 | 030404016006 | 控制箱 | (1)规格:设备厂成套提供 仅计安装费 (2)名称:电控箱(渠道闸门) | 台 | 1 | 252.76 |  | 252.76
757 | 030414002008 | 送配电装置系统 | (1)电压等级(kV):输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 1 | 310.02 |  | 310.02
防雷接地
758 | 030409004002 | 均压环 | (1)名称:均压环敷设 利用圈梁钢筋 | m | 31.2 | 4.95 |  | 154.44
759 | 030409008005 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:总等电位端子箱 | 个 | 1 | 104.3 |  | 104.3
760 | 030409008006 | 等电位端子箱、测试板 | (1) (2) (3)名称:接地电阻测试 | 处 | 2 | 21.32 |  | 42.64
761 | 030409002004 | 接地母线 | (1)规格:-40*4mm (2)材质:镀锌扁钢 (3)名称:接地母线 (4)安装部位:室内 (5)安装形式:焊接 | m | 4 | 20.25 |  | 81
762 | 030409002005 | 接地母线 | (1)材质:φ12镀铜圆钢 (2)名称:接地母线 (3)安装部位:室外 (4)安装形式:焊接 | m | 8 | 38.13 |  | 305.04
763 | 030414011004 | 接地装置 | (1)名称:接地系统测试(接地网) | 系统 | 1 | 822.97 |  | 822.97
混凝沉淀池 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
764 | 030404017029 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱 (2)安装方式:落地安装 (3)型号:HNAP (4)基础形式、材质、 | 台 | 1 | 70403.7 |  | 70403.7
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第64页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
规格:基础槽钢
765 | 030408001044 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:5*10 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 40 | 65.17 |  | 2606.8
766 | 030408001045 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:5x4 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 27 | 31.83 |  | 859.41
767 | 030408001046 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:4x4 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 99 | 26.31 |  | 2604.69
768 | 030408002023 | 控制电缆 | (1)型号:KVV (2)规格:12X1.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.45/0.75kV | m | 31 | 28.05 |  | 869.55
769 | 030408002024 | 控制电缆 | (1)型号:KVV (2)规格:8X1.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.45/0.75kV | m | 31 | 20.94 |  | 649.14
770 | 030408002025 | 控制电缆 | (1)型号:KVV (2)规格:15X1.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.45/0.75kV | m | 68 | 33.43 |  | 2273.24
771 | 030408002026 | 控制电缆 | (1)型号:KVV (2)规格:3X1.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.45/0.75kV | m | 14 | 10.89 |  | 152.46
772 | 030408006044 | 电力电缆头 | (1)规格:5*10 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 2 | 104.59 |  | 209.18
773 | 030408006045 | 电力电缆头 | (1)规格:5x4 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 2 | 104.59 |  | 209.18
774 | 030408006046 | 电力电缆头 | (1)规格:4x4 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6 | 个 | 10 | 83.66 |  | 836.6
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第65页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
/1kV
775 | 030408007023 | 控制电缆头 | (1)规格:12X1.5 (2)名称:控制电缆头 (3)型号:KVV | 个 | 4 | 105.73 |  | 422.92
776 | 030408007024 | 控制电缆头 | (1)规格:8X1.5 (2)名称:控制电缆头 (3)型号:KVV | 个 | 4 | 105.73 |  | 422.92
777 | 030408007025 | 控制电缆头 | (1)规格:15X1.5 (2)名称:控制电缆头 (3)型号:KVV | 个 | 6 | 133.43 |  | 800.58
778 | 030408007026 | 控制电缆头 | (1)规格:3X1.5 (2)名称:控制电缆头 (3)型号:KVV | 个 | 2 | 72.15 |  | 144.3
779 | 030411001034 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN40 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷 | m | 10 | 41.14 |  | 411.4
780 | 030411001035 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN32 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷 | m | 27 | 26.08 |  | 704.16
781 | 030411001036 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN25 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷 | m | 54 | 26.27 |  | 1418.58
782 | 030411003007 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)名称:电缆桥架支撑架制作、安装 | m | 21 | 294.03 |  | 6174.63
783 | 030411003008 | 桥架 | (1)材质:镀锌 (2)规格:100x50 (3)名称:电缆桥架 | m | 21 | 56.59 |  | 1188.39
784 | 030413001007 | 铁构件 | (1)名称:电缆桥架支撑架制作、安装 | kg | 9.198 | 14.66 |  | 134.84
785 | 030404017030 | 配电箱 | (1)规格:聚酯材料 防护等级 IP65 (2)名称:现场按钮箱 | 台 | 5 | 559.81 |  | 2799.05
786 | 030404019004 | 控制开关 | (1)型号:10A/220VAC,户外型,IP65 (2)名称:浮球液位开关LS1常开 | 个 | 1 | 60.93 |  | 60.93
787 | 030414002009 | 送配电装置系统 | (1)电压等级(kV):输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 1 | 310.02 |  | 310.02
防雷接地
788 | 030409008007 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:总等电位端子箱 | 个 | 1 | 104.3 |  | 104.3
789 | 030409008008 | 等电位端子箱、测试板 | (1) (2) | 处 | 2 | 21.32 |  | 42.64
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第66页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)名称:接地电阻测试
790 | 030409002006 | 接地母线 | (1)材质:φ12镀铜圆钢 (2)名称:接地母线 (3)安装部位:室外 (4)安装形式:焊接 | m | 8 | 38.13 |  | 305.04
791 | 030414011005 | 接地装置 | (1)名称:接地系统测试(接地网) | 系统 | 1 | 822.97 |  | 822.97
臭氧设备间 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
792 | 030404017031 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱 (2)安装方式:壁挂式 (3)型号:CYAL | 台 | 1 | 9412.07 |  | 9412.07
793 | 030404017032 | 配电箱 | (1)规格:厂家配套提供,IP44,详系统图 (2)名称:臭氧发生器系统配套控制柜CYKX1~3 | 台 | 3 | 596.83 |  | 1790.49
794 | 030404017033 | 配电箱 | (1)规格:厂家配套提供,IP44,详系统图 (2)名称:臭氧辅助系统配套控制柜CYFZ1 | 台 | 1 | 596.83 |  | 596.83
795 | 030404017034 | 配电箱 | (1)名称:轴流风机控制箱 (2)安装方式:壁挂式 (3)型号:FJKX1 | 台 | 1 | 8855.59 |  | 8855.59
796 | 030404017035 | 配电箱 | (1)名称:轴流风机控制箱 (2)安装方式:壁挂式 (3)型号:FJKX2 | 台 | 1 | 8855.59 |  | 8855.59
797 | 030404017036 | 配电箱 | (1)名称:应急照明集中电源 (2)安装方式:壁挂式 (3)型号:ALE1 | 台 | 1 | 7062.37 |  | 7062.37
798 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)名称:应急照明灯 (2)规格:DC36V,2*5W,LED灯,应急时间>30min,IP65 | 套 | 6 | 233.94 |  | 1403.64
799 | 030412001002 | 普通灯具 | (1)名称:吸顶应急灯 (2)规格:DC36V,10W,LED灯,应急时间>30min,IP67 | 套 | 3 | 215.1 |  | 645.3
800 | 030412004004 | 装饰灯 | (1)名称:安全出口指示 (2)规格:DC36V 5W,LED灯,应急时间>30min,IP65 (3)安装形式:距门顶0.15m | 套 | 3 | 291.08 |  | 873.24
801 | 030412001003 | 普通灯具 | (1)名称:雨棚灯(室外防水型) (2)规格:~220V,10W,光通量≥900Lm,效率>80%光源:LED光源;配电子整流器;IP65 | 套 | 3 | 372.09 |  | 1116.27
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第67页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
802 | 030412002001 | 工厂灯 | (1)名称:工矿灯 (2)型号:~220V,70W,光通量≥7000Lm,效率>80%光源:LED光源;配电子整流器;IP65 (3)安装形式:壁装,H=3.2米 | 套 | 10 | 340.98 |  | 3409.8
803 | 030404034003 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A (2)名称:单联防水暗开关 (3)安装方式:H=1.3米,带防溅盒 | 套 | 3 | 23.05 |  | 69.15
804 | 030404034004 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A (2)名称:双联防水暗开关 (3)安装方式:H=1.3米,带防溅盒 | 套 | 1 | 26.38 |  | 26.38
805 | 030404035003 | 插座 | (1)规格:~380V,16A (2)名称:三相空调插座 (3)安装方式:H=0.4米 | 套 | 1 | 29.81 |  | 29.81
806 | 030411006004 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:86型 (3)名称:接线盒 | 个 | 25 | 7.04 |  | 176
807 | 030411006005 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:86型 (3)名称:开关、插座接线盒 | 个 | 5 | 7.19 |  | 35.95
808 | 030408001047 | 电力电缆 | (1)型号:ZA-YJV (2)规格:4*185+1x95 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 783 | 857.75 |  | 671618.25
809 | 030408001048 | 电力电缆 | (1)型号:ZA-YJV (2)规格:5*10 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 161 | 67.51 |  | 10869.11
810 | 030408001049 | 电力电缆 | (1)型号:ZA-YJV (2)规格:5*4 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 11 | 37.47 |  | 412.17
811 | 030408001050 | 电力电缆 | (1)型号:ZA-YJV (2)规格:5*6 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 30 | 49.68 |  | 1490.4
812 | 030408001051 | 电力电缆 | (1)型号:ZA-YJV (2)规格:4*2.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6 | m | 189 | 21.19 |  | 4004.91
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第68页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
/1kV
813 | 030408002027 | 控制电缆 | (1)型号:ZA-KVV (2)规格:18X1.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.45/0.75kV | m | 26 | 44.15 |  | 1147.9
814 | 030408006047 | 电力电缆头 | (1)规格:4*185+1x95 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:ZA-YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 18 | 570.81 |  | 10274.58
815 | 030408006048 | 电力电缆头 | (1)规格:5*10 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:ZA-YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 4 | 570.81 |  | 2283.24
816 | 030408006049 | 电力电缆头 | (1)规格:5*4 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:ZA-YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 4 | 570.81 |  | 2283.24
817 | 030408006050 | 电力电缆头 | (1)规格:5*6 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:ZA-YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 2 | 570.81 |  | 1141.62
818 | 030408006051 | 电力电缆头 | (1)规格:4*2.5 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:ZA-YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 20 | 456.64 |  | 9132.8
819 | 030408007027 | 控制电缆头 | (1)规格:18X1.5 (2)名称:控制电缆头 (3)型号:ZA-KVV | 个 | 4 | 133.43 |  | 533.72
820 | 030411001037 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN125 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷 | m | 135 | 134.59 |  | 18169.65
821 | 030411001038 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN40 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷 | m | 35 | 41.14 |  | 1439.9
822 | 030411001039 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN32 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷 | m | 67 | 26.08 |  | 1747.36
823 | 030411001040 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN25 (3)名称:配管 | m | 189 | 26.27 |  | 4965.03
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第69页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷
824 | 030414002010 | 送配电装置系统 | (1)电压等级(kV):输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 1 | 310.02 |  | 310.02
防雷接地
825 | 030409005003 | 避雷网 | (1)规格:Φ12mm (2)材质:镀锌圆钢 (3)名称:避雷网 (4)安装形式:明敷 (5) | m | 143.59 | 32.79 |  | 4708.32
826 | 030409003002 | 避雷引下线 | (1)名称:避雷引下线 (2) (3)规格:利用建筑结构钢筋 (4)安装部位:室内 (5)安装形式:焊接 (6)断接卡子、箱材质、规格:断接卡子制作安装 | m | 52.8 | 23.31 |  | 1230.77
827 | 030409004003 | 均压环 | (1)名称:均压环敷设 利用圈梁钢筋 | m | 118.9 | 4.95 |  | 588.56
828 | 030409008009 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:总等电位端子箱 | 个 | 1 | 104.3 |  | 104.3
829 | 030409008010 | 等电位端子箱、测试板 | (1) (2) (3)名称:接地电阻测试 | 处 | 4 | 21.32 |  | 85.28
830 | 030409002007 | 接地母线 | (1)材质:φ12镀铜圆钢 (2)名称:接地母线 (3)安装部位:室外 (4)安装形式:焊接 | m | 8 | 38.13 |  | 305.04
831 | 030409002008 | 接地母线 | (1)规格:-40*4mm (2)材质:镀锌扁钢 (3)名称:接地母线 (4)安装部位:室内 (5)安装形式:焊接 | m | 61.8 | 20.25 |  | 1251.45
832 | 030414011006 | 接地装置 | (1)名称:接地系统测试(接地网) | 系统 | 1 | 822.97 |  | 822.97
臭氧氧化塔 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
833 | 030404017037 | 配电箱 | (1)规格:由厂商随机提供,IP55 (2)名称:尾气破坏器配套控制箱WPKX1~2 | 台 | 2 | 596.83 |  | 1193.66
834 | 030404017038 | 配电箱 | (1)规格:由厂商随机提供,IP55 (2)名称:臭氧催化氧化系统配套控制柜CHKX1~2 | 台 | 2 | 596.83 |  | 1193.66
835 | 030404017039 | 配电箱 | (1)规格:由厂商随机提供,自带PLC控制系统,带光纤通信接口,IP55 | 台 | 1 | 596.83 |  | 596.83
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第70页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:臭氧催化氧化系统配套总控柜
836 | 030404017040 | 配电箱 | (1)规格:由厂商随机提供,自带PLC控制系统,带光纤通信接口,IP55 (2)名称:高效溶气装置配套控制箱 | 台 | 4 | 596.83 |  | 2387.32
837 | 030408001052 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:4*185+1x95 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 280 | 839.03 |  | 234928.4
838 | 030408001053 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:4*150+1*70 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 280 | 684.56 |  | 191676.8
839 | 030408001054 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:5X16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 337 | 93.59 |  | 31539.83
840 | 030408001055 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:5X6 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 10 | 45 |  | 450
841 | 030408006052 | 电力电缆头 | (1)规格:4*185+1x95 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 4 | 456.64 |  | 1826.56
842 | 030408006053 | 电力电缆头 | (1)规格:4*150+1*70 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 4 | 456.64 |  | 1826.56
843 | 030408006054 | 电力电缆头 | (1)规格:5X16 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 8 | 100.83 |  | 806.64
844 | 030408006055 | 电力电缆头 | (1)规格:5X6 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 2 | 83.66 |  | 167.32
845 | 030411001041 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN150 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 | m | 50 | 143.78 |  | 7189
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第71页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)配置形式:暗敷
846 | 030411001042 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN125 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷 | m | 50 | 134.59 |  | 6729.5
847 | 030411001043 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN50 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷 | m | 67 | 48.51 |  | 3250.17
848 | 030411001044 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN32 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷 | m | 10 | 26.08 |  | 260.8
849 | 030408001056 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:3X150+1X70 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 60 | 606.33 |  | 36379.8
850 | 030408001057 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:3X70+1X35 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 12 | 324.33 |  | 3891.96
851 | 030408001058 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:5x4 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 102 | 31.83 |  | 3246.66
852 | 030408001059 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:4x4 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 60 | 26.31 |  | 1578.6
853 | 030408006056 | 电力电缆头 | (1)规格:3X150+1X70 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 8 | 456.64 |  | 3653.12
854 | 030408006057 | 电力电缆头 | (1)规格:3X70+1X35 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 2 | 215.59 |  | 431.18
855 | 030408006058 | 电力电缆头 | (1)规格:5x4 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6 | 个 | 8 | 104.59 |  | 836.72
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第72页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
/1kV
856 | 030408006059 | 电力电缆头 | (1)规格:4x4 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 8 | 83.66 |  | 669.28
857 | 030408002028 | 控制电缆 | (1)型号:KVV (2)规格:12X1.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.45/0.75kV | m | 72 | 28.05 |  | 2019.6
858 | 030408007028 | 控制电缆头 | (1)规格:12X1.5 (2)名称:控制电缆头 (3)型号:KVV | 个 | 10 | 105.73 |  | 1057.3
859 | 030411001045 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN125 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷 | m | 60 | 134.59 |  | 8075.4
860 | 030411001046 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN80 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷 | m | 12 | 88.81 |  | 1065.72
861 | 030411001047 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN32 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷 | m | 162 | 26.08 |  | 4224.96
862 | 030411001048 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN25 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷 | m | 72 | 26.27 |  | 1891.44
863 | 030414002011 | 送配电装置系统 | (1)电压等级(kV):输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 5 | 310.02 |  | 1550.1
照明部分
864 | 030404017041 | 配电箱 | (1)规格:YHZM1照明箱 (2)安装方式:壁挂式 | 台 | 1 | 1809.59 |  | 1809.59
865 | 030404017042 | 配电箱 | (1)规格:户外型 IP65 不锈钢304 WF2级防腐 (2)名称:照明按钮箱 | 台 | 2 | 808.53 |  | 1617.06
866 | 030412004005 | 装饰灯 | (1)名称:筒灯 (2)型号: ~220V,15W,光通量≥850Lm,效率>80% 光源:LED光源;IP65;WF2级防腐 | 套 | 2 | 100.79 |  | 201.58
867 | 030412001004 | 普通灯具 | (1)类型:~220V,30W, | 套 | 4 | 496.63 |  | 1986.52
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第73页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
光通量≥3000Lm,效率>80% 光源:LED光源;IP65;WF2级防腐 (2)名称:壁灯
868 | 030412007001 | 一般路灯 | (1)名称:路灯(防水型) (2)灯杆形式(单、双):杆高3米 (3)规格:~220V,70W,光通量≥7000Lm,效率>80% 光源:LED光源;IP65;WF2级防腐 | 套 | 5 | 2228.69 |  | 11143.45
869 | 030411001049 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管 (2)规格:DN25 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷 | m | 175 | 26.93 |  | 4712.75
870 | 030408001060 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:3X4 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 126 | 22.19 |  | 2795.94
871 | 030408002029 | 控制电缆 | (1)型号:KVV (2)规格:5X1.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.45/0.75kV | m | 57 | 13.9 |  | 792.3
872 | 030408007029 | 控制电缆头 | (1)规格:5X1.5 (2)名称:控制电缆头 (3)型号:KVV | 个 | 4 | 72.15 |  | 288.6
防雷接地
873 | 030409005004 | 避雷网 | (1)规格:Φ12mm (2)材质:镀锌圆钢 (3)名称:避雷网 (4)安装形式:明敷 (5) | m | 160.422 | 32.79 |  | 5260.24
874 | 030409005005 | 避雷网 | (1)规格:-40x4 (2)材质:热镀锌扁钢 (3)名称:避雷网 (4)安装形式:明敷 (5) | m | 15.481 | 21.42 |  | 331.6
875 | 030409003003 | 避雷引下线 | (1)名称:避雷引下线 (2) (3)规格:利用建筑结构钢筋 (4)安装部位:室内 (5)安装形式:焊接 (6)断接卡子、箱材质、规格:断接卡子制作安装 | m | 74.4 | 17.72 |  | 1318.37
876 | 030409004004 | 均压环 | (1)名称:均压环敷设 利用圈梁钢筋 | m | 87.2 | 4.95 |  | 431.64
877 | 030409008011 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:总等电位端 | 个 | 1 | 104.3 |  | 104.3
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第74页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
子箱
878 | 030409008012 | 等电位端子箱、测试板 | (1) (2) (3)名称:接地电阻测试 | 处 | 4 | 21.32 |  | 85.28
879 | 030409002009 | 接地母线 | (1)材质:φ12镀铜圆钢 (2)名称:接地母线 (3)安装部位:室外 (4)安装形式:焊接 | m | 8 | 38.13 |  | 305.04
880 | 030409002010 | 接地母线 | (1)规格:-40*4mm (2)材质:镀锌扁钢 (3)名称:接地母线 (4)安装部位:室内 (5)安装形式:焊接 | m | 4 | 20.25 |  | 81
881 | 030414011007 | 接地装置 | (1)名称:接地系统测试(接地网) | 系统 | 1 | 822.97 |  | 822.97
液氧站 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
882 | 030408001061 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:5*10 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 50 | 65.17 |  | 3258.5
883 | 030408006060 | 电力电缆头 | (1)规格:5*10 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 2 | 104.59 |  | 209.18
884 | 030411001050 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN32 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷 | m | 30 | 26.08 |  | 782.4
防雷接地
885 | 030409008013 | 等电位端子箱、测试板 | (1) (2) (3)名称:接地电阻测试 | 处 | 2 | 21.32 |  | 42.64
886 | 030409008014 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:总等电位端子箱 | 个 | 1 | 104.3 |  | 104.3
887 | 030409002011 | 接地母线 | (1)材质:φ12镀铜圆钢 (2)名称:接地母线 (3)安装部位:室外 (4)安装形式:焊接 | m | 4 | 38.13 |  | 152.52
888 | 030409002012 | 接地母线 | (1)规格:-40*4mm (2)材质:镀锌扁钢 (3)名称:接地母线 (4)安装部位:室内 (5)安装形式:焊接 | m | 276.5 | 20.25 |  | 5599.13
889 | 030409001001 | 接地极 | (1)材质:热镀铜钢板(-100×100×8) | 块 | 3 | 432.1 |  | 1296.3
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第75页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:接地极
890 | 030414011008 | 接地装置 | (1)名称:接地系统测试(接地网) | 系统 | 1 | 822.97 |  | 822.97
冷却塔 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
891 | 030404017043 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱 (2)安装方式:落地安装 (3)型号:LQAP1 (4)基础形式、材质、规格:基础槽钢 | 台 | 1 | 29929.82 |  | 29929.82
892 | 030404017044 | 配电箱 | (1)规格:不锈钢户外型 250x250x300,防护等级IP55 (2)名称:现场按钮箱 | 台 | 4 | 559.81 |  | 2239.24
893 | 030408001062 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:4x70+1x35 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 85 | 329.53 |  | 28010.05
894 | 030408001063 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:4x10 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 27 | 53.03 |  | 1431.81
895 | 030408001064 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:4x16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 13 | 89.82 |  | 1167.66
896 | 030408001065 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:4x2.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 13 | 18.7 |  | 243.1
897 | 030408006061 | 电力电缆头 | (1)规格:4x70+1x35 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 2 | 269.48 |  | 538.96
898 | 030408006062 | 电力电缆头 | (1)规格:4x10 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 4 | 83.66 |  | 334.64
899 | 030408006063 | 电力电缆头 | (1)规格:4x16 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 4 | 100.83 |  | 403.32
900 | 030408006064 | 电力电缆头 | (1)规格:4x2.5 (2)名称:电力电缆头 | 个 | 4 | 83.66 |  | 334.64
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第76页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV
901 | 030408002030 | 控制电缆 | (1)型号:KVV (2)规格:12X1.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.45/0.75kV | m | 26 | 28.05 |  | 729.3
902 | 030408007030 | 控制电缆头 | (1)规格:12X1.5 (2)名称:控制电缆头 (3)型号:KVV | 个 | 8 | 105.73 |  | 845.84
903 | 030411001051 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN80 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷 | m | 8 | 88.81 |  | 710.48
904 | 030411001052 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN50 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷 | m | 13 | 48.51 |  | 630.63
905 | 030411001053 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN40 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷 | m | 27 | 41.14 |  | 1110.78
906 | 030411001054 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN25 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷 | m | 39 | 26.27 |  | 1024.53
907 | 030414002012 | 送配电装置系统 | (1)电压等级(kV):输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 1 | 310.02 |  | 310.02
防雷接地
908 | 030409004005 | 均压环 | (1)名称:均压环敷设 利用圈梁钢筋 | m | 36.9 | 4.95 |  | 182.66
909 | 030409008015 | 等电位端子箱、测试板 | (1) (2) (3)名称:接地电阻测试 | 处 | 4 | 21.32 |  | 85.28
910 | 030409002013 | 接地母线 | (1)材质:φ12镀铜圆钢 (2)名称:接地母线 (3)安装部位:室外 (4)安装形式:焊接 | m | 8 | 38.13 |  | 305.04
911 | 030409002014 | 接地母线 | (1)规格:-40*4mm (2)材质:镀锌扁钢 (3)名称:接地母线 (4)安装部位:室内 (5)安装形式:焊接 | m | 3.6 | 20.25 |  | 72.9
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第77页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
912 | 030414011009 | 接地装置 | (1)名称:接地系统测试(接地网) | 系统 | 1 | 822.97 |  | 822.97
自控设备 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
913 | 030608001001 | 工业计算机柜、台设备 | (1)规格:配12"液晶触摸屏、CPU模块、IO模块、UPS模块等,具体详《1PLC柜材料表》 (2)名称:1PLC | 台 | 1 | 121974.77 |  | 121974.77
914 | 030608001002 | 工业计算机柜、台设备 | (1)规格:配12"液晶触摸屏、CPU模块、IO模块、UPS模块等,具体详《1PLC柜材料表》 (2)名称:2PLC | 台 | 1 | 102682.73 |  | 102682.73
915 | 030501017001 | 软件 | (1)规格:上位机软件运行版（扩容完善） (2)类别:详自控系统图纸 | 套 | 1 | 44076.67 |  | 44076.67
916 | 030501017002 | 软件 | (1)规格:报表应用软件 (2)类别:详自控系统图纸 | 套 | 1 | 34230.35 |  | 34230.35
917 | 030404015001 | 控制台 | (1)规格:CPU:英特尔至强 金牌 5118 2.3GHz, 3.2GHz Turbo, 12C/24T, 10.4GT/s (2)名称:工程师站、操作员站 | 台 | 4 | 6246.51 |  | 24986.04
918 | 030411005001 | 接线箱 | (1)材质:304不锈钢,玻璃观察窗,IP44,W×H×D不小于600x450x350,内设变送器电源带电源防雷SPD装置,规格:单相、II级、Isn:5KA(8/20μs),响应时间:≤25ns带4-20mA防保浪涌护器SPD,规格:Isn:20KA(8/20μs),响应时间:≤1ns (2)名称:户外仪表保护箱 | 个 | 8 | 1036.32 |  | 8290.56
919 | 030605002005 | 物性检测仪表 | (1)名称:便携式多功能气体测量仪 (2)功能:电池供电,测量气体:硫化氢、甲烷、氧气、氨气 | 套 | 1 | 19479.05 |  | 19479.05
920 | 030408002031 | 控制电缆 | (1)型号:KVVP (2)规格:12X1.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.45/0.75kV | m | 3391 | 35.8 |  | 121397.8
921 | 030408002032 | 控制电缆 | (1)型号:KVVP (2)规格:10X1.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.45/0.75kV | m | 3133 | 32.21 |  | 100913.93
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第78页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
922 | 030408002033 | 控制电缆 | (1)型号:KVVP (2)规格:3X1.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.45/0.75kV | m | 60 | 14.36 |  | 861.6
923 | 030408002034 | 控制电缆 | (1)型号:DJYPVRP (2)规格:2x(2x1.0) (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):450/750V | m | 2780 | 18.14 |  | 50429.2
924 | 030408002035 | 控制电缆 | (1)型号:DJYPVRP (2)规格:2x(2x1.0) (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):300/500V | m | 344 | 17.75 |  | 6106
925 | 030408007031 | 控制电缆头 | (1)规格:12X1.5 (2)名称:控制电缆头 (3)型号:KVVP | 个 | 132 | 105.73 |  | 13956.36
926 | 030408007032 | 控制电缆头 | (1)规格:10X1.5 (2)名称:控制电缆头 (3)型号:KVVP | 个 | 86 | 105.73 |  | 9092.78
927 | 030408007033 | 控制电缆头 | (1)规格:3X1.5 (2)名称:控制电缆头 (3)型号:KVVP | 个 | 4 | 72.15 |  | 288.6
928 | 030408007034 | 控制电缆头 | (1)规格:2x(2x1.0) (2)名称:控制电缆头 (3)型号:DJYPVRP | 个 | 172 | 72.15 |  | 12409.8
929 | 030408001066 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:3X2.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.75/1.0kV | m | 959 | 17.49 |  | 16772.91
930 | 030408006065 | 电力电缆头 | (1)规格:3x2.5 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.75/1.0kV | 个 | 58 | 83.66 |  | 4852.28
931 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)规格:Cat.6e UTP (2)名称:通过工业以太网通讯 | m | 215 | 6.05 |  | 1300.75
932 | 030502007001 | 光缆 | (1)名称:4芯单模光纤 (2)敷设方式:管内敷设 | m | 395 | 3.16 |  | 1248.2
933 | 030411001055 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN32 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷 | m | 100 | 26.08 |  | 2608
934 | 030411001056 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN25 (3)名称:配管 | m | 2873 | 26.27 |  | 75473.71
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第79页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:暗敷
新建部分-室外安装工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
室外工艺管线 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
污水工艺管线 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
污水工艺管线
935 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | (1)人工辅助机械开挖 (2)土壤类别:三类土 (3)挖土深度:槽深2m以内 | m3 | 3351.78 | 8.14 |  | 27283.49
936 | 010404001001 | 垫层 | (1)厚度:250mm (2)材料品种、规格:机制砂 | m3 | 217.24 | 174.21 |  | 37845.38
937 | 010103001001 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计要求 (2)填方材料品种:砂砾石 | m3 | 759.74 | 147.11 |  | 111765.35
938 | 010103001002 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计要求 (2)填方材料品种:原土回填 | m3 | 2430.25 | 9.79 |  | 23792.15
939 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:3km | m3 | 829.07 | 12.21 |  | 10122.94
940 | 030801016053 | 低压塑料管 | (1)名称:污水工艺管 (2)材质:PE管 (3)规格:DN200 (4)连接形式:电熔连接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 164 | 176.17 |  | 28891.88
941 | 030801016054 | 低压塑料管 | (1)名称:污水工艺管 (2)材质:PE管 (3)规格:DN250 (4)连接形式:电熔连接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 210 | 270.1 |  | 56721
942 | 030801016055 | 低压塑料管 | (1)名称:污水工艺管 (2)材质:PE管 (3)规格:DN300 (4)连接形式:电熔连接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 13 | 416.77 |  | 5418.01
943 | 030801016056 | 低压塑料管 | (1)名称:污水工艺管 (2)材质:PE管 (3)规格:DN450 (4)连接形式:电熔连接 | m | 142 | 793.4 |  | 112662.8
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第80页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗
944 | 030801016057 | 低压塑料管 | (1)名称:污水工艺管 (2)材质:PE管 (3)规格:DN500 (4)连接形式:电熔连接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 186 | 961.51 |  | 178840.86
945 | 030801016058 | 低压塑料管 | (1)名称:污水工艺管 (2)材质:PE管 (3)规格:DN600 (4)连接形式:电熔连接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 182 | 1517.23 |  | 276135.86
946 | 030804014073 | 低压塑料管件 | (1)90°弯头 DN250 PE | 个 | 10 | 381.87 |  | 3818.7
947 | 030804014074 | 低压塑料管件 | (1)90°弯头 DN200 PE | 个 | 8 | 336.34 |  | 2690.72
948 | 030804014075 | 低压塑料管件 | (1)45°弯头 DN200 PE | 个 | 2 | 314.38 |  | 628.76
949 | 030804014076 | 低压塑料管件 | (1)30°弯头 DN250 PE | 个 | 2 | 357.13 |  | 714.26
950 | 030804014077 | 低压塑料管件 | (1)法兰片 (2)DN250 (3)PE | 个 | 4 | 212.07 |  | 848.28
951 | 030804001007 | 低压碳钢管件 | (1)法兰片 (2)DN250 (3)Q235B | 个 | 4 | 449.36 |  | 1797.44
952 | 030804014078 | 低压塑料管件 | (1)90°弯管 (2)DN600 (3)PE | 个 | 5 | 814.48 |  | 4072.4
953 | 030804014079 | 低压塑料管件 | (1)45°弯管 (2)DN600 (3)PE | 个 | 1 | 762.12 |  | 762.12
954 | 030804014080 | 低压塑料管件 | (1)三通 (2)DN600X600 (3)PE | 个 | 1 | 1034.43 |  | 1034.43
955 | 030804014081 | 低压塑料管件 | (1)异径管 (2)DN600X400 (3)PE | 个 | 1 | 716.16 |  | 716.16
956 | 030804014082 | 低压塑料管件 | (1)异径管 (2)DN600X500 (3)PE | 个 | 2 | 716.16 |  | 1432.32
957 | 030804014083 | 低压塑料管件 | (1)三通 DN600X300 PE | 个 | 1 | 1034.43 |  | 1034.43
958 | 030804014084 | 低压塑料管件 | (1)弯头90° (2)DN450 (3)PE | 个 | 4 | 638.91 |  | 2555.64
959 | 030804014085 | 低压塑料管件 | (1)三通 | 个 | 1 | 809.87 |  | 809.87
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第81页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)DN450X450 (3)PE
960 | 030804014086 | 低压塑料管件 | (1)90°弯管 (2)DN500 (3)PE | 个 | 4 | 688.41 |  | 2753.64
961 | 030804014087 | 低压塑料管件 | (1)异径管 (2)DN500×450 (3)PE | 个 | 1 | 614.47 |  | 614.47
962 | 030804014088 | 低压塑料管件 | (1)90°弯头 (2)DN300 (3)PE | 个 | 1 | 431.33 |  | 431.33
963 | 030807003042 | 低压法兰阀门 | (1)名称:闸阀 (2)连接形式:法兰连接 (3)材质:铸铁 (4)型号、规格:DN600 | 个 | 2 | 11398.32 |  | 22796.64
964 | 030810002019 | 低压碳钢焊接法兰 | (1)低压法兰 DN300 | 副 | 2 | 2019.44 |  | 4038.88
965 | 040504002005 | 混凝土井 | (1)φ1400阀门井 (2)参照20S515-31中φ1500雨水检查井的做法 | 座 | 2 | 8037.81 |  | 16075.62
污泥工艺管线 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
污泥工艺管线
966 | 030801016059 | 低压塑料管 | (1)名称:污泥工艺管 (2)材质:PE管 (3)规格:DN100 (4)连接形式:电熔连接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 204 | 63.87 |  | 13029.48
967 | 030801016060 | 低压塑料管 | (1)名称:污泥工艺管 (2)材质:PE管 (3)规格:DN150 (4)连接形式:电熔连接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 343 | 122.04 |  | 41859.72
968 | 030801016061 | 低压塑料管 | (1)名称:污泥工艺管 (2)材质:PE管 (3)规格:DN300 (4)连接形式:电熔连接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 106 | 418.88 |  | 44401.28
969 | 030801016062 | 低压塑料管 | (1)名称:污泥工艺管 (2)材质:PE管 (3)规格:DN150 (4)连接形式:电熔连接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 107 | 531.39 |  | 56858.73
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第82页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
970 | 030804014089 | 低压塑料管件 | (1)45°弯头 (2)DN300 (3)PE | 个 | 1 | 404.06 |  | 404.06
971 | 030804014090 | 低压塑料管件 | (1)45°弯管 (2)DN350 (3)PE | 个 | 1 | 470.01 |  | 470.01
972 | 030804014091 | 低压塑料管件 | (1)45°弯头 DN150 PE | 个 | 2 | 189.68 |  | 379.36
973 | 030804014092 | 低压塑料管件 | (1)45°弯头 DN100 PE | 个 | 2 | 100.41 |  | 200.82
974 | 030804014093 | 低压塑料管件 | (1)90°弯头 DN100 PE | 个 | 11 | 106.65 |  | 1173.15
975 | 030804014094 | 低压塑料管件 | (1)90°弯管 (2)DN350 (3)PE | 个 | 4 | 502.74 |  | 2010.96
976 | 030804014095 | 低压塑料管件 | (1)90°弯头 (2)DN300 (3)PE | 个 | 5 | 442.19 |  | 2210.95
977 | 030804014096 | 低压塑料管件 | (1)90°弯头 DN150 PE | 个 | 15 | 202.46 |  | 3036.9
978 | 030804014097 | 低压塑料管件 | (1)异径三通 DN400x350 PE | 个 | 1 | 715.21 |  | 715.21
979 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | (1)人工辅助机械开挖 (2)土壤类别:三类土 (3)挖土深度:槽深2m以内 | m3 | 1537 | 7.92 |  | 12173.04
980 | 010404001002 | 垫层 | (1)厚度:250mm (2)材料品种、规格:机制砂 | m3 | 275.51 | 174.21 |  | 47996.6
981 | 010103001003 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计要求 (2)填方材料品种:砂砾石 | m3 | 943.74 | 147.11 |  | 138833.59
982 | 010103001004 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计要求 (2)填方材料品种:原土回填 | m3 | 222.9 | 9.79 |  | 2182.19
983 | 010103002002 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:3km | m3 | 1319.33 | 12.21 |  | 16109.02
臭氧工艺管线 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
臭氧工艺管线
984 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | (1)人工辅助机械开挖 (2)土壤类别:三类土 (3)挖土深度:槽深2m以内 | m3 | 169.33 | 7.91 |  | 1339.4
985 | 010404001003 | 垫层 | (1)厚度:250mm (2)材料品种、规格:机制砂 | m3 | 20.66 | 174.21 |  | 3599.18
986 | 010103001005 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计要求 (2)填方材料品种:砂砾石 | m3 | 86.06 | 147.11 |  | 12660.29
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第83页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
987 | 010103001006 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计要求 (2)填方材料品种:原土回填 | m3 | 61.6 | 9.79 |  | 603.06
988 | 010103002003 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:3km | m3 | 98.53 | 12.21 |  | 1203.05
989 | 030801006026 | 低压不锈钢管 | (1)臭氧工艺管线 (2)材质:SS304 (3)规格:DN150 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 17 | 320.34 |  | 5445.78
990 | 030801006027 | 低压不锈钢管 | (1)臭氧工艺管线 (2)材质:SS316L (3)规格:DN150 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 40 | 486.78 |  | 19471.2
991 | 031201001009 | 管道刷油 | (1)除锈级别:管道表面除锈处理至Sa2级 (2)内防腐:内壁刷IPN高分子防腐材料防腐 (3)外防腐底漆:刷酚醛铁红两度 (4)外防腐面漆:环氧煤沥青两度 | m2 | 28.458 | 95.42 |  | 2715.46
992 | 030804003056 | 低压不锈钢管件 | (1)90°弯头 DN150 SS304 | 个 | 3 | 406.16 |  | 1218.48
993 | 030804003057 | 低压不锈钢管件 | (1)90°弯头 DN150 SS316L | 个 | 3 | 504.96 |  | 1514.88
单、双管支架
994 | 040101003001 | 挖基坑土方 | (1)三类土 (2)2m以内) | m3 | 17.424 | 7 |  | 121.97
995 | 040103001001 | 填方 | (1)满足设计要求 (2)满足设计要求 (3)回填土 | m3 | 1.294 | 7.97 |  | 10.31
996 | 040103002001 | 余方弃置 | (1)三类土 (2)弃方运距暂按3km考虑 | m3 | 2.9 | 15.56 |  | 45.12
997 | 040303001001 | 混凝土垫层 | (1)垫层采用100厚C15素混凝土 | m3 | 0.768 | 443.06 |  | 340.27
998 | 040303002001 | 混凝土基础 | (1)基础混凝土强度等级为C30 | m3 | 2.24 | 536.96 |  | 1202.79
999 | 040303024001 | 混凝土其他构件 | (1)KZ 400X400 (2)混凝土强度等级为C30 | m3 | 0.287 | 1289.46 |  | 370.08
1000 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | (1)三级钢直径14 | t | 0.042 | 5071.89 |  | 213.02
单、双管支架 470x680
1001 | 010603003001 | 钢管柱 | (1)GZ1 (2)方管口120X120X8 | t | 0.189 | 9277.88 |  | 1753.52
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第84页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)Q235 (4)钢材表面应进行喷砂(或抛丸)除锈处理
1002 | 011405001001 | 金属面油漆 | (1)钢材经除锈处理后应立即喷涂两层环氧防腐底漆,总膜厚≥50μm (2)再涂两道水性无机富锌涂料 | m2 | 3.226 | 63.33 |  | 204.3
1003 | 010604001001 | 钢梁 | (1)GL1 (2)18 (3)Q235 (4)钢材表面应进行喷砂(或抛丸)除锈处理 | t | 0.154 | 9338.64 |  | 1438.15
1004 | 011405001002 | 金属面油漆 | (1)钢材经除锈处理后应立即喷涂两层环氧防腐底漆,总膜厚≥50μm (2)再涂两道水性无机富锌涂料 | m2 | 4.71 | 63.33 |  | 298.28
1005 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | (1)XC1 (2)L50X5 (3)Q235 (4)钢材表面应进行喷砂(或抛丸)除锈处理 | t | 0.013 | 11663.08 |  | 151.62
1006 | 011405001003 | 金属面油漆 | (1)钢材经除锈处理后应立即喷涂两层环氧防腐底漆,总膜厚≥50μm (2)再涂两道水性无机富锌涂料 | m2 | 0.679 | 63.33 |  | 43
曝气工艺管线 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
曝气工艺管线
1007 | 030801006028 | 低压不锈钢管 | (1)曝气工艺管线 (2)材质:SS304 (3)规格:DN200 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 65 | 557.73 |  | 36252.45
1008 | 030804003058 | 低压不锈钢管件 | (1)90°弯头 DN150 SS304 | 个 | 6 | 406.16 |  | 2436.96
1009 | 031201001010 | 管道刷油 | (1)除锈级别:管道表面除锈处理至Sa2级 (2)内防腐:内壁刷IPN高分子防腐材料防腐 (3)外防腐底漆:刷酚醛铁红两度 (4)外防腐面漆:环氧煤沥青两度 | m2 | 44.698 | 95.42 |  | 4265.08
1010 | 010101003004 | 挖沟槽土方 | (1)人工辅助机械开挖 (2)土壤类别:三类土 (3)挖土深度:槽深2m以内 | m3 | 199.06 | 7.96 |  | 1584.52
1011 | 010404001004 | 垫层 | (1)厚度:250mm | m3 | 23.56 | 174.21 |  | 4104.39
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第85页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)材料品种、规格:机制砂
1012 | 010103001007 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计要求 (2)填方材料品种:砂砾石 | m3 | 107.16 | 147.11 |  | 15764.31
1013 | 010103001008 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计要求 (2)填方材料品种:原土回填 | m3 | 66.3 | 9.79 |  | 649.08
1014 | 010103002004 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:3km | m3 | 122.85 | 12.21 |  | 1500
加药管线 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
加药管线
1015 | 030801016063 | 低压塑料管 | (1)加药管 (2)材质:UPVC管 (3)规格:De75 (4)连接形式:粘接 (5)压力试验、吹扫设计要求:低中压管道液压试验、水冲洗 | m | 849 | 35.12 |  | 29816.88
1016 | 030804014098 | 低压塑料管件 | (1)90°弯头 (2)De75 (3)UPVC | 个 | 43 | 22.93 |  | 985.99
1017 | 010101003005 | 挖沟槽土方 | (1)人工辅助机械开挖 (2)土壤类别:三类土 (3)挖土深度:槽深2m以内 | m3 | 1572.91 | 8.27 |  | 13007.97
1018 | 010404001005 | 垫层 | (1)厚度:250mm (2)材料品种、规格:机制砂 | m3 | 307.76 | 174.21 |  | 53614.87
1019 | 010103001009 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计要求 (2)填方材料品种:砂砾石 | m3 | 430.6 | 147.11 |  | 63345.57
1020 | 010103001010 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计要求 (2)填方材料品种:原土回填 | m3 | 1076.56 | 9.79 |  | 10539.52
1021 | 010103002005 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:3km | m3 | 378.01 | 12.21 |  | 4615.5
雨水管线 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
雨水管线
1022 | 031001006001 | 塑料管 | (1)连接形式:弹性橡胶圈密封承插柔性连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:HDPE缠绕增强B型管DN200，环刚度≥8KN/m2 (5)压力试验及吹、洗 | m | 175 | 109.33 |  | 19132.75
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第86页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
设计要求:管道压力试验
1023 | 031001006002 | 塑料管 | (1)连接形式:弹性橡胶圈密封承插柔性连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:HDPE缠绕增强B型管DN300，环刚度≥8KN/m2 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验 | m | 258 | 144.76 |  | 37348.08
1024 | 031001006003 | 塑料管 | (1)连接形式:弹性橡胶圈密封承插柔性连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:HDPE缠绕增强B型管DN400，环刚度≥8KN/m2 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验 | m | 179 | 222.2 |  | 39773.8
1025 | 031001006004 | 塑料管 | (1)连接形式:弹性橡胶圈密封承插柔性连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:HDPE缠绕增强B型管DN500，环刚度≥8KN/m2 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验 | m | 201 | 328.83 |  | 66094.83
1026 | 040504009001 | 雨水口 | (1)做法详16S518-11 | 座 | 52 | 977.91 |  | 50851.32
1027 | 040504002006 | 混凝土井 | (1)雨水检查井 φ1000 (2)做法详20S515-29 | 座 | 28 | 5602.07 |  | 156857.96
1028 | 010101003006 | 挖沟槽土方 | (1)人工辅助机械开挖 (2)土壤类别:三类土 (3)挖土深度:槽深4m以内 | m3 | 9517.55 | 7.89 |  | 75093.47
1029 | 010404001006 | 垫层 | (1)厚度:250mm (2)材料品种、规格:机制砂 | m3 | 350.17 | 174.21 |  | 61003.12
1030 | 010103001011 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计要求 (2)填方材料品种:砂砾石 | m3 | 1811.32 | 147.11 |  | 266463.29
1031 | 010103001012 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计要求 (2)填方材料品种:原土回填 | m3 | 7003.11 | 9.79 |  | 68560.45
1032 | 010103002006 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:3km | m3 | 1468 | 12.21 |  | 17924.28
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第87页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
厂内污水管线 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
厂内污水管线
1033 | 031001006005 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室外 (3)介质:污水 (4)材质、规格:PVC DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验 | m | 4 | 31.5 |  | 126
1034 | 031001002001 | 钢管 | (1)连接形式:焊接 (2)安装部位:室外 (3)介质:污水 (4)材质、规格:Q235-B DN150 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验 | m | 16 | 142.32 |  | 2277.12
1035 | 031001006006 | 塑料管 | (1)连接形式:电熔连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:污水 (4)材质、规格:PE DN200 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验 | m | 42 | 187.75 |  | 7885.5
1036 | 031001006007 | 塑料管 | (1)连接形式:电熔连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:污水 (4)材质、规格:PE DN300 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验 | m | 16 | 448.07 |  | 7169.12
1037 | 031001006008 | 塑料管 | (1)连接形式:电熔连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:污水 (4)材质、规格:PE DN400 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验 | m | 12 | 666.86 |  | 8002.32
1038 | 031001006009 | 塑料管 | (1)连接形式:弹性橡胶圈密封承插柔性连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:污水 (4)材质、规格:HDPE缠绕增强B型管DN300，环刚度≥8KN/m2 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验 | m | 242 | 144.76 |  | 35031.92
1039 | 031001006010 | 塑料管 | (1)连接形式:弹性橡 | m | 296 | 222.2 |  | 65771.2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第88页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
胶圈密封承插柔性连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:污水 (4)材质、规格:HDPE缠绕增强B型管DN400，环刚度≥8KN/m2 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验
1040 | 040504002007 | 混凝土井 | (1)污水检查井 φ1000 (2)做法详20S515-30 | 座 | 34 | 6251.78 |  | 212560.52
1041 | 010101003007 | 挖沟槽土方 | (1)人工辅助机械开挖 (2)土壤类别:三类土 (3)挖土深度:槽深2m以内 | m3 | 3323.12 | 7.73 |  | 25687.72
1042 | 010404001007 | 垫层 | (1)厚度:250mm (2)材料品种、规格:机制砂 | m3 | 227.66 | 174.21 |  | 39660.65
1043 | 010103001013 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计要求 (2)填方材料品种:砂砾石 | m3 | 1278.69 | 147.11 |  | 188108.09
1044 | 010103001014 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计要求 (2)填方材料品种:原土回填 | m3 | 1677.16 | 9.79 |  | 16419.4
1045 | 010103002007 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:3km | m3 | 1395.36 | 12.21 |  | 17037.35
给水管线 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
给水管线
1046 | 031001006011 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR De75 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、消毒冲洗 | m | 79 | 89.36 |  | 7059.44
1047 | 031001006012 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR De90 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、消毒冲洗 | m | 66 | 105.88 |  | 6988.08
1048 | 030901011001 | 室外消火栓 | (1)消火栓 SSF100/65-1.0 (2)室外 | 套 | 1 | 1724.48 |  | 1724.48
1049 | 031003012001 | 倒流防止器 | (1)倒流防止器 | 组 | 1 | 2486.48 |  | 2486.48
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第89页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)DN150 (3)法兰
1050 | 010101003008 | 挖沟槽土方 | (1)人工辅助机械开挖 (2)土壤类别:三类土 (3)挖土深度:槽深2m以内 | m3 | 173.79 | 8.35 |  | 1451.15
1051 | 010404001008 | 垫层 | (1)厚度:250mm (2)材料品种、规格:机制砂 | m3 | 51.12 | 174.21 |  | 8905.62
1052 | 010103001015 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计要求 (2)填方材料品种:砂砾石 | m3 | 117.69 | 147.11 |  | 17313.38
1053 | 010103002008 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:3km | m3 | 165.101 | 12.21 |  | 2015.88
室外电气总体 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
视频安防系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1054 | 030507008001 | 监控摄像设备 | (1)名称:室内半球摄像机 高清400万高速数字智能球机,20倍光学变倍 (2)类别:16倍数字变倍,1/2.8" 低照度逐行扫描CMOS,调整角度:水平方向360°连续旋转,垂直方向-5°-90°,无监视盲区,支持Smart功能,分辨率1920×1080,IP54 | 台 | 6 | 580.9 |  | 3485.4
1055 | 030507008002 | 监控摄像设备 | (1)名称:室外全球摄像机 高清400万高速数字智能球机,20倍光学变倍 (2)类别:16倍数字变倍,1/2.8" 低照度逐行扫描CMOS,调整角度:水平方向360°连续旋转,垂直方向-5°-90°,无监视盲区,支持Smart功能,分辨率1920×1080,IP67 (3)安装方式:杆高3.5m,热镀锌钢管 | 台 | 18 | 4460.22 |  | 80283.96
1056 | 030411005002 | 接线箱 | (1)材质:不锈钢304,含220VAC——>24VAC电源转换器 (2)名称:摄像电源保护箱 | 个 | 24 | 403.02 |  | 9672.48
1057 | 030501004001 | 存储设备 | (1)规格:6T硬盘,SATA3接口,转速7200RPM,缓存64MB (2)名称:磁盘阵列扩容 扩容5盘位 6T硬盘 5块 | 台 | 1 | 3515.76 |  | 3515.76
1058 | 030501017003 | 软件 | (1)规格:新增24路视 | 套 | 1 | 2883.64 |  | 2883.64
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第90页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
频授权 (2)名称:现有视频综合管理平台扩容
1059 | 030502003001 | 分线接线箱(盒) | (1)材质:IP54,用于安装、视频光端机、防雷装置,及摄像系统的电源供电 (2)规格:1400X800X600(高X宽X深) (3)名称:摄像监控机箱 | 个 | 2 | 827.64 |  | 1655.28
1060 | 030501012001 | 交换机 | (1)名称:视频交换机 (2)功能:24个以太网10/100/1000BASE-T端口 | 台 | 2 | 2987.82 |  | 5975.64
1061 | 030501010001 | 收发器 | (1)规格:单模,全双工 (2)名称:光纤收发器 | 台 | 3 | 457.24 |  | 1371.72
1062 | 030402010001 | 避雷器 | (1)规格:二合一,24V,Isn:20KA(8/20μs),响应时间:≤1ns (2)名称:视频防雷SPD | 套 | 48 | 325.89 |  | 15642.72
1063 | 030402010002 | 避雷器 | (1)规格:TK40-T2-320/2P,单相、II级、Isn:5KA(8/20μs),响应时间:≤25ns (2)名称:机柜电源防雷SPD | 套 | 2 | 367.46 |  | 734.92
1064 | 030507013001 | 录像设备 | (1)规格:数字光端机,单模,支持传输2路高清视频信号,2路共享10/100M以太网,单槽,传输距离25KM内,插卡式 (2)名称:视频光端机 | 台 | 7 | 945.83 |  | 6620.81
1065 | 030408001067 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:3X2.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.75/1.0kV | m | 20 | 17.37 |  | 347.4
1066 | 030408001068 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:3X1.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.75/1.0kV | m | 1579 | 14.46 |  | 22832.34
1067 | 030408006066 | 电力电缆头 | (1)规格:3x2.5 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.75/1.0kV | 个 | 4 | 83.1 |  | 332.4
1068 | 030408006067 | 电力电缆头 | (1)规格:3x1.5 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.75/1.0kV | 个 | 48 | 83.1 |  | 3988.8
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第91页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1069 | 030502005002 | 双绞线缆 | (1)规格:Cat.6e UTP (2)名称:通过工业以太网通讯 | m | 824 | 6.02 |  | 4960.48
1070 | 030502007002 | 光缆 | (1)名称:4芯单模光纤 (2)敷设方式:管内敷设 | m | 1045 | 3.15 |  | 3291.75
1071 | 030411001057 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管 (2)规格:DN32 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:埋地 | m | 1200 | 29.71 |  | 35652
1072 | 030411001058 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管 (2)规格:DN25 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:埋地 | m | 100 | 25.04 |  | 2504
1073 | 030408003001 | 电缆保护管 | (1)材质:UPVC (2)规格:DN20 (3)名称:电缆保护管 (4)敷设方式:埋地 | m | 200 | 6.18 |  | 1236
周界入侵报警系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1074 | 030409002015 | 接地母线 | (1)名称:6道合金线,包括:支架及基础 | m | 800 | 43.24 |  | 34592
1075 | 030507002001 | 入侵报警控制器 | (1)名称:电子围栏控制器 (2)类别:单防区,带开关量输出、报警输入输出模块 | 套 | 9 | 4912.86 |  | 44215.74
1076 | 030502003002 | 分线接线箱(盒) | (1)规格:包括:不锈钢304现场保护箱及相关的配套附件 (2)名称:电子围栏控制器保护箱 | 个 | 9 | 736.7 |  | 6630.3
1077 | 030507001001 | 入侵探测设备 | (1)名称:红外报警装置 (2)类别:包括对射装置、控制器、控制软件 | 套 | 1 | 1530.57 |  | 1530.57
1078 | 030502003003 | 分线接线箱(盒) | (1)规格:不锈钢304,500*400*200,包括开关电源、报警输入输出模块等 (2)名称:红外报警保护箱 | 个 | 9 | 736.7 |  | 6630.3
1079 | 030507002002 | 入侵报警控制器 | (1)名称:周界报警控制器 (2)类别:八回路,总线制 | 套 | 1 | 8836.86 |  | 8836.86
1080 | 030414007001 | 不间断电源 | (1)名称:UPS 1KVA 8h | 台 | 1 | 4828.79 |  | 4828.79
1081 | 030504001001 | 服务器 | (1)规格:CPU:英特尔至强 金牌 5118 2.3GHz, 3.2GHz Turbo, 12C/24T, 10.4GT/s 2U | 台 | 1 | 5498.51 |  | 5498.51
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第92页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
PI, 16M 缓存, HT(105W) (2)名称:周界报警计算机
1082 | 030402010003 | 避雷器 | (1)规格:TK40-T2-320/2P,单相、II级、Isn:5KA(8/20μs),响应时间:≤25ns (2)名称:电子围栏电源防雷SPD | 套 | 10 | 358.59 |  | 3585.9
1083 | 030402010004 | 避雷器 | (1)规格:TK40-T2-320/2P,单相、II级、Isn:5KA(8/20μs),响应时间:≤25ns (2)名称:电子围栏电源防雷SPD | 套 | 10 | 358.59 |  | 3585.9
1084 | 030502007003 | 光缆 | (1)名称:4芯单模光纤 (2)敷设方式:管内敷设 | m | 200 | 3.15 |  | 630
1085 | 030408001069 | 电力电缆 | (1)型号:YJV22 (2)规格:3X2.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.75/1.0kV | m | 210 | 17.72 |  | 3721.2
1086 | 030408001070 | 电力电缆 | (1)型号:YJV22 (2)规格:3X4 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.75/1.0kV | m | 750 | 22.5 |  | 16875
1087 | 030408006068 | 电力电缆头 | (1)规格:3x2.5 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV22 (4)电压等级(kV):0.75/1.0kV | 个 | 2 | 83.1 |  | 166.2
1088 | 030408006069 | 电力电缆头 | (1)规格:3x4 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV22 (4)电压等级(kV):0.75/1.0kV | 个 | 20 | 83.1 |  | 1662
1089 | 030408002036 | 控制电缆 | (1)型号:DJYPVRP22 (2)规格:2x(2x1.0) (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):450/750V | m | 960 | 18.41 |  | 17673.6
1090 | 030408007035 | 控制电缆头 | (1)规格:2x(2x1.0) (2)名称:控制电缆头 (3)型号:DJYPVRP22 | 个 | 22 | 71.65 |  | 1576.3
强电系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1091 | 010507003001 | 电缆沟、地沟、明暗沟 | (1)电缆沟 (2)C20混凝土100厚 (3)1:2.5水泥砂浆批挡20厚 (4)M7.5砂浆砌MU10普 | m | 170 | 673.85 |  | 114554.5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第93页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
通砼实心砌块 (5)C30钢筋混凝土电缆沟盖板 (6)C20混凝土压顶
1092 | 040205001001 | 人（手）孔井 | (1)电缆手井 (2)C15砼垫层 (3)M10砂浆砌筑井壁 (4)内外壁1:2.5水泥砂浆抹面厚10mm | 座 | 3 | 2095.22 |  | 6285.66
1093 | 010101003009 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2米 | m3 | 378.624 | 7.73 |  | 2926.76
1094 | 010103001016 | 回填方 | (1)回填工程(填土机械夯实 槽坑) | m3 | 141.248 | 9.79 |  | 1382.82
1095 | 010103001017 | 回填方 | (1)回填工程(槽坑回填砂 人工摊铺机械夯实) | m3 | 157.4 | 147.11 |  | 23155.11
1096 | 040103002002 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:原土 (2)运距:1KM | m3 | 372.174 | 12.98 |  | 4830.82
1097 | 030404017045 | 配电箱 | (1)规格:路灯配电箱 LD (2)安装方式:壁挂式 | 台 | 1 | 6382.08 |  | 6382.08
1098 | 030412007002 | 一般路灯 | (1)型号: (2)太阳能庭院灯 45W 4.5米 (3)规格:太阳能板:单晶硅太阳能板DC36V,145Wp、控制器DC24V,10A、输出电压 24V、锂电池DC12V,100AH,串联、每天工作8小时,持续阴雨天:4天、防护等级 IP65 | 套 | 27 | 2813.01 |  | 75951.27
1099 | 030409001002 | 接地极 | (1)规格:∠50x5x2500 (2)材质:热镀锌角钢 (3)名称:接地极 (4)土质:普通土 | 根 | 27 | 99.42 |  | 2684.34
1100 | 030409002016 | 接地母线 | (1)规格:-40*4 (2)材质:镀锌扁钢 (3)名称:镀锌扁钢 | m | 240.1 | 40.2 |  | 9652.02
1101 | 030411001059 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN32 (3)名称:配管 (4)接地要求:接地，刷漆 (5)配置形式:埋地 | m | 240.1 | 27.57 |  | 6619.56
1102 | 030408001071 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:3X6 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1kV | m | 255.328 | 27.28 |  | 6965.35
1103 | 030408006070 | 电力电缆头 | (1)规格:3X6 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:YJV (4)电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 6 | 83.1 |  | 498.6
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第94页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1104 | 010101003010 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2米 | m3 | 82.218 | 7.65 |  | 628.97
1105 | 010103001018 | 回填方 | (1)密实度要求:回填工程(填土机械夯实 槽坑) | m3 | 64.32 | 9.79 |  | 629.69
1106 | 010103001019 | 回填方 | (1)密实度要求:回填工程(槽坑回填砂 人工摊铺机械夯实) | m3 | 17.898 | 147.11 |  | 2632.97
1107 | 010103002009 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:原土 | m3 | 8.287 | 8.12 |  | 67.29
市政工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
二沉池 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
1108 | 010101001001 | 平整场地 | (1)土壤类别:三类土 (2)弃土运距:3km (3)取土运距:场内土方 | m2 | 651.11 | 1.53 |  | 996.2
1109 | 040101003002 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:4m以内 | m3 | 324.96 | 7.72 |  | 2508.69
1110 | 040101001001 | 挖一般土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:4m以内 | m3 | 2633.79 | 5.92 |  | 15592.04
1111 | 040103001002 | 填方 | (1)填方粒径要求:无 (2)填方来源、运距:原土回填 (3)密实度要求:无 (4)填方材料品种:三类土 | m3 | 1220.51 | 9.84 |  | 12009.82
1112 | 040201013001 | 深层水泥搅拌桩 | (1)地层情况:砂土状强风化砂岩作为持力层 (2)空桩长度、桩长:空桩0.5m、桩长14m (3)桩截面尺寸:φ500 水泥土深层搅拌桩 (4)水泥强度等级、掺量:425#的普通硅酸盐水泥、掺量15% | m | 11252 | 48.7 |  | 547972.4
1113 | 040201020001 | 褥垫层 | (1)厚度:200mm厚 (2)材料品种、规格及比例:中粗砂 | m3 | 145.093 | 219.97 |  | 31916.11
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
1114 | 040303001002 | 混凝土垫层 | (1)混凝土强度等级:C20泵送商品砼 | m3 | 78.544 | 540.16 |  | 42426.33
1115 | 040601006001 | 现浇混凝土池底 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品砼 (2)防水、抗渗要求:P8 (3)平池底 厚度50cm以内 | m3 | 18.07 | 654.2 |  | 11821.39
1116 | 040601006002 | 现浇混凝土池底 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品砼 (2)防水、抗渗要求:P8 (3)圆池底 厚度50cm | m3 | 279.29 | 688.6 |  | 192319.09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第95页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
以内
1117 | 040601007001 | 现浇混凝土池壁（隔墙） | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品砼 (2)防水、抗渗要求:P8 (3)圆形 壁厚30cm以外 | m3 | 161.82 | 1263.94 |  | 204530.77
1118 | 040601007002 | 现浇混凝土池壁（隔墙） | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品砼 (2)防水、抗渗要求:P8 (3)直行 壁厚30cm以内 | m3 | 49.3 | 1220.04 |  | 60147.97
1119 | 040601008001 | 现浇混凝土池柱 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品砼 (2)防水、抗渗要求:P8 | m3 | 1.01 | 1335.2 |  | 1348.55
1120 | 040601009001 | 现浇混凝土池梁 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品砼 (2)防水、抗渗要求:P8 | m3 | 4.6 | 1352.42 |  | 6221.13
1121 | 040601010001 | 现浇混凝土池盖板 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品砼 (2)防水、抗渗要求:P8 (3)池顶板 | m3 | 1.41 | 1457.91 |  | 2055.65
1122 | 040601011001 | 现浇混凝土板 | (1)名称、规格:走道板 (2)混凝土强度等级:C30泵送商品砼 (3)防水、抗渗要求:P8 | m3 | 8.11 | 1029.68 |  | 8350.7
1123 | 040601012001 | 池槽 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品砼 (2)防水、抗渗要求: P8 (3)池槽断面尺寸:480*900mm | m | 84.19 | 511.91 |  | 43097.7
1124 | 040601014001 | 混凝土导流壁、筒 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品砼 (2)配水孔 (3)防水、抗渗要求:P8 | m3 | 12.72 | 1460.74 |  | 18580.61
1125 | 040601015001 | 混凝土楼梯 | (1)混凝土强度等级:C30;泵送商品混凝土P8 (2)底板厚度:130mm (3)结构形式:直形 | m2 | 4.06 | 125.27 |  | 508.6
1126 | 010501002001 | 带形基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.27 | 550.56 |  | 148.65
1127 | 010502003001 | 异形柱 | (1)柱形状:异形柱 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， | m3 | 3.26 | 562.71 |  | 1834.43
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第96页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (3)混凝土强度等级:C30
1128 | 010505001001 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30，P8 | m3 | 3.47 | 582.07 |  | 2019.78
1129 | 040601030001 | 井、池渗漏试验 | (1)构筑物名称:二沉池 | m3 | 2882.43 | 5.08 |  | 14642.74
1130 | 040601029001 | 沉降(施工)缝 | (1)材料品种:3mm钢板 (2)沉降缝规格:无 (3)沉降缝部位:水池底板与池壁交接处 | m | 141.07 | 73.32 |  | 10343.25
1131 | 040309001001 | 金属栏杆 | (1)1100高栏杆 (2)栏杆材质、规格:φ60*3不锈钢管扶手，φ60*3不锈钢管立柱、φ28*1不锈钢管立杆@100mm (3)做法详15J403-1第D13页“PB1” | m | 124.25 | 320.78 |  | 39856.92
1132 | 040901009005 | 预埋铁件 | (1)材料品种:Q235B | t | 0.772 | 9544.12 |  | 7368.06
1133 | 040601027001 | 刚性防水 | (1)走道板面 (2)材料品种、规格:20厚1：2防水水泥砂浆 | m2 | 150.83 | 23.18 |  | 3496.24
1134 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | (1)池顶面 (2)面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石混凝土（非泵送），表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 (3)水泥浆一道 | m2 | 14.55 | 45.17 |  | 657.22
1135 | 040601027002 | 刚性防水 | (1)池体底板顶面 (2)材料品种、规格:10mm厚聚合物水泥防水砂浆涂抹 | m2 | 642.27 | 23.22 |  | 14913.51
1136 | 040601027003 | 刚性防水 | (1)池体内壁 (2)材料品种、规格:10mm厚聚合物水泥防水砂浆涂抹 | m2 | 651.7 | 23.22 |  | 15132.47
1137 | 040601027004 | 刚性防水 | (1)池外壁地下部分 直池壁 (2)材料品种、规格:20厚1：2防水水泥砂浆 | m2 | 109.55 | 29.69 |  | 3252.54
1138 | 040601027005 | 刚性防水 | (1)池外壁地下部分 圆池壁 (2)材料品种、规格:20厚1：2防水水泥砂浆 | m2 | 226.2 | 32.98 |  | 7460.08
1139 | 040601027006 | 刚性防水 | (1)集水槽 (2)材料品种、规格:20厚1：2防水水泥砂浆 | m2 | 258.06 | 41.31 |  | 10660.46
1140 | 040308001001 | 水泥砂浆抹面 | (1)砂浆配合比:1:2水 | m2 | 220.25 | 32.09 |  | 7067.82
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第97页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
泥砂浆找平 (2)部位:池外壁地上部分 圆池壁 (3)厚度:20厚
1141 | 040308001002 | 水泥砂浆抹面 | (1)砂浆配合比:1:2水泥砂浆找平 (2)部位:池外壁地上部分 直池壁 (3)厚度:20厚 | m2 | 40.88 | 28.83 |  | 1178.57
1142 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | (1)基层类型:砼面 (2)喷刷涂料部位:混凝土盖板底面、走道板底面 (3)涂料品种、喷刷遍数:环氧沥青涂抹,厚度为200μm | m2 | 136.16 | 114.57 |  | 15599.85
1143 | 011301001001 | 天棚抹灰 | (1)抹灰厚度、材料种类: 12厚1:3水泥砂浆抹平 | m2 | 35.74 | 32.79 |  | 1171.91
1144 | 04B001 | 热寖锌复合钢盖板 | (1)热寖锌复合钢盖板 (2)材质规格:G255/30/100 | m2 | 27.604 | 465 |  | 12835.86
1145 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:圆钢筋 (2)钢筋规格:φ8 | t | 0.015 | 6239.66 |  | 93.59
1146 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:III级钢筋 (2)钢筋规格:φ8 | t | 3.561 | 6008.32 |  | 21395.63
1147 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:III级钢筋 (2)钢筋规格:φ10 | t | 3.9 | 5957.58 |  | 23234.56
1148 | 040901001005 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:III级钢筋 (2)钢筋规格:φ12 | t | 3.348 | 5215.72 |  | 17462.23
1149 | 040901001006 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:III级钢筋 (2)钢筋规格:φ14 | t | 4.389 | 5106.53 |  | 22412.56
1150 | 040901001007 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:III级钢筋 (2)钢筋规格:φ16 | t | 35.268 | 5033.74 |  | 177529.94
1151 | 040901001008 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:III级钢筋 (2)钢筋规格:φ18 | t | 23.46 | 4990.86 |  | 117085.58
1152 | 040901001009 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:III级钢筋 (2)钢筋规格:φ20 | t | 1.865 | 5067.53 |  | 9450.94
1153 | 040901001010 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:III级钢筋 (2)钢筋规格:φ22 | t | 2.148 | 5068.83 |  | 10887.85
1154 | 010516006001 | 电渣压力焊接 | (1)规格:φ≤18 | 个 | 1532 | 5.76 |  | 8824.32
1155 | 010516003001 | 机械连接 | (1)连接方式:直螺纹连接 (2)规格:φ22 | 个 | 80 | 14.36 |  | 1148.8
混凝沉淀系统 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第98页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
通用项目 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
1156 | 010101001002 | 平整场地 | (1)土壤类别:三类土 (2)弃土运距:3km (3)取土运距:场内土方 | m2 | 590.4 | 1.53 |  | 903.31
1157 | 040101001002 | 挖一般土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:4m以内 | m3 | 253 | 5.92 |  | 1497.76
1158 | 040103001003 | 填方 | (1)填方粒径要求:无 (2)填方来源、运距:原土回填 (3)密实度要求:无 (4)填方材料品种:三类土 | m3 | 173.68 | 9.84 |  | 1709.01
1159 | 040201013002 | 深层水泥搅拌桩 | (1)地层情况:砂土状强风化砂岩作为持力层 (2)空桩长度、桩长:空桩0.5m、桩长14m (3)桩截面尺寸:φ500 水泥土深层搅拌桩 (4)水泥强度等级、掺量:425#的普通硅酸盐水泥、掺量15% | m | 9280 | 48.7 |  | 451936
1160 | 040201020002 | 褥垫层 | (1)厚度:200mm厚 (2)材料品种、规格及比例:中粗砂 | m3 | 131.8 | 219.97 |  | 28992.05
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
1161 | 040303001003 | 混凝土垫层 | (1)混凝土强度等级:C20泵送商品砼 | m3 | 70.33 | 540.16 |  | 37989.45
1162 | 040303001004 | 混凝土垫层 | (1)混凝土强度等级:C15泵送商品砼 | m3 | 10.17 | 521.35 |  | 5302.13
1163 | 040601006003 | 现浇混凝土池底 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品砼 (2)防水、抗渗要求:P8 (3)平池底 厚度50cm以内 | m3 | 46.76 | 654.2 |  | 30590.39
1164 | 040601006004 | 现浇混凝土池底 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品砼 (2)防水、抗渗要求:P8 (3)圆池底 厚度50cm以内 | m3 | 285.89 | 688.6 |  | 196863.85
1165 | 040601007003 | 现浇混凝土池壁（隔墙） | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品砼 (2)防水、抗渗要求:P8 (3)圆形 壁厚30cm以外 | m3 | 130.92 | 1263.94 |  | 165475.02
1166 | 040601007004 | 现浇混凝土池壁（隔墙） | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品砼 (2)防水、抗渗要求:P8 (3)直形 壁厚30cm以内 | m3 | 116.53 | 1220.04 |  | 142171.26
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第99页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1167 | 040601009002 | 现浇混凝土池梁 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品砼 (2)防水、抗渗要求:P8 | m3 | 1.22 | 1352.42 |  | 1649.95
1168 | 040601010002 | 现浇混凝土池盖板 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品砼 (2)防水、抗渗要求:P8 (3)池顶板 | m3 | 8.05 | 1457.91 |  | 11736.18
1169 | 010502003002 | 异形柱 | (1)柱形状:异形柱 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (3)混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.1 | 562.71 |  | 618.98
1170 | 010505001002 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30，P8 | m3 | 0.52 | 582.07 |  | 302.68
1171 | 040601011002 | 现浇混凝土板 | (1)名称、规格:走道板 (2)混凝土强度等级:C30泵送商品砼 (3)防水、抗渗要求:P8 | m3 | 9.62 | 1029.68 |  | 9905.52
1172 | 040601012002 | 池槽 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品砼 (2)防水、抗渗要求: P8 (3)池槽断面尺寸:500*500mm | m | 76.54 | 288.76 |  | 22101.69
1173 | 040601014002 | 混凝土导流壁、筒 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品砼 (2)配水孔 (3)防水、抗渗要求:P8 | m3 | 17.09 | 1460.74 |  | 24964.05
1174 | 040601015002 | 混凝土楼梯 | (1)混凝土强度等级:C30;泵送商品混凝土P8 (2)底板厚度:130mm (3)结构形式:直形 | m | 9.99 | 125.26 |  | 1251.35
1175 | 040601030002 | 井、池渗漏试验 | (1)构筑物名称:混凝沉淀系统 | m3 | 957.83 | 5.08 |  | 4865.78
1176 | 040601029002 | 沉降(施工)缝 | (1)材料品种:3mm钢板 (2)沉降缝规格:无 (3)沉降缝部位:水池底板与池壁交接处 | m | 122.48 | 73.32 |  | 8980.23
1177 | 040309001002 | 金属栏杆 | (1)1100高栏杆 (2)栏杆材质、规格:φ60*3不锈钢管扶手，φ60*3不锈钢管立柱、φ28*1不锈钢管立杆@100mm (3)做法详15J403-1第D13页“PB1” | m | 140.99 | 320.81 |  | 45231
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第100页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1178 | 040601027007 | 刚性防水 | (1)走道板面 (2)材料品种、规格:20厚1：2防水水泥砂浆 | m2 | 81.68 | 23.18 |  | 1893.34
1179 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | (1)池顶面 (2)面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石混凝土（非泵送），表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 (3)水泥浆一道 | m2 | 60.69 | 45.17 |  | 2741.37
1180 | 040601027008 | 刚性防水 | (1)池体底板顶面 (2)材料品种、规格:10mm厚聚合物水泥防水砂浆涂抹 | m2 | 543.2 | 23.22 |  | 12613.1
1181 | 040601027009 | 刚性防水 | (1)池体内壁 (2)材料品种、规格:10mm厚聚合物水泥防水砂浆涂抹 | m2 | 966.02 | 23.22 |  | 22430.98
1182 | 040601027010 | 刚性防水 | (1)池外壁地下部分 直池壁 (2)材料品种、规格:20厚1：2防水水泥砂浆 | m2 | 53.25 | 29.69 |  | 1580.99
1183 | 040601027011 | 刚性防水 | (1)集水槽 (2)材料品种、规格:20厚1：2防水水泥砂浆 | m2 | 137.77 | 41.31 |  | 5691.28
1184 | 040308001003 | 水泥砂浆抹面 | (1)砂浆配合比:1:2水泥砂浆找平 (2)部位:池外壁地上部分 圆池壁 (3)厚度:20厚 | m2 | 589.694 | 32.09 |  | 18923.28
1185 | 040308001004 | 水泥砂浆抹面 | (1)砂浆配合比:1:2水泥砂浆找平 (2)部位:池外壁地上部分 直池壁 (3)厚度:20厚 | m2 | 278.62 | 28.83 |  | 8032.61
1186 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | (1)基层类型:砼面 (2)喷刷涂料部位:混凝土盖板底面、走道板底面 (3)涂料品种、喷刷遍数:环氧沥青涂抹,厚度为200μm | m2 | 135.34 | 114.57 |  | 15505.9
1187 | 04B002 | 热寖锌复合钢盖板 | (1)热寖锌复合钢盖板 (2)材质规格:G255/30/100 | m2 | 16.93 | 465 |  | 7872.45
1188 | 040901001011 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:圆钢筋 (2)钢筋规格:φ8 | t | 0.009 | 6239.66 |  | 56.16
1189 | 040901001012 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:III级钢筋 (2)钢筋规格:φ8 | t | 0.888 | 6008.32 |  | 5335.39
1190 | 040901001013 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:III级钢筋 (2)钢筋规格:φ10 | t | 5.802 | 5957.58 |  | 34565.88
1191 | 040901001014 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:III级钢筋 (2)钢筋规格:φ12 | t | 5.238 | 5215.72 |  | 27319.94
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第101页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1192 | 040901001015 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:III级钢筋 (2)钢筋规格:φ14 | t | 13.58 | 5106.53 |  | 69346.68
1193 | 040901001016 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:III级钢筋 (2)钢筋规格:φ16 | t | 53.279 | 5033.74 |  | 268192.63
1194 | 040901001017 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:III级钢筋 (2)钢筋规格:φ20 | t | 2.24 | 5067.53 |  | 11351.27
1195 | 040901001018 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:III级钢筋 (2)钢筋规格:φ22 | t | 1.667 | 5068.83 |  | 8449.74
1196 | 010516006002 | 电渣压力焊接 | (1)规格:φ≤18 | 个 | 1729 | 5.76 |  | 9959.04
1197 | 010516003002 | 机械连接 | (1)连接方式:直螺纹连接 (2)规格:φ22 | 个 | 56 | 14.36 |  | 804.16
污泥泵房 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
1198 | 010101001003 | 平整场地 | (1)土壤类别:三类土 (2)弃土运距:3km (3)取土运距:场内土方 | m2 | 29.71 | 1.53 |  | 45.46
1199 | 040101003003 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:4m以内 | m3 | 347.92 | 7.72 |  | 2685.94
1200 | 040103001004 | 填方 | (1)填方粒径要求:无 (2)填方来源、运距:原土回填 (3)密实度要求:无 (4)填方材料品种:三类土 | m3 | 268.53 | 9.84 |  | 2642.34
1201 | 040201013003 | 深层水泥搅拌桩 | (1)地层情况:砂土状强风化砂岩作为持力层 (2)空桩长度、桩长:空桩0.5m、桩长14m (3)桩截面尺寸:φ500 水泥土深层搅拌桩 (4)水泥强度等级、掺量:425#的普通硅酸盐水泥、掺量15% | m | 536.5 | 48.7 |  | 26127.55
1202 | 040201020003 | 褥垫层 | (1)厚度:200mm厚 (2)材料品种、规格及比例:中粗砂 | m3 | 8.26 | 219.97 |  | 1816.95
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
1203 | 040303001005 | 混凝土垫层 | (1)混凝土强度等级:C20泵送商品砼 | m3 | 4.57 | 540.16 |  | 2468.53
1204 | 040303001006 | 混凝土垫层 | (1)混凝土强度等级:C15泵送商品砼 | m3 | 1.12 | 521.35 |  | 583.91
1205 | 040601006005 | 现浇混凝土池底 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品砼 (2)防水、抗渗要求:P8 (3)平池底 厚度50cm | m3 | 12.71 | 654.2 |  | 8314.88
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第102页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
以内
1206 | 040601007005 | 现浇混凝土池壁（隔墙） | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品砼 (2)防水、抗渗要求:P8 (3)直形 壁厚30cm以内 | m3 | 33.95 | 1220.04 |  | 41420.36
1207 | 040601009003 | 现浇混凝土池梁 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品砼 (2)防水、抗渗要求:P8 | m3 | 0.19 | 1352.42 |  | 256.96
1208 | 040601010003 | 现浇混凝土池盖板 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品砼 (2)防水、抗渗要求:P8 (3)池顶板 | m3 | 1.33 | 1457.91 |  | 1939.02
1209 | 040601011003 | 现浇混凝土板 | (1)名称、规格:走道板 (2)混凝土强度等级:C30泵送商品砼 (3)防水、抗渗要求:P8 | m3 | 0.12 | 1029.68 |  | 123.56
1210 | 040601015003 | 混凝土楼梯 | (1)混凝土强度等级:C30;泵送商品混凝土P8 (2)底板厚度:130mm (3)结构形式:直形 | m2 | 2.76 | 125.17 |  | 345.47
1211 | 010502003003 | 异形柱 | (1)柱形状:异形柱 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (3)混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.26 | 562.71 |  | 1834.43
1212 | 010505001003 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30，P8 | m3 | 3.28 | 582.07 |  | 1909.19
1213 | 040601030003 | 井、池渗漏试验 | (1)构筑物名称:污泥泵房 | m3 | 87.85 | 10.14 |  | 890.8
1214 | 040601029003 | 沉降(施工)缝 | (1)材料品种:3mm钢板 (2)沉降缝规格:无 (3)沉降缝部位:水池底板与池壁交接处 | m | 30.7 | 73.32 |  | 2250.92
1215 | 040309001003 | 金属栏杆 | (1)1100高栏杆 (2)栏杆材质、规格:φ60*3不锈钢管扶手，φ60*3不锈钢管立柱、φ28*1不锈钢管立杆@100mm (3)做法详15J403-1第D13页“PB1” | m | 22.08 | 321.22 |  | 7092.54
1216 | 011101003003 | 细石混凝土楼地面 | (1)池顶面 (2)面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20 | m2 | 17.48 | 45.17 |  | 789.57
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第103页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
细石混凝土（非泵送），表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 (3)水泥浆一道
1217 | 040601027012 | 刚性防水 | (1)池体底板顶面 (2)材料品种、规格:10mm厚聚合物水泥防水砂浆涂抹 | m2 | 21.25 | 23.22 |  | 493.43
1218 | 040601027013 | 刚性防水 | (1)池体内壁 (2)材料品种、规格:10mm厚聚合物水泥防水砂浆涂抹 | m2 | 108.81 | 23.22 |  | 2526.57
1219 | 040601027014 | 刚性防水 | (1)池外壁地下部分 直池壁 (2)材料品种、规格:20厚1：2防水水泥砂浆 | m2 | 55.85 | 29.69 |  | 1658.19
1220 | 040308001005 | 水泥砂浆抹面 | (1)砂浆配合比:1:2水泥砂浆找平 (2)部位:池外壁地上部分 直池壁 (3)厚度:20厚 | m2 | 96.86 | 28.83 |  | 2792.47
1221 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | (1)基层类型:砼面 (2)喷刷涂料部位:混凝土盖板底面 (3)涂料品种、喷刷遍数:环氧沥青涂抹,厚度为200μm | m2 | 11.2 | 114.57 |  | 1283.18
1222 | 04B003 | 热寖锌复合钢盖板 | (1)热寖锌复合钢盖板 (2)材质规格:G255/30/100 | m2 | 11.6 | 465 |  | 5394
1223 | 040901001019 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:圆钢筋 (2)钢筋规格:φ8 | t | 0.006 | 6239.66 |  | 37.44
1224 | 040901001020 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:III级钢筋 (2)钢筋规格:φ8 | t | 0.639 | 6008.32 |  | 3839.32
1225 | 040901001021 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:III级钢筋 (2)钢筋规格:φ10 | t | 0.487 | 5957.58 |  | 2901.34
1226 | 040901001022 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:III级钢筋 (2)钢筋规格:φ12 | t | 1.46 | 5215.72 |  | 7614.95
1227 | 040901001023 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:III级钢筋 (2)钢筋规格:φ14 | t | 4.148 | 5106.53 |  | 21181.89
1228 | 040901001024 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:III级钢筋 (2)钢筋规格:φ16 | t | 0.687 | 5033.74 |  | 3458.18
1229 | 040901001025 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:III级钢筋 (2)钢筋规格:φ18 | t | 0.076 | 4990.86 |  | 379.31
1230 | 040901001026 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:III级钢筋 (2)钢筋规格:φ20 | t | 0.535 | 5067.53 |  | 2711.13
1231 | 010516006003 | 电渣压力焊接 | (1)规格:φ≤18 | 个 | 286 | 5.76 |  | 1647.36
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第104页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
混凝沉淀滤池(原膜处理车间改造) | [8 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
1232 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | (1)强度等级:C20 (2)结构形式:混凝土 | m3 | 2.31 | 116.17 |  | 268.35
1233 | 041001008002 | 拆除混凝土结构 | (1)强度等级:C35 (2)结构形式:钢筋混凝土 | m3 | 15.37 | 165.43 |  | 2542.66
1234 | 081202004001 | 混凝土结构开孔 | (1)500*500过流孔 | 个 | 8 | 85.22 |  | 681.76
1235 | 081202004002 | 混凝土结构开孔 | (1)300*300过流孔 | 个 | 8 | 85.22 |  | 681.76
1236 | 040103002003 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除垃圾 (2)运距:3km | m3 | 17.68 | 30.51 |  | 539.42
1237 | 040601007006 | 现浇混凝土池壁（隔墙） | (1)混凝土强度等级:C35泵送商品砼（微膨胀） (2)防水、抗渗要求:P8 (3)直形 壁厚30cm以内 | m3 | 105.36 | 1243.6 |  | 131025.7
1238 | 040601011004 | 现浇混凝土板 | (1)名称、规格:走道板 (2)混凝土强度等级:C30泵送商品砼 (3)防水、抗渗要求:P8 | m3 | 1.81 | 1029.68 |  | 1863.72
1239 | 040601027015 | 刚性防水 | (1)池内壁、底板顶面 (2)材料品种、规格:20mm厚聚合物水泥防水砂浆粉刷 | m2 | 1038.22 | 39.44 |  | 40947.4
1240 | 040303001007 | 混凝土垫层 | (1)混凝土强度等级:C20泵送商品砼 | m3 | 462.46 | 503.11 |  | 232668.25
1241 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | (1)拆除部位:新旧砼交接处凿毛 | m2 | 40.12 | 5.54 |  | 222.26
1242 | 010507007001 | 其他构件 | (1)部位:洞口封堵 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品砼（微膨胀） (3)混凝土强度等级:C35，抗渗等级P8 | m3 | 82.11 | 1243.6 |  | 102112
1243 | 010606008001 | 钢梯 | (1)成品钢结构爬梯 (2)做法详05S804-179 | t | 0.233 | 8625.41 |  | 2009.72
1244 | 040901001027 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:III级钢筋 (2)钢筋规格:φ8 | t | 0.156 | 6008.32 |  | 937.3
1245 | 040901001028 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:III级钢筋 (2)钢筋规格:φ10 | t | 0.038 | 5957.58 |  | 226.39
1246 | 040901001029 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:III级钢筋 (2)钢筋规格:φ14 | t | 3.227 | 5106.53 |  | 16478.77
1247 | 040901001030 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:III级钢筋 | t | 6.792 | 5033.74 |  | 34189.16
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第105页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)钢筋规格:φ16
1248 | 040901001031 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:III级钢筋 (2)钢筋规格:φ18 | t | 0.586 | 4990.86 |  | 2924.64
1249 | 010516006004 | 电渣压力焊接 | (1)规格:φ≤18 | 个 | 350 | 5.76 |  | 2016
1250 | 010516004001 | 建筑植筋 | (1)植筋方式:注入式植筋 (2)规格:φ16 (3)深度:400mm | 个 | 1540 | 10.45 |  | 16093
高效生化池(原五段AO池改造) | [8 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
1251 | 041001008003 | 拆除混凝土结构 | (1)强度等级:C35 (2)结构形式:钢筋混凝土 | m3 | 107.79 | 165.43 |  | 17831.7
1252 | 040103002004 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除垃圾 (2)运距:3km | m3 | 107.79 | 30.51 |  | 3288.67
1253 | 040601007007 | 现浇混凝土池壁（隔墙） | (1)混凝土强度等级:C35泵送商品砼（微膨胀） (2)防水、抗渗要求:P8 (3)直形 壁厚30cm以内 | m3 | 166.6 | 1243.6 |  | 207183.76
1254 | 040601011005 | 现浇混凝土板 | (1)名称、规格:走道板 (2)混凝土强度等级:C35泵送商品砼 (3)防水、抗渗要求:P8 | m3 | 3.22 | 1053.26 |  | 3391.5
1255 | 040601009004 | 现浇混凝土池梁 | (1)混凝土强度等级:C35泵送商品砼 (2)防水、抗渗要求:P8 | m3 | 5.53 | 1376.01 |  | 7609.34
1256 | 040601027016 | 刚性防水 | (1)池内壁，走道板底面、板面 (2)材料品种、规格:20mm厚聚合物水泥防水砂浆粉刷 | m2 | 1189.81 | 39.44 |  | 46926.11
1257 | 011604001002 | 平面抹灰层拆除 | (1)拆除部位:新旧砼交接处凿毛 | m2 | 11.514 | 5.54 |  | 63.79
1258 | 040901001032 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:III级钢筋 (2)钢筋规格:φ6 | t | 0.041 | 6241.71 |  | 255.91
1259 | 040901001033 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:III级钢筋 (2)钢筋规格:φ8 | t | 0.588 | 6008.32 |  | 3532.89
1260 | 040901001034 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:III级钢筋 (2)钢筋规格:φ12 | t | 0.957 | 5215.72 |  | 4991.44
1261 | 040901001035 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:III级钢筋 (2)钢筋规格:φ14 | t | 15.433 | 5106.53 |  | 78809.08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第106页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1262 | 040901001036 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:III级钢筋 (2)钢筋规格:φ16 | t | 2.478 | 5033.74 |  | 12473.61
1263 | 040901001037 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:III级钢筋 (2)钢筋规格:φ18 | t | 0.069 | 4990.86 |  | 344.37
1264 | 010516006005 | 电渣压力焊接 | (1)规格:φ≤18 | 个 | 888 | 5.76 |  | 5114.88
1265 | 010516004002 | 建筑植筋 | (1)植筋方式:注入式植筋 (2)规格:φ14 (3)深度:400mm | 个 | 1188 | 7.37 |  | 8755.56
1266 | 010516004003 | 建筑植筋 | (1)植筋方式:注入式植筋 (2)规格:φ16 (3)深度:400mm | 个 | 92 | 10.45 |  | 961.4
1267 | 040309001004 | 金属栏杆 | (1)1100高栏杆 (2)栏杆材质、规格:φ60*3不锈钢管扶手，φ60*3不锈钢管立柱、φ28*1不锈钢管立杆@100mm (3)做法详15J403-1第D13页“PB1” | m | 40.74 | 320.75 |  | 13067.36
1268 | 040901009006 | 预埋铁件 | (1)材料品种:Q235B | t | 0.253 | 9544.12 |  | 2414.66
建筑工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
臭氧设备间 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土石方 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1269 | 010101001004 | 平整场地 | (1)土壤类别:三类土 (2)弃土运距:3km (3)取土运距:场内土方 | m2 | 298.35 | 1.52 |  | 453.49
1270 | 010101002001 | 挖一般土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 (3)大开挖 | m3 | 490.21 | 5.88 |  | 2882.43
1271 | 010103001020 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计及规范要求 (2)填方材料品种:三类土 (3)填方粒径要求:符合设计及规范要求 (4)填方来源、运距:场内土方 | m3 | 49.89 | 9.79 |  | 488.42
1272 | 010103001021 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计及规范要求 (2)填方材料品种:三类土 (3)填方粒径要求:符合设计及规范要求 (4)填方来源、运距:场内土方 (5)室内回填 | m3 | 195.45 | 19.6 |  | 3830.82
1273 | 010201009001 | 水泥搅拌桩 | (1)地层情况:砂土状强风化砂岩作为持力层 | m3 | 914.03 | 209.42 |  | 191416.16
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第107页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)空桩长度、桩长:空桩0.5m、桩长13m (3)桩截面尺寸:φ500 水泥土深层搅拌桩 (4)水泥强度等级、掺量:425#的普通硅酸盐水泥、掺量15%
1274 | 010404001009 | 褥垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:200mm厚中粗砂 | m3 | 66.99 | 174.21 |  | 11670.33
1275 | 010404001010 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:级配砂石 | m3 | 53.633 | 216.06 |  | 11587.95
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1276 | 010402001001 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型、砌筑高度:200mm厚 (3)砂浆强度等级:专用砂浆 | m3 | 42.34 | 610.03 |  | 25828.67
1277 | 010405001001 | 砌筑超高增加费 | (1)超高高度:1m | m3 | 25.87 | 17.25 |  | 446.26
1278 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)外墙面满铺细目钢丝网防裂 | m2 | 229.88 | 16.33 |  | 3753.94
1279 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)内墙两种材料的墙体交接处挂200mm玻纤网格布 | m2 | 87.04 | 13.48 |  | 1173.3
1280 | 010607005003 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)轴流风机墙外装设45°玻璃钢弯头,两侧均装设10cmX10cm不锈钢钢丝网 | m2 | 3.93 | 69.78 |  | 274.24
1281 | 010501001001 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 33.5 | 517.82 |  | 17346.97
1282 | 010501004001 | 满堂基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30抗渗砼，抗渗等级P6 | m3 | 130.99 | 561.82 |  | 73592.8
1283 | 010501006001 | 设备基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 13.76 | 497.17 |  | 6841.06
1284 | 010502001001 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 19.05 | 557.42 |  | 10618.85
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第108页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1285 | 010502002001 | 构造柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.52 | 733.22 |  | 2580.93
1286 | 010503004001 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.68 | 736.03 |  | 1236.53
1287 | 010503005001 | 过梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.76 | 739.8 |  | 562.25
1288 | 010504001001 | 直形墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C15 (3)±0.000以下墙体 | m3 | 11.56 | 492.15 |  | 5689.25
1289 | 010505001004 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C25抗渗砼，抗渗等级P6 | m3 | 57.91 | 544.99 |  | 31560.37
1290 | 010505007001 | 天沟（檐沟）、挑檐板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C25抗渗砼，抗渗等级P6 | m3 | 8.83 | 656.53 |  | 5797.16
1291 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.08 | 626.04 |  | 676.12
1292 | 010507005001 | 压顶 | (1)断面尺寸:200*100 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (3)混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.79 | 673.69 |  | 532.22
1293 | 010516002003 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:综合 | t | 0.08 | 9465.87 |  | 757.27
1294 | 010507001001 | 散水、坡道 | (1)散水 (2)素土夯实，向外坡3%~5% (3)垫层材料种类、厚 | m2 | 39.66 | 84.44 |  | 3348.89
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第109页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
度:150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 (4)面层厚度:60mm (5)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (6)混凝土强度等级:C15 (7)变形缝填塞材料种类:密缝膏嵌缝聚乙烯泡沫塑料 (8)详见12J003-3A/A1
1295 | 011102001001 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:20厚烧毛花岗岩 (3)素水泥浆一道 | m2 | 39.66 | 148 |  | 5869.68
1296 | 010507001002 | 散水、坡道 | (1)坡道 (2)垫层材料种类、厚度:300厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 (3)面层厚度:50厚C20混凝土面层,随捣随抹成粗麻面 (4)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:100厚商品混凝土 (5)混凝土强度等级:C20 (6)变形缝填塞材料种类:无 (7)素土夯实 (8)详见12J003-1A/A7 | m2 | 11.25 | 197.32 |  | 2219.85
1297 | 010507003002 | 电缆沟、地沟、明暗沟 | (1)沟截面净空尺寸:200*200 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品砼 (3)混凝土强度等级:C10 (4)沟内壁10厚聚合物水泥防水砂浆抹面 | m | 23.64 | 93.24 |  | 2204.19
1298 | 010507003003 | 电缆沟、地沟、明暗沟 | (1)沟截面净空尺寸:1000*900 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品砼 (3)混凝土强度等级:C10 (4)沟内壁10厚聚合物水泥防水砂浆抹面 | m | 20 | 202.78 |  | 4055.6
1299 | 070205004001 | 沟盖板 | (1)镀锌钢格栅盖板 | m2 | 29.15 | 300 |  | 8745
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第110页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
屋面工程
1300 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | (1)面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 375.2 | 28.74 |  | 10783.25
1301 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | (1)防水膜品种:2道1.5厚非固化橡胶沥青防水涂料 | m2 | 399.25 | 19.28 |  | 7697.54
1302 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:3厚聚氨酯类自粘聚合物改性防水卷材 | m2 | 399.25 | 38.54 |  | 15387.1
1303 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 375.2 | 23.3 |  | 8742.16
1304 | 010902008001 | 屋面变形缝 | (1)嵌缝材料种类:屋面找平层分格缝,水平纵横缝间距≤6m (2)止水带材料种类:无 (3)盖缝材料:无 (4)防护材料种类:无 | m | 99.45 | 16.09 |  | 1600.15
1305 | 010404001011 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层（平均厚度82.5mm） | m3 | 29.819 | 612.22 |  | 18255.79
1306 | 01B001 | 泛水 | (1)屋面泛水 做法详12J201-2/A14 | m | 72.8 | 74.87 |  | 5450.54
1307 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | (1)面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆+5%防水剂 (2)雨披 | m2 | 9 | 30.75 |  | 276.75
1308 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB300Ф6 | t | 0.271 | 6313.99 |  | 1711.09
1309 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф6 | t | 0.097 | 6199.38 |  | 601.34
1310 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф8 | t | 5.178 | 5967.58 |  | 30900.13
1311 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф10 | t | 1.243 | 5917.17 |  | 7355.04
1312 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф12 | t | 1.206 | 5452.96 |  | 6576.27
1313 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф14 | t | 8.513 | 5346.62 |  | 45515.78
1314 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф16 | t | 1.732 | 5275.73 |  | 9137.56
1315 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф18 | t | 2.155 | 5233.95 |  | 11279.16
1316 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф20 | t | 0.443 | 5006.84 |  | 2218.03
1317 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф25 | t | 0.058 | 5008.09 |  | 290.47
1318 | 010516006006 | 电渣压力焊接 | (1)规格:φ≤18 | 个 | 144 | 5.45 |  | 784.8
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第111页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1319 | 011101003004 | 细石混凝土楼地面 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:无 (2)面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C25细石混凝土（非泵送），表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 (3)界面剂一道 | m2 | 255.12 | 45.37 |  | 11574.79
1320 | 010501001002 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 20.41 | 501.44 |  | 10234.39
1321 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | (1)踢脚线高度:150mm高 (2)底层厚度、砂浆配合比:12mm厚1:3水泥砂浆 (3)面层厚度、砂浆配合比:8mm厚1:2.5水泥砂浆 (4)素水泥浆界面剂一道 | m2 | 10.7 | 84.19 |  | 900.83
1322 | 011105001002 | 水泥砂浆踢脚线 | (1)踢脚线高度:200mm高 (2)底层厚度、砂浆配合比:12mm厚1:3水泥砂浆 (3)面层厚度、砂浆配合比:8mm厚1:2.5水泥砂浆 (4)素水泥浆界面剂一道 (5)设备基础侧面 | m2 | 23.05 | 84.19 |  | 1940.58
1323 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖墙 (2)界面剂类型:素水泥浆界面剂一道 (3)找平层砂浆厚度、配合比:8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆抹平 | m2 | 326.59 | 32.29 |  | 10545.59
1324 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | (1)基层类型:抹灰面 (2)喷刷涂料部位:内墙面 (3)刮腻子要求:3厚耐水腻子分遍找平 (4)涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料 | m2 | 326.59 | 26.53 |  | 8664.43
1325 | 011202003001 | 柱、梁面砂浆找平 | (1)柱（梁）体类型:矩形柱 (2)找平的砂浆厚度、配合比:8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆抹平 | m2 | 20.62 | 38.43 |  | 792.43
1326 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | (1)基层类型:抹灰面 (2)喷刷涂料部位:独立柱 | m2 | 20.62 | 30.39 |  | 626.64
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第112页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)刮腻子要求:3厚耐水腻子分遍找平 (4)涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料
1327 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖墙面 (2)找平层砂浆厚度、配合比:20厚厚聚合物水泥防水砂浆，压入一层耐碱玻璃纤维网布 | m2 | 388.11 | 52.64 |  | 20430.11
1328 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:1.5厚反应型高分子防水涂料 | m2 | 388.11 | 34.92 |  | 13552.8
1329 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | (1)基层类型:抹灰面 (2)喷刷涂料部位:外墙面 (3)刮腻子两遍 (4)涂料品种、喷刷遍数:灰色丙烯酸高级外墙漆 二遍 | m2 | 315.09 | 44.7 |  | 14084.52
1330 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)墙体类型:砖墙 (2)安装方式:6厚水泥砂浆内掺建筑胶 (3)面层材料品种、规格、颜色:8厚100*200面砖随贴随抹界面剂 (4)缝宽、嵌缝材料种类:1:1水泥砂浆勾缝 | m2 | 73.03 | 125.18 |  | 9141.9
1331 | 011301001002 | 天棚抹灰 | (1)基层类型:砼面 (2)抹灰厚度、材料种类:8厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆抹平 (3)砂浆配合比:素水泥浆界面剂一道 | m2 | 418.72 | 31.95 |  | 13378.1
1332 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | (1)基层类型:抹灰层 (2)喷刷涂料部位:天棚面 (3)刮腻子要求:2~3厚面层耐水腻子刮平 (4)涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料 | m2 | 418.72 | 31.35 |  | 13126.87
1333 | 010802003001 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:钢质甲级防火门 (2)顺位器 | m2 | 7.2 | 591.42 |  | 4258.22
1334 | 010803001001 | 金属卷帘（闸）门 | (1)门代号及洞口尺寸:JLM-3339 (2)门材质:铝合金卷帘门 (3)启动装置品种、规格:卷帘门电动装置 | 樘 | 1 | 7722.95 |  | 7722.95
1335 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金推拉窗 (2)玻璃品种、厚度:6中透光单银LOW-E+12空气+6透明玻璃 | m2 | 15.12 | 521.1 |  | 7879.03
1336 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金固定窗 | m2 | 12.6 | 487.62 |  | 6144.01
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第113页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)玻璃品种、厚度:6中透光单银LOW-E+12空气+6透明玻璃
1337 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金平开窗 (2)玻璃品种、厚度:6中透光单银LOW-E+12空气+6透明玻璃 | m2 | 1.44 | 707.42 |  | 1018.68
1338 | 010807003001 | 金属百叶窗 | (1)框、扇材质:防雨百叶 | m2 | 23.04 | 545.67 |  | 12572.24
新增配电室 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土石方 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1339 | 010101001005 | 平整场地 | (1)土壤类别:三类土 (2)弃土运距:3km (3)取土运距:场内土方 | m2 | 126 | 1.52 |  | 191.52
1340 | 010101002002 | 挖一般土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 (3)大开挖 | m3 | 215.8 | 5.88 |  | 1268.9
1341 | 010103001022 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计及规范要求 (2)填方材料品种:三类土 (3)填方粒径要求:符合设计及规范要求 (4)填方来源、运距:场内土方 | m3 | 36.94 | 9.79 |  | 361.64
1342 | 010103001023 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计及规范要求 (2)填方材料品种:三类土 (3)填方粒径要求:符合设计及规范要求 (4)填方来源、运距:场内土方 (5)室内回填 | m3 | 33.97 | 19.6 |  | 665.81
1343 | 010201009002 | 水泥搅拌桩 | (1)地层情况:砂土状强风化砂岩作为持力层 (2)空桩长度、桩长:空桩0.5m、桩长13m (3)桩截面尺寸:φ500 水泥土深层搅拌桩 (4)水泥强度等级、掺量:425#的普通硅酸盐水泥、掺量15% | m3 | 423.9 | 209.42 |  | 88773.14
1344 | 010404001012 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:200mm厚中粗砂 | m3 | 30.08 | 174.21 |  | 5240.24
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1345 | 010402001002 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型、砌筑高度:200mm厚 | m3 | 29.91 | 610.03 |  | 18246
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第114页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)砂浆强度等级:专用砂浆
1346 | 010405001002 | 砌筑超高增加费 | (1)超高高度:1m | m3 | 7.33 | 17.25 |  | 126.44
1347 | 010607005004 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)外墙面满铺细目钢丝网防裂 | m2 | 126.62 | 16.33 |  | 2067.7
1348 | 010607005005 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)内墙两种材料的墙体交接处挂200mm玻纤网格布 | m2 | 54.83 | 13.48 |  | 739.11
1349 | 010607005006 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)轴流风机墙外装设45°玻璃钢弯头,两侧均装设10cmX10cm不锈钢钢丝网 | m2 | 1.57 | 69.78 |  | 109.55
1350 | 010501001003 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 15.04 | 517.82 |  | 7788.01
1351 | 010501004002 | 满堂基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30抗渗砼，抗渗等级P6 | m3 | 60.45 | 561.82 |  | 33962.02
1352 | 010502001002 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 8.32 | 557.42 |  | 4637.73
1353 | 010502002002 | 构造柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.02 | 733.22 |  | 747.88
1354 | 010503004002 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.37 | 736.03 |  | 1008.36
1355 | 010503004003 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.08 | 715.7 |  | 57.26
1356 | 010503005002 | 过梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.08 | 739.8 |  | 59.18
1357 | 010504001002 | 直形墙 | (1)混凝土种类（商品 | m3 | 7.78 | 492.15 |  | 3828.93
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第115页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C15 (3)±0.000以下墙体
1358 | 010505001005 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C25抗渗砼，抗渗等级P6 | m3 | 25.34 | 544.99 |  | 13810.05
1359 | 010505007002 | 天沟（檐沟）、挑檐板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C25抗渗砼，抗渗等级P6 | m3 | 5.9 | 656.53 |  | 3873.53
1360 | 010505008002 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.91 | 626.04 |  | 569.7
1361 | 010507005002 | 压顶 | (1)断面尺寸:200*100 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (3)混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.24 | 673.69 |  | 161.69
1362 | 010507001003 | 散水、坡道 | (1)散水 (2)素土夯实，向外坡3%~5% (3)垫层材料种类、厚度:150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 (4)面层厚度:60mm (5)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (6)混凝土强度等级:C15 (7)变形缝填塞材料种类:密缝膏嵌缝聚乙烯泡沫塑料 (8)详见12J003-3A/A1 | m2 | 25.56 | 84.36 |  | 2156.24
1363 | 011102001002 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:20厚烧毛花岗岩 (3)素水泥浆一道 | m2 | 25.56 | 148 |  | 3782.88
1364 | 010507001004 | 散水、坡道 | (1)坡道 | m2 | 21.65 | 197.32 |  | 4271.98
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第116页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)垫层材料种类、厚度:300厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 (3)面层厚度:50厚C20混凝土面层,随捣随抹成粗麻面 (4)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:100厚商品混凝土 (5)混凝土强度等级:C20 (6)变形缝填塞材料种类:无 (7)素土夯实 (8)详见12J003-1A/A7
1365 | 010401014001 | 砖地沟、明暗沟 | (1)砖品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌Mu10砖 (2)沟截面尺寸:1400*800mm (3)砂浆强度等级:沟内壁10厚聚合物水泥防水砂浆抹面 (4)A-A剖面 | m | 4.8 | 236.85 |  | 1136.88
1366 | 010401014002 | 砖地沟、明暗沟 | (1)砖品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌Mu10砖 (2)沟截面尺寸:800*800mm (3)砂浆强度等级:沟内壁10厚聚合物水泥防水砂浆抹面 (4)1-1剖面 | m | 18.11 | 164.05 |  | 2970.95
1367 | 010401014003 | 砖地沟、明暗沟 | (1)砖品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌Mu10砖 (2)沟截面尺寸:900*800mm (3)砂浆强度等级:沟内壁10厚聚合物水泥防水砂浆抹面 (4)B-B剖面 | m | 21.51 | 218.47 |  | 4699.29
1368 | 010507005003 | 压顶 | (1)电缆沟压顶 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (3)混凝土强度等级:C20 | m3 | 6.34 | 673.69 |  | 4271.19
1369 | 010516002004 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:综合 | t | 0.501 | 9465.87 |  | 4742.4
1370 | 070205004002 | 沟盖板 | (1)镀锌钢格栅盖板 | m2 | 42.92 | 300 |  | 12876
屋面工程
1371 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | (1)面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 177.28 | 28.74 |  | 5095.03
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第117页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1372 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | (1)防水膜品种:2道1.5厚非固化橡胶沥青防水涂料 | m2 | 193.08 | 19.28 |  | 3722.58
1373 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:3厚聚氨酯类自粘聚合物改性防水卷材 | m2 | 193.08 | 38.54 |  | 7441.3
1374 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 177.28 | 23.3 |  | 4130.62
1375 | 010902008002 | 屋面变形缝 | (1)嵌缝材料种类:屋面找平层分格缝,水平纵横缝间距≤6m (2)止水带材料种类:无 (3)盖缝材料:无 (4)防护材料种类:无 | m | 42 | 16.09 |  | 675.78
1376 | 010404001013 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层（平均厚度114mm） | m3 | 15.902 | 612.22 |  | 9735.52
1377 | 01B002 | 泛水 | (1)屋面泛水 做法详12J201-2/A14 | m | 48.4 | 74.87 |  | 3623.71
1378 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面 | (1)面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆+5%防水剂 (2)雨披 | m2 | 7.56 | 30.75 |  | 232.47
1379 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB300Ф6 | t | 0.207 | 6313.99 |  | 1307
1380 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф6 | t | 0.033 | 6199.38 |  | 204.58
1381 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф8 | t | 2.22 | 5967.58 |  | 13248.03
1382 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф10 | t | 0.629 | 5917.17 |  | 3721.9
1383 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф12 | t | 0.57 | 5452.96 |  | 3108.19
1384 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф14 | t | 3.926 | 5346.62 |  | 20990.83
1385 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф16 | t | 0.831 | 5275.73 |  | 4384.13
1386 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф18 | t | 0.906 | 5233.95 |  | 4741.96
1387 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф20 | t | 0.336 | 5006.84 |  | 1682.3
1388 | 010515001020 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф25 | t | 0.023 | 5008.09 |  | 115.19
1389 | 010516006007 | 电渣压力焊接 | (1)规格:φ≤18 | 个 | 80 | 5.45 |  | 436
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1390 | 011101001005 | 水泥砂浆楼地面 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3防静电水泥砂浆找平层， | m2 | 70.18 | 109.08 |  | 7655.23
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第118页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
内配防静电接地金属网 (2)素水泥浆遍数:防静电水泥浆一道 (3)面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2防静电水泥砂浆 (4)素水泥浆一道
1391 | 010501001004 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 5.643 | 501.43 |  | 2829.57
1392 | 011105001003 | 水泥砂浆踢脚线 | (1)踢脚线高度:150mm高 (2)底层厚度、砂浆配合比:12mm厚1:3水泥砂浆 (3)面层厚度、砂浆配合比:8mm厚1:2.5水泥砂浆 (4)素水泥浆界面剂一道 | m2 | 8.93 | 84.19 |  | 751.82
1393 | 011201004003 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖墙 (2)界面剂类型:素水泥浆界面剂一道 (3)找平层砂浆厚度、配合比:8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆抹平 | m2 | 237.4 | 32.29 |  | 7665.65
1394 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | (1)基层类型:抹灰面 (2)喷刷涂料部位:内墙面 (3)刮腻子要求:3厚耐水腻子分遍找平 (4)涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料 | m2 | 237.4 | 26.53 |  | 6298.22
1395 | 011201004004 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖墙面 (2)找平层砂浆厚度、配合比:20厚厚聚合物水泥防水砂浆，压入一层耐碱玻璃纤维网布 | m2 | 225.15 | 52.64 |  | 11851.9
1396 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:1.5厚反应型高分子防水涂料 | m2 | 225.15 | 34.92 |  | 7862.24
1397 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | (1)基层类型:抹灰面 (2)喷刷涂料部位:外墙面 (3)刮腻子两遍 (4)涂料品种、喷刷遍数:灰色丙烯酸高级外墙漆 二遍 | m2 | 177.18 | 44.7 |  | 7919.95
1398 | 011204003002 | 块料墙面 | (1)墙体类型:砖墙 (2)安装方式:6厚水泥砂浆内掺建筑胶 (3)面层材料品种、规格、颜色:8厚100*200 | m2 | 47.97 | 125.18 |  | 6004.88
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第119页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
面砖随贴随抹界面剂 (4)缝宽、嵌缝材料种类:1:1水泥砂浆勾缝
1399 | 011301001003 | 天棚抹灰 | (1)基层类型:砼面 (2)抹灰厚度、材料种类:8厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆抹平 (3)砂浆配合比:素水泥浆界面剂一道 | m2 | 179.05 | 31.95 |  | 5720.65
1400 | 011407002005 | 天棚喷刷涂料 | (1)基层类型:抹灰层 (2)喷刷涂料部位:天棚面 (3)刮腻子要求:2~3厚面层耐水腻子刮平 (4)涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料 | m2 | 179.05 | 31.35 |  | 5613.22
1401 | 010802003002 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:钢质乙级防火门 (2)顺位器 | m2 | 12.87 | 579.19 |  | 7454.18
1402 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金推拉窗 (2)玻璃品种、厚度:6中透光单银LOW-E+12空气+6透明玻璃 | m2 | 8.64 | 521.1 |  | 4502.3
1403 | 010807001005 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金固定窗 (2)玻璃品种、厚度:6中透光单银LOW-E+12空气+6透明玻璃 | m2 | 9.36 | 487.62 |  | 4564.12
1404 | 010807001006 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金平开窗 (2)玻璃品种、厚度:6中透光单银LOW-E+12空气+6透明玻璃 | m2 | 1.44 | 707.42 |  | 1018.68
1405 | 010607005007 | 防虫纱窗 | (1)材料品种、规格:具有规定数目(16目)的尼龙纱网 | m2 | 16.2 | 21.19 |  | 343.28
1406 | 010607005008 | 防虫纱窗 | (1)材料品种、规格:挡鼠板 | m2 | 1.44 | 185.27 |  | 266.79
加药间(一期污泥脱水车间改造) | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1407 | 01B003 | 拆除设备 | (1)拆除 (2)污泥螺杆泵2台 (3)反冲洗水泵2台 | 台 | 4 | 710.16 |  | 2840.64
1408 | 01B004 | 拆除设备 | (1)拆除一体化溶解加药装置 | 台 | 1 | 1353.54 |  | 1353.54
1409 | 01B005 | 拆除设备 | (1)拆除浓缩脱水一体机 | 台 | 2 | 1353.54 |  | 2707.08
1410 | 01B006 | 拆除设备 | (1)拆除移动式空压机 | 台 | 2 | 210.05 |  | 420.1
1411 | 01B007 | 拆除设备 | (1)拆除移动式无轴螺旋输送机 | 台 | 1 | 1353.54 |  | 1353.54
1412 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砌体材质:标准砖 | m3 | 3.22 | 140.81 |  | 453.41
1413 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | (1)构件名称:地面破 | m3 | 8.9 | 465.43 |  | 4142.33
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第120页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
除 (2)混凝土种类:混凝土
1414 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 | (1)构件名称:设备基础 (2)混凝土种类:混凝土 | m3 | 0.08 | 833.63 |  | 66.69
1415 | 010103002010 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除垃圾 (2)运距:3km | m3 | 18.18 | 16.14 |  | 293.43
1416 | 010103001024 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计及规范要求 (2)填方材料品种:三类土 (3)填方粒径要求:符合设计及规范要求 (4)填方来源、运距:场内土方 | m3 | 11.73 | 9.79 |  | 114.84
1417 | 011101003005 | 细石混凝土楼地面 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:无 (2)面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C25细石混凝土（非泵送），表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 (3)界面剂一道 | m2 | 23.46 | 45.37 |  | 1064.38
1418 | 010507003004 | 电缆沟、地沟、明暗沟 | (1)沟截面净空尺寸:500*500 (2)150厚C20素砼垫层 (3)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品砼 (4)混凝土强度等级:C30 (5)沟内壁20厚1:2.5防水砂浆 | m | 14.78 | 300.61 |  | 4443.02
1419 | 070205004003 | 沟盖板 | (1)镀锌钢格栅盖板 | m2 | 8.9 | 300 |  | 2670
1420 | 010501004003 | 满堂基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30抗渗砼，抗渗等级P6 | m3 | 8.26 | 561.82 |  | 4640.63
1421 | 010501006002 | 设备基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.8 | 497.17 |  | 894.91
1422 | 010504001003 | 直形墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30抗渗砼，抗渗等级P | m3 | 3.55 | 572.81 |  | 2033.48
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第121页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
6
1423 | 010515001021 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф8 | t | 0.152 | 5967.58 |  | 907.07
1424 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф10 | t | 0.292 | 5917.17 |  | 1727.81
1425 | 010515001023 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф14 | t | 1.33 | 5346.62 |  | 7111
1426 | 011002006001 | 块料防腐面层 | (1)防腐部位:地面 (2)块料品种、规格:耐酸瓷砖300*300*65 (3)粘结材料种类:水玻璃胶泥结合层 (4)勾缝材料种类:呋喃胶泥勾缝 (5)找平层厚度、砂浆配合比:30厚 C20细石砼（非泵送） | m2 | 41.28 | 282.69 |  | 11669.44
1427 | 011201004005 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砼墙 (2)界面剂类型:素水泥浆界面剂一道 (3)找平层砂浆厚度、配合比:8厚1:3水泥砂浆分层抹平 (4)聚合物水泥砂浆局部修补 | m2 | 46.03 | 38.81 |  | 1786.42
1428 | 011204003003 | 块料墙面 | (1)墙体类型:内墙面 (2)安装方式:5厚环氧胶泥粘结层 (3)面层材料品种、规格、颜色:耐酸瓷砖300x300x10 | m2 | 46.03 | 169.39 |  | 7797.02
冷却塔基础 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土石方 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1429 | 010101001006 | 平整场地 | (1)土壤类别:三类土 (2)弃土运距:3km (3)取土运距:场内土方 | m2 | 63.9 | 1.52 |  | 97.13
1430 | 010101004001 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 53.04 | 7.19 |  | 381.36
1431 | 010103001025 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计及规范要求 (2)填方材料品种:三类土 (3)填方粒径要求:符合设计及规范要求 (4)填方来源、运距:场内土方 | m3 | 12.37 | 9.79 |  | 121.1
1432 | 010201009003 | 水泥搅拌桩 | (1)地层情况:砂土状强风化砂岩作为持力层 (2)空桩长度、桩长:空桩0.5m、桩长13m (3)桩截面尺寸:φ500 水泥土深层搅拌桩 (4)水泥强度等级、掺 | m3 | 211.95 | 209.42 |  | 44386.57
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第122页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
量:425#的普通硅酸盐水泥、掺量15%
1433 | 010404001014 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:200mm厚中粗砂 | m3 | 14.78 | 174.21 |  | 2574.82
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1434 | 010501001005 | 垫层 | (1)C20 泵送商品砼 | m3 | 6.72 | 517.82 |  | 3479.75
1435 | 010501004004 | 满堂基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6 | m3 | 31.95 | 561.82 |  | 17950.15
1436 | 010501006003 | 设备基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.48 | 497.17 |  | 735.81
1437 | 010502001003 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6 | m3 | 0.32 | 581.11 |  | 185.96
1438 | 010516002005 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:Q235B | t | 0.081 | 9465.87 |  | 766.74
1439 | 010515001024 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф8 | t | 0.028 | 5967.58 |  | 167.09
1440 | 010515001025 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф10 | t | 0.064 | 5917.17 |  | 378.7
1441 | 010515001026 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф14 | t | 1.81 | 5346.62 |  | 9677.38
液氧站基础 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土石方 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1442 | 010101001007 | 平整场地 | (1)土壤类别:三类土 (2)弃土运距:3km (3)取土运距:场内土方 | m2 | 144.9 | 1.52 |  | 220.25
1443 | 010101002003 | 挖一般土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 (3)大开挖 | m3 | 135.66 | 5.88 |  | 797.68
1444 | 010103001026 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计及规范要求 (2)填方材料品种:三类土 (3)填方粒径要求:符合设计及规范要求 (4)填方来源、运距:场内土方 | m3 | 23.51 | 9.79 |  | 230.16
1445 | 010201009004 | 水泥搅拌桩 | (1)地层情况:砂土状强风化砂岩作为持力层 (2)空桩长度、桩长: | m3 | 438.226 | 209.36 |  | 91747
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第123页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
空桩0.5m、桩长14m (3)桩截面尺寸:φ500 水泥土深层搅拌桩 (4)水泥强度等级、掺量:425#的普通硅酸盐水泥、掺量15%
1446 | 010404001015 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:200mm厚中粗砂 | m3 | 31.97 | 174.21 |  | 5569.49
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1447 | 010501001006 | 垫层 | (1)C20 泵送商品砼 | m3 | 15.108 | 517.82 |  | 7823.22
1448 | 010501004005 | 满堂基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6 | m3 | 94.847 | 561.82 |  | 53286.94
1449 | 010502001004 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6 | m3 | 0.88 | 581.11 |  | 511.38
1450 | 070205004004 | 沟盖板 | (1)镀锌钢格栅盖板 | m2 | 0.605 | 300 |  | 181.5
1451 | 010516002006 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:Q235B | t | 0.488 | 9465.87 |  | 4619.34
1452 | 010515001027 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф8 | t | 0.068 | 5967.58 |  | 405.8
1453 | 010515001028 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф10 | t | 0.181 | 5917.17 |  | 1071.01
1454 | 010515001029 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф16 | t | 5.463 | 5275.73 |  | 28821.31
1455 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)1800高平台栏杆 (2)扶手材料种类、规格:φ60*3不锈钢管扶手 (3)栏杆材料种类、规格:φ60*3不锈钢管立柱、φ28钢立杆@100mm (4)做法详15J403-1第D13页“PB1” | m | 48.6 | 557.55 |  | 27096.93
臭氧氧化塔 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土石方 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1456 | 010101001008 | 平整场地 | (1)土壤类别:三类土 (2)弃土运距:3km (3)取土运距:场内土方 | m2 | 411.4 | 1.52 |  | 625.33
1457 | 010101002004 | 挖一般土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 (3)大开挖 | m3 | 376.83 | 5.88 |  | 2215.76
1458 | 010103001027 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计及规范要求 | m3 | 41.87 | 9.79 |  | 409.91
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第124页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)填方材料品种:三类土 (3)填方粒径要求:符合设计及规范要求 (4)填方来源、运距:场内土方
1459 | 010201009005 | 水泥搅拌桩 | (1)地层情况:砂土状强风化砂岩作为持力层 (2)空桩长度、桩长:空桩0.5m、桩长13m (3)桩截面尺寸:φ500 水泥土深层搅拌桩 (4)水泥强度等级、掺量:425#的普通硅酸盐水泥、掺量15% | m3 | 1192.219 | 209.42 |  | 249674.5
1460 | 010404001016 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:200mm厚中粗砂 | m3 | 87.3 | 174.21 |  | 15208.53
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1461 | 010501001007 | 垫层 | (1)C20 泵送商品砼 | m3 | 41.97 | 517.82 |  | 21732.91
1462 | 010501004006 | 满堂基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6 | m3 | 287.98 | 561.82 |  | 161792.92
1463 | 010501006004 | 设备基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 20.87 | 497.17 |  | 10375.94
1464 | 010502001005 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6 | m3 | 30.13 | 581.11 |  | 17508.84
1465 | 010505001006 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6 | m3 | 34.37 | 567.06 |  | 19489.85
1466 | 010503002001 | 矩形梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6 | m3 | 10.24 | 573.35 |  | 5871.1
1467 | 010505006001 | 栏板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C | m3 | 1.504 | 612.83 |  | 921.7
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第125页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
30，抗渗等级P6
1468 | 010506001001 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式、双跑 (4)梯板厚度（不含梯阶）:120mm | m2 | 22.31 | 137.55 |  | 3068.74
1469 | 010515001030 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф6 | t | 0.061 | 6199.38 |  | 378.16
1470 | 010515001031 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф8 | t | 3.307 | 5967.58 |  | 19734.79
1471 | 010515001032 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф10 | t | 1.616 | 5917.17 |  | 9562.15
1472 | 010515001033 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф12 | t | 2.094 | 5452.96 |  | 11418.5
1473 | 010515001034 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф14 | t | 0.659 | 5346.62 |  | 3523.42
1474 | 010515001035 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф16 | t | 2.965 | 5275.73 |  | 15642.54
1475 | 010515001036 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф18 | t | 20.287 | 5233.95 |  | 106181.14
1476 | 010515001037 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф20 | t | 1.002 | 5006.84 |  | 5016.85
1477 | 010515001038 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф25 | t | 0.317 | 5008.09 |  | 1587.56
1478 | 010516006008 | 电渣压力焊接 | (1)规格:φ≤18 | 个 | 336 | 5.45 |  | 1831.2
1479 | 010516003003 | 机械连接 | (1)连接方式:直螺纹连接 (2)规格:φ25 | 个 | 16 | 16.12 |  | 257.92
屋面工程
1480 | 011101001006 | 水泥砂浆楼地面 | (1)面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 42.66 | 28.74 |  | 1226.05
1481 | 010902002003 | 屋面涂膜防水 | (1)防水膜品种:2道1.5厚非固化橡胶沥青防水涂料 | m2 | 54.06 | 19.28 |  | 1042.28
1482 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:3厚聚氨酯类自粘聚合物改性防水卷材 | m2 | 54.06 | 38.54 |  | 2083.47
1483 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 42.66 | 23.3 |  | 993.98
1484 | 010902008003 | 屋面变形缝 | (1)嵌缝材料种类:屋面找平层分格缝,水平纵横缝间距≤6m (2)止水带材料种类:无 (3)盖缝材料:无 | m | 14.22 | 16.09 |  | 228.8
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第126页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)防护材料种类:无
1485 | 01B008 | 泛水 | (1)屋面泛水 做法详12J201-2/A14 | m | 38 | 74.87 |  | 2845.06
装饰工程
1486 | 011101001007 | 水泥砂浆楼地面 | (1)面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 | m2 | 558.43 | 27.96 |  | 15613.7
1487 | 011106004001 | 水泥砂浆楼梯面层 | (1)面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 | m2 | 22.31 | 106.26 |  | 2370.66
1488 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | (1)柱（梁）体类型:独立柱、单梁 (2)面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 | m2 | 407.47 | 59.54 |  | 24260.76
1489 | 011301001004 | 天棚抹灰 | (1)基层类型:砼面 (2)抹灰厚度、材料种类:20厚1:3水泥砂浆 | m2 | 328.36 | 35.7 |  | 11722.45
1490 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)1100高平台栏杆 (2)扶手材料种类、规格:φ60*3不锈钢管扶手 (3)栏杆材料种类、规格:φ60*3不锈钢管立柱、φ28*1不锈钢管立杆@100mm (4)做法详15J403-1第D13页“PB1” | m | 139.63 | 448.24 |  | 62587.75
水解酸化池(三期改造) | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1491 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | (1)构件名称:挑板 (2)混凝土种类:钢筋混凝土 | m3 | 1.585 | 486.21 |  | 770.64
1492 | 010103002011 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除垃圾 (2)运距:3km | m3 | 2.39 | 24.18 |  | 57.79
1493 | 010505003001 | 平板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C35微膨胀砼 | m3 | 3.318 | 534.14 |  | 1772.28
1494 | 011101001008 | 水泥砂浆楼地面 | (1)面层厚度、砂浆配合比:20mm厚聚合物水泥防水砂浆粉刷 | m2 | 44.24 | 39.16 |  | 1732.44
1495 | 010516002007 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:Q235B | t | 0.277 | 9465.87 |  | 2622.05
1496 | 010515001039 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф8 | t | 0.243 | 5967.58 |  | 1450.12
室外总体工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
总体道路 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
厂区道路
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第127页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1497 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | (1)部位:厂区道路 | m2 | 1214.25 | 1.4 |  | 1699.95
1498 | 040202009001 | 砂砾石 | (1)厚度:300厚 (2)石料规格:天然级配砂石 | m2 | 1214.25 | 31.39 |  | 38115.31
1499 | 040203007001 | 水泥混凝土 | (1)厚度:22cm (2)混凝土强度等级:C25非泵送商品砼 | m2 | 1214.25 | 123.31 |  | 149729.17
1500 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | (1)材料品种、规格:100*250石质路沿石，30厚1:3水泥砂浆粘贴 (2)路缘石做法参12J003-C6-3B/5B,选用C7-h型 | m | 472 | 72.75 |  | 34338
围墙
1501 | 050307006001 | 铁艺栏杆 | (1)铁艺栏杆 (2)铁艺栏杆高度:1.8m (3)做法参15J001-98页 | m | 160 | 303.19 |  | 48510.4
1502 | 010101003011 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 144 | 7.01 |  | 1009.44
1503 | 010101004002 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 122.5 | 7.19 |  | 880.78
1504 | 010103001028 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计及规范要求 (2)填方材料品种:三类土 (3)填方粒径要求:符合设计及规范要求 (4)填方来源、运距:场内土方 | m3 | 204.8 | 9.79 |  | 2004.99
1505 | 010404001017 | 垫层 | (1)300厚粗砂垫层 | m3 | 33.6 | 174.21 |  | 5853.46
1506 | 010501001008 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 9.6 | 480.29 |  | 4610.78
1507 | 010501003001 | 独立基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.7 | 503.91 |  | 1360.56
1508 | 010504001004 | 直形墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 16 | 514.9 |  | 8238.4
1509 | 010502001006 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C | m3 | 25.6 | 523.31 |  | 13396.74
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第128页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
25
1510 | 010515001040 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB300Ф6 | t | 0.551 | 6313.99 |  | 3479.01
1511 | 010515001041 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф12 | t | 2.309 | 5452.96 |  | 12590.88
1512 | 011201004006 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖墙面 (2)找平层砂浆厚度、配合比:水泥砂浆找平抹灰 9+5mm厚 | m2 | 160 | 49.68 |  | 7948.8
1513 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | (1)基层类型:抹灰面 (2)喷刷涂料部位:外墙面 (3)刮腻子两遍 (4)涂料品种、喷刷遍数:灰色丙烯酸高级外墙漆 二遍 | m2 | 160 | 44.7 |  | 7152
1514 | 011202003002 | 柱、梁面砂浆找平 | (1)柱（梁）体类型:矩形柱 (2)找平的砂浆厚度、配合比:水泥砂浆找平抹灰 9+5mm厚 | m2 | 174.4 | 51.09 |  | 8910.1
1515 | 011205002001 | 块料柱面 | (1)安装方式:粉状型建筑胶贴剂粘贴 (2)面层材料品种、规格、颜色:文化石 | m2 | 174.4 | 202.71 |  | 35352.62
土方
1516 | 010101002005 | 挖一般土方 | (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 200 | 5.88 |  | 1176
1517 | 010103001029 | 回填方 | (1)填方材料品种:利用厂内开挖土方 | m3 | 2200 | 4.01 |  | 8822
厂区道路破除及恢复
1518 | 041001001001 | 拆除路面 | (1)材质:混凝土 (2)厚度:18cm | m2 | 2440 | 14.54 |  | 35477.6
1519 | 041001003001 | 拆除基层 | (1)材质:水泥稳定碎石 (2)厚度:18cm (3)部位:道路基层 | m2 | 2440 | 6.23 |  | 15201.2
1520 | 041001003002 | 拆除基层 | (1)材质:碎石层 (2)厚度:15cm (3)部位:道路基层 | m2 | 2440 | 3.79 |  | 9247.6
1521 | 040202001002 | 路床（槽）整形 | (1)部位:厂区道路破除修复 | m2 | 2440 | 1.4 |  | 3416
1522 | 040202011001 | 碎石 | (1)厚度:15cm (2)石料规格:碎石 | m2 | 2440 | 27.32 |  | 66660.8
1523 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 | (1)水泥含量:5% (2)石料规格:水泥稳定碎石 (3)厚度:18cm | m2 | 2440 | 67.94 |  | 165773.6
1524 | 040203007002 | 水泥混凝土 | (1)厚度:18cm (2)混凝土强度等级:C35非泵送商品砼 | m2 | 2440 | 109.94 |  | 268253.6
1525 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 | (1)材质:石质路沿石 | m | 1220 | 5.78 |  | 7051.6
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第129页 共129页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1526 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | (1)材料品种、规格:100*250石质路沿石，30厚1:3水泥砂浆粘贴 (2)路缘石做法参12J003-C6-3B/5B,选用C7-h型 (3)按50%利旧考虑 | m | 1220 | 44.82 |  | 54680.4
1527 | 041001008004 | 拆除混凝土结构 | (1)砼围墙拆除 | m3 | 73.44 | 164.31 |  | 12066.93
1528 | 01B009 | 活动板房拆除 | (1)活动板房拆除 | m2 | 150 | 37.05 |  | 5557.5
1529 | 040103002005 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:3km | m3 | 1333.09 | 23.97 |  | 31954.17
绿化种植、破除恢复
1530 | 050101010001 | 整理绿化用地 | (1)整理绿化地 | m2 | 2809.6 | 4.94 |  | 13879.42
1531 | 050102012001 | 铺种草皮 | (1)养护期:半年日常养护期半年成活养护 (2)草皮种类:马尼拉草 (3)铺种方式:满铺 | m2 | 2809.6 | 31.04 |  | 87209.98
1532 | 050102001001 | 栽植乔木 | (1)胸径或干径:地径13~15cm (2)株高、冠径:高度3~4m，冠幅2.5~3.5m (3)起挖方式:移植 (4)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 | 株 | 50 | 360.97 |  | 18048.5
暂估价 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
暂估价 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
暂估金 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
暂列金 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
合 计 | [7 empty] | 41661964.99

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
利旧改造部分-设备及安装工程
工艺管线
1 | 安全文明施工费 | 1576737 | / | 33428
1.1 | 粗格栅及提升泵房(一期改造) | 11480 | 2.12 | 243
1.2 | 超细格栅池(三期膜格栅池改造) | 16742 | 2.12 | 355
1.3 | 三期调节池(三期改造) | 194438 | 2.12 | 4122
1.4 | 水解酸化池(三期改造) | 448484 | 2.12 | 9508
1.5 | 高效生化池(原五段AO池改造) | 155260 | 2.12 | 3292
1.6 | 混凝沉淀滤池(原膜处理车间改造) | 699364 | 2.12 | 14827
1.7 | 加药间(一期污泥脱水车间改造) | 50969 | 2.12 | 1081
2 | 其他总价措施费 | 1576737 | / | 7727
2.1 | 粗格栅及提升泵房(一期改造) | 11480 | 0.49 | 56
2.2 | 超细格栅池(三期膜格栅池改造) | 16742 | 0.49 | 82
2.3 | 三期调节池(三期改造) | 194438 | 0.49 | 953
2.4 | 水解酸化池(三期改造) | 448484 | 0.49 | 2198
2.5 | 高效生化池(原五段AO池改造) | 155260 | 0.49 | 761
2.6 | 混凝沉淀滤池(原膜处理车间改造) | 699364 | 0.49 | 3427
2.7 | 加药间(一期污泥脱水车间改造) | 50969 | 0.49 | 250
电气工程
1 | 安全文明施工费 | 906190 | / | 19210
1.1 | 粗格栅及提升泵房(一期改造) | 85627 | 2.12 | 1815
1.2 | 三期调节池(三期改造) | 73187 | 2.12 | 1552
1.3 | 水解酸化池(三期改造) | 38980 | 2.12 | 826
1.4 | 加药间(一期污泥脱水车间改造) | 80349 | 2.12 | 1703
1.5 | 高效生化池(原五段AO池改造) | 67656 | 2.12 | 1434
1.6 | 混凝沉淀滤池(原膜处理车间改造) | 560391 | 2.12 | 11880
2 | 其他总价措施费 | 906190 | / | 4442
2.1 | 粗格栅及提升泵房(一期改造) | 85627 | 0.49 | 420
2.2 | 三期调节池(三期改造) | 73187 | 0.49 | 359
2.3 | 水解酸化池(三期改造) | 38980 | 0.49 | 191
2.4 | 加药间(一期污泥脱水车间改造) | 80349 | 0.49 | 394
2.5 | 高效生化池(原五段AO池改造) | 67656 | 0.49 | 332
2.6 | 混凝沉淀滤池(原膜处理车间改造) | 560391 | 0.49 | 2746
新建部分-设备及安装工程
工艺管线
1 | 安全文明施工费 | 2041499 | / | 43279
1.1 | 混凝沉淀系统 | 246404 | 2.12 | 5224
1.2 | 二沉池 | 416503 | 2.12 | 8830
1.3 | 污泥泵房 | 82173 | 2.12 | 1742
1.4 | 臭氧氧化塔 | 928860 | 2.12 | 19692
1.5 | 臭氧设备间 | 211953 | 2.12 | 4493
1.6 | 冷却塔基础 | 120115 | 2.12 | 2546
总价措施项目清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1.7 | 液氧站 | 35491 | 2.12 | 752
2 | 其他总价措施费 | 2041499 | / | 10004
2.1 | 混凝沉淀系统 | 246404 | 0.49 | 1207
2.2 | 二沉池 | 416503 | 0.49 | 2041
2.3 | 污泥泵房 | 82173 | 0.49 | 403
2.4 | 臭氧氧化塔 | 928860 | 0.49 | 4551
2.5 | 臭氧设备间 | 211953 | 0.49 | 1039
2.6 | 冷却塔基础 | 120115 | 0.49 | 589
2.7 | 液氧站 | 35491 | 0.49 | 174
电气工程
1 | 安全文明施工费 | 2127187 | / | 45096
1.1 | 配电间 | 181918 | 2.12 | 3857
1.2 | 二沉池 | 19878 | 2.12 | 421
1.3 | 污泥泵房 | 21712 | 2.12 | 460
1.4 | 混凝沉淀池 | 28590 | 2.12 | 606
1.5 | 臭氧设备间 | 797160 | 2.12 | 16900
1.6 | 臭氧氧化塔 | 592551 | 2.12 | 12562
1.7 | 液氧站 | 12519 | 2.12 | 265
1.8 | 冷却塔 | 42387 | 2.12 | 899
1.9 | 自控设备 | 430472 | 2.12 | 9126
2 | 其他总价措施费 | 2127187 | / | 10421
2.1 | 配电间 | 181918 | 0.49 | 891
2.2 | 二沉池 | 19878 | 0.49 | 97
2.3 | 污泥泵房 | 21712 | 0.49 | 106
2.4 | 混凝沉淀池 | 28590 | 0.49 | 140
2.5 | 臭氧设备间 | 797160 | 0.49 | 3906
2.6 | 臭氧氧化塔 | 592551 | 0.49 | 2903
2.7 | 液氧站 | 12519 | 0.49 | 61
2.8 | 冷却塔 | 42387 | 0.49 | 208
2.9 | 自控设备 | 430472 | 0.49 | 2109
新建部分-室外安装工程
室外工艺管线
1 | 安全文明施工费 | 3133018 | / | 18171
1.1 | 污水工艺管线 | 917742 | 0.58 | 5323
1.2 | 污泥工艺管线 | 384045 | 0.58 | 2227
1.3 | 臭氧工艺管线 | 55963 | 0.58 | 325
1.4 | 曝气工艺管线 | 66557 | 0.58 | 386
1.5 | 加药管线 | 175926 | 0.58 | 1020
1.6 | 雨水管线 | 859103 | 0.58 | 4983
1.7 | 厂内污水管线 | 625737 | 0.58 | 3629
1.8 | 给水管线 | 47945 | 0.58 | 278
2 | 其他总价措施费 | 3133018 | / | 10966
总价措施项目清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
2.1 | 污水工艺管线 | 917742 | 0.35 | 3212
2.2 | 污泥工艺管线 | 384045 | 0.35 | 1344
2.3 | 臭氧工艺管线 | 55963 | 0.35 | 196
2.4 | 曝气工艺管线 | 66557 | 0.35 | 233
2.5 | 加药管线 | 175926 | 0.35 | 616
2.6 | 雨水管线 | 859103 | 0.35 | 3007
2.7 | 厂内污水管线 | 625737 | 0.35 | 2190
2.8 | 给水管线 | 47945 | 0.35 | 168
室外电气总体
1 | 安全文明施工费 | 452272 | / | 2623
1.1 | 视频安防系统 | 91907 | 0.58 | 533
1.2 | 周界入侵报警系统 | 94517 | 0.58 | 548
1.3 | 强电系统 | 265848 | 0.58 | 1542
2 | 其他总价措施费 | 452272 | / | 1583
2.1 | 视频安防系统 | 91907 | 0.35 | 322
2.2 | 周界入侵报警系统 | 94517 | 0.35 | 331
2.3 | 强电系统 | 265848 | 0.35 | 930
市政工程
二沉池
1 | 安全文明施工费 | 1800728 | / | 38176
1.1 | 通用项目 | 616302 | 2.12 | 13066
1.2 | 排水工程 | 1184426 | 2.12 | 25110
2 | 其他总价措施费 | 1800728 | / | 8824
2.1 | 通用项目 | 616302 | 0.49 | 3020
2.2 | 排水工程 | 1184426 | 0.49 | 5804
混凝沉淀系统
1 | 安全文明施工费 | 1745131 | / | 36997
1.1 | 通用项目 | 485038 | 2.12 | 10283
1.2 | 排水工程 | 1260093 | 2.12 | 26714
2 | 其他总价措施费 | 1745131 | / | 8551
2.1 | 通用项目 | 485038 | 0.49 | 2377
2.2 | 排水工程 | 1260093 | 0.49 | 6174
污泥泵房
1 | 安全文明施工费 | 173418 | / | 3676
1.1 | 通用项目 | 33318 | 2.12 | 706
1.2 | 排水工程 | 140100 | 2.12 | 2970
2 | 其他总价措施费 | 173418 | / | 849
2.1 | 通用项目 | 33318 | 0.49 | 163
2.2 | 排水工程 | 140100 | 0.49 | 686
混凝沉淀滤池(原膜处理车间改造)
1 | 安全文明施工费 | 594280 | / | 12599
1.1 | 通用项目 | 594280 | 2.12 | 12599
总价措施项目清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
2 | 其他总价措施费 | 594280 | / | 2912
2.1 | 通用项目 | 594280 | 0.49 | 2912
高效生化池(原五段AO池改造)
1 | 安全文明施工费 | 430066 | / | 9117
1.1 | 通用项目 | 430066 | 2.12 | 9117
2 | 其他总价措施费 | 430066 | / | 2107
2.1 | 通用项目 | 430066 | 0.49 | 2107
建筑工程
臭氧设备间
1 | 安全文明施工费 | 944914 | / | 34773
1.1 | 土石方 | 222330 | 3.68 | 8182
1.2 | 一般土建 | 550774 | 3.68 | 20268
1.3 | 装饰 | 171810 | 3.68 | 6323
2 | 其他总价措施费 | 944914 | / | 3307
2.1 | 土石方 | 222330 | 0.35 | 778
2.2 | 一般土建 | 550774 | 0.35 | 1928
2.3 | 装饰 | 171810 | 0.35 | 601
新增配电室
1 | 安全文明施工费 | 480369 | / | 17677
1.1 | 土石方 | 96501 | 3.68 | 3551
1.2 | 一般土建 | 294238 | 3.68 | 10828
1.3 | 装饰 | 89630 | 3.68 | 3298
2 | 其他总价措施费 | 480369 | / | 1682
2.1 | 土石方 | 96501 | 0.35 | 338
2.2 | 一般土建 | 294238 | 0.35 | 1030
2.3 | 装饰 | 89630 | 0.35 | 314
加药间(一期污泥脱水车间改造)
1 | 安全文明施工费 | 66677 | / | 2454
1.1 | 一般土建 | 66677 | 3.68 | 2454
2 | 其他总价措施费 | 66677 | / | 233
2.1 | 一般土建 | 66677 | 0.35 | 233
冷却塔基础
1 | 安全文明施工费 | 83116 | / | 3058
1.1 | 土石方 | 47561 | 3.68 | 1750
1.2 | 一般土建 | 35555 | 3.68 | 1308
2 | 其他总价措施费 | 83116 | / | 290
2.1 | 土石方 | 47561 | 0.35 | 166
2.2 | 一般土建 | 35555 | 0.35 | 124
液氧站基础
1 | 安全文明施工费 | 225016 | / | 8280
1.1 | 土石方 | 98565 | 3.68 | 3627
1.2 | 一般土建 | 126451 | 3.68 | 4653
总价措施项目清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
2 | 其他总价措施费 | 225016 | / | 788
2.1 | 土石方 | 98565 | 0.35 | 345
2.2 | 一般土建 | 126451 | 0.35 | 443
臭氧氧化塔
1 | 安全文明施工费 | 1012425 | / | 37257
1.1 | 土石方 | 268134 | 3.68 | 9867
1.2 | 一般土建 | 744291 | 3.68 | 27390
2 | 其他总价措施费 | 1012425 | / | 3543
2.1 | 土石方 | 268134 | 0.35 | 938
2.2 | 一般土建 | 744291 | 0.35 | 2605
水解酸化池(三期改造)
1 | 安全文明施工费 | 10159 | / | 374
1.1 | 一般土建 | 10159 | 3.68 | 374
2 | 其他总价措施费 | 10159 | / | 36
2.1 | 一般土建 | 10159 | 0.35 | 36
室外总体工程
1 | 安全文明施工费 | 1321864 | / | 7667
1.1 | 总体道路 | 1321864 | 0.58 | 7667
2 | 其他总价措施费 | 1321864 | / | 4627
2.1 | 总体道路 | 1321864 | 0.35 | 4627
暂估价
暂估价
1 | 安全文明施工费 |  | /
1.1 | 暂估金 |  | 2.12
2 | 其他总价措施费 |  | /
2.1 | 暂估金 |  | 0.49
暂列金
暂列金
1 | 安全文明施工费 |  | /
1.1 | 暂列金 |  | 2.12
2 | 其他总价措施费 |  | /
2.1 | 暂列金 |  | 0.49
合 计 |  |  |  | 456804

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
利旧改造部分-设备及安装工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
工艺管线 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
粗格栅及提升泵房(一期改造) | [8 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | (1)工业管道脚手架搭拆费 (2)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 12.96 |  | 12.96
超细格栅池(三期膜格栅池改造) | [8 empty] | 分项工程(17市政)
2 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | (1)工业管道脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 28.37 |  | 28.37
三期调节池(三期改造) | [8 empty] | 分项工程(17市政)
3 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | (1)机械设备安装工程脚手架搭拆费 (2)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (3)工业管道脚手架搭拆费 (4)自动化控制仪表脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 691.78 |  | 691.78
水解酸化池(三期改造) | [8 empty] | 分项工程(17市政)
4 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | (1)工业管道脚手架搭拆费 (2)自动化控制仪表脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 1015.77 |  | 1015.77
高效生化池(原五段AO池改造) | [8 empty] | 分项工程(17市政)
5 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | (1)工业管道脚手架搭拆费 (2)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 (3)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (4)自动化控制仪表脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 1634.98 |  | 1634.98
混凝沉淀滤池(原膜处理车间改造) | [8 empty] | 分项工程(17市政)
6 | 031301017006 | 脚手架搭拆 | (1)机械设备安装工程脚手架搭拆费 (2)工业管道脚手架搭拆费 (3)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (4)自动化控制仪表脚手架搭拆费 (5)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (6)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 4388.6 |  | 4388.6
加药间(一期污泥脱水车间改造) | [8 empty] | 分项工程(17市政)
7 | 031301017007 | 脚手架搭拆 | (1)工业管道脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 648.15 |  | 648.15
电气工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
粗格栅及提升泵房(一期改造) | [8 empty] | 分项工程(17市政)
8 | 031301017008 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 439.35 |  | 439.35
单价措施项目清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
三期调节池(三期改造) | [8 empty] | 分项工程(17市政)
9 | 031301017009 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 479.38 |  | 479.38
水解酸化池(三期改造) | [8 empty] | 分项工程(17市政)
10 | 031301017010 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 311.42 |  | 311.42
加药间(一期污泥脱水车间改造) | [8 empty] | 分项工程(17市政)
11 | 031301017011 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 652.59 |  | 652.59
高效生化池(原五段AO池改造) | [8 empty] | 分项工程(17市政)
12 | 031301017012 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 674.19 |  | 674.19
混凝沉淀滤池(原膜处理车间改造) | [8 empty] | 分项工程(17市政)
13 | 031301017013 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 2652.76 |  | 2652.76
新建部分-设备及安装工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
工艺管线 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
混凝沉淀系统 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
14 | 031301017014 | 脚手架搭拆 | (1)工业管道脚手架搭拆费 (2)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (3)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (4)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 1621.61 |  | 1621.61
二沉池 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
15 | 031301017015 | 脚手架搭拆 | (1)机械设备安装工程脚手架搭拆费 (2)工业管道脚手架搭拆费 (3)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (4)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 2302.14 |  | 2302.14
污泥泵房 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
16 | 031301017016 | 脚手架搭拆 | (1)机械设备安装工程脚手架搭拆费 (2)工业管道脚手架搭拆费 (3)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (4)自动化控制仪表脚手架搭拆费 (5)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 1305.89 |  | 1305.89
臭氧氧化塔 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
17 | 031301017017 | 脚手架搭拆 | (1)工业管道脚手架搭拆费 (2)刷油、防腐工程 | 项 | 1 | 22373.96 |  | 22373.96
单价措施项目清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
脚手架搭拆费 (3)静置设备安装工程脚手架搭拆费 (4)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (5)自动化控制仪表脚手架搭拆费
臭氧设备间 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
18 | 031301017018 | 脚手架搭拆 | (1)工业管道脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (3)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 (4)消防工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 2265.56 |  | 2265.56
冷却塔基础 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
19 | 031301017019 | 脚手架搭拆 | (1)工业管道脚手架搭拆费 (2)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (3)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (4)自动化控制仪表脚手架搭拆费 (5)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 1264.92 |  | 1264.92
液氧站 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
20 | 031301017020 | 脚手架搭拆 | (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (2)工业管道脚手架搭拆费 (3)消防工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 285.08 |  | 285.08
电气工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
配电间 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
21 | 031301017021 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 1463.51 |  | 1463.51
二沉池 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
22 | 031301017022 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 248.3 |  | 248.3
污泥泵房 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
23 | 031301017023 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 280.54 |  | 280.54
混凝沉淀池 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
24 | 031301017024 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 454.62 |  | 454.62
臭氧设备间 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
25 | 031301017025 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 1880.76 |  | 1880.76
单价措施项目清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
臭氧氧化塔 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
26 | 031301017026 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 1868.23 |  | 1868.23
液氧站 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
27 | 031301017027 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 251.06 |  | 251.06
冷却塔 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
28 | 031301017028 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 256.34 |  | 256.34
自控设备 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
29 | 031301017029 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)自动化控制仪表脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 4381.65 |  | 4381.65
新建部分-室外安装工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
室外工艺管线 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
污水工艺管线 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
污泥工艺管线 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
臭氧工艺管线 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
曝气工艺管线 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
加药管线 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
雨水管线 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
厂内污水管线 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
给水管线 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
室外电气总体 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
视频安防系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
周界入侵报警系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
强电系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
市政工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
二沉池 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
30 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 | 5307.04 |  | 5307.04
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
31 | 011702001001 | 基础模板 | (1)基础类型:带形基础 | m2 | 1.2 | 64.12 |  | 76.94
32 | 011702002001 | 柱模板 | (1)支撑高度:5.1m (2)构件形状:异形柱 | m2 | 39.71 | 113.18 |  | 4494.38
33 | 011702014001 | 有梁板模板 | (1)支撑高度:5.1m | m2 | 30.46 | 100.98 |  | 3075.85
34 | 041101001001 | 墙面脚手架 | (1)墙高:5m以内 | m2 | 256.74 | 12.49 |  | 3206.68
35 | 041101001002 | 墙面脚手架 | (1)墙高:10m以内 | m2 | 138 | 21.72 |  | 2997.36
混凝沉淀系统 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
36 | 041101001003 | 墙面脚手架 | (1)墙高:10m以内 | m2 | 802.33 | 21.72 |  | 17426.61
污泥泵房 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
单价措施项目清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
通用项目 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
37 | 041101001004 | 墙面脚手架 | (1)墙高:10m以内 | m2 | 206.54 | 21.72 |  | 4486.05
38 | 011702002002 | 柱模板 | (1)支撑高度:5.1m (2)构件形状:异形柱 | m2 | 40.8 | 112.92 |  | 4607.14
39 | 011702014002 | 有梁板模板 | (1)支撑高度:5.1m | m2 | 28.4 | 100.98 |  | 2867.83
混凝沉淀滤池(原膜处理车间改造) | [8 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
40 | 041101001005 | 墙面脚手架 | (1)墙高:10m以内 | m2 | 269.43 | 21.72 |  | 5852.02
高效生化池(原五段AO池改造) | [8 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
41 | 041101001006 | 墙面脚手架 | (1)墙高:10m以内 | m2 | 600.84 | 21.72 |  | 13050.24
建筑工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
臭氧设备间 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土石方 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
42 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:外墙 (2)搭设方式:双排扣件式 (3)搭设高度:30m以内 (4)脚手架材质:钢管 (5)安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 434.32 | 60.14 |  | 26120
43 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:砌体 (2)搭设高度:大于3.6m | m2 | 314.58 | 11.1 |  | 3491.84
44 | 011702033001 | 垫层模板 | (1)构件类型:垫层 (2)支撑高度:3.6m内 | m2 | 7.52 | 66.65 |  | 501.21
45 | 011702001002 | 基础模板 | (1)基础类型:筏板基础 | m2 | 29.76 | 53.64 |  | 1596.33
46 | 011702001003 | 基础模板 | (1)基础类型:设备基础 | m2 | 23.05 | 69.06 |  | 1591.83
47 | 011702002003 | 柱模板 | (1)支撑高度:大于6m (2)构件形状:矩形 (3)止水措施:拉杆螺栓 | m2 | 148.02 | 90.52 |  | 13398.77
48 | 011702003001 | 构造柱模板 | (1)支撑高度:大于3.6m | m2 | 48.56 | 94.64 |  | 4595.72
49 | 011702009001 | 过梁模板 | (1)支撑高度:3.6m内 | m2 | 10.47 | 102.03 |  | 1068.25
50 | 011702008001 | 圈梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以下 | m2 | 16.98 | 62.83 |  | 1066.85
51 | 011702014003 | 有梁板模板 | (1)支撑高度:大于3.6m (2)止水措施:无 | m2 | 455.29 | 132.27 |  | 60221.21
52 | 011702022001 | 天沟、檐沟模板 | (1)构件类型:挑檐 | m2 | 128 | 128.05 |  | 16390.4
单价措施项目清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)反口高度:无
53 | 011702023001 | 雨篷、悬挑构件模板 | (1)构件类型:雨棚 (2)支撑高度:大于3.6m | m2 | 9 | 131.6 |  | 1184.4
54 | 011702011001 | 墙模板 | (1)支撑高度:小于3.6m (2)止水措施:拉杆螺栓 | m2 | 114.66 | 65.75 |  | 7538.9
55 | 011702025001 | 其他现浇构件模板 | (1)构件类型:压顶 | m2 | 121.02 | 65.45 |  | 7920.76
56 | 011703001001 | 垂直运输 | (1)建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 (2)建筑面积:299.77m2 (3)建筑物檐口高度、层数:5.8m、一层 | 项 | 1 | 3813.07 |  | 3813.07
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
57 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和墙面 (2)服务高度:5.5m | m2 | 284.27 | 11.33 |  | 3220.78
新增配电室 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土石方 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
58 | 011701002002 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:外墙 (2)搭设方式:双排扣件式 (3)搭设高度:30m以内 (4)脚手架材质:钢管 (5)安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 238.68 | 60.14 |  | 14354.22
59 | 011701003002 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:砌体 (2)搭设高度:大于3.6m | m2 | 195.22 | 11.1 |  | 2166.94
60 | 011702033002 | 垫层模板 | (1)构件类型:垫层 (2)支撑高度:3.6m内 | m2 | 5.08 | 66.65 |  | 338.58
61 | 011702001004 | 基础模板 | (1)基础类型:筏板基础 | m2 | 40.58 | 53.64 |  | 2176.71
62 | 011702002004 | 柱模板 | (1)支撑高度:大于3.6m (2)构件形状:矩形 (3)止水措施:拉杆螺栓 | m2 | 72.36 | 89.08 |  | 6445.83
63 | 011702003002 | 构造柱模板 | (1)支撑高度:大于3.6m | m2 | 12.71 | 93.1 |  | 1183.3
64 | 011702009002 | 过梁模板 | (1)支撑高度:3.6m内 | m2 | 1.11 | 102.03 |  | 113.25
65 | 011702008002 | 圈梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以下 | m2 | 16.03 | 62.83 |  | 1007.16
66 | 011702014004 | 有梁板模板 | (1)支撑高度:大于3.6m | m2 | 197.09 | 117.25 |  | 23108.8
单价措施项目清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)止水措施:无
67 | 011702022002 | 天沟、檐沟模板 | (1)构件类型:挑檐 (2)反口高度:无 | m2 | 86.52 | 128.05 |  | 11078.89
68 | 011702023002 | 雨篷、悬挑构件模板 | (1)构件类型:雨棚 (2)支撑高度:大于3.6m | m2 | 7.56 | 131.6 |  | 994.9
69 | 011702011002 | 墙模板 | (1)支撑高度:小于3.6m (2)止水措施:拉杆螺栓 | m2 | 76.08 | 65.75 |  | 5002.26
70 | 011702025002 | 其他现浇构件模板 | (1)构件类型:压顶 | m2 | 51.16 | 65.45 |  | 3348.42
71 | 011703001002 | 垂直运输 | (1)建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 (2)建筑面积:127.41m2 (3)建筑物檐口高度、层数:4.8m、一层 | 项 | 1 | 1620.66 |  | 1620.66
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
72 | 011701006002 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和墙面 (2)服务高度:4.5m | m2 | 115.4 | 11.33 |  | 1307.48
加药间(一期污泥脱水车间改造) | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
73 | 011702001005 | 基础模板 | (1)基础类型:设备基础 | m2 | 4.4 | 69.06 |  | 303.86
74 | 011702001006 | 基础模板 | (1)基础类型:筏板基础 | m2 | 5.14 | 53.64 |  | 275.71
75 | 011702011003 | 墙模板 | (1)支撑高度:小于3.6m (2)止水措施:拉杆螺栓 | m2 | 42.08 | 65.75 |  | 2766.76
76 | 011702036001 | 小型构件模板 | (1)构件类型:管沟位置 | m2 | 38.58 | 73.6 |  | 2839.49
冷却塔基础 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土石方 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
77 | 011702033003 | 垫层模板 | (1)构件类型:垫层 (2)支撑高度:3.6m内 | m2 | 3.3 | 66.65 |  | 219.95
78 | 011702001007 | 基础模板 | (1)基础类型:设备基础 | m2 | 11.78 | 69.06 |  | 813.53
79 | 011702001008 | 基础模板 | (1)基础类型:筏板基础 | m2 | 16.1 | 53.64 |  | 863.6
80 | 011702002005 | 柱模板 | (1)支撑高度:3.6m内 (2)构件形状:矩形 | m2 | 4.32 | 73.12 |  | 315.88
液氧站基础 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土石方 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
单价措施项目清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
81 | 011702033004 | 垫层模板 | (1)构件类型:垫层 (2)支撑高度:3.6m内 | m2 | 5.58 | 66.65 |  | 371.91
82 | 011702001009 | 基础模板 | (1)基础类型:筏板基础 | m2 | 35.31 | 53.64 |  | 1894.03
83 | 011702002006 | 柱模板 | (1)支撑高度:3.6m内 (2)构件形状:矩形 | m2 | 5.04 | 73.12 |  | 368.52
臭氧氧化塔 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土石方 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
84 | 011702033005 | 垫层模板 | (1)构件类型:垫层 (2)支撑高度:3.6m内 | m2 | 8.32 | 66.65 |  | 554.53
85 | 011702001010 | 基础模板 | (1)基础类型:设备基础 | m2 | 25.18 | 69.06 |  | 1738.93
86 | 011702001011 | 基础模板 | (1)基础类型:筏板基础 | m2 | 57.68 | 53.64 |  | 3093.96
87 | 011702002007 | 柱模板 | (1)支撑高度:超过6m (2)构件形状:矩形 | m2 | 264.27 | 99.32 |  | 26247.3
88 | 011702006001 | 梁模板 | (1)支撑高度:超过3.6m (2)构件形状:矩形 | m2 | 124.14 | 142.6 |  | 17702.36
89 | 011702014005 | 有梁板模板 | (1)支撑高度:3.6米以内 | m2 | 64.91 | 102.26 |  | 6637.7
90 | 011702034001 | 高大模板 | (1)构件类型:梁板 (2)支撑高度:8.08米 | m2 | 196.92 | 384.07 |  | 75631.06
91 | 011702021001 | 栏板模板 | (1)构件形状:栏板 | m2 | 30.08 | 66.54 |  | 2001.52
92 | 011702024001 | 楼梯模板 | (1)楼梯类型:板式 (2)支撑高度:超过3.6m | m2 | 22.31 | 260.93 |  | 5821.35
93 | 011703001003 | 垂直运输 | (1)建筑物建筑类型及结构形式:矩形 (2)建筑面积:317.76 m2 (3)建筑物檐口高度、层数:二层 | 项 | 1 | 5255.75 |  | 5255.75
94 | 011701002003 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:外墙 (2)搭设方式:双排 (3)搭设高度:30m以内 (4)脚手架材质:扣件式钢管脚手架 (5)安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 976.64 | 60.14 |  | 58735.13
水解酸化池(三期改造) | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
95 | 011702016001 | 平板模板 | (1)支撑高度:3.6m内 | m2 | 22.118 | 79.31 |  | 1754.18
室外总体工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
单价措施项目清单与计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [6 empty] | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
总体道路 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
96 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 | 9987.24 |  | 9987.24
97 | 011702033006 | 垫层模板 | (1)构件类型:垫层 (2)支撑高度:3.6m内 | m2 | 48 | 66.65 |  | 3199.2
98 | 011702001012 | 基础模板 | (1)基础类型:独立基础 | m2 | 18 | 66.81 |  | 1202.58
99 | 011702002008 | 柱模板 | (1)支撑高度:3.6m内 (2)构件形状:矩形 | m2 | 240 | 73.12 |  | 17548.8
100 | 011702011004 | 墙模板 | (1)支撑高度:3.6m内 | m2 | 160 | 65.75 |  | 10520
101 | 041111001001 | 固定式砌体围挡 | (1)彩钢板施工围挡 封闭式 混凝土基础 高2.5m | m | 423 | 199.85 |  | 84536.55
102 | 050403001001 | 树木支撑架 | (1)支撑类型、材质:杉木桩 (2)单株支撑材料数量:三脚桩 | 株 | 50 | 104.23 |  | 5211.5
暂估价 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
暂估价 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
暂估金 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
暂列金 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
合 计 | [7 empty] | 699963.21

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 500000
2 | 专业工程暂估价 | 6960000
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 7460000 | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 500000
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 500000 |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 电源外线费 | 1720000
2 | 前期中试试验费及技术咨询费
3 | 可提升微孔曝气软管安装附辅件（挂钩、专用连接件、导向滑轨、导向滑轨支撑、化学锚栓、螺栓等由微孔曝气软管厂家配套，具体详见图纸（24B-024S-Y6-06）） | 3740000
4 | 溶解氧控制系统 | 1500000
合 计 |  | 6960000 |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表11单价措施项目清单综合单价分析表
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [11 empty] | 第1页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
利旧改造部分-设备及安装工程 | [13 empty] | 单项工程(17市政)
工艺管线 | [13 empty] | 单位工程(17市政)
粗格栅及提升泵房(一期改造) | [13 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 (1)工业管道脚手架搭拆费 (2)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 3.66 | 6.79 |  | 0.84 | 0.63 |  | 1.04 |  | 12.96
1.1 | BJ-8 | 工业管道脚手架搭拆费 | 元 | 5.238 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
1.2 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 5.21 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
超细格栅池(三期膜格栅池改造) | [13 empty] | 分项工程(17市政)
2 | 031301017002 | 脚手架搭拆 (1)工业管道脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 8.01 | 14.87 |  | 1.83 | 1.37 |  | 2.29 |  | 28.37
2.1 | BJ-8 | 工业管道脚手架搭拆费 | 元 | 22.876 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
三期调节池(三期改造) | [13 empty] | 分项工程(17市政)
3 | 031301017003 | 脚手架搭拆 (1)机械设备安装工程脚手架搭拆费 (2)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (3)工业管道脚手架搭拆费 (4)自动化控制仪表脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 195.26 | 362.63 |  | 44.63 | 33.47 |  | 55.79 |  | 691.78
3.1 | BJ-1 | 机械设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 118.42 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
3.2 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 20.195 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
3.3 | BJ-8 | 工业管道脚手架搭拆费 | 元 | 396.373 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
3.4 | BJ-6 | 自动化控制仪表脚手架搭拆费 | 元 | 22.902 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
水解酸化池(三期改造) | [13 empty] | 分项工程(17市政)
4 | 031301017004 | 脚手架搭拆 (1)工业管道脚手架搭拆费 (2)自动化控制仪表脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 286.71 | 532.46 |  | 65.53 | 49.15 |  | 81.92 |  | 1015.77
4.1 | BJ-8 | 工业管道脚手架搭拆费 | 元 | 812.873 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
4.2 | BJ-6 | 自动化控制仪表脚手架搭拆费 | 元 | 6.298 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [11 empty] | 第2页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
高效生化池(原五段AO池改造) | [13 empty] | 分项工程(17市政)
5 | 031301017005 | 脚手架搭拆 (1)工业管道脚手架搭拆费 (2)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 (3)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (4)自动化控制仪表脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 461.49 | 857.05 |  | 105.48 | 79.11 |  | 131.85 |  | 1634.98
5.1 | BJ-8 | 工业管道脚手架搭拆费 | 元 | 1122.921 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
5.2 | BJ-1101 | 刷油、防腐工程脚手架搭拆费 | 元 | 177.476 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
5.3 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 11.009 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
5.4 | BJ-6 | 自动化控制仪表脚手架搭拆费 | 元 | 7.128 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
混凝沉淀滤池(原膜处理车间改造) | [13 empty] | 分项工程(17市政)
6 | 031301017006 | 脚手架搭拆 (1)机械设备安装工程脚手架搭拆费 (2)工业管道脚手架搭拆费 (3)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (4)自动化控制仪表脚手架搭拆费 (5)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (6)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 1238.72 | 2300.48 |  | 283.14 | 212.35 |  | 353.92 |  | 4388.6
6.1 | BJ-1 | 机械设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 584.902 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
6.2 | BJ-8 | 工业管道脚手架搭拆费 | 元 | 2633.294 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
6.3 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 105.737 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
6.4 | BJ-6 | 自动化控制仪表脚手架搭拆费 | 元 | 2.179 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
6.5 | BJ-10 | 给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 元 | 98.286 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
6.6 | BJ-1101 | 刷油、防腐工程脚手架搭拆费 | 元 | 114.805 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
加药间(一期污泥脱水车间改造) | [13 empty] | 分项工程(17市政)
7 | 031301017007 | 脚手架搭拆 (1)工业管道脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 182.95 | 339.76 |  | 41.82 | 31.36 |  | 52.27 |  | 648.15
7.1 | BJ-8 | 工业管道脚手架搭拆费 | 元 | 522.7 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
电气工程 | [13 empty] | 单位工程(17市政)
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [11 empty] | 第3页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
粗格栅及提升泵房(一期改造) | [13 empty] | 分项工程(17市政)
8 | 031301017008 | 脚手架搭拆 (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 124.01 | 230.3 |  | 28.35 | 21.26 |  | 35.43 |  | 439.35
8.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 354.313 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
三期调节池(三期改造) | [13 empty] | 分项工程(17市政)
9 | 031301017009 | 脚手架搭拆 (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 135.31 | 251.29 |  | 30.93 | 23.2 |  | 38.66 |  | 479.38
9.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 386.594 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
水解酸化池(三期改造) | [13 empty] | 分项工程(17市政)
10 | 031301017010 | 脚手架搭拆 (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 87.9 | 163.24 |  | 20.09 | 15.07 |  | 25.11 |  | 311.42
10.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 251.146 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
加药间(一期污泥脱水车间改造) | [13 empty] | 分项工程(17市政)
11 | 031301017011 | 脚手架搭拆 (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 184.2 | 342.09 |  | 42.1 | 31.58 |  | 52.63 |  | 652.59
11.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 526.286 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
高效生化池(原五段AO池改造) | [13 empty] | 分项工程(17市政)
12 | 031301017012 | 脚手架搭拆 (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 190.3 | 353.41 |  | 43.5 | 32.62 |  | 54.37 |  | 674.19
12.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 543.704 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
混凝沉淀滤池(原膜处理车间改造) | [13 empty] | 分项工程(17市政)
13 | 031301017013 | 脚手架搭拆 (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 748.76 | 1390.56 |  | 171.15 | 128.36 |  | 213.93 |  | 2652.76
13.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 2139.326 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
新建部分-设备及安装工程 | [13 empty] | 单项工程(17市政)
工艺管线 | [13 empty] | 单位工程(17市政)
混凝沉淀系统 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [11 empty] | 第4页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
14 | 031301017014 | 脚手架搭拆 (1)工业管道脚手架搭拆费 (2)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (3)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (4)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 457.71 | 850.04 |  | 104.62 | 78.46 |  | 130.77 |  | 1621.61
14.1 | BJ-8 | 工业管道脚手架搭拆费 | 元 | 1241.795 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
14.2 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 16.833 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
14.3 | BJ-10 | 给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 元 | 36.338 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
14.4 | BJ-1101 | 刷油、防腐工程脚手架搭拆费 | 元 | 12.782 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
二沉池 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
15 | 031301017015 | 脚手架搭拆 (1)机械设备安装工程脚手架搭拆费 (2)工业管道脚手架搭拆费 (3)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (4)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 649.8 | 1206.77 |  | 148.53 | 111.39 |  | 185.66 |  | 2302.14
15.1 | BJ-1 | 机械设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 104.243 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
15.2 | BJ-8 | 工业管道脚手架搭拆费 | 元 | 1638.918 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
15.3 | BJ-10 | 给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 元 | 40.18 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
15.4 | BJ-1101 | 刷油、防腐工程脚手架搭拆费 | 元 | 73.228 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
污泥泵房 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
16 | 031301017016 | 脚手架搭拆 (1)机械设备安装工程脚手架搭拆费 (2)工业管道脚手架搭拆费 (3)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (4)自动化控制仪表脚手架搭拆费 (5)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 368.6 | 684.54 |  | 84.25 | 63.19 |  | 105.31 |  | 1305.89
16.1 | BJ-1 | 机械设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 190.578 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
16.2 | BJ-8 | 工业管道脚手架搭拆费 | 元 | 769.78 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
16.3 | BJ-10 | 给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 元 | 21.45 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [11 empty] | 第5页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
16.4 | BJ-6 | 自动化控制仪表脚手架搭拆费 | 元 | 47.084 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
16.5 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 24.241 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
臭氧氧化塔 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
17 | 031301017017 | 脚手架搭拆 (1)工业管道脚手架搭拆费 (2)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 (3)静置设备安装工程脚手架搭拆费 (4)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (5)自动化控制仪表脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 6315.23 | 11728.29 |  | 1443.48 | 1082.61 |  | 1804.35 |  | 22373.96
17.1 | BJ-8 | 工业管道脚手架搭拆费 | 元 | 4643.461 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
17.2 | BJ-1101 | 刷油、防腐工程脚手架搭拆费 | 元 | 423.503 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
17.3 | BJ-3 | 静置设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 12820.186 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
17.4 | BJ-10 | 给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 元 | 135.616 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
17.5 | BJ-6 | 自动化控制仪表脚手架搭拆费 | 元 | 20.755 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
臭氧设备间 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
18 | 031301017018 | 脚手架搭拆 (1)工业管道脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (3)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 (4)消防工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 639.47 | 1187.59 |  | 146.16 | 109.62 |  | 182.71 |  | 2265.56
18.1 | BJ-8 | 工业管道脚手架搭拆费 | 元 | 1584.851 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
18.2 | BJ-10 | 给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 元 | 23.282 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
18.3 | BJ-1101 | 刷油、防腐工程脚手架搭拆费 | 元 | 218.416 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
18.4 | BJ-9 | 消防工程脚手架搭拆费 | 元 | 0.512 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
冷却塔基础 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
19 | 031301017019 | 脚手架搭拆 (1)工业管道脚手架搭拆费 (2)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (3)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (4)自动化控制仪表脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 357.03 | 663.06 |  | 81.61 | 61.21 |  | 102.01 |  | 1264.92
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [11 empty] | 第6页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
|  | (5)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 |  | 0
19.1 | BJ-8 | 工业管道脚手架搭拆费 | 元 | 856.033 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
19.2 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 13.617 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
19.3 | BJ-10 | 给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 元 | 16.008 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
19.4 | BJ-6 | 自动化控制仪表脚手架搭拆费 | 元 | 45.078 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
19.5 | BJ-1101 | 刷油、防腐工程脚手架搭拆费 | 元 | 89.356 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
液氧站 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
20 | 031301017020 | 脚手架搭拆 (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (2)工业管道脚手架搭拆费 (3)消防工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 80.47 | 149.44 |  | 18.39 | 13.79 |  | 22.99 |  | 285.08
20.1 | BJ-10 | 给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 元 | 225.834 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
20.2 | BJ-8 | 工业管道脚手架搭拆费 | 元 | 3.818 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
20.3 | BJ-9 | 消防工程脚手架搭拆费 | 元 | 0.256 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
电气工程 | [13 empty] | 单位工程(17市政)
配电间 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
21 | 031301017021 | 脚手架搭拆 (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 413.09 | 767.16 |  | 94.42 | 70.82 |  | 118.03 |  | 1463.51
21.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 1180.25 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
二沉池 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
22 | 031301017022 | 脚手架搭拆 (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 70.08 | 130.15 |  | 16.02 | 12.01 |  | 20.02 |  | 248.3
22.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 200.238 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
污泥泵房 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
23 | 031301017023 | 脚手架搭拆 (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 79.18 | 147.06 |  | 18.1 | 13.57 |  | 22.62 |  | 280.54
23.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 226.241 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [11 empty] | 第7页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
混凝沉淀池 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
24 | 031301017024 | 脚手架搭拆 (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 128.32 | 238.31 |  | 29.33 | 22 |  | 36.66 |  | 454.62
24.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 366.631 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
臭氧设备间 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
25 | 031301017025 | 脚手架搭拆 (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 530.86 | 985.88 |  | 121.34 | 91 |  | 151.67 |  | 1880.76
25.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 1516.739 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
臭氧氧化塔 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
26 | 031301017026 | 脚手架搭拆 (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 527.32 | 979.32 |  | 120.53 | 90.4 |  | 150.66 |  | 1868.23
26.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 1506.639 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
液氧站 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
27 | 031301017027 | 脚手架搭拆 (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 70.86 | 131.61 |  | 16.2 | 12.15 |  | 20.25 |  | 251.06
27.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 202.47 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
冷却塔 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
28 | 031301017028 | 脚手架搭拆 (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 72.36 | 134.37 |  | 16.54 | 12.4 |  | 20.67 |  | 256.34
28.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 206.729 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
自控设备 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
29 | 031301017029 | 脚手架搭拆 (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)自动化控制仪表脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 1236.75 | 2296.83 |  | 282.69 | 212.02 |  | 353.36 |  | 4381.65
29.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 3358.168 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
29.2 | BJ-6 | 自动化控制仪表脚手架搭拆费 | 元 | 175.417 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
新建部分-室外安装工程 | [13 empty] | 单项工程(17市政)
室外工艺管线 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [11 empty] | 第8页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
污水工艺管线 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
污泥工艺管线 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
臭氧工艺管线 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
曝气工艺管线 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
加药管线 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
雨水管线 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
厂内污水管线 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
给水管线 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
室外电气总体 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
视频安防系统 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
周界入侵报警系统 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
强电系统 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
市政工程 | [13 empty] | 单项工程(17市政)
二沉池 | [13 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
30 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 317.62 | 416.36 | 3533.64 | 325.62 | 275.6 |  | 438.2 |  | 5307.04
30.1 | 10117124 | 履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以外) | 台次 | 2 | 158.81 | 208.18 | 1766.82 | 162.81 | 137.8 |  | 219.1 |  | 2653.52
排水工程 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
31 | 011702001001 | 基础模板 (1)基础类型:带形基础 | m2 | 1.2 | 29.35 | 21.3 | 0.92 | 3.93 | 3.33 |  | 5.29 |  | 64.12
31.1 | 10117036 | 现浇混凝土胶合板模板(基础 带形基础) | m2 | 1.2 | 29.35 | 21.3 | 0.92 | 3.93 | 3.33 |  | 5.29 |  | 64.12
32 | 011702002001 | 柱模板 (1)支撑高度:5.1m (2)构件形状:异形柱 | m2 | 39.71 | 65.66 | 24.29 | 1.06 | 6.95 | 5.88 |  | 9.34 |  | 113.18
32.1 | 10117046 | 现浇混凝土胶合板模板(柱 独立异形柱) | m2 | 39.71 | 64.93 | 24.29 | 1.06 | 6.89 | 5.83 |  | 9.27 |  | 112.27
32.2 | 10117085 | 增加费(柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过6m 每增加0.5m) | m2 | 32.74 | 0.88 |  |  | 0.07 | 0.06 |  | 0.09 |  | 1.1
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [11 empty] | 第9页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
33 | 011702014001 | 有梁板模板 (1)支撑高度:5.1m | m2 | 30.46 | 52.45 | 26.47 | 2.29 | 6.19 | 5.24 |  | 8.34 |  | 100.98
33.1 | 10117053 | 现浇混凝土胶合板模板(板 有梁板) | m2 | 30.46 | 46.81 | 20.53 | 1.66 | 5.26 | 4.46 |  | 7.08 |  | 85.8
33.2 | 10117087 | 增加费(梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过6m 每增加0.5m) | m2 | 91.39 | 1.88 | 1.98 | 0.21 | 0.31 | 0.26 |  | 0.42 |  | 5.06
34 | 041101001001 | 墙面脚手架 (1)墙高:5m以内 | m2 | 256.74 | 6.87 | 3.17 |  | 0.77 | 0.65 |  | 1.03 |  | 12.49
34.1 | 40107005 | 钢管脚手架(双排5m以内) | m2 | 256.74 | 6.87 | 3.17 |  | 0.77 | 0.65 |  | 1.03 |  | 12.49
35 | 041101001002 | 墙面脚手架 (1)墙高:10m以内 | m2 | 138 | 9.4 | 8.07 |  | 1.33 | 1.13 |  | 1.79 |  | 21.72
35.1 | 40107006 | 钢管脚手架(双排10m以内) | m2 | 138 | 9.4 | 8.07 |  | 1.33 | 1.13 |  | 1.79 |  | 21.72
混凝沉淀系统 | [13 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
排水工程 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
36 | 041101001003 | 墙面脚手架 (1)墙高:10m以内 | m2 | 802.33 | 9.4 | 8.07 |  | 1.33 | 1.13 |  | 1.79 |  | 21.72
36.1 | 40107006 | 钢管脚手架(双排10m以内) | m2 | 802.33 | 9.4 | 8.07 |  | 1.33 | 1.13 |  | 1.79 |  | 21.72
污泥泵房 | [13 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
排水工程 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
37 | 041101001004 | 墙面脚手架 (1)墙高:10m以内 | m2 | 206.54 | 9.4 | 8.07 |  | 1.33 | 1.13 |  | 1.79 |  | 21.72
37.1 | 40107006 | 钢管脚手架(双排10m以内) | m2 | 206.54 | 9.4 | 8.07 |  | 1.33 | 1.13 |  | 1.79 |  | 21.72
38 | 011702002002 | 柱模板 (1)支撑高度:5.1m (2)构件形状:异形柱 | m2 | 40.8 | 65.45 | 24.29 | 1.06 | 6.93 | 5.87 |  | 9.32 |  | 112.92
38.1 | 10117046 | 现浇混凝土胶合板模板(柱 独立异形柱) | m2 | 40.8 | 64.93 | 24.29 | 1.06 | 6.89 | 5.83 |  | 9.27 |  | 112.27
38.2 | 10117085 | 增加费(柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过6m 每 | m2 | 24 | 0.88 |  |  | 0.07 | 0.06 |  | 0.09 |  | 1.1
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [11 empty] | 第10页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
|  | 增加0.5m) |  | 0
39 | 011702014002 | 有梁板模板 (1)支撑高度:5.1m | m2 | 28.4 | 52.45 | 26.47 | 2.29 | 6.19 | 5.24 |  | 8.34 |  | 100.98
39.1 | 10117053 | 现浇混凝土胶合板模板(板 有梁板) | m2 | 28.4 | 46.81 | 20.53 | 1.66 | 5.26 | 4.46 |  | 7.08 |  | 85.8
39.2 | 10117087 | 增加费(梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过6m 每增加0.5m) | m2 | 85.21 | 1.88 | 1.98 | 0.21 | 0.31 | 0.26 |  | 0.42 |  | 5.06
混凝沉淀滤池(原膜处理车间改造) | [13 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
40 | 041101001005 | 墙面脚手架 (1)墙高:10m以内 | m2 | 269.43 | 9.4 | 8.07 |  | 1.33 | 1.13 |  | 1.79 |  | 21.72
40.1 | 40107006 | 钢管脚手架(双排10m以内) | m2 | 269.43 | 9.4 | 8.07 |  | 1.33 | 1.13 |  | 1.79 |  | 21.72
高效生化池(原五段AO池改造) | [13 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
41 | 041101001006 | 墙面脚手架 (1)墙高:10m以内 | m2 | 600.84 | 9.4 | 8.07 |  | 1.33 | 1.13 |  | 1.79 |  | 21.72
41.1 | 40107006 | 钢管脚手架(双排10m以内) | m2 | 600.84 | 9.4 | 8.07 |  | 1.33 | 1.13 |  | 1.79 |  | 21.72
建筑工程 | [13 empty] | 单项工程(17市政)
臭氧设备间 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土石方 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
42 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网 (1)服务对象:外墙 (2)搭设方式:双排扣件式 (3)搭设高度:30m以内 (4)脚手架材质:钢管 (5)安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 434.32 | 25.47 | 22.26 | 0.96 | 3.36 | 3.12 |  | 4.97 |  | 60.14
42.1 | 10117001T | 外脚手架（落地式钢管）(外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内) | m2 | 434.32 | 22.07 | 17.86 | 0.96 | 2.82 | 2.62 |  | 4.17 |  | 50.5
42.2 | 10117015 | 建筑物垂直封闭(阻燃安全网) | m2 | 434.32 | 3.4 | 4.4 |  | 0.54 | 0.5 |  | 0.8 |  | 9.64
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [11 empty] | 第11页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
43 | 011701003001 | 砌筑脚手架 (1)服务对象:砌体 (2)搭设高度:大于3.6m | m2 | 314.58 | 4.49 | 3.98 | 0.51 | 0.62 | 0.58 |  | 0.92 |  | 11.1
43.1 | 10117018 | 砌筑脚手架(砌筑双排脚手架) | m2 | 314.58 | 4.49 | 3.98 | 0.51 | 0.62 | 0.58 |  | 0.92 |  | 11.1
44 | 011702033001 | 垫层模板 (1)构件类型:垫层 (2)支撑高度:3.6m内 | m2 | 7.52 | 40.09 | 13.05 | 0.83 | 3.72 | 3.46 |  | 5.5 |  | 66.65
44.1 | 10117035 | 现浇混凝土胶合板模板(基础 垫层) | m2 | 7.52 | 40.09 | 13.05 | 0.83 | 3.72 | 3.46 |  | 5.5 |  | 66.65
45 | 011702001002 | 基础模板 (1)基础类型:筏板基础 | m2 | 29.76 | 29.51 | 13.11 | 0.8 | 3 | 2.79 |  | 4.43 |  | 53.64
45.1 | 10117039 | 现浇混凝土胶合板模板(基础 满堂基础、桩承台 无梁式) | m2 | 29.76 | 29.51 | 13.11 | 0.8 | 3 | 2.79 |  | 4.43 |  | 53.64
46 | 011702001003 | 基础模板 (1)基础类型:设备基础 | m2 | 23.05 | 38.85 | 15.93 | 1.13 | 3.86 | 3.59 |  | 5.7 |  | 69.06
46.1 | 10117042 | 现浇混凝土胶合板模板(基础 设备基础) | m2 | 23.05 | 38.85 | 15.93 | 1.13 | 3.86 | 3.59 |  | 5.7 |  | 69.06
47 | 011702002003 | 柱模板 (1)支撑高度:大于6m (2)构件形状:矩形 (3)止水措施:拉杆螺栓 | m2 | 148.02 | 47.54 | 24.7 | 1.04 | 5.05 | 4.71 |  | 7.48 |  | 90.52
47.1 | 10117045T | 现浇混凝土胶合板模板(柱 独立矩形柱) 三层及以下的其他类建筑模板 | m2 | 148.02 | 45.3 | 24.7 | 1.04 | 4.9 | 4.56 |  | 7.25 |  | 87.75
47.2 | 10117085T | 增加费(柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过6m 每增加0.5m) 三层及以下的其他类建筑模板 | m2 | 278.7 | 1.05 |  |  | 0.07 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.3
47.3 | 10117086T | 增加费(柱、墙模板支撑高度超过6m，每增加0.5m 三层及以下的其他类建筑模板 | m2 | 6.43 | 6.1 |  |  | 0.42 | 0.39 |  | 0.62 |  | 7.53
48 | 011702003001 | 构造柱模板 (1)支撑高度:大于3.6m | m2 | 48.56 | 53.6 | 22.14 | 0.87 | 5.28 | 4.92 |  | 7.82 |  | 94.64
48.1 | 10117048 | 现浇混凝土胶合板模板(柱 构造柱) | m2 | 48.56 | 51.48 | 22.14 | 0.87 | 5.14 | 4.78 |  | 7.6 |  | 92.01
48.2 | 10117085 | 增加费(柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过6m 每增加0.5m) | m2 | 117.02 | 0.88 |  |  | 0.06 | 0.06 |  | 0.09 |  | 1.09
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [11 empty] | 第12页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
49 | 011702009001 | 过梁模板 (1)支撑高度:3.6m内 | m2 | 10.47 | 63.73 | 17.9 | 0.98 | 5.7 | 5.3 |  | 8.42 |  | 102.03
49.1 | 10117052 | 现浇混凝土胶合板模板(梁 过梁) | m2 | 10.47 | 63.73 | 17.9 | 0.98 | 5.7 | 5.3 |  | 8.42 |  | 102.03
50 | 011702008001 | 圈梁模板 (1)支撑高度:3.6m以下 | m2 | 16.98 | 34.78 | 15.21 | 0.88 | 3.51 | 3.26 |  | 5.19 |  | 62.83
50.1 | 10117051 | 现浇混凝土胶合板模板(梁 圈梁) | m2 | 16.98 | 34.78 | 15.21 | 0.88 | 3.51 | 3.26 |  | 5.19 |  | 62.83
51 | 011702014003 | 有梁板模板 (1)支撑高度:大于3.6m (2)止水措施:无 | m2 | 455.29 | 67.42 | 36.43 | 3.24 | 7.4 | 6.85 |  | 10.93 |  | 132.27
51.1 | 10117053T | 现浇混凝土胶合板模板(板 有梁板) 三层及以下的其他类建筑模板 | m2 | 455.29 | 56.17 | 24.63 | 2 | 5.71 | 5.31 |  | 8.44 |  | 102.26
51.2 | 10117087T | 增加费(梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过6m 每增加0.5m) 三层及以下的其他类建筑模板 | m2 | 2266.23 | 2.26 | 2.37 | 0.25 | 0.34 | 0.31 |  | 0.5 |  | 6.03
52 | 011702022001 | 天沟、檐沟模板 (1)构件类型:挑檐 (2)反口高度:无 | m2 | 128 | 77.74 | 24.58 | 1.36 | 7.15 | 6.65 |  | 10.57 |  | 128.05
52.1 | 10117058T | 现浇混凝土胶合板模板(板 天沟、挑檐) 三层及以下的其他类建筑模板 | m2 | 128 | 77.74 | 24.58 | 1.36 | 7.15 | 6.65 |  | 10.57 |  | 128.05
53 | 011702023001 | 雨篷、悬挑构件模板 (1)构件类型:雨棚 (2)支撑高度:大于3.6m | m2 | 9 | 82.28 | 21.82 | 2.45 | 7.35 | 6.83 |  | 10.87 |  | 131.6
53.1 | 10117059 | 现浇混凝土胶合板模板(板 雨篷) | m2 | 9 | 82.28 | 21.82 | 2.45 | 7.35 | 6.83 |  | 10.87 |  | 131.6
54 | 011702011001 | 墙模板 (1)支撑高度:小于3.6m (2)止水措施:拉杆螺栓 | m2 | 114.66 | 33.61 | 18.37 | 1.26 | 3.67 | 3.41 |  | 5.43 |  | 65.75
54.1 | 10117062 | 现浇混凝土胶合板模板(墙 直形墙) | m2 | 114.66 | 33.61 | 18.37 | 1.26 | 3.67 | 3.41 |  | 5.43 |  | 65.75
55 | 011702025001 | 其他现浇构件模板 (1)构件类型:压顶 | m2 | 121.02 | 36.3 | 16.13 | 0.56 | 3.66 | 3.4 |  | 5.4 |  | 65.45
55.1 | 10117070 | 现浇混凝土胶合板模板(其他构件 压顶) | m2 | 121.02 | 36.3 | 16.13 | 0.56 | 3.66 | 3.4 |  | 5.4 |  | 65.45
56 | 011703001001 | 垂直运输 | 项 | 1 | 1295.01 |  | 1792.62 | 212.84 | 197.85 |  | 314.76 |  | 3813.07
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [11 empty] | 第13页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
|  | (1)建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 (2)建筑面积:299.77m2 (3)建筑物檐口高度、层数:5.8m、一层 |  | 0
56.1 | 10117101 | 垂直运输工程(垂直运输费 单层) | m2 | 299.77 | 4.32 |  | 5.98 | 0.71 | 0.66 |  | 1.05 |  | 12.72
装饰 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
57 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和墙面 (2)服务高度:5.5m | m2 | 284.27 | 5.66 | 3.17 | 0.34 | 0.63 | 0.59 |  | 0.94 |  | 11.33
57.1 | 10117019T | 装修脚手架(装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.5m) | m2 | 284.27 | 5.66 | 3.17 | 0.34 | 0.63 | 0.59 |  | 0.94 |  | 11.33
新增配电室 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土石方 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
58 | 011701002002 | 外脚手架及垂直封闭安全网 (1)服务对象:外墙 (2)搭设方式:双排扣件式 (3)搭设高度:30m以内 (4)脚手架材质:钢管 (5)安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 238.68 | 25.47 | 22.26 | 0.96 | 3.36 | 3.12 |  | 4.97 |  | 60.14
58.1 | 10117001T | 外脚手架（落地式钢管）(外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内) | m2 | 238.68 | 22.07 | 17.86 | 0.96 | 2.82 | 2.62 |  | 4.17 |  | 50.5
58.2 | 10117015 | 建筑物垂直封闭(阻燃安全网) | m2 | 238.68 | 3.4 | 4.4 |  | 0.54 | 0.5 |  | 0.8 |  | 9.64
59 | 011701003002 | 砌筑脚手架 (1)服务对象:砌体 (2)搭设高度:大于3.6m | m2 | 195.22 | 4.49 | 3.98 | 0.51 | 0.62 | 0.58 |  | 0.92 |  | 11.1
59.1 | 10117018 | 砌筑脚手架(砌筑双排脚手架) | m2 | 195.22 | 4.49 | 3.98 | 0.51 | 0.62 | 0.58 |  | 0.92 |  | 11.1
60 | 011702033002 | 垫层模板 (1)构件类型:垫层 (2)支撑高度:3.6m内 | m2 | 5.08 | 40.09 | 13.05 | 0.83 | 3.72 | 3.46 |  | 5.5 |  | 66.65
60.1 | 10117035 | 现浇混凝土胶合板模板(基础 垫层) | m2 | 5.08 | 40.09 | 13.05 | 0.83 | 3.72 | 3.46 |  | 5.5 |  | 66.65
61 | 011702001004 | 基础模板 | m2 | 40.58 | 29.51 | 13.11 | 0.8 | 3 | 2.79 |  | 4.43 |  | 53.64
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [11 empty] | 第14页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
|  | (1)基础类型:筏板基础 |  | 0
61.1 | 10117039 | 现浇混凝土胶合板模板(基础 满堂基础、桩承台 无梁式) | m2 | 40.58 | 29.51 | 13.11 | 0.8 | 3 | 2.79 |  | 4.43 |  | 53.64
62 | 011702002004 | 柱模板 (1)支撑高度:大于3.6m (2)构件形状:矩形 (3)止水措施:拉杆螺栓 | m2 | 72.36 | 46.38 | 24.7 | 1.04 | 4.97 | 4.63 |  | 7.36 |  | 89.08
62.1 | 10117045T | 现浇混凝土胶合板模板(柱 独立矩形柱) 三层及以下的其他类建筑模板 | m2 | 72.36 | 45.3 | 24.7 | 1.04 | 4.9 | 4.56 |  | 7.25 |  | 87.75
62.2 | 10117085 | 增加费(柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过6m 每增加0.5m) | m2 | 88.51 | 0.88 |  |  | 0.06 | 0.06 |  | 0.09 |  | 1.09
63 | 011702003002 | 构造柱模板 (1)支撑高度:大于3.6m | m2 | 12.71 | 52.36 | 22.14 | 0.87 | 5.2 | 4.84 |  | 7.69 |  | 93.1
63.1 | 10117048 | 现浇混凝土胶合板模板(柱 构造柱) | m2 | 12.71 | 51.48 | 22.14 | 0.87 | 5.14 | 4.78 |  | 7.6 |  | 92.01
63.2 | 10117085 | 增加费(柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过6m 每增加0.5m) | m2 | 12.74 | 0.88 |  |  | 0.06 | 0.06 |  | 0.09 |  | 1.09
64 | 011702009002 | 过梁模板 (1)支撑高度:3.6m内 | m2 | 1.11 | 63.73 | 17.9 | 0.98 | 5.7 | 5.3 |  | 8.42 |  | 102.03
64.1 | 10117052 | 现浇混凝土胶合板模板(梁 过梁) | m2 | 1.11 | 63.73 | 17.9 | 0.98 | 5.7 | 5.3 |  | 8.42 |  | 102.03
65 | 011702008002 | 圈梁模板 (1)支撑高度:3.6m以下 | m2 | 16.03 | 34.78 | 15.21 | 0.88 | 3.51 | 3.26 |  | 5.19 |  | 62.83
65.1 | 10117051 | 现浇混凝土胶合板模板(梁 圈梁) | m2 | 16.03 | 34.78 | 15.21 | 0.88 | 3.51 | 3.26 |  | 5.19 |  | 62.83
66 | 011702014004 | 有梁板模板 (1)支撑高度:大于3.6m (2)止水措施:无 | m2 | 197.09 | 61.78 | 30.54 | 2.63 | 6.55 | 6.09 |  | 9.66 |  | 117.25
66.1 | 10117053T | 现浇混凝土胶合板模板(板 有梁板) 三层及以下的其他类建筑模板 | m2 | 197.09 | 56.17 | 24.63 | 2 | 5.71 | 5.31 |  | 8.44 |  | 102.26
66.2 | 10117087 | 增加费(梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过6m 每增加0.5m) | m2 | 588.38 | 1.88 | 1.98 | 0.21 | 0.28 | 0.26 |  | 0.41 |  | 5.02
67 | 011702022002 | 天沟、檐沟模板 | m2 | 86.52 | 77.74 | 24.58 | 1.36 | 7.15 | 6.65 |  | 10.57 |  | 128.05
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [11 empty] | 第15页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
|  | (1)构件类型:挑檐 (2)反口高度:无 |  | 0
67.1 | 10117058T | 现浇混凝土胶合板模板(板 天沟、挑檐) 三层及以下的其他类建筑模板 | m2 | 86.52 | 77.74 | 24.58 | 1.36 | 7.15 | 6.65 |  | 10.57 |  | 128.05
68 | 011702023002 | 雨篷、悬挑构件模板 (1)构件类型:雨棚 (2)支撑高度:大于3.6m | m2 | 7.56 | 82.28 | 21.82 | 2.45 | 7.35 | 6.83 |  | 10.87 |  | 131.6
68.1 | 10117059 | 现浇混凝土胶合板模板(板 雨篷) | m2 | 7.56 | 82.28 | 21.82 | 2.45 | 7.35 | 6.83 |  | 10.87 |  | 131.6
69 | 011702011002 | 墙模板 (1)支撑高度:小于3.6m (2)止水措施:拉杆螺栓 | m2 | 76.08 | 33.61 | 18.37 | 1.26 | 3.67 | 3.41 |  | 5.43 |  | 65.75
69.1 | 10117062 | 现浇混凝土胶合板模板(墙 直形墙) | m2 | 76.08 | 33.61 | 18.37 | 1.26 | 3.67 | 3.41 |  | 5.43 |  | 65.75
70 | 011702025002 | 其他现浇构件模板 (1)构件类型:压顶 | m2 | 51.16 | 36.3 | 16.13 | 0.56 | 3.66 | 3.4 |  | 5.4 |  | 65.45
70.1 | 10117070 | 现浇混凝土胶合板模板(其他构件 压顶) | m2 | 51.16 | 36.3 | 16.13 | 0.56 | 3.66 | 3.4 |  | 5.4 |  | 65.45
71 | 011703001002 | 垂直运输 (1)建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 (2)建筑面积:127.41m2 (3)建筑物檐口高度、层数:4.8m、一层 | 项 | 1 | 550.41 |  | 761.91 | 90.46 | 84.09 |  | 133.78 |  | 1620.66
71.1 | 10117101 | 垂直运输工程(垂直运输费 单层) | m2 | 127.41 | 4.32 |  | 5.98 | 0.71 | 0.66 |  | 1.05 |  | 12.72
装饰 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
72 | 011701006002 | 满堂装饰脚手架 (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和墙面 (2)服务高度:4.5m | m2 | 115.4 | 5.66 | 3.17 | 0.34 | 0.63 | 0.59 |  | 0.94 |  | 11.33
72.1 | 10117019 | 装修脚手架(装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m) | m2 | 115.4 | 5.66 | 3.17 | 0.34 | 0.63 | 0.59 |  | 0.94 |  | 11.33
加药间(一期污泥脱水车间改造) | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
73 | 011702001005 | 基础模板 (1)基础类型:设备基础 | m2 | 4.4 | 38.85 | 15.93 | 1.13 | 3.86 | 3.59 |  | 5.7 |  | 69.06
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [11 empty] | 第16页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
73.1 | 10117042 | 现浇混凝土胶合板模板(基础 设备基础) | m2 | 4.4 | 38.85 | 15.93 | 1.13 | 3.86 | 3.59 |  | 5.7 |  | 69.06
74 | 011702001006 | 基础模板 (1)基础类型:筏板基础 | m2 | 5.14 | 29.51 | 13.11 | 0.8 | 3 | 2.79 |  | 4.43 |  | 53.64
74.1 | 10117039 | 现浇混凝土胶合板模板(基础 满堂基础、桩承台 无梁式) | m2 | 5.14 | 29.51 | 13.11 | 0.8 | 3 | 2.79 |  | 4.43 |  | 53.64
75 | 011702011003 | 墙模板 (1)支撑高度:小于3.6m (2)止水措施:拉杆螺栓 | m2 | 42.08 | 33.61 | 18.37 | 1.26 | 3.67 | 3.41 |  | 5.43 |  | 65.75
75.1 | 10117062 | 现浇混凝土胶合板模板(墙 直形墙) | m2 | 42.08 | 33.61 | 18.37 | 1.26 | 3.67 | 3.41 |  | 5.43 |  | 65.75
76 | 011702036001 | 小型构件模板 (1)构件类型:管沟位置 | m2 | 38.58 | 32.29 | 25.26 | 2.04 | 4.11 | 3.82 |  | 6.08 |  | 73.6
76.1 | 10117073 | 现浇混凝土胶合板模板(其他构件 小型构件) | m2 | 38.58 | 32.29 | 25.26 | 2.04 | 4.11 | 3.82 |  | 6.08 |  | 73.6
冷却塔基础 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土石方 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
77 | 011702033003 | 垫层模板 (1)构件类型:垫层 (2)支撑高度:3.6m内 | m2 | 3.3 | 40.09 | 13.05 | 0.83 | 3.72 | 3.46 |  | 5.5 |  | 66.65
77.1 | 10117035 | 现浇混凝土胶合板模板(基础 垫层) | m2 | 3.3 | 40.09 | 13.05 | 0.83 | 3.72 | 3.46 |  | 5.5 |  | 66.65
78 | 011702001007 | 基础模板 (1)基础类型:设备基础 | m2 | 11.78 | 38.85 | 15.93 | 1.13 | 3.86 | 3.59 |  | 5.7 |  | 69.06
78.1 | 10117042 | 现浇混凝土胶合板模板(基础 设备基础) | m2 | 11.78 | 38.85 | 15.93 | 1.13 | 3.86 | 3.59 |  | 5.7 |  | 69.06
79 | 011702001008 | 基础模板 (1)基础类型:筏板基础 | m2 | 16.1 | 29.51 | 13.11 | 0.8 | 3 | 2.79 |  | 4.43 |  | 53.64
79.1 | 10117039 | 现浇混凝土胶合板模板(基础 满堂基础、桩承台 无梁式) | m2 | 16.1 | 29.51 | 13.11 | 0.8 | 3 | 2.79 |  | 4.43 |  | 53.64
80 | 011702002005 | 柱模板 (1)支撑高度:3.6m内 (2)构件形状:矩形 | m2 | 4.32 | 37.75 | 20.58 | 0.87 | 4.08 | 3.8 |  | 6.04 |  | 73.12
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [11 empty] | 第17页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
80.1 | 10117045 | 现浇混凝土胶合板模板(柱 独立矩形柱) | m2 | 4.32 | 37.75 | 20.58 | 0.87 | 4.08 | 3.8 |  | 6.04 |  | 73.12
液氧站基础 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土石方 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
81 | 011702033004 | 垫层模板 (1)构件类型:垫层 (2)支撑高度:3.6m内 | m2 | 5.58 | 40.09 | 13.05 | 0.83 | 3.72 | 3.46 |  | 5.5 |  | 66.65
81.1 | 10117035 | 现浇混凝土胶合板模板(基础 垫层) | m2 | 5.58 | 40.09 | 13.05 | 0.83 | 3.72 | 3.46 |  | 5.5 |  | 66.65
82 | 011702001009 | 基础模板 (1)基础类型:筏板基础 | m2 | 35.31 | 29.51 | 13.11 | 0.8 | 3 | 2.79 |  | 4.43 |  | 53.64
82.1 | 10117039 | 现浇混凝土胶合板模板(基础 满堂基础、桩承台 无梁式) | m2 | 35.31 | 29.51 | 13.11 | 0.8 | 3 | 2.79 |  | 4.43 |  | 53.64
83 | 011702002006 | 柱模板 (1)支撑高度:3.6m内 (2)构件形状:矩形 | m2 | 5.04 | 37.75 | 20.58 | 0.87 | 4.08 | 3.8 |  | 6.04 |  | 73.12
83.1 | 10117045 | 现浇混凝土胶合板模板(柱 独立矩形柱) | m2 | 5.04 | 37.75 | 20.58 | 0.87 | 4.08 | 3.8 |  | 6.04 |  | 73.12
臭氧氧化塔 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土石方 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
84 | 011702033005 | 垫层模板 (1)构件类型:垫层 (2)支撑高度:3.6m内 | m2 | 8.32 | 40.09 | 13.05 | 0.83 | 3.72 | 3.46 |  | 5.5 |  | 66.65
84.1 | 10117035 | 现浇混凝土胶合板模板(基础 垫层) | m2 | 8.32 | 40.09 | 13.05 | 0.83 | 3.72 | 3.46 |  | 5.5 |  | 66.65
85 | 011702001010 | 基础模板 (1)基础类型:设备基础 | m2 | 25.18 | 38.85 | 15.93 | 1.13 | 3.86 | 3.59 |  | 5.7 |  | 69.06
85.1 | 10117042 | 现浇混凝土胶合板模板(基础 设备基础) | m2 | 25.18 | 38.85 | 15.93 | 1.13 | 3.86 | 3.59 |  | 5.7 |  | 69.06
86 | 011702001011 | 基础模板 (1)基础类型:筏板基础 | m2 | 57.68 | 29.51 | 13.11 | 0.8 | 3 | 2.79 |  | 4.43 |  | 53.64
86.1 | 10117039 | 现浇混凝土胶合板模板(基础 满堂基础、桩承台 无 | m2 | 57.68 | 29.51 | 13.11 | 0.8 | 3 | 2.79 |  | 4.43 |  | 53.64
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [11 empty] | 第18页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
|  | 梁式) |  | 0
87 | 011702002007 | 柱模板 (1)支撑高度:超过6m (2)构件形状:矩形 | m2 | 264.27 | 54.67 | 24.7 | 1.04 | 5.54 | 5.16 |  | 8.21 |  | 99.32
87.1 | 10117045T | 现浇混凝土胶合板模板(柱 独立矩形柱) 三层及以下的其他类建筑模板 | m2 | 264.27 | 45.3 | 24.7 | 1.04 | 4.9 | 4.56 |  | 7.25 |  | 87.75
87.2 | 10117085T | 增加费(柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过6m 每增加0.5m) 三层及以下的其他类建筑模板 | m2 | 254.87 | 1.05 |  |  | 0.07 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.3
87.3 | 10117086T | 增加费(柱、墙模板支撑高度超过6m，每增加0.5m) 三层及以下的其他类建筑模板 | m2 | 362.15 | 6.1 |  |  | 0.42 | 0.39 |  | 0.62 |  | 7.53
88 | 011702006001 | 梁模板 (1)支撑高度:超过3.6m (2)构件形状:矩形 | m2 | 124.14 | 74.72 | 37.33 | 3.4 | 7.97 | 7.4 |  | 11.78 |  | 142.6
88.1 | 10117049T | 现浇混凝土胶合板模板(梁 单梁、连续梁) 三层及以下的其他类建筑模板 | m2 | 124.14 | 70.2 | 32.59 | 2.9 | 7.29 | 6.78 |  | 10.78 |  | 130.54
88.2 | 10117087T | 增加费(梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过6m 每增加0.5m) 三层及以下的其他类建筑模板 | m2 | 248.269 | 2.26 | 2.37 | 0.25 | 0.34 | 0.31 |  | 0.5 |  | 6.03
89 | 011702014005 | 有梁板模板 (1)支撑高度:3.6米以内 | m2 | 64.91 | 56.17 | 24.63 | 2 | 5.71 | 5.31 |  | 8.44 |  | 102.26
89.1 | 10117053T | 现浇混凝土胶合板模板(板 有梁板) 三层及以下的其他类建筑模板 | m2 | 64.91 | 56.17 | 24.63 | 2 | 5.71 | 5.31 |  | 8.44 |  | 102.26
90 | 011702034001 | 高大模板 (1)构件类型:梁板 (2)支撑高度:8.08米 | m2 | 196.92 | 225.12 | 82.52 | 3.3 | 21.45 | 19.96 |  | 31.73 |  | 384.07
90.1 | 10117061 | 现浇混凝土胶合板模板(板 高大模板（不含支撑）) | m2 | 196.92 | 31.84 | 21.59 | 1.27 | 3.77 | 3.51 |  | 5.58 |  | 67.56
90.2 | 10117237 | 高大模板支撑（扣件式钢管） | m3 | 1426.59 | 26.68 | 8.41 | 0.28 | 2.44 | 2.27 |  | 3.61 |  | 43.69
91 | 011702021001 | 栏板模板 (1)构件形状:栏板 | m2 | 30.08 | 39.25 | 13.62 | 1 | 3.72 | 3.46 |  | 5.49 |  | 66.54
91.1 | 10117057 | 现浇混凝土胶合板模板(板 栏板) | m2 | 30.08 | 39.25 | 13.62 | 1 | 3.72 | 3.46 |  | 5.49 |  | 66.54
92 | 011702024001 | 楼梯模板 | m2 | 22.31 | 154.9 | 53.56 | 2.8 | 14.58 | 13.55 |  | 21.54 |  | 260.93
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [11 empty] | 第19页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
|  | (1)楼梯类型:板式 (2)支撑高度:超过3.6m |  | 0
92.1 | 10117066T | 现浇混凝土胶合板模板(楼梯 直形楼梯 板式) 三层及以下的其他类建筑模板 | m2 | 22.31 | 153.02 | 51.58 | 2.59 | 14.3 | 13.29 |  | 21.13 |  | 255.91
92.2 | 10117087 | 增加费(梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过6m 每增加0.5m) | m2 | 22.31 | 1.88 | 1.98 | 0.21 | 0.28 | 0.26 |  | 0.41 |  | 5.02
93 | 011703001003 | 垂直运输 (1)建筑物建筑类型及结构形式:矩形 (2)建筑面积:317.76 m2 (3)建筑物檐口高度、层数:二层 | 项 | 1 | 1785.81 |  | 2469 | 292.34 | 273.27 |  | 435.33 |  | 5255.75
93.1 | 10117102T | 垂直运输工程(垂直运输费 二、三层) | m2 | 317.76 | 5.62 |  | 7.77 | 0.92 | 0.86 |  | 1.37 |  | 16.54
94 | 011701002003 | 外脚手架及垂直封闭安全网 (1)服务对象:外墙 (2)搭设方式:双排 (3)搭设高度:30m以内 (4)脚手架材质:扣件式钢管脚手架 (5)安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 976.64 | 25.47 | 22.26 | 0.96 | 3.36 | 3.12 |  | 4.97 |  | 60.14
94.1 | 10117001T | 外脚手架（落地式钢管）(外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内) | m2 | 976.64 | 22.07 | 17.86 | 0.96 | 2.82 | 2.62 |  | 4.17 |  | 50.5
94.2 | 10117015 | 建筑物垂直封闭(阻燃安全网) | m2 | 976.64 | 3.4 | 4.4 |  | 0.54 | 0.5 |  | 0.8 |  | 9.64
水解酸化池(三期改造) | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
95 | 011702016001 | 平板模板 (1)支撑高度:3.6m内 | m2 | 22.118 | 47.76 | 15.19 | 1.26 | 4.43 | 4.12 |  | 6.55 |  | 79.31
95.1 | 10117055 | 现浇混凝土胶合板模板(板 平板) | m2 | 22.118 | 47.76 | 15.19 | 1.26 | 4.43 | 4.12 |  | 6.55 |  | 79.31
室外总体工程 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
总体道路 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
96 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 1162.47 | 1111.7 | 5811.86 | 557.94 | 518.63 |  | 824.64 |  | 9987.24
96.1 | 10117124 | 履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以外) | 台次 | 1 | 158.81 | 208.18 | 1766.82 | 147.23 | 136.86 |  | 217.61 |  | 2635.51
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [11 empty] | 第20页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
96.2 | 10117125 | 履带式推土机进出场费(90kW以内) | 台次 | 1 | 158.81 | 195.87 | 1250.21 | 110.74 | 102.94 |  | 163.67 |  | 1982.24
96.3 | 10117167 | 压路机(进出场费) | 台次 | 1 | 158.81 | 178.88 | 1084.27 | 98.12 | 91.2 |  | 145.02 |  | 1756.3
96.4 | 40107062 | 大型机械设备进出场(沥青混凝土摊铺机) | 台次 | 1 | 686.04 | 528.77 | 1710.56 | 201.85 | 187.63 |  | 298.34 |  | 3613.19
97 | 011702033006 | 垫层模板 (1)构件类型:垫层 (2)支撑高度:3.6m内 | m2 | 48 | 40.09 | 13.05 | 0.83 | 3.72 | 3.46 |  | 5.5 |  | 66.65
97.1 | 10117035 | 现浇混凝土胶合板模板(基础 垫层) | m2 | 48 | 40.09 | 13.05 | 0.83 | 3.72 | 3.46 |  | 5.5 |  | 66.65
98 | 011702001012 | 基础模板 (1)基础类型:独立基础 | m2 | 18 | 35.61 | 17.38 | 1.1 | 3.73 | 3.47 |  | 5.52 |  | 66.81
98.1 | 10117037 | 现浇混凝土胶合板模板(基础 独立基础) | m2 | 18 | 35.61 | 17.38 | 1.1 | 3.73 | 3.47 |  | 5.52 |  | 66.81
99 | 011702002008 | 柱模板 (1)支撑高度:3.6m内 (2)构件形状:矩形 | m2 | 240 | 37.75 | 20.58 | 0.87 | 4.08 | 3.8 |  | 6.04 |  | 73.12
99.1 | 10117045 | 现浇混凝土胶合板模板(柱 独立矩形柱) | m2 | 240 | 37.75 | 20.58 | 0.87 | 4.08 | 3.8 |  | 6.04 |  | 73.12
100 | 011702011004 | 墙模板 (1)支撑高度:3.6m内 | m2 | 160 | 33.61 | 18.37 | 1.26 | 3.67 | 3.41 |  | 5.43 |  | 65.75
100.1 | 10117062 | 现浇混凝土胶合板模板(墙 直形墙) | m2 | 160 | 33.61 | 18.37 | 1.26 | 3.67 | 3.41 |  | 5.43 |  | 65.75
101 | 041111001001 | 固定式砌体围挡 (1)彩钢板施工围挡 封闭式 混凝土基础 高2.5m | m | 423 | 56.76 | 103.01 | 2.04 | 11.16 | 10.38 |  | 16.5 |  | 199.85
101.1 | 40107039 | 施工现场围挡(彩钢板施工围挡 封闭式 混凝土基础 高2.5m) | m | 423 | 56.76 | 103.01 | 2.04 | 11.16 | 10.38 |  | 16.5 |  | 199.85
102 | 050403001001 | 树木支撑架 (1)支撑类型、材质:杉木桩 (2)单株支撑材料数量:三脚桩 | 株 | 50 | 10.16 | 74.23 |  | 5.82 | 5.41 |  | 8.61 |  | 104.23
102.1 | 50101201 | 临时措施(杉木桩 三脚桩) | 株 | 50 | 10.16 | 74.23 |  | 5.82 | 5.41 |  | 8.61 |  | 104.23
暂估价 | [13 empty] | 单项工程(17市政)
暂估价 | [13 empty] | 单位工程(17市政)
暂估金 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
暂列金 | [13 empty] | 单项工程(17市政)
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [11 empty] | 第21页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
暂列金 | [13 empty] | 单位工程(17市政)
暂列金 | [13 empty] | 分项工程(17市政)

## 表12甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) | [7 empty] | --- | --- | --- | ---

## 表13主要材料和设备项目与价格表
主要材料和设备项目与价格表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [7 empty] | 第1页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 基期综合信息价格 |  | 金额 （元） | 比例 （%）
|  |  |  | 不含税（元） | 含税（元） | 不含税（元） | 含税（元）
1 | 高效催化氧化塔 | 座 | 6 | 1021040 | 1153775.2 | 1021040 |  | 6922651.2 | 18.99
2 | 臭氧发生器系统 | 套 | 3 | 1088880.735 | 1230435.23 | 1088880.735 |  | 3691305.69 | 10.13
3 | 高效溶气装置 | 套 | 4 | 321101 | 362844.13 | 150 | 150 | 1451376.52 | 3.98
4 | 液压往返式刮泥机 配电机功率: N=2.2kW,池深4.6m,水深4.1m,宽度4.4m,长度11.4m | 台 | 4 | 250973 | 283599.49 | 250973 |  | 1134397.96 | 3.11
5 | 机制砂 用于回填、垫层 | m3 | 9069.136 | 98.06 | 101 | 98.06 | 101 | 915982.78 | 2.76
6 | 袋装水泥 42.5 | kg | 2017618.916 | 0.37 | 0.419 | 0.37 | 0.419 | 845382.33 | 2.31
7 | 一体化V型滤池 成套设备、单格尺寸:3.75mX7.5m | 个 | 4 | 152655 | 172500.15 | 152655 |  | 690000.6 | 1.89
8 | 液氧储罐 V=50m3 工作压力=0.8MPa | 台 | 2 | 277893.241 | 314019.363 | 277893.241 |  | 628038.73 | 1.72
9 | 预拌泵送抗渗混凝土 C30P8(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 1268.233 | 427.78 | 440.61 | 427.78 | 440.61 | 558796.09 | 1.68
10 | 空气推流器 316L | 套 | 4 | 131411 | 148494.43 | 131411 |  | 593977.72 | 1.63
11 | 室内铜芯电力电缆敷设 ZA-YJV-0.6/1kV-4*185+1x95 | m | 790.83 | 658.78 | 744.421 | 658.78 |  | 588710.46 | 1.62
12 | 可提升微孔曝气软管 | 套 | 2170 | 200 | 226 | 200 |  | 490420 | 1.35
13 | 专用催化氧化投加泵 Q=336m3/h,H=40m,N=75kW SS316L | 台 | 5 | 74332 | 83995.16 | 74332 |  | 419975.8 | 1.15
14 | 螺纹钢筋 HRB400Φ16 | t | 113.71 | 3225 | 3645 | 3225 | 3645 | 414472.71 | 1.14
15 | 干式风冷电力变压器 SCB14-1250kVA/10 | 台 | 2 | 163215 | 184432.95 | 163215 |  | 368865.9 | 1.01
16 | 预拌泵送抗渗混凝土 C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 705.994 | 418.91 | 431.48 | 418.91 | 431.48 | 304622.41 | 0.92
17 | 双曲面搅拌器 YSJ-G/Q,直径2500,功率5.5kW | 台 | 6 | 49115 | 55499.95 | 49115 |  | 332999.7 | 0.91
18 | 预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 776.893 | 368.45 | 379.51 | 368.45 | 379.51 | 294838.68 | 0.89
主要材料和设备项目与价格表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [7 empty] | 第2页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 基期综合信息价格 |  | 金额 （元） | 比例 （%）
|  |  |  | 不含税（元） | 含税（元） | 不含税（元） | 含税（元）
19 | ZGX-28型周边传动刮吸泥机 D=28m,N=0.55kW，配套刮渣、排渣、可调出水堰等装置 | 台 | 1 | 264159 | 298499.67 | 264159 |  | 298499.67 | 0.82
20 | 双曲面搅拌器 叶轮直径2000mm,转速约36rpm,N=4kw 组合 | 台 | 6 | 43363 | 49000.19 | 43363 |  | 294001.14 | 0.81
21 | 塑料管 PE管 DN600 | m | 224.315 | 1140.7 | 1288.991 | 1017 | 1149 | 289140.02 | 0.79
22 | ZGX-25型周边传动刮吸泥机 D=25m,N=0.55kW配套刮渣、排渣、可调出水堰等装置 | 台 | 1 | 245575 | 277499.75 | 245575 |  | 277499.75 | 0.76
23 | 空气悬浮离心鼓风机 Q=18.2m3/min,风压=72KPa, N=37KW最大风量Qmax=26m3/min,最小风量Qmin=12m3/min | 台 | 3 | 73894 | 83500.22 | 73894 |  | 250500.66 | 0.69
24 | 潜水搅拌器 N=4kW 316L | 台 | 4 | 54465 | 61545.45 | 54465 |  | 246181.8 | 0.68
25 | 冷却塔 单台处理量:300t/h,设计进出水温度:37~32℃;单台容积3m3左右,功率11kw玻璃钢 | 台 | 2 | 103097 | 116499.61 | 103097 |  | 232999.22 | 0.64
26 | 尾气破坏器 | 套 | 2 | 100000 | 113000 | 150 | 150 | 226000 | 0.62
27 | 螺纹钢筋 HRB400Φ14 | t | 59.052 | 3281 | 3708 | 3281 | 3708 | 218964.93 | 0.6
28 | 电气柜（含变频器、所有设备供电） | 台 | 2 | 96858 | 109449.54 | 96858 |  | 218899.08 | 0.6
29 | 不锈钢板 δ4-8 | kg | 12337.78 | 14.8 | 16.72 | 14.8 | 16.72 | 206287.68 | 0.57
30 | 室内铜芯电力电缆敷设 YJV-0.6/1kV-4*185+1x95 | m | 282.8 | 643.87 | 727.573 | 643.87 |  | 205757.64 | 0.56
31 | 预拌非泵送普通混凝土 C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 449.139 | 386.08 | 397.67 | 386.08 | 397.67 | 178609.18 | 0.54
32 | 预拌泵送抗渗混凝土 C35P8(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 368.262 | 446.46 | 459.85 | 446.46 | 459.85 | 169345.42 | 0.51
33 | 低氧区过水渠道 34000*650*750*3mm | 套 | 2 | 80734 | 91229.42 | 80734 |  | 182458.84 | 0.5
34 | 钢制工作桥（ZGX-28型周边传动刮吸泥机配套） | 个 | 1 | 157965 | 178500.45 | 157965 |  | 178500.45 | 0.49
35 | 螺纹钢筋 HRB400Φ18 | t | 49.09 | 3192 | 3607 | 3192 | 3607 | 177068.86 | 0.49
主要材料和设备项目与价格表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [7 empty] | 第3页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 基期综合信息价格 |  | 金额 （元） | 比例 （%）
|  |  |  | 不含税（元） | 含税（元） | 不含税（元） | 含税（元）
36 | 潜水搅拌器 N=2.5kW 316L | 台 | 3 | 50796 | 57399.48 | 50796 |  | 172198.44 | 0.47
37 | 室内铜芯电力电缆敷设 YJV-0.6/1kV-4*150+1*70 | m | 282.8 | 520.89 | 588.606 | 520.89 |  | 166457.78 | 0.46
38 | 室内铜芯电力电缆敷设 YJV-0.6/1kV-4x240+1x120 | m | 171.7 | 839.45 | 948.579 | 839.45 |  | 162871.01 | 0.45
39 | 钢制工作桥（ZGX-25型周边传动刮吸泥机配套） | 个 | 1 | 141239 | 159600.07 | 141239 |  | 159600.07 | 0.44
40 | 塑料管 PE管 DN500 | m | 188.79 | 716 | 809.08 | 642 | 726 | 152746.21 | 0.42
累计比例（%） | [8 empty] | 70.1

## 表14人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [5 empty] | 第1页 共41页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 3518882.12
2 | 49011007 | 活动板房拆除 |  | m2 |  |  | 4500
二 |  | 材料
1 | 01000020 | 型钢 | 综合 | t | 0.122 | 3649 | 445.47
2 | 01000030 | 型钢 | 综合 | kg | 4845.108 | 3.649 | 17679.8
3 | 01000030 | 型钢 | 综合 | kg | 63.525 | 3.649 | 231.8
4 | 01010030 | 钢筋 | Φ10以内 | kg | 84.008 | 3.07 | 257.91
5 | 01010080 | 螺纹钢筋 | HRB335Φ20以内 | t | 12.401 | 3278.5 | 40656.55
6 | 01010110 | 螺纹钢筋 | HRB335Φ14 | t | 0.044 | 3281 | 143.31
7 | 01010200 | 螺纹钢筋 | HRB400Ф10以内 | t | 0.616 | 3739 | 2302.03
8 | 01010240 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ12 | t | 19.395 | 3365 | 65263.62
9 | 01010250 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ14 | t | 59.052 | 3281 | 193749.71
10 | 01010260 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ16 | t | 113.71 | 3225 | 366714.54
11 | 01010270 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ18 | t | 49.09 | 3192 | 156696.37
12 | 01010280 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ20 | t | 6.651 | 3251 | 21622.81
13 | 01010290 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ22 | t | 3.968 | 3252 | 12902.64
14 | 01010300 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ25 | t | 0.408 | 3252 | 1326.65
15 | 01010580 | 线材 | HRB400EΦ6 | t | 0.237 | 3851 | 911.3
16 | 01010590 | 线材 | HRB400EΦ8 | t | 17.369 | 3667 | 63690.51
17 | 01010600 | 线材 | HRB400EΦ10 | t | 14.537 | 3627 | 52725.84
18 | 01010690 | 圆钢筋 | HPB300Φ6 | t | 1.05 | 3709 | 3892.89
19 | 01010790 | 热轧圆盘条 | Φ10以内 | kg | 71.26 | 3.42 | 243.71
20 | 01030001 | 镀锌铁丝 | 综合 | kg | 264 | 8.75 | 2310
21 | 01030040 | 镀锌铁丝 | 13#-17# | kg | 47.011 | 8.75 | 411.34
22 | 01030070 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 153.816 | 8.09 | 1244.37
23 | 01030080 | 镀锌铁丝 | 10# | kg | 493.536 | 8.22 | 4056.87
24 | 01030110 | 镀锌铁丝 | 16# | kg | 79.851 | 8.78 | 701.09
25 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 624.261 | 9.75 | 6086.54
26 | 01030190 | 镀锌铁丝 | Φ2.2～1.2 | kg | 7.75 | 8.65 | 67.04
27 | 01030220 | 镀锌铁丝 | Φ4.0～2.5 | kg | 16.5 | 8.22 | 135.63
28 | 01030230 | 镀锌铁丝 | Φ4.0～2.8 | kg | 43.639 | 8.22 | 358.71
29 | 01030240 | 镀锌铁丝 | Φ3.5 | kg | 1.2 | 8.22 | 9.86
30 | 01030370 | 钢丝 | Φ4.0 | kg | 9.102 | 5.27 | 47.97
31 | 01030390 | 镀锌低碳钢丝 | Φ3 | kg | 1.419 | 8.65 | 12.27
32 | 01090080 | 镀锌圆钢 | Φ12 | m | 386.307 | 4.43 | 1711.34
33 | 01090080 | 热镀锌扁钢 | -40x4 | m | 16.255 | 6.28 | 102.08
34 | 01090100 | 圆钢 | 综合 | t | 0.173 | 3604.2 | 623.12
35 | 01090180 | 圆钢 | Ф10以内 | t | 0.002 | 3633 | 7.41
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [5 empty] | 第2页 共41页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
36 | 01090190 | 圆钢 | Ф10以外 | t | 0.031 | 3677 | 112.52
37 | 01090200 | 圆钢 | Φ10以内 | kg | 1129.26 | 3.63 | 4099.21
38 | 01090210 | 圆钢 | Φ10以外 | ㎏ | 386.682 | 3.677 | 1421.83
39 | 01090270 | 圆钢 | Φ8 | t | 0.031 | 3557 | 108.84
40 | 01090310 | 圆钢 | Φ12 | kg | 7.7 | 3.68 | 28.34
41 | 01110010 | 方钢 | 综合 | kg | 59.65 | 4.205 | 250.83
42 | 01130060 | 扁钢 | 59以内 | kg | 91.9 | 3.592 | 330.1
43 | 01130130 | 扁钢 | 40×6 | kg | 212.784 | 3.592 | 764.32
44 | 01130190 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 439.163 | 4.742 | 2082.51
45 | 01170040 | 工字钢 | 综合 | kg | 1071.84 | 3.706 | 3972.24
46 | 01190020 | 槽钢 | 综合 | m | 206.444 | 17.44 | 3600.38
47 | 01190110 | 槽钢 | 16# | kg | 453.75 | 3.681 | 1670.25
48 | 01210010 | 角钢 | 综合 | kg | 259.817 | 3.714 | 964.96
49 | 01210280 | 等边角钢 | 综合 | t | 0.049 | 3714 | 183.46
50 | 01290020 | 薄钢板 | δ3 | kg | 2827.742 | 3.671 | 10380.64
51 | 01290100 | 钢板 | 综合 | t | 0.029 | 3570.5 | 104.82
52 | 01290110 | 钢板 | 综合 | kg | 344.24 | 3.571 | 1229.28
53 | 01290140 | 钢板 | δ2-3 | kg | 15.038 | 3.671 | 55.2
54 | 01290180 | 钢板 | δ4.5～7 | kg | 18.364 | 3.671 | 67.42
55 | 01290190 | 钢板 | δ4.5-8 | kg | 5745.619 | 3.671 | 21092.17
56 | 01290230 | 钢板 | δ10-12 | kg | 2411.956 | 3.551 | 8564.86
57 | 01290430 | 钢板（Q235） | δ8 | t | 0.37 | 3671 | 1359.89
58 | 01290520 | 钢板（Q345） | δ6 | t | 0.012 | 3984 | 47.65
59 | 01290570 | 普通钢板 | 0#-3# δ1.6-1.9 | kg | 0.8 | 3.671 | 2.94
60 | 01290890 | 不锈钢板 | δ4-8 | kg | 12337.78 | 14.8 | 182599.14
61 | 01291590 | 热轧薄钢板 | δ1.6～1.9 | kg | 29.35 | 4.15 | 121.8
62 | 01291630 | 热轧薄钢板 | δ2.6～3.2 | kg | 12.8 | 4.15 | 53.12
63 | 01291640 | 热轧薄钢板 | δ3.5～4.0 | kg | 51 | 4.1 | 209.1
64 | 01291750 | 热轧厚钢板 | δ8.0～15 | kg | 0.847 | 4.11 | 3.48
65 | 01291770 | 热轧厚钢板 | δ10～15 | kg | 1105.39 | 3.82 | 4222.59
66 | 01291780 | 热轧厚钢板 | δ10～20 | kg | 1203.06 | 4.25 | 5113.01
67 | 01291790 | 热轧厚钢板 | δ12～20 | kg | 1122.816 | 4.08 | 4581.09
68 | 01291800 | 热轧厚钢板 | δ15～30 | kg | 961.26 | 3.71 | 3566.27
69 | 01291870 | 热轧厚钢板 | δ20 | kg | 10.416 | 4.08 | 42.5
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [5 empty] | 第3页 共41页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
70 | 01291890 | 热轧厚钢板 | δ30 | kg | 1.689 | 4.04 | 6.82
71 | 01292030 | 单层彩钢板 | 820型 | m2 | 232.65 | 28.58 | 6649.14
72 | 01350001 | 紫铜板 | 综合 | kg | 4.93 | 42.12 | 207.65
73 | 01350020 | 紫铜板 | δ0.25～0.5 | kg | 0.818 | 45.93 | 37.57
74 | 01350050 | 紫铜皮 | δ0.05-0.3 | kg | 22.048 | 56.14 | 1237.77
75 | 01430050 | 铝板 | 1.0 | m2 | 41.79 | 42.58 | 1779.42
76 | 01510020 | 铝合金型材 | 综合 | kg | 637.725 | 21.43 | 13666.44
77 | 01530010 | 封铅 | 含铅65% 锡35% | kg | 115.978 | 48.67 | 5644.65
78 | 01610100 | 钨棒 |  | kg | 15.583 | 22.57 | 351.71
79 | 01610110 | 铈钨棒 |  | g | 60 | 0.52 | 31.2
80 | 01610210 | 钢丸 |  | ㎏ | 6.237 | 4.66 | 29.06
81 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 2584.866 | 4.8 | 12407.36
82 | 02010020 | 氯丁橡胶 | δ3-4 | kg | 1047.883 | 3.15 | 3300.83
83 | 02010030 | 软橡胶板 |  | m2 | 1.6 | 11.81 | 18.9
84 | 02010120 | 耐酸石棉橡胶板 | 综合 | kg | 47.634 | 20.53 | 977.93
85 | 02010180 | 橡胶板 | δ1-3 | kg | 0.192 | 3.67 | 0.7
86 | 02051670 | 橡胶密封圈(排水) | DN400 | 个 | 79.8 | 7.4 | 590.52
87 | 02051680 | 橡胶密封圈(排水) | DN500 | 个 | 33.768 | 8.79 | 296.82
88 | 02051740 | 橡胶密封圈 | DN100 | 个 | 4 | 6.03 | 24.12
89 | 02051760 | 橡胶密封圈 | DN150 | 个 | 16 | 6.47 | 103.52
90 | 02051780 | 橡胶密封圈 | DN200 | 个 | 16 | 8.02 | 128.32
91 | 02051800 | 橡胶密封圈 | DN300 | 个 | 18 | 9.26 | 166.68
92 | 02051820 | 橡胶密封圈 | DN400 | 个 | 8 | 10 | 80
93 | 02051840 | 橡胶密封圈 | DN500 | 个 | 10 | 12.6 | 126
94 | 02051940 | 橡胶密封圈(室内排水) | DN200 | 个 | 29.4 | 7.96 | 234.02
95 | 02051960 | 橡胶密封圈(室内排水) | DN300 | 个 | 84 | 11.01 | 924.84
96 | 02070240 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 12.953 | 3.27 | 42.36
97 | 02090040 | 塑料薄膜 |  | kg | 703.56 | 6.86 | 4826.42
98 | 02090050 | 塑料薄膜 |  | m2 | 8226.46 | 0.41 | 3372.85
99 | 02090100 | 塑料布 |  | kg | 78.024 | 7.58 | 591.42
100 | 02090110 | 塑料布 |  | m2 | 51.567 | 0.95 | 48.99
101 | 02130050 | 聚四氟乙烯生料带 | 宽20 | m | 3.344 | 0.11 | 0.37
102 | 02130120 | 三色塑料带 | 20mm×40m | m | 398.52 | 0.28 | 111.59
103 | 02190001 | 尼龙帽 |  | 个 | 4498.652 | 0.13 | 584.82
104 | 02190040 | 尼龙网 |  | m2 | 17.01 | 11.21 | 190.68
105 | 02190380 | 钢筋丝头保护帽 | 直径25 | 个 | 32.32 | 0.04 | 1.29
106 | 02270001 | 白布 |  | kg | 505.794 | 25.11 | 12700.49
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [5 empty] | 第4页 共41页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
107 | 02270040 | 细白布 | 宽900 | m | 1.64 | 4.06 | 6.66
108 | 02270060 | 清洁棉布 |  | kg | 34.518 | 12.75 | 440.1
109 | 02270110 | 土工布 | 300G | m2 | 0.286 | 5.31 | 1.52
110 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 124.182 | 5.22 | 648.23
111 | 02270270 | 棉纱头 |  | kg | 36.131 | 5.44 | 196.55
112 | 02270310 | 破布 |  | kg | 59.962 | 5.8 | 347.78
113 | 02290010 | 麻绳 | Φ12 | m | 2.2 | 0.59 | 1.3
114 | 02290090 | 麻刀 |  | kg | 10.932
115 | 02290120 | 油麻 |  | kg | 126.77 | 2.69 | 341.01
116 | 02330010 | 草袋 |  | 个 | 12.76 | 1.46 | 18.63
117 | 02330030 | 草绳 |  | kg | 300 | 0.42 | 126
118 | 03010550 | 圆钉 |  | kg | 948.645 | 9.93 | 9420.05
119 | 03010640 | 木螺钉 | M2-4×6-65 | 个 | 274.56 | 0.06 | 16.47
120 | 03011950 | 镀锌锁紧螺母 | 3×15-20 | 个 | 1057.568 | 0.22 | 232.66
121 | 03011970 | 镀锌锁紧螺母 | 3×15 | 个 | 1.442 | 0.2 | 0.29
122 | 03011990 | 镀锌锁紧螺母 | 3×20 | 个 | 14.272 | 0.26 | 3.71
123 | 03012000 | 镀锌锁紧螺母 | 3×25 | 个 | 43 | 0.27 | 11.61
124 | 03012010 | 镀锌锁紧螺母 | 3×32 | 个 | 96 | 0.32 | 30.72
125 | 03012300 | 不锈钢膨胀螺栓 |  | 个 | 554.4 | 0.89 | 493.42
126 | 03012440 | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 个 | 29.12 | 0.39 | 11.36
127 | 03012770 | 地脚螺栓 | M20×300 | 套 | 143.16 | 50.5 | 7229.58
128 | 03012850 | 带帽带垫螺栓 | M12×100 | 套 | 34.336 | 0.72 | 24.72
129 | 03012870 | 带帽带垫螺栓 | M16×150 | 套 | 8.585 | 2.92 | 25.07
130 | 03014390 | 精制六角带帽螺栓 | M10×30 | 套 | 3283.098 | 0.23 | 755.11
131 | 03014500 | 精制六角带帽螺栓 | M16×65 | 套 | 0.192 | 0.93 | 0.18
132 | 03014510 | 精制六角带帽螺栓 | M16×70 | 套 | 8.832 | 0.97 | 8.57
133 | 03014530 | 精制六角带帽螺栓 | M20×80 | 套 | 2.88 | 1.65 | 4.75
134 | 03014550 | 精制六角带帽螺栓 | M22×90 | 套 | 2.496 | 2.68 | 6.69
135 | 03014570 | 精制六角带帽螺栓 | M27×95 | 套 | 21.312 | 4.2 | 89.51
136 | 03014580 | 精制六角带帽螺栓 | M27×105 | 套 | 11.232 | 4.34 | 48.75
137 | 03014590 | 精制六角带帽螺栓 | M27×115 | 套 | 3.456 | 4.56 | 15.76
138 | 03014600 | 精制六角带帽螺栓 | M27×120 | 套 | 2.688 | 4.73 | 12.71
139 | 03014640 | 精制六角带帽螺栓 | M36×150 | 套 | 0.96 | 9.93 | 9.53
140 | 03014650 | 精制六角带帽螺栓 | M36×160 | 套 | 0.96 | 10.92 | 10.48
141 | 03014950 | 拉杆螺栓 |  | kg | 76.378 | 8.37 | 639.28
142 | 03014970 | 六角螺栓 |  | kg | 5.175 | 6.46 | 33.43
143 | 03014980 | 六角螺栓 |  | 套 | 578.058 | 0.76 | 439.32
144 | 03015010 | 六角螺栓 | M6～8×20～70 | 套 | 20 | 0.27 | 5.4
145 | 03015030 | 六角螺栓 | M10×20～50 | 套 | 14 | 0.31 | 4.34
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [5 empty] | 第5页 共41页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
146 | 03015050 | 六角螺栓 | M12×20～100 | 套 | 24 | 0.33 | 7.92
147 | 03015190 | 螺栓 | M30以外 | 套 | 13.26 | 2.73 | 36.2
148 | 03015200 | 螺栓 | M5 | 套 | 28 | 0.06 | 1.68
149 | 03015340 | 膨胀螺栓 |  | kg | 1.385 | 7.88 | 10.92
150 | 03015380 | 膨胀螺栓 | M10-16(综合) | 套 | 60 | 2.48 | 148.8
151 | 03015420 | 膨胀螺栓 | M6 | 个 | 1477.268 | 6.15 | 9085.2
152 | 03015430 | 膨胀螺栓 | M6 | 套 | 8.16 | 0.36 | 2.94
153 | 03015450 | 膨胀螺栓 | M8 | 套 | 130.56 | 0.63 | 82.25
154 | 03015460 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 555.115 | 0.93 | 516.26
155 | 03015480 | 膨胀螺栓 | M12 | 套 | 8 | 1.62 | 12.96
156 | 03015580 | 膨胀螺栓 | M8×80 | 套 | 864 | 0.57 | 492.48
157 | 03015640 | 膨胀螺栓 | M12×100 | 套 | 79.765 | 1.86 | 148.36
158 | 03015870 | U型螺栓 | M10×50 | 套 | 2 | 2.18 | 4.36
159 | 03016350 | 镀锌六角螺栓带螺母 | 2平垫1弹垫 M10×100以内 | 套 | 1.869 | 0.93 | 1.74
160 | 03016360 | 镀锌六角螺栓带螺母 | 2平垫1弹垫 M16×100以内 | 套 | 16.48 | 1.71 | 28.18
161 | 03016710 | 六角螺栓带螺母 | M20×80以下 | 套 | 3.78 | 1.56 | 5.9
162 | 03016890 | 六角螺栓带螺母、垫圈 | 综合 | kg | 1.851 | 6.15 | 11.39
163 | 03016970 | 六角螺栓带螺母、垫圈 | M16×65～80 | 套 | 119.48 | 0.62 | 74.08
164 | 03017000 | 六角螺栓带螺母、垫圈 | M20×85～100 | 套 | 535.6 | 1.81 | 969.44
165 | 03017020 | 六角螺栓带螺母、垫圈 | M22×90～120 | 套 | 333.72 | 2.69 | 897.71
166 | 03017030 | 六角螺栓带螺母、垫圈 | M27×120～140 | 套 | 103 | 4.74 | 488.22
167 | 03017130 | 双头螺柱 | M16×340 | 套 | 8.24 | 3.2 | 26.37
168 | 03017140 | 双头螺柱带螺母 |  | kg | 97.88 | 6.17 | 603.92
169 | 03030090 | 合页 |  | 副 | 7 | 19.47 | 136.29
170 | 03030470 | 顺位器 |  | 套 | 5.05 | 5.31 | 26.82
171 | 03070410 | 地漏 | DN100 | 个 | 1.01 | 24.78 | 25.03
172 | 03130010 | 不锈钢焊丝 |  | kg | 37.209 | 20.05 | 746.05
173 | 03130160 | 低合金实芯焊丝 | Φ1.2 | kg | 12.27 | 8.85 | 108.59
174 | 03130170 | 低合金药芯焊丝 | Φ1.2 | kg | 6.773 | 10.62 | 71.93
175 | 03130280 | 焊锡丝 |  | kg | 146.212 | 92.04 | 13457.35
176 | 03130300 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 11.53 | 1.17 | 13.49
177 | 03130340 | 电焊条 | 结422 | kg | 72.792 | 6.73 | 489.89
178 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 2570.783 | 6.86 | 17635.57
179 | 03130410 | 电焊条 | Φ3.2 | kg | 0.66 | 6.86 | 4.53
180 | 03130420 | 不锈钢电焊条 |  | kg | 11.892 | 20.05 | 238.43
181 | 03130510 | 合金钢电焊条 |  | kg | 299.768 | 7.47 | 2239.27
182 | 03130620 | 焊剂 |  | kg | 104.772 | 4.89 | 512.34
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [5 empty] | 第6页 共41页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
183 | 03130650 | 焊锡膏 |  | kg | 29.17 | 36.99 | 1079
184 | 03130680 | 铜焊粉 |  | kg | 0.36 | 48.67 | 17.52
185 | 03130700 | 埋弧焊剂 |  | kg | 8.488 | 3.91 | 33.19
186 | 03130790 | 冲击钻头 | Φ6～8 | 个 | 1.648 | 5.13 | 8.45
187 | 03130810 | 冲击钻头 | Φ8～16 | 个 | 1.2 | 7.43 | 8.92
188 | 03130820 | 冲击钻头 | Φ10～20 | 个 | 0.593 | 11.06 | 6.56
189 | 03130830 | 冲击钻头 | Φ8 | 个 | 9.233 | 4.78 | 44.13
190 | 03130840 | 冲击钻头 | Φ10 | 个 | 0.896 | 6.55 | 5.87
191 | 03130850 | 冲击钻头 | Φ12 | 只 | 3.72 | 8.85 | 32.93
192 | 03130940 | 合金钢钻头 |  | 个 | 6.656 | 3.56 | 23.7
193 | 03130970 | 合金钢钻头 | Φ10 | 个 | 22.087 | 3.66 | 80.84
194 | 03131100 | 钢丝刷 |  | 把 | 21.648 | 1.64 | 35.5
195 | 03131110 | 锯条 | 综合 | 根 | 158.877 | 0.44 | 69.91
196 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 411.355 | 0.23 | 94.61
197 | 03131140 | 砂轮片 | Φ100 | 片 | 0.222 | 2.12 | 0.47
198 | 03131160 | 砂轮片 | Φ200 | 片 | 66.293 | 11.06 | 733.2
199 | 03131180 | 砂轮片 | Φ400 | 片 | 3.18 | 15.04 | 47.82
200 | 03131240 | 尼龙砂轮片 | Φ100 | 片 | 5.671 | 2.11 | 11.97
201 | 03131250 | 尼龙砂轮片 | Φ150 | 片 | 24 | 2.11 | 50.64
202 | 03131270 | 尼龙砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.846 | 8.88 | 7.51
203 | 03131280 | 尼龙砂轮片 | Φ100×16×3 | 片 | 928.412 | 2.12 | 1968.23
204 | 03131290 | 尼龙砂轮片 | Φ500×25×4 | 片 | 5.905 | 10.22 | 60.35
205 | 03131360 | 塑料胀管 | Φ6-8 | 个 | 211.2 | 0.04 | 8.45
206 | 03131420 | 砂纸 |  | 张 | 186.664 | 0.25 | 46.67
207 | 03131480 | 铁砂布 |  | 张 | 196.634 | 0.88 | 173.04
208 | 03131490 | 铁砂布 | 0#-2# | 张 | 114.945 | 0.81 | 93.11
209 | 03131550 | 不锈钢焊条 | 综合 | kg | 502.689 | 23.47 | 11798.1
210 | 03131590 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 157.891 | 7.1 | 1121.03
211 | 03131600 | 低碳钢焊条 | J422 综合 | kg | 58.299 | 7.1 | 413.92
212 | 03131630 | 低碳钢焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 9.634 | 7.1 | 68.4
213 | 03131640 | 低碳钢焊条 | J422 Φ4.0 | kg | 4.62 | 7.1 | 32.8
214 | 03131650 | 低碳钢焊条 | J427 综合 | kg | 109.48 | 7.1 | 777.31
215 | 03131660 | 低碳钢焊条 | J427 Φ3.2 | kg | 618.536 | 7.1 | 4391.61
216 | 03131720 | 聚氯乙烯焊条 |  | kg | 1.222 | 18.58 | 22.7
217 | 03131790 | 磨头 |  | 个 | 1.399 | 5.31 | 7.43
218 | 03131870 | 碳钢气焊条 |  | kg | 0.032 | 5.94 | 0.19
219 | 03131880 | 碳钢气焊条 | ＜Φ2 | kg | 1.556 | 5.94 | 9.24
220 | 03131910 | 银钎焊条 | Φ2.5 | kg | 1.2 | 21.42 | 25.7
221 | 03131940 | 紫铜电焊条 | T107 Φ3.2 | kg | 1.26 | 88.1 | 111.01
222 | 03131960 | 低碳钢电焊条 |  | ㎏ | 3.2 | 7.58 | 24.26
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [5 empty] | 第7页 共41页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
223 | 03131970 | 低合金钢焊条 | E43系列 | kg | 316.942 | 13.82 | 4380.13
224 | 03210060 | 不锈钢丝网 | Φ1×10×10 | m2 | 5.775 | 48.67 | 281.07
225 | 03210110 | 不锈钢装饰盖 | Φ63 | 个 | 249.329 | 1.33 | 331.61
226 | 03210180 | 垫铁 |  | kg | 13.283 | 4.82 | 64.03
227 | 03210390 | 钢丝网 |  | m2 | 374.325 | 7.45 | 2788.72
228 | 03210550 | 金属网 |  | m2 | 73.689 | 22 | 1621.16
229 | 03210610 | 零星卡具 |  | kg | 5517.797 | 5.73 | 31616.98
230 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg | 3818.252 | 4.48 | 17105.77
231 | 03210680 | 平垫铁 | 0#-3#钢1# | 块 | 155.856 | 1.29 | 201.05
232 | 03210760 | 斜垫铁 | 综合 | kg | 5234.686 | 4.07 | 21305.17
233 | 03210780 | 斜垫铁 | 0#-3#钢1# | 块 | 310.08 | 3.18 | 986.05
234 | 03211030 | 铜丝布 | 16目 | m | 0.9 | 27.57 | 24.81
235 | 03211370 | 金属滤网 |  | m2 | 3.549 | 10.96 | 38.9
236 | 03211660 | 金属结构铁件 |  | kg | 2.492 | 6.11 | 15.23
237 | 03211850 | 不锈钢弯头 |  | 个 | 36.964 | 44.52 | 1645.64
238 | 03230130 | 螺纹套筒 | Φ22 | 个 | 137.36 | 2.3 | 315.93
239 | 03230160 | 螺纹套筒 | Φ25 | 个 | 16.16 | 2.65 | 42.82
240 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 67118.919 | 0.34 | 22820.43
241 | 04010010 | 水泥 | 42.5 | kg | 3624.215 | 0.37 | 1340.96
242 | 04010050 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 52.19 | 0.34 | 17.74
243 | 04010050 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 2900.448 | 0.34 | 986.15
244 | 04010090 | 袋装水泥 | 42.5 | kg | 2034830.336 | 0.37 | 752887.22
245 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 1469231.97 | 0.34 | 499538.87
246 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 4.621 | 0.34 | 1.57
247 | 04010290 | 膨胀水泥 |  | kg | 348 | 1.16 | 403.68
248 | 04030040 | 石英砂 |  | kg | 98.378 | 0.24 | 23.61
249 | 04030050 | 石英砂 |  | m3 | 14.732 | 305.83 | 4505.5
250 | 04030150 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 3.593 | 107.86 | 387.49
251 | 04030170 | 机制砂 |  | m3 | 25.932 | 107.86 | 2796.98
252 | 04030174 | 机制砂 | 用于回填、垫层 | m3 | 9069.136 | 98.06 | 889319.52
253 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 2892.574 | 107.86 | 311992.99
254 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 24.626 | 107.86 | 2656.2
255 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 8.083 | 107.86 | 871.79
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [5 empty] | 第8页 共41页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
256 | 04030240 | 陶砂 |  | m3 | 7.758 | 576 | 4468.57
257 | 04050191 | 碎石 | Φ0～5 | m3 | 262.213
258 | 04050200 | 碎石 | Φ5-10 （细石） | m3 | 10.674 | 83.35 | 889.67
259 | 04050210 | 碎石 | Φ5-16 | m3 | 1.262 | 83.35 | 105.19
260 | 04050230 | 碎石 | Φ5-25 | m3 | 1629.239 | 83.35 | 135797.05
261 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 1205.554 | 83.35 | 100482.95
262 | 04050250 | 碎石 | Φ5-40 | m3 | 70.013 | 83.35 | 5835.62
263 | 04050260 | 碎石 | Φ5-80 | m3 | 0.494 | 83.35 | 41.17
264 | 04050281 | 碎石 | Φ10～25 | m3 | 393.274 | 83.35 | 32779.4
265 | 04050290 | 碎石 | Φ20-40 | m3 | 485.316 | 83.35 | 40451.09
266 | 04050320 | 碎石 | Φ40以上 | m3 | 6.711 | 83.35 | 559.34
267 | 04050430 | 卵石 |  | m3 | 0.5 | 96.36 | 48.18
268 | 04050520 | 天然砂石 |  | m3 | 445.873 | 52.24 | 23292.38
269 | 04070080 | 淤泥陶粒 | 密度等级≥500kg/m3 | m3 | 11.683 | 336 | 3925.52
270 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 313179.803 | 0.21 | 65767.76
271 | 04090140 | 石膏粉 |  | kg | 22567.154 | 1.39 | 31368.34
272 | 04090170 | 石灰膏 |  | m3 | 1.957 | 659 | 1289.68
273 | 04090270 | 石英粉 |  | kg | 388.346 | 0.63 | 244.66
274 | 04090360 | 粘土膏 |  | m3 | 2.311 | 29.01 | 67.03
275 | 04110310 | 石质路沿石 | 250×100×1000 | m | 1082 | 45 | 48690
276 | 04130540 | 烧结煤矸石普通砖 | 240×115×53 | 块 | 41601.45 | 0.41 | 17056.59
277 | 04130720 | 水泥实心砖 | 240×115×53 MU10 | 块 | 25168.871 | 0.42 | 10570.93
278 | 04150090 | 加气混凝土砌块 | A5.0 | m3 | 70.299 | 260.49 | 18312.25
279 | 04270050 | 混凝土垫块 |  | m3 | 0.251 | 484.96 | 121.59
280 | 04270100 | 混凝土内撑条 | 20mm×25mm | m | 536.77 | 0.99 | 531.4
281 | 05030150 | 木板 |  | m3 | 0.74 | 1726 | 1277.24
282 | 05030210 | 杉木锯材 |  | m3 | 9.262 | 1376.76 | 12751.69
283 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 65.905 | 1033.46 | 68110.44
284 | 05030240 | 枕木 | 综合 | m3 | 0.883 | 1969 | 1739.47
285 | 05030250 | 枕木 | 200×200×2000 | 根 | 0.722 | 143.36 | 103.51
286 | 05030260 | 枕木 | 250×200×2000 | 根 | 1.064 | 232.74 | 247.64
287 | 05030270 | 枕木 | 250×200×2500 | 根 | 1.608 | 287.61 | 462.48
288 | 05030650 | 板枋材 |  | m3 | 2.7 | 2137 | 5769.9
289 | 05050050 | 胶合板 | 13厚 | m2 | 2.68 | 26.55 | 71.15
290 | 05050090 | 胶木板 |  | kg | 2.035 | 12.03 | 24.48
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [5 empty] | 第9页 共41页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
291 | 05250050 | 杉木桩 | 2.5m-3m，Φ5cm | 根 | 150 | 23.89 | 3583.5
292 | 06110060 | 中空LOW-E钢化玻璃 | 6+12A+6 | ㎡ | 28.685 | 174.27 | 4998.9
293 | 06110060 | 中空LOW-E钢化玻璃 | 6+12A+6 | ㎡ | 11.653 | 174.27 | 2030.8
294 | 07010100 | 瓷质面砖 | 100×200 | m2 | 113.716 | 34.07 | 3874.3
295 | 07010130 | 耐酸瓷砖 | 300x300x10 | m2 | 47.871 | 64.6 | 3092.48
296 | 08030001 | 烧毛花岗岩 | 20厚 | m2 | 66.524 | 62.83 | 4179.73
297 | 08070040 | 文化石 |  | m2 | 177.888 | 63.72 | 11335.02
298 | 09270030 | 耐碱玻纤网格布 | 160g | m2 | 792.887 | 2.49 | 1974.29
299 | 09350001 | 纯铜箔 | 0.04 | kg | 0.212 | 76.99 | 16.32
300 | 11030030 | 甲级钢质防火门 | 综合 含门锁，闭门器 | m2 | 7.074 | 429.2 | 3036.16
301 | 11030040 | 乙级钢质防火门 | 综合 含门锁，闭门器 | m2 | 12.645 | 420.35 | 5315.23
302 | 11250030 | 铝合金卷帘门 | 综合 含门楣 | m2 | 15.05 | 247.79 | 3729.24
303 | 11270001 | 钢楼梯 |  | t | 0.233
304 | 11370010 | 卷帘门电动装置 |  | 套 | 1 | 1062 | 1062
305 | 12210110 | 铁艺栏杆 |  | m2 | 288 | 115.04 | 33131.52
306 | 13010001 | 调和漆 |  | kg | 2 | 10.67 | 21.34
307 | 13010050 | 醇酸磁漆 |  | kg | 5.1 | 14.32 | 73.03
308 | 13010150 | 酚醛磁漆 |  | kg | 0.09 | 16.51 | 1.49
309 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 81.736 | 11.97 | 978.38
310 | 13010240 | 环氧沥青漆 |  | kg | 1827.373 | 13.31 | 24322.33
311 | 13010250 | 环氧煤沥青底漆 |  | kg | 18.289 | 11.62 | 212.52
312 | 13010260 | 环氧煤沥青面漆 |  | kg | 20.484 | 13.58 | 278.17
313 | 13010270 | IPN8710-2聚氨酯面漆 |  | kg | 149.021 | 24.3 | 3621.22
314 | 13010280 | IPN8710-1聚氨酯底漆 |  | kg | 124.184 | 22.8 | 2831.41
315 | 13010280 | IPN高分子防腐材料 |  | kg | 18.655 | 24.3 | 453.31
316 | 13010370 | 沥青清漆 |  | kg | 43.736 | 10.91 | 477.16
317 | 13010390 | 煤焦沥青漆 | L01-17 | kg | 66.609 | 10.8 | 719.37
318 | 13010600 | 白漆 |  | kg | 2.304 | 11.09 | 25.55
319 | 13030370 | 乳液型涂料 |  | kg | 450.605 | 9.58 | 4316.8
320 | 13030480 | 腻子粉 |  | kg | 3744.888 | 1.02 | 3819.79
321 | 13030600 | 环氧富锌底漆(封闭漆) |  | kg | 0.885 | 24.28 | 21.49
322 | 13030770 | 无光高级丙烯酸外墙涂料 |  | kg | 610.525 | 17.57 | 10726.92
323 | 13050060 | 防锈漆 | C53-1 | kg | 6.676 | 9.88 | 65.96
324 | 13050070 | 防锈漆 | 红丹 | kg | 72.757 | 11.62 | 845.44
325 | 13050077 | 水性无机富锌防锈漆 | 锌含量60% | L | 2.059 | 75.22 | 154.88
326 | 13050100 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 161.224 | 9.91 | 1597.73
327 | 13050110 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 2.608 | 9.91 | 25.85
328 | 13050200 | 环氧防腐封闭底漆 |  | kg | 1.694 | 23.01 | 38.97
329 | 13050220 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 14.961 | 13.27 | 198.53
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [5 empty] | 第10页 共41页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
330 | 13210040 | 耐酸瓷砖 | 300×300×65 | m2 | 42.931 | 110 | 4722.43
331 | 13310050 | 石油沥青 | 10# | kg | 769.026 | 2.96 | 2276.32
332 | 13330070 | SBS改性沥青玻璃布胎防水卷材(铝箔) | 3 | m2 | 113.159 | 20.94 | 2369.56
333 | 13330130 | 聚酯无纺布 |  | kg | 1.961 | 14.16 | 27.77
334 | 13330200 | 聚氨酯类自粘聚合物改性防水卷材 | 3mm | m2 | 747.485 | 20.19 | 15091.73
335 | 13350010 | 反应型高分子防水涂料 |  | kg | 1404.611 | 10.05 | 14116.34
336 | 13350020 | 低温密封膏 |  | kg | 5.2 | 8.35 | 43.42
337 | 13350040 | 防水粉 |  | kg | 599.739 | 1.18 | 707.69
338 | 13350110 | 聚氯乙烯胶泥 |  | kg | 67.666 | 2.83 | 191.49
339 | 13350210 | 模板嵌缝料 |  | kg | 390.472 | 4.12 | 1608.75
340 | 13350430 | 橡胶石棉盘根编制 | Φ11-25 250℃ | kg | 14.59 | 15.34 | 223.81
341 | 13350580 | 密封带 | 3×20 | m | 5 | 0.1 | 0.5
342 | 13350600 | 填充绒 |  | kg | 44.421 | 9.28 | 412.23
343 | 13350630 | 非固化橡胶沥青防水涂料 |  | kg | 1153.806 | 6.45 | 7442.05
344 | 13350660 | 聚氨酯发泡密封胶 | 750ml/支 | 支 | 138.611 | 11.95 | 1656.4
345 | 13410030 | 嵌缝料 |  | kg | 314.811 | 4.47 | 1407.21
346 | 14010010 | 松节油 |  | kg | 0.8 | 9.34 | 7.47
347 | 14010030 | 鱼油 |  | kg | 3 | 12.61 | 37.83
348 | 14030030 | 煤油 |  | kg | 311.472 | 7.88 | 2454.4
349 | 14030050 | 汽油 | 90# | kg | 469.242 | 6.16 | 2890.53
350 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 422.149 | 9.76 | 4120.17
351 | 14030080 | 汽油 | 100# | kg | 2 | 8.07 | 16.14
352 | 14030090 | 铅油 |  | kg | 10.704 | 6.02 | 64.44
353 | 14030100 | 铅油 | 厚漆 | kg | 35.48 | 6.02 | 213.59
354 | 14050020 | 溶剂油 |  | kg | 4.444 | 6 | 26.67
355 | 14050050 | 溶剂汽油 | 200# | kg | 69.533 | 6.94 | 482.56
356 | 14050060 | 油漆溶剂油 |  | kg | 1.882 | 7.26 | 13.66
357 | 14070001 | 白铅油 |  | kg | 35.716 | 6.16 | 220.01
358 | 14070090 | 黄干油 |  | kg | 5.5 | 5.88 | 32.34
359 | 14070130 | 机油 | 综合 | kg | 84.235 | 5.54 | 466.66
360 | 14070140 | 机油 | 5-7# | kg | 56.516 | 5 | 282.58
361 | 14070160 | 机油 | 15# | kg | 2.166 | 5 | 10.83
362 | 14070200 | 汽轮机油 |  | kg | 0.3 | 14.34 | 4.3
363 | 14070240 | 清油 |  | kg | 2.161 | 11.79 | 25.48
364 | 14070250 | 清油 | C01-1 | kg | 0.487 | 6.27 | 3.05
365 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 61.528 | 25.4 | 1562.8
366 | 14090040 | 黄油 | 钙基脂 | kg | 123.462 | 5.75 | 709.91
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [5 empty] | 第11页 共41页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
367 | 14210010 | 环氧树脂 | 综合 | kg | 17.349 | 17.4 | 301.88
368 | 14210110 | 呋喃树脂 |  | kg | 8.025 | 15.5 | 124.38
369 | 14210120 | 酚醛铁红 |  | kg | 22.02 | 14.16 | 311.8
370 | 14230040 | 红丹粉 | 98% | kg | 1.3 | 11.19 | 14.55
371 | 14230180 | 黑铅粉 |  | kg | 3.132 | 11.14 | 34.89
372 | 14230190 | 黑铅粉 | 200目 | kg | 0.06 | 16.99 | 1.02
373 | 14230270 | 铸石粉 |  | kg | 305.67 | 0.38 | 116.15
374 | 14230280 | 漂白粉 |  | kg | 0.195 | 1.32 | 0.26
375 | 14310020 | 苯磺酰氯 |  | kg | 1.756 | 9.56 | 16.78
376 | 14310080 | 二硫化钼 |  | kg | 33.848 | 31.12 | 1053.36
377 | 14310100 | 氟硅酸钠 | 比重1.3-1.4 | kg | 42.073 | 1.77 | 74.47
378 | 14310120 | 硅酸钠 |  | kg | 22567.154 | 1.67 | 37687.15
379 | 14310390 | 硼砂 |  | kg | 0.4 | 4.33 | 1.73
380 | 14310400 | 氢氟酸 | 45% | kg | 27.059 | 4.03 | 109.05
381 | 14310520 | 硝酸 | 纯度98% | kg | 13.529 | 2.21 | 29.9
382 | 14330001 | 丙酮 |  | kg | 68.36 | 6.64 | 453.91
383 | 14330080 | 二甲苯 |  | kg | 96.606 | 6 | 579.63
384 | 14330170 | 乙二胺 |  | kg | 1.263 | 11.75 | 14.84
385 | 14330190 | 硬脂酸 | 一级 | ㎏ | 12.953 | 7.53 | 97.54
386 | 14350170 | 防静电添加剂 |  | kg | 701.8 | 0.99 | 694.78
387 | 14350190 | 防水剂 |  | kg | 36.137 | 2.54 | 91.79
388 | 14350230 | 固化剂 |  | kg | 3.365 | 14.16 | 47.65
389 | 14350270 | 酒精 | 工业用 99.5% | kg | 18.047 | 5.31 | 95.83
390 | 14350390 | 木质素磺酸钙 |  | kg | 2253.408 | 2.92 | 6579.95
391 | 14350400 | 稀释剂 |  | kg | 2.78 | 6.41 | 17.82
392 | 14350440 | 膨胀剂 |  | kg | 84232.912 | 0.71 | 59805.37
393 | 14350460 | 清洁剂 |  | kg | 0.4 | 6.44 | 2.58
394 | 14350510 | 酸洗膏 |  | kg | 62.546 | 4.77 | 298.35
395 | 14350570 | 脱模剂 |  | kg | 1027.753 | 2.92 | 3001.04
396 | 14350690 | 药剂 |  | kg | 19.396 | 21.45 | 416.04
397 | 14350710 | 研磨膏 |  | 盒 | 7.4 | 3.19 | 23.61
398 | 14350890 | 润滑剂 |  | kg | 48.522 | 4.12 | 199.91
399 | 14350970 | 环氧富锌漆稀释剂 |  | kg | 0.089 | 11.31 | 1
400 | 14350980 | 聚合物防水砂浆添加剂 |  | kg | 3019.817 | 3.38 | 10206.98
401 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 19091.909 | 3.57 | 68158.11
402 | 14351110 | 增稠剂 | 10万粘度 | kg | 139.227 | 17 | 2366.86
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [5 empty] | 第12页 共41页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
403 | 14351160 | 专用减水剂（清水、自密实、轻骨料混凝土） | HWR-S | kg | 464.091 | 5.1 | 2366.86
404 | 14351200 | 金属清洁剂 |  | kg | 20.724 | 6.42 | 133.05
405 | 14390050 | 二氧化碳气体 |  | m3 | 16.936 | 2.05 | 34.72
406 | 14390070 | 可燃气体(丙烷) |  | kg | 4.244 | 2.88 | 12.22
407 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 922.333 | 4.01 | 3698.56
408 | 14390190 | 乙炔气 |  | kg | 298.3 | 21.35 | 6368.71
409 | 14390200 | 乙炔气 |  | m3 | 5.43 | 28.46 | 154.54
410 | 14390210 | 氩气 |  | m3 | 113.851 | 3.98 | 453.13
411 | 14410070 | 玻璃胶 | 300ml | 支 | 93.52 | 8.85 | 827.65
412 | 14410090 | 玻璃胶 | 350g | 支 | 29.099 | 12.96 | 377.12
413 | 14410430 | 氯丁粘接剂 |  | kg | 0.049 | 14.76 | 0.73
414 | 14410450 | 密封胶 |  | kg | 391.559 | 6.56 | 2568.63
415 | 14410540 | 水玻璃 | 1.38-1.48 | kg | 278.623 | 1.11 | 309.27
416 | 14410780 | 粘结胶 | CPE | kg | 2.773 | 8.72 | 24.18
417 | 14410790 | 植筋胶 |  | kg | 117.198 | 16.83 | 1972.44
418 | 14410800 | 树脂胶 | 405# | kg | 10 | 13.59 | 135.9
419 | 14410860 | 建筑胶 |  | kg | 352.071 | 1.95 | 686.54
420 | 14410960 | YJ-Ⅲ胶 |  | kg | 249.193 | 7.66 | 1908.82
421 | 14410970 | 粉状型建筑胶粘剂 |  | kg | 1659.729 | 1.92 | 3186.68
422 | 15010050 | 石棉板 |  | kg | 55.35 | 2.35 | 130.07
423 | 15010280 | 石棉扭绳 | Φ6-10烧失量24% | kg | 2.2 | 7.08 | 15.58
424 | 15010380 | 石棉橡胶板 | δ0.8-3 | kg | 4.5 | 7.08 | 31.86
425 | 15010410 | 石棉橡胶板 | δ3-6 | kg | 0.6 | 7.3 | 4.38
426 | 15010420 | 石棉橡胶板 | 低压 δ0.8-6 | kg | 175.86 | 7.27 | 1278.5
427 | 15010430 | 石棉橡胶板 | 低中压δ0.8-6 | kg | 6.761 | 7.3 | 49.35
428 | 15010440 | 石棉橡胶板 | 中压δ0.8-6 | kg | 1.082 | 7.56 | 8.18
429 | 15010470 | 石棉橡胶板 | 高压δ1-6 | kg | 18.362 | 7.3 | 134.04
430 | 15010510 | 橡胶石棉垫圈 | δ4 | kg | 4.536 | 5.73 | 25.99
431 | 17010310 | 焊接钢管 |  | kg | 1868.911 | 4.007 | 7488.73
432 | 17010430 | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.326 | 6.541 | 2.13
433 | 17010430 | 钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 | SC20 | m | 69.01 | 6.541 | 451.39
434 | 17010450 | 钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 | SC25 | m | 5351.88 | 9.711 | 51972.11
435 | 17010460 | 钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 | SC32 | m | 810.61 | 12.495 | 10128.57
436 | 17010460 | 焊接钢管 | DN32 | m | 247.303 | 12.495 | 3090.05
437 | 17010470 | 钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 | SC40 | m | 149.35 | 15.329 | 2289.39
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [5 empty] | 第13页 共41页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
438 | 17010490 | 钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 | SC50 | m | 103 | 19.481 | 2006.54
439 | 17010500 | 焊接钢管 | DN65 | m | 2.44 | 26.507 | 64.68
440 | 17010510 | 钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 | SC80 | m | 160.68 | 33.293 | 5349.52
441 | 17010530 | 焊接钢管 | DN80 | m | 0.3 | 33.293 | 9.99
442 | 17010530 | 焊接钢管 | DN80 | m | 3.598 | 33.293 | 119.8
443 | 17010550 | 钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 | SC100 | m | 158.62 | 41.437 | 6572.74
444 | 17010570 | 钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 | SC125 | m | 267.8 | 60.716 | 16259.74
445 | 17010590 | 钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 | SC150 | m | 66.95 | 71.899 | 4813.64
446 | 17010590 | 焊接钢管 | DN150 | m | 54.033 | 71.899 | 3884.95
447 | 17011080 | 不锈钢管 | DN100 304 | m | 85.101 | 142.03 | 12086.9
448 | 17011100 | 不锈钢管 | DN150 SS304 | m | 14.989 | 236.05 | 3538.13
449 | 17011110 | 不锈钢管 | DN200 SS304 | m | 134.018 | 436.34 | 58477.59
450 | 17011110 | 不锈钢管 | DN200 SS316L | m | 37.913 | 724.73 | 27476.76
451 | 17011120 | 不锈钢管 | DN250 SS316L | m | 84.643 | 914.71 | 77423.98
452 | 17011130 | 焊接钢管 | DN300 Q235-B | m | 1.584 | 362.543 | 574.14
453 | 17030010 | 镀锌钢管 | DN25 | m | 283.25 | 13.207 | 3740.88
454 | 17030010 | 镀锌钢管 | DN32 | m | 1236 | 16.185 | 20004.66
455 | 17030090 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 1.24 | 23.198 | 28.77
456 | 17050030 | 不锈钢管 | 304 | t | 6.69 | 16856 | 112766.28
457 | 17050270 | 不锈钢管 | DN32 SS304 | m | 22.2 | 25.44 | 564.77
458 | 17050300 | 无缝不锈钢管 | DN65 SS304 | m | 10.987 | 122.24 | 1343.08
459 | 17050300 | 无缝不锈钢管 | DN65 SS316L | m | 11.903 | 193.75 | 2306.17
460 | 17050310 | 电缆管 | DN80 SS304 | m | 17.916 | 97.43 | 1745.56
461 | 17050310 | 不锈钢管 | DN80 SS316L | m | 3.583 | 191.52 | 686.25
462 | 17050320 | 不锈钢管 | DN100 SS316L | m | 3.583 | 234.3 | 839.54
463 | 17050320 | 不锈钢管 | DN100 SS304 | m | 67.185 | 142.03 | 9542.29
464 | 17050330 | 不锈钢管 | DN125 SS304 | m | 8.062 | 176.18 | 1420.4
465 | 17050340 | 不锈钢管 | DN150 SS316L | m | 133.137 | 388.89 | 51775.53
466 | 17050340 | 无缝不锈钢管 | DN150 SS304 | m | 22.924 | 296.54 | 6797.94
467 | 17050340 | 无缝不锈钢管 | DN150 SS316L | m | 17.634 | 473.56 | 8350.76
468 | 17050350 | 曝气风管 | DN200 SS304 | m | 58.192 | 554.07 | 32242.55
469 | 17050360 | 不锈钢管 | DN250 SS304 | m | 60.837 | 559.35 | 34029.34
470 | 17050410 | 不锈钢管 | DN500 SS316L | m | 15.871 | 2695.36 | 42776.98
471 | 17070030 | 无缝钢管 | Φ22×2 | m | 0.06 | 6.32 | 0.38
472 | 17070590 | 无缝钢管 | DN20 | m | 33.504 | 7.02 | 235.2
473 | 17070610 | 无缝钢管 | DN32 | m | 0.6 | 10.29 | 6.17
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [5 empty] | 第14页 共41页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
474 | 17070620 | 无缝钢管 | DN50 | m | 2.433 | 23.59 | 57.39
475 | 17071420 | 高压合金钢管 | DN32 | m | 1.368 | 13.78 | 18.85
476 | 17250001 | 塑料管 |  | kg | 25.75 | 9.94 | 255.96
477 | 17250190 | 塑料管 | DN40 PPR | m | 1 | 14.5 | 14.5
478 | 17250200 | 塑料管 | DN50 PPR | m | 8 | 22.5 | 180
479 | 17250281 | 塑料管 | DN200 PE | m | 153.265 | 119.5 | 18315.17
480 | 17250282 | 塑料管 | DN250 PE | m | 115.609 | 186 | 21503.18
481 | 17250282 | 塑料管 | DN500 PE | m | 11.165 | 716 | 7994.14
482 | 17250282 | 塑料管 | DN300 PE | m | 128.905 | 303 | 39058.21
483 | 17250590 | 塑料软管 | DE5 | m | 112.38 | 0.17 | 19.1
484 | 17250720 | 塑料软管 | DE20 | m | 9.438 | 1.18 | 11.14
485 | 17250790 | 半硬质塑料管 | DN20 | m | 212 | 1.42 | 301.04
486 | 17250920 | 异型塑料管 | Φ2.5-5 | m | 45 | 0.58 | 26.1
487 | 17251000 | 塑料管 | DN50 PE | m | 2.03 | 14 | 28.42
488 | 17251040 | 电缆套管 | DN80 PE | m | 20.3 | 43 | 872.9
489 | 17251040 | 塑料管 | DN100 PE管 | m | 207.06 | 37 | 7661.22
490 | 17251050 | 塑料管 | DN150 PE | m | 69.02 | 77.9 | 5376.66
491 | 17251050 | 塑料管 | PE管 DN150 | m | 348.145 | 77.9 | 27120.5
492 | 17251060 | 塑料管 | PE管 DN200 | m | 166.46 | 119.5 | 19891.97
493 | 17251070 | 塑料管 | PE管 DN250 | m | 213.15 | 186 | 39645.9
494 | 17251070 | 塑料管 | PE管 DN300 | m | 120.785 | 303 | 36597.86
495 | 17251110 | 塑料管 | PE管 DN350 | m | 147.175 | 383 | 56368.03
496 | 17251110 | 塑料管 | PE管 DN400 | m | 91.35 | 456.9 | 41737.82
497 | 17251120 | 塑料管 | PE管 DN500 | m | 188.79 | 716 | 135173.64
498 | 17251120 | 塑料管 | DN450 PE | m | 74.095 | 581.9 | 43115.88
499 | 17251120 | 塑料管 | PE管 DN450 | m | 144.13 | 581.9 | 83869.25
500 | 17251130 | 塑料管 | PE管 DN600 | m | 224.315 | 1140.7 | 255876.12
501 | 17251260 | 硬聚氯乙烯管 | Φ15 | m | 857.757 | 2.44 | 2092.93
502 | 17251560 | 塑料管 | UPVC De50 | m | 103 | 5.6 | 576.8
503 | 17251580 | 塑料管 | UPVC De75 | m | 919 | 9.07 | 8335.33
504 | 17251600 | 塑料管 | DN100 PVC | m | 3 | 16.45 | 49.35
505 | 17251600 | 塑料管 | HDPE DN100 | m | 2 | 64 | 128
506 | 17252670 | 塑料给水管 | De75 PPR | m | 80.185 | 51 | 4089.44
507 | 17252690 | 塑料给水管 | De90 PPR | m | 66.99 | 57 | 3818.43
508 | 17253150 | 塑料排水管 | Φ110 PVC | m | 3.972 | 16.45 | 65.34
509 | 17253170 | 塑料排水管 | Φ200 PE | m | 41.706 | 119.5 | 4983.87
510 | 17253190 | 塑料排水管 | Φ315 PE | m | 15.888 | 303 | 4814.06
511 | 17253210 | 塑料排水管 | Φ400 PE | m | 11.916 | 456.9 | 5444.42
512 | 17253590 | HDPE缠绕增强B型管 | DN200，环刚度≥8KN/m2 | m | 173.775 | 70.8 | 12303.27
513 | 17253610 | HDPE缠绕增强B型管 | DN300，环刚度≥8KN/m2 | m | 496.5 | 91.15 | 45255.98
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [5 empty] | 第15页 共41页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
514 | 17253620 | HDPE缠绕增强B型管 | DN400，环刚度≥8KN/m2 | m | 471.675 | 148.67 | 70123.92
515 | 17253630 | HDPE缠绕增强B型管 | DN500，环刚度≥8KN/m2 | m | 199.593 | 229.65 | 45836.53
516 | 17254370 | 热塑管 |  | m | 0.31 | 15.5 | 4.81
517 | 17270250 | 橡胶软管 | DN20 | m | 23.369 | 10.97 | 256.36
518 | 17270260 | 橡胶软管 | DN50 | m | 1.326 | 22.83 | 30.27
519 | 17270350 | 喷砂用胶管 | 中压 40mm | m | 10.643 | 16.44 | 174.97
520 | 17310710 | 热缩管 | Φ50 | m | 0.3 | 78.58 | 23.57
521 | 17310780 | 输水软管 | Φ25 | m | 2.856 | 3.76 | 10.74
522 | 18000080 | 消火栓三通 |  | 个 | 1 | 147.19 | 147.19
523 | 18010040 | 电动闸阀 | DN200,N=1.1KW | 个 | 12 | 6545 | 78540
524 | 18013800 | 黑玛钢丝堵(堵头) | DN15 | 个 | 1.01 | 1.33 | 1.34
525 | 18031180 | 压制弯头 | DN65 | 个 | 2 | 9.16 | 18.32
526 | 18033660 | 鼓风支管 | φ63,壁厚1.2mm 316L | 个 | 50 | 53.05 | 2652.5
527 | 18033700 | 90°弯头 | DN150 Q235-B | 个 | 10 | 63.94 | 639.4
528 | 18033700 | 正三通 | DN150 Q235-B | 个 | 3 | 75.91 | 227.73
529 | 18033700 | 异径三通 | DN150×DN80 Q235-B | 个 | 4 | 75.91 | 303.64
530 | 18033700 | 盲板 | DN150 Q235-B | 个 | 1 | 56.24 | 56.24
531 | 18033700 | 弹性座密封暗杆楔式闸阀 | DN250 | 个 | 3 | 1106.19 | 3318.57
532 | 18033700 | 弹性座密封暗杆楔式闸阀 | DN150 | 个 | 2 | 477.88 | 955.76
533 | 18033700 | 静音止回阀 | DN150 | 个 | 2 | 440.68 | 881.36
534 | 18033710 | 法兰蝶阀 | DN200 铸铁 | 个 | 15 | 480 | 7200
535 | 18033710 | 90°弯头 | DN200 SS316L | 个 | 1 | 455 | 455
536 | 18033710 | 正三通 | DN200 SS304 | 个 | 14 | 395 | 5530
537 | 18033710 | 法兰片 | DN250 Q235B | 个 | 4 | 189.16 | 756.64
538 | 18033710 | 90°弯头 | DN200 SS304 | 个 | 13 | 305 | 3965
539 | 18033720 | 静音止回阀 | DN250 | 个 | 3 | 1220.89 | 3662.67
540 | 18033730 | 90°弯头 | DN300 Q235-A | 个 | 1 | 364.36 | 364.36
541 | 18033730 | 闸阀 | DN300 钢制 | 个 | 1 | 1790 | 1790
542 | 18034700 | 室外钢管焊接管件 | DN150 | 个 | 1.072 | 121.08 | 129.8
543 | 18037090 | 固定卡子 | Φ40 | 个 | 702.46 | 1 | 702.46
544 | 18037100 | 固定卡子 | Φ90 | 个 | 760.382 | 2.52 | 1916.16
545 | 18050640 | 90°弯头 | DN32 SS304 | 个 | 5 | 9 | 45
546 | 18050640 | 等径三通 | DN32XDN32 SS304 | 个 | 2 | 18 | 36
547 | 18050650 | 蝶阀 | DN40 不锈钢 | 个 | 2 | 119 | 238
548 | 18050670 | 90°弯头 | DN65 SS316L | 个 | 3 | 52 | 156
549 | 18050670 | 90°弯头 | DN65 SS304 | 个 | 3 | 35 | 105
550 | 18050680 | 蝶阀 | DN80 不锈钢 | 个 | 2 | 405 | 810
551 | 18050680 | 90°弯头 | DN80 S304 | 个 | 1 | 45 | 45
552 | 18050680 | 同心异径管 | DN80x50 SS316L | 个 | 4 | 40 | 160
553 | 18050680 | 90°弯头 | DN80 SS316L | 个 | 2 | 70 | 140
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [5 empty] | 第16页 共41页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
554 | 18050680 | 单法墙管 | DN80 SS316L | 个 | 6 | 121.5 | 729
555 | 18050690 | 90°弯头 | DN100 SS316L | 个 | 4 | 100 | 400
556 | 18050690 | 单法墙管 | DN100 SS316L | 个 | 2 | 148.76 | 297.52
557 | 18050700 | 90°弯头 | DN125 SS304 | 个 | 4 | 115 | 460
558 | 18050700 | 90°弯头 | DN100 SS304 | 个 | 27 | 65 | 1755
559 | 18050710 | 90°弯头 | DN150 SS304 | 个 | 13 | 165 | 2145
560 | 18050710 | 90°弯头 | DN150 SS316L | 个 | 12 | 245 | 2940
561 | 18050710 | 异径三通 | DN150XDN65 SS316L | 个 | 3 | 300 | 900
562 | 18050710 | 等径三通 | DN150XDN150 SS304 | 个 | 1 | 205 | 205
563 | 18050710 | 异径三通 | DN150XDN65 SS304 | 个 | 3 | 205 | 615
564 | 18050710 | 正三通 | DN150 SS316 | 个 | 1 | 300 | 300
565 | 18050710 | 异径三通 | DN150x80 SS316L | 个 | 4 | 300 | 1200
566 | 18050710 | 正三通 | DN150 SS316L | 个 | 4 | 300 | 1200
567 | 18050710 | 异径三通头 | DN150×100 SS316L | 个 | 4 | 300 | 1200
568 | 18050710 | 单法墙管 | DN150 SS316L | 个 | 6 | 246.91 | 1481.46
569 | 18050710 | 等径三通 | DN150XDN150 SS316L | 个 | 1 | 300 | 300
570 | 18050710 | 异径管 | DN150×80 SS316L | 个 | 6 | 240 | 1440
571 | 18050710 | 管帽 | DN150 PN10 SS304 | 个 | 1 | 80 | 80
572 | 18050710 | 管帽 | DN150 PN10 SS316L | 个 | 2 | 120 | 240
573 | 18050720 | 止回阀 | DN200 SS304 | 个 | 2 | 2880 | 5760
574 | 18050720 | 闸阀 | DN200 SS304 | 个 | 5 | 4715 | 23575
575 | 18050720 | 等径三通 | DN200XDN200 SS304 | 个 | 2 | 395 | 790
576 | 18050720 | 90°弯头 | DN200 SS316L | 个 | 8 | 455 | 3640
577 | 18050720 | 异径管 | DN200XDN150 SS304 | 个 | 4 | 120 | 480
578 | 18050720 | 异径管 | DN200X100 SS304 | 个 | 2 | 120 | 240
579 | 18050720 | 异径三通 | DN200X100 SS304 | 个 | 2 | 395 | 790
580 | 18050720 | 止回阀 | DN250 SS316L | 个 | 3 | 5697 | 17091
581 | 18050730 | 90°弯头 | DN250 SS316L | 个 | 24 | 781 | 18744
582 | 18050730 | 偏心异径管 | DN250x150 SS316L | 个 | 4 | 520 | 2080
583 | 18050730 | 异径管 | DN250x150 SS316L | 个 | 4 | 520 | 2080
584 | 18050730 | 异径管 | DN250x200 SS316L | 个 | 12 | 520 | 6240
585 | 18050730 | 正三通 | DN250 SS316L | 个 | 2 | 850 | 1700
586 | 18050730 | 异径三通 | DN250×150 SS316L | 个 | 4 | 850 | 3400
587 | 18050730 | 90°弯头 | DN250 SS304 | 个 | 7 | 570 | 3990
588 | 18050740 | 异径三通 | DN250XDN125 SS304 | 个 | 2 | 650 | 1300
589 | 18050740 | 异径三通 | DN250XDN200 SS304 | 个 | 2 | 650 | 1300
590 | 18050740 | 异径三通 | DN250XDN100 SS304 | 个 | 6 | 50 | 300
591 | 18050740 | 盲板 | DN250 SS304 | 个 | 2 | 425 | 850
592 | 18090050 | 球阀 | De50 UPVC | 个 | 29 | 20 | 580
593 | 18090050 | 弯头90° | DN50 PPR | 个 | 2 | 12.73 | 25.46
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [5 empty] | 第17页 共41页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
594 | 18090050 | 盲板 | DN50 PPR | 个 | 1 | 12.73 | 12.73
595 | 18090050 | 异径三通 | DN50XDN40 PPR | 个 | 2 | 12.73 | 25.46
596 | 18090050 | 90°弯头 | De50 UPVC | 个 | 28 | 1.56 | 43.68
597 | 18090050 | 正三通 | De50 UPVC | 个 | 12 | 1.56 | 18.72
598 | 18090060 | 球阀 | De75 UPVC | 个 | 25 | 42 | 1050
599 | 18090060 | 正三通 | De75 UPVC | 个 | 7 | 4.54 | 31.78
600 | 18090060 | 90°弯头 | De75 UPVC | 个 | 60 | 4.54 | 272.4
601 | 18090430 | 90°弯头 | DN100 PVC | 个 | 1 | 12.76 | 12.76
602 | 18090450 | 等径三通 | DN150 PE | 个 | 2 | 188.37 | 376.74
603 | 18090490 | 45°弯头 | DN300 PE | 个 | 2 | 290 | 580
604 | 18090490 | 异径管 | DN200*250 PE | 个 | 6 | 295.5 | 1773
605 | 18090550 | 90°弯头 | DN50 PE | 个 | 3 | 46.8 | 140.4
606 | 18090570 | 90°弯头 | DN80 PE | 个 | 1 | 63 | 63
607 | 18090580 | 45°弯头 | DN100 PE | 个 | 2 | 65.55 | 131.1
608 | 18090580 | 90°弯头 | DN100 PE | 个 | 11 | 70.59 | 776.49
609 | 18090590 | 90°弯头 | DN150 PE | 个 | 21 | 144.9 | 3042.9
610 | 18090590 | 45°弯头 | DN150 PE | 个 | 2 | 134.55 | 269.1
611 | 18090590 | 双法兰偏心异径管 | DN150X80 PE | 个 | 2 | 142.77 | 285.54
612 | 18090600 | 异径三通 | DN200X50 PE | 个 | 9 | 323.6 | 2912.4
613 | 18090600 | 正三通 | DN200 PE | 个 | 12 | 323.6 | 3883.2
614 | 18090600 | 90°弯头 | DN200 PE | 个 | 24 | 248.92 | 5974.08
615 | 18090600 | 45°弯头 | DN200 PE | 个 | 2 | 231.14 | 462.28
616 | 18090600 | 120°弯管 | DN200 PE | 个 | 1 | 248.92 | 248.92
617 | 18090600 | 90°弯管 | DN200 PE | 个 | 3 | 248.92 | 746.76
618 | 18090600 | 120°弯头 | DN200 PE | 个 | 1 | 248.92 | 248.92
619 | 18090600 | 异径管 | DN150×DN200 PE | 个 | 6 | 276.94 | 1661.64
620 | 18090610 | 正三通 | DN250 PE | 个 | 3 | 364.65 | 1093.95
621 | 18090610 | 90°弯头 | DN250 PE | 个 | 29 | 280.5 | 8134.5
622 | 18090610 | 30°弯头 | DN250 PE | 个 | 2 | 260.46 | 520.92
623 | 18090610 | 异径三通 | DN200×250 PE | 个 | 2 | 364.65 | 729.3
624 | 18090610 | 异径三通 | DN250x200 PE | 个 | 6 | 364.65 | 2187.9
625 | 18090610 | 双法兰偏心异径管 | DN250X200 PE | 个 | 3 | 295.5 | 886.5
626 | 18090610 | 法兰 | DN250 PE | 个 | 4 | 143.02 | 572.08
627 | 18090620 | 异径三通 | DN300X200 PE | 个 | 6 | 405.7 | 2434.2
628 | 18090620 | 三通 | DN300X300 PE | 个 | 3 | 405.7 | 1217.1
629 | 18090620 | 90°弯头 | DN300 PE | 个 | 26 | 312.07 | 8113.82
630 | 18090620 | 90°弯头 | DN200X300 PE | 个 | 3 | 312.07 | 936.21
631 | 18090640 | 异径三通 | DN250X350 PE | 个 | 3 | 469.41 | 1408.23
632 | 18090640 | 异径三通 | DN400x250 PE | 个 | 6 | 533.11 | 3198.66
633 | 18090640 | 异径三通 | DN400x350 PE | 个 | 1 | 533.11 | 533.11
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [5 empty] | 第18页 共41页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
634 | 18090640 | 90°弯头 | DN350 PE | 个 | 5 | 361.08 | 1805.4
635 | 18090640 | 90°弯头 | DN400 PE | 个 | 8 | 410.08 | 3280.64
636 | 18090640 | 45°弯头 | DN350 PE | 个 | 1 | 334.58 | 334.58
637 | 18090640 | 变径喇叭口 | DN200X400 PE | 个 | 4 | 600 | 2400
638 | 18090650 | 三通 | DN450X450 PE | 个 | 1 | 599.88 | 599.88
639 | 18090650 | 异径三通 | DN450X350 PE | 个 | 7 | 599.88 | 4199.16
640 | 18090650 | 异径三通 | DN450X250 PE | 个 | 3 | 599.88 | 1799.64
641 | 18090650 | 异径三通 | DN450X300 PE | 个 | 1 | 599.88 | 599.88
642 | 18090650 | 异径三通 | DN450X200 PE | 个 | 3 | 599.88 | 1799.64
643 | 18090650 | 弯头90° | DN450 PE | 个 | 4 | 461.47 | 1845.88
644 | 18090650 | 90°弯头 | DN450 PE | 个 | 7 | 461.45 | 3230.15
645 | 18090650 | 90°弯头 | DN500 PE | 个 | 7 | 501.54 | 3510.78
646 | 18090650 | 异径管 | DN500×450 PE | 个 | 1 | 441.67 | 441.67
647 | 18090660 | 三通 | DN600X600 PE | 个 | 1 | 771.68 | 771.68
648 | 18090660 | 三通 | DN600X300 PE | 个 | 1 | 771.68 | 771.68
649 | 18090660 | 异径三通 | DN600X400 PE | 个 | 3 | 771.68 | 2315.04
650 | 18090660 | 90°弯头 | DN600 PE | 个 | 2 | 593.6 | 1187.2
651 | 18090660 | 90°弯管 | DN600 PE | 个 | 5 | 593.6 | 2968
652 | 18090660 | 45°弯管 | DN600 PE | 个 | 1 | 551.2 | 551.2
653 | 18090660 | 异径管 | DN600X400 PE | 个 | 1 | 514 | 514
654 | 18090660 | 异径管 | DN600X500 PE | 个 | 2 | 514 | 1028
655 | 18092250 | 室外塑料给水管热熔管件 | Φ75 | 个 | 22.199 | 41 | 910.16
656 | 18092270 | 室外塑料给水管热熔管件 | Φ90 | 个 | 18.018 | 62.19 | 1120.54
657 | 18150130 | 管接头 | DN15×5 | 个 | 39.568 | 15.93 | 630.33
658 | 18150140 | 管接头 | DN20×5 | 个 | 11.042 | 22.12 | 244.24
659 | 18150150 | 管接头 | DN25×6 | 个 | 856.301 | 24.78 | 21219.13
660 | 18150160 | 管接头 | DN40×7 | 个 | 23.896 | 30.97 | 740.06
661 | 18150170 | 管接头 | DN50×7 | 个 | 16.48 | 38.05 | 627.06
662 | 18150190 | 管接头 | DN80×8 | 个 | 24.102 | 69.03 | 1663.76
663 | 18150200 | 管接头 | DN100×10 | 个 | 23.793 | 78.76 | 1873.94
664 | 18150210 | 管接头 | DN125×10 | 个 | 42.848 | 84.07 | 3602.23
665 | 18150220 | 管接头 | DN150×10 | 个 | 5.356 | 92.92 | 497.68
666 | 18150260 | 镀锌管接头 | DN32×6 | 个 | 129.698 | 3.72 | 482.48
667 | 18150400 | 镀锌钢管接头 | DN25×3.25 | 个 | 44.5 | 3.55 | 157.98
668 | 18150410 | 镀锌钢管接头 | DN32×3.25 | 个 | 198 | 4.27 | 845.46
669 | 18151090 | 金属软管活接头 | Φ20 | 套 | 71.4 | 6.38 | 455.53
670 | 18151100 | 金属软管活接头 | Φ25 | 套 | 153 | 8.25 | 1262.25
671 | 18151110 | 金属软管活接头 | Φ40 | 套 | 4.08 | 13.18 | 53.77
672 | 18151490 | 塑料排水电熔直接 | Φ200 | 个 | 7.056 | 78.21 | 551.85
673 | 18151510 | 塑料排水电熔直接 | Φ315 | 个 | 2.48 | 199.56 | 494.91
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [5 empty] | 第19页 共41页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
674 | 18151520 | 塑料排水电熔直接 | Φ400 | 个 | 1.74 | 342.29 | 595.58
675 | 18190260 | 法兰Y型过滤器 | DN100 | 个 | 1 | 272.65 | 272.65
676 | 18210650 | 可曲挠橡胶软接头 | DN150 橡胶 | 个 | 2 | 164.76 | 329.52
677 | 18210660 | 柔性软接头 | DN200 橡胶 | 个 | 4 | 264.19 | 1056.76
678 | 18210660 | 挠性软接头 | DN200 PN=1.0MPa 三元乙丙 | 个 | 8 | 264.19 | 2113.52
679 | 18210660 | 可曲挠橡胶软接头 | DN200 橡胶 | 个 | 12 | 264.19 | 3170.28
680 | 18210660 | 伸缩性软接头 | DN200 橡胶 | 个 | 6 | 264.19 | 1585.14
681 | 18210660 | 橡胶软接头 | DN200 橡胶 | 个 | 3 | 264.19 | 792.57
682 | 18210670 | 可曲挠橡胶软接头 | DN250 橡胶 | 个 | 9 | 331.42 | 2982.78
683 | 18210670 | 挠性软接头 | DN250 PN=1.0MPa 三元乙丙 | 个 | 8 | 331.42 | 2651.36
684 | 18210680 | 橡胶软接头 | DN300 橡胶 | 个 | 2 | 413.8 | 827.6
685 | 18210680 | 挠性软接头 | DN300 PN=1.0MPa 三元乙丙 | 个 | 4 | 413.8 | 1655.2
686 | 18210690 | 可曲挠橡胶软接头 | DN350 橡胶 | 个 | 3 | 453.57 | 1360.71
687 | 18210700 | 橡胶软连接 | DN450 橡胶 | 个 | 1 | 882 | 882
688 | 18210700 | 橡胶软连接 | DN500 橡胶 | 个 | 4 | 1113 | 4452
689 | 18210860 | 法兰挠性接头 | DN100 | 个 | 1 | 92.8 | 92.8
690 | 18250930 | 硬聚氯乙烯塑料管箍 | Φ110 | 个 | 0.232 | 10 | 2.32
691 | 18251070 | 黑玛钢管箍 | DN15 | 个 | 2.02 | 0.88 | 1.78
692 | 19000010 | 阀门 | DN32 PN10 | 个 | 0.24 | 46.73 | 11.22
693 | 19000020 | 阀门 | DN50 PN10 | 个 | 0.442 | 94.11 | 41.6
694 | 19000090 | 电动闸阀 | DN300 功率1.1KW | 个 | 2 | 15304 | 30608
695 | 19000920 | 法兰蝶阀 | DN100 铸铁 | 个 | 4 | 137 | 548
696 | 19000920 | 法兰式蝶阀 | DN100 PN=1.0MPa SS316L | 个 | 2 | 648 | 1296
697 | 19000920 | 蝶阀 | DN100 SS304 | 个 | 6 | 563 | 3378
698 | 19000920 | 低点排水阀 | DN100 SS304 | 个 | 3 | 1605 | 4815
699 | 19000950 | 法兰式蝶阀 | DN150 PN=1.0MPa Q235-B | 个 | 1 | 430 | 430
700 | 19000950 | 法兰蝶阀 | DN150 PN=1.0MPa SS316L | 个 | 4 | 1079 | 4316
701 | 19000950 | 法兰式蝶阀 | DN150 PN=1.0MPa SS316L | 个 | 4 | 1079 | 4316
702 | 19000960 | 止回阀 | DN200 316L | 个 | 3 | 3312 | 9936
703 | 19000960 | 法兰蝶阀DN200 | PN=1.0MPa SS316L | 个 | 9 | 1770 | 15930
704 | 19000960 | 电动蝶阀 | DN200,N=0.25kw 组合 | 个 | 9 | 6545 | 58905
705 | 19000960 | 闸阀 | DN200 铸铁 | 个 | 10 | 637.17 | 6371.7
706 | 19000960 | 止回阀 | DN200 铸铁 | 个 | 9 | 744.1 | 6696.9
707 | 19000970 | 法兰蝶阀DN250 | PN=1.0MPa SS316L | 个 | 20 | 2415 | 48300
708 | 19000970 | 低点排水阀 | DN250 SS304 | 个 | 6 | 7035 | 42210
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [5 empty] | 第20页 共41页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
709 | 19000970 | 法兰蝶阀DN350 | PN=1.0MPa SS316L | 个 | 7 | 2415 | 16905
710 | 19000970 | 止回阀 | DN250 PN=1.0MPa SS316L | 个 | 4 | 5697 | 22788
711 | 19000980 | 法兰蝶阀DN300 | PN=1.0MPa SS316L | 个 | 4 | 3954 | 15816
712 | 19000980 | 电动蝶阀 | DN300,N=0.55kw 组合 | 个 | 1 | 15304 | 15304
713 | 19000980 | 闸阀 | DN300 铸铁 | 个 | 1 | 1790 | 1790
714 | 19002300 | 螺纹阀门 | DN15 | 个 | 0.06 | 10.22 | 0.61
715 | 19002310 | 螺纹阀门 | DN20 | 个 | 0.089 | 12.58 | 1.12
716 | 19010010 | 截止阀 | PN10 DN20 | 个 | 8.249 | 26.55 | 219.02
717 | 19010040 | 截止阀 | PN10 DN50 | 个 | 0.266 | 73.95 | 19.67
718 | 19010530 | 螺纹截止阀 | DN15 | 个 | 2.08 | 16.22 | 33.74
719 | 19010590 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN15 | 个 | 2.736 | 33.9 | 92.75
720 | 19030040 | 法兰闸阀 | DN100 | 个 | 2 | 371.68 | 743.36
721 | 19090480 | 倒流防止器 | DN100 | 个 | 1 | 400 | 400
722 | 19380051 | 塑料阀门 | DN50 PE | 个 | 9 | 50 | 450
723 | 19410080 | 针形阀 |  | 个 | 0.253 | 34.15 | 8.64
724 | 20000010 | 法兰 | DN32 | 片 | 0.48 | 8.73 | 4.19
725 | 20000020 | 法兰 | DN50 | 片 | 0.532 | 16.17 | 8.6
726 | 20011470 | 低压法兰 | DN50 PE | 片 | 18 | 16.23 | 292.14
727 | 20011470 | 低压法兰 | DN50 钢 | 片 | 36 | 16.23 | 584.28
728 | 20011510 | 低压法兰 | DN100 钢 | 片 | 8 | 27.29 | 218.32
729 | 20011540 | 低压法兰 | DN150 钢 | 片 | 12 | 40.88 | 490.56
730 | 20011540 | 低压法兰 | DN150 | 片 | 2 | 40.88 | 81.76
731 | 20011560 | 低压法兰 | DN200 钢 | 片 | 124 | 60.87 | 7547.88
732 | 20011570 | 低压法兰 | DN250 钢 | 片 | 18 | 90.09 | 1621.62
733 | 20011580 | 低压法兰 | DN300 钢 | 片 | 8 | 126.6 | 1012.8
734 | 20011620 | 低压法兰 | DN500 钢 | 片 | 12 | 458.41 | 5500.92
735 | 20011630 | 低压法兰 | DN600 钢 | 片 | 4 | 569 | 2276
736 | 20011860 | 碳钢平焊法兰 | PN1.6MPa DN100 | 副 | 1 | 54.58 | 54.58
737 | 20012550 | 平焊法兰 | DN150 | 片 | 2 | 40.88 | 81.76
738 | 20012590 | 平焊法兰 | DN300 | 片 | 2 | 126.6 | 253.2
739 | 20012610 | 平焊法兰 | DN400 | 片 | 3 | 249.15 | 747.45
740 | 20012630 | 平焊法兰 | DN500 | 片 | 2 | 458.41 | 916.82
741 | 20012640 | 平焊法兰 | DN600 | 片 | 1 | 569 | 569
742 | 20012940 | 平焊法兰 | PN1.6MPa DN100 | 副 | 2 | 54.58 | 109.16
743 | 20030080 | 低压不锈钢法兰 | DN100 | 片 | 22 | 74 | 1628
744 | 20030100 | 低压不锈钢法兰 | DN150 | 片 | 8 | 121 | 968
745 | 20030110 | 低压不锈钢法兰 | DN200 | 片 | 54 | 152 | 8208
746 | 20030120 | 低压不锈钢法兰 | DN250 | 片 | 94 | 204 | 19176
747 | 20030130 | 低压不锈钢法兰 | DN300 | 片 | 16 | 290 | 4640
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [5 empty] | 第21页 共41页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
748 | 20030140 | 低压不锈钢法兰 | DN350 | 片 | 20 | 334 | 6680
749 | 20090001 | 塑料法兰 | DN50 | 片 | 76 | 16.23 | 1233.48
750 | 20090001 | 塑料法兰 | DN75 | 片 | 50 | 24.39 | 1219.5
751 | 20090250 | 低压法兰 | DN200 PE | 片 | 18 | 60.37 | 1086.66
752 | 20210110 | 盲堵板 | DN150 | 个 | 2 | 56.24 | 112.48
753 | 20210130 | 盲堵板 | DN300 | 个 | 2 | 174.17 | 348.34
754 | 20210140 | 盲堵板 | DN400 | 个 | 3 | 342.74 | 1028.22
755 | 20210150 | 盲堵板 | DN500 | 个 | 2 | 631 | 1262
756 | 20210160 | 盲堵板 | DN600 | 个 | 1 | 783 | 783
757 | 21310001 | 肥皂 |  | 块 | 3.558 | 1.77 | 6.3
758 | 23010001 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | MF/ABC6-3A 带箱体,户外型 | 个 | 4 | 252 | 1008
759 | 23010070 | 手提式磷酸铵盐干粉式灭火器 | 规格代码MF/ABC5，每具89A | 具 | 8 | 227.43 | 1819.44
760 | 23030001 | 室外地上式消火栓 |  | 套 | 1 | 919.28 | 919.28
761 | 24090040 | 温度计 | 0-120℃ | 支 | 0.506 | 30.09 | 15.23
762 | 24110080 | 压力表 | 0～16MPa | 块 | 4.599 | 30.38 | 139.71
763 | 24110100 | 压力表 | Y-100 0-6MPa | 块 | 2.736 | 28.82 | 78.85
764 | 24110190 | 弹簧压力表 | Y-100 0-1.6MPa | 块 | 2.168 | 53.43 | 115.85
765 | 24590010 | 仪表接头 |  | 套 | 4 | 20.74 | 82.96
766 | 24590020 | 压力表表弯 |  | 个 | 4.093 | 15 | 61.39
767 | 24590040 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 2.168 | 15 | 32.52
768 | 24690070 | 压力表补芯 |  | 个 | 2.736 | 5.21 | 14.25
769 | 25000020 | 高疏散照度集中电源点式监控型消防照明灯e-bus/10-19B-10Lx-5W | 光通量:400Lm 色温:4100K A型,大型 | 套 | 9.09 | 147 | 1336.23
770 | 25000020 | 单管应急荧光灯(自带蓄电池) | T5节能灯管1x28W 电子镇流器 | 套 | 12.12 | 120 | 1454.4
771 | 25000020 | 双管应急荧光灯(自带蓄电池) | T5节能灯管2x28W 电子镇流器 | 套 | 6.06 | 135 | 818.1
772 | 25000020 | 应急照明灯 | DC36V,2*5W,LED灯,应急时间>30min,IP65 | 套 | 6.06 | 170 | 1030.2
773 | 25000020 | 吸顶应急灯 | DC36V,10W,LED灯,应急时间>30min,IP67 | 套 | 3.03 | 155 | 469.65
774 | 25000020 | 安全出口指示灯 | DC36V 5W,LED灯,应急时间>30min,IP65 | 套 | 3.03 | 210 | 636.3
775 | 25000020 | 雨棚灯(室外防水型)~220V,10W,光通量≥900Lm,效率>80%光源:LED光源;配电子整流器;IP65 |  | 套 | 3.03 | 280 | 848.4
776 | 25000020 | 工矿灯~220V,70W,光通量≥7000Lm,效率>80%光源:LED光源;配电子整流器;IP65 |  | 套 | 10.1 | 252 | 2545.2
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [5 empty] | 第22页 共41页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
777 | 25000020 | 筒灯 | ~220V,15W,光通量≥850Lm,效率>80% 光源:LED光源;IP65;WF2级防腐 | 套 | 2.02 | 65 | 131.3
778 | 25000020 | 壁灯 | ~220V,30W,光通量≥3000Lm,效率>80% 光源:LED光源;IP65;WF2级防腐 | 套 | 4.04 | 380 | 1535.2
779 | 25000020 | 路灯(防水型) | 杆高3米 ~220V,70W,光通量≥7000Lm,效率>80% 光源:LED光源;IP65;WF2级防腐 | 套 | 5.05 | 1450 | 7322.5
780 | 25000020 | 安全出口指示(常亮)/DC36V | e-bus/1020-1W A型,大型 | 套 | 3.03 | 80 | 242.4
781 | 25000020 | 疏散指示(常亮)/DC36V | e-bus/1020-1W,A型,大型 | 套 | 6.06 | 80 | 484.8
782 | 25000020 | 太阳能庭院灯 | 45W 4.5米 太阳能板:单晶硅太阳能板DC36V,145Wp | 套 | 27.27 | 1800 | 49086
783 | 25610080 | 灯具吊杆 | Φ15 | 根 | 36.72 | 20 | 734.4
784 | 25610130 | 塑料圆台 |  | 块 | 37.8 | 0.27 | 10.21
785 | 26050260 | 单联单控开关 | 250V,10A | 个 | 2.04 | 6.63 | 13.53
786 | 26050260 | 双联单控开关 | 250V,10A | 个 | 1.02 | 9.25 | 9.44
787 | 26050260 | 单联防水暗开关 |  | 个 | 3.06 | 10.63 | 32.53
788 | 26050260 | 双联防水暗开关 |  | 个 | 1.02 | 13.25 | 13.52
789 | 26310001 | 空白面板 |  | 个 | 22.44 | 1.29 | 28.95
790 | 26410370 | 单相两极+三极插座 | 250V,10A | 套 | 4.08 | 12.27 | 50.06
791 | 26410370 | 三极带开关空调插座 | 250V,16A | 套 | 2.04 | 13.16 | 26.85
792 | 26410370 | 三相空调插座 | ~380V,16A | 套 | 1.02 | 13.16 | 13.42
793 | 27060010 | 接地极 | 热镀铜钢板(-100×100×8) | 块 | 3.015 | 65 | 195.98
794 | 27060040 | 接地极（板）制作安装 | ∠50x5x2500热镀锌角钢 | 根 | 28.35 | 46.42 | 1316.01
795 | 27060080 | 接地线 | BV5.5-16 | m | 33.2 | 10.32 | 342.62
796 | 27060130 | 接地母线敷设 | -50X5镀铜扁钢 | m | 83.636 | 9.81 | 820.47
797 | 27060130 | 接地母线敷设 | φ12镀铜圆钢 | m | 60.9 | 4.43 | 269.79
798 | 27060130 | 接地母线敷设 | -40*4镀铜扁钢 | m | 355.149 | 6.28 | 2230.33
799 | 27060130 | 接地母线敷设 | -40*4镀锌扁钢 | m | 243.702 | 6.28 | 1530.45
800 | 27060200 | 铜接地端子带螺栓 | DT-6 | 套 | 23.31 | 2.48 | 57.81
801 | 27170040 | 自粘性橡胶带 | 25×20000 | 卷 | 3.36 | 22.12 | 74.32
802 | 27170100 | 尼龙扎带 | 综合 | 根 | 7220 | 0.09 | 649.8
803 | 27170170 | 自粘性塑料带 | 20×20000 | 卷 | 18.5 | 13.27 | 245.5
804 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 309.1 | 3.54 | 1094.21
805 | 27170190 | 黄腊带 | 20mm×10m | 卷 | 173.1 | 4.87 | 843
806 | 27250010 | 螺栓绝缘外套 |  | 个 | 12 | 17.7 | 212.4
807 | 27250020 | 青壳纸 | δ0.1-1 | kg | 1.9 | 19.47 | 36.99
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [5 empty] | 第23页 共41页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
808 | 27310010 | 电阻丝 |  | 根 | 0.212 | 6.19 | 1.31
809 | 28010390 | 镀锡裸铜软绞线 | TJRX 16MM2 | kg | 184.825 | 38.05 | 7032.59
810 | 28010420 | 硬铜绞线 | TJ-2.5～4 | m | 318.174 | 3.02 | 960.89
811 | 28010480 | 硬铜绞线 | TJ-35 | m | 1.95 | 21.55 | 42.02
812 | 28031940 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5 | m | 123.584 | 1.68 | 207.62
813 | 28031960 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-4 | m | 58.73 | 2.62 | 153.87
814 | 28031970 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-6 | m | 15.654 | 3.91 | 61.21
815 | 28032000 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-16 | m | 61.2 | 10.4 | 636.48
816 | 28032060 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-4 | m | 349.4 | 3.28 | 1146.03
817 | 28032070 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-6 | m | 49.95 | 4.73 | 236.26
818 | 28032100 | 铜芯橡皮花线 | BXH 2×16/0.15 | m | 10.5 | 2.59 | 27.2
819 | 28032120 | 铜芯橡皮绝缘电线 | BX-2.5 | m | 6.72 | 3.29 | 22.11
820 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆 | YJV-0.6/1kV-5X4 | m | 282.8 | 16.98 | 4801.94
821 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷设 | YJV-0.6/1kV-4x70+1x35 | m | 378.75 | 248.48 | 94111.8
822 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷设 | YJV-0.6/1kV-4X16 | m | 35.35 | 63.49 | 2244.37
823 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷设 | YJV-0.6/1kV-4X10 | m | 183.82 | 34.96 | 6426.35
824 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷设 | YJV-0.6/1kV-4x4 | m | 2200.79 | 13.68 | 30106.81
825 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷设 | YJV-0.6/1kV-4*25+1*16 | m | 472.68 | 92.91 | 43916.7
826 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷设 | YJV-0.6/1kV-3X2.5 | m | 121.2 | 6.66 | 807.19
827 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷设 | YJV-0.6/1kV-5X16 | m | 433.29 | 65.28 | 28285.17
828 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷设 | YJV-0.6/1kV-5X2.5 | m | 31.31 | 12.74 | 398.89
829 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷设 | YJV-0.6/1kV-4X6 | m | 153.52 | 20.1 | 3085.75
830 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷设 | YJV-0.6/1kV-5x4 | m | 639.33 | 16.98 | 10855.82
831 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷设 | YJV-0.6/1kV-5x6 | m | 49.49 | 27.46 | 1359
832 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷设 | YJV-0.6/1kV-3X4 | m | 359.56 | 10.4 | 3739.42
833 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷设 | YJV-0.6/1kV-4*120+1x70 | m | 171.7 | 428.96 | 73652.43
834 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷设 | YJV-0.6/1kV-4x50+1x25 | m | 171.7 | 176.85 | 30365.15
835 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷设 | YJV-0.6/1kV-5*10 | m | 262.6 | 43.53 | 11430.98
836 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷设 | YJV-0.6/1kV-4x240+1x120 | m | 171.7 | 839.45 | 144133.57
837 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷设 | YJV-0.6/1kV-3X35+1X16 | m | 56.56 | 108.14 | 6116.4
838 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷设 | YJV-0.6/1kV-3X70+1X35 | m | 12.12 | 237.23 | 2875.23
839 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷设 | YJV-0.6/1kV-4X2.5 | m | 67.67 | 9.57 | 647.6
840 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷设 | YJV-8.7/15kV-3*70 | m | 484.8 | 198.15 | 96063.12
841 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷设 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*185+1x95 | m | 790.83 | 658.78 | 520982.99
842 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷设 | ZA-YJV-0.6/1kV-5*10 | m | 162.61 | 45.39 | 7380.87
843 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷设 | ZA-YJV-0.6/1kV-5*4 | m | 11.11 | 21.47 | 238.53
844 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷设 | ZA-YJV-0.6/1kV-5*6 | m | 30.3 | 31.19 | 945.06
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [5 empty] | 第24页 共41页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
845 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷设 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*2.5 | m | 190.89 | 9.6 | 1832.54
846 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷设 | YJV-0.6/1kV-4*185+1x95 | m | 282.8 | 643.87 | 182086.44
847 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷设 | YJV-0.6/1kV-4*150+1*70 | m | 282.8 | 520.89 | 147307.69
848 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷 | YJV-0.6/1kV-3X150+1X70 | m | 60.6 | 461.76 | 27982.66
849 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷 | YJV-0.6/1kV-3X70+1X35 | m | 12.12 | 237.23 | 2875.23
850 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷设 | YJV-0.6/1kV-4x2.5 | m | 13.13 | 7.62 | 100.05
851 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆 | YJV-0.75/1.0kV-3X2.5 | m | 968.59 | 6.66 | 6450.81
852 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆 | YJV-3X2.5 | m | 20.2 | 6.66 | 134.53
853 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆 | YJV-3X1.5 | m | 1594.79 | 4.32 | 6889.49
854 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆 | YJV22-3X2.5 | m | 212.1 | 7.56 | 1603.48
855 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆 | YJV22-3X4 | m | 757.5 | 11.38 | 8620.35
856 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷设 | YJV-0.6/1kV-3X6 | m | 257.881 | 15.23 | 3927.53
857 | 28112060 | 室内铜芯控制电缆 | KVV-0.45/0.75kV-15X1.5 | m | 966.28 | 21.03 | 20320.87
858 | 28112060 | 室内铜芯控制电缆 | KVV-0.45/0.75kV-3X1.5 | m | 60.9 | 5 | 304.5
859 | 28112060 | 室内铜芯控制电缆 | KVV-0.45/0.75kV-10X1.5 | m | 684.11 | 14.27 | 9762.25
860 | 28112060 | 室内铜芯控制电缆 | KVV-0.45/0.75kV-12X1.5 | m | 1066.765 | 16.9 | 18028.33
861 | 28112060 | 室内铜芯控制电缆 | KVV-0.45/0.75kV-8X1.5 | m | 903.35 | 11.27 | 10180.75
862 | 28112060 | 室内铜芯控制电缆 | KVV-0.45/0.75kV-5X1.5 | m | 151.235 | 7.4 | 1119.14
863 | 28112060 | 室内铜芯控制电缆 | ZA-KVV-0.45/0.75kV-18X1.5 | m | 26.39 | 29.53 | 779.3
864 | 28112060 | 控制电缆 | KVVP-0.45/0.75kV-12X1.5 | m | 3441.865 | 23.04 | 79300.57
865 | 28112060 | 控制电缆 | KVVP-0.45/0.75kV-10X1.5 | m | 3179.995 | 20.2 | 64235.9
866 | 28112060 | 控制电缆 | KVVP-0.45/0.75kV-3X1.5 | m | 60.9 | 7.75 | 471.98
867 | 28112060 | 控制电缆 | DJYPVRP-450/750V-2x(2x1.0) | m | 2821.7 | 10.76 | 30361.49
868 | 28112060 | 控制电缆 | DJYPVP-300/500V-2x(2x1.0) | m | 349.16 | 10.44 | 3645.23
869 | 28112060 | 控制电缆 | DJYPVRP22-2x(2x1.0) | m | 974.4 | 11.74 | 11439.46
870 | 28250001 | 4芯单模光纤 |  | m | 1672.8 | 1.2 | 2007.36
871 | 28270120 | 通过工业以太网通讯:Cat.6e | UTP | m | 1090.95 | 3.25 | 3545.59
872 | 29010260 | 热镀锌电缆桥架 | 300x100,厚度≥1.5mm | m | 6.06 | 86.04 | 521.4
873 | 29010260 | 热镀锌电缆桥架 | 200x150,厚度≥1.5mm | m | 17.17 | 76.3 | 1310.07
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [5 empty] | 第25页 共41页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
874 | 29010260 | 热镀锌电缆桥架 | 200x100 | m | 22.22 | 66.56 | 1478.96
875 | 29010260 | 镀锌电缆桥架 | 200x100 | m | 26.26 | 66.56 | 1747.87
876 | 29010260 | 镀锌电缆桥架 | 300x100 | m | 124.23 | 86.04 | 10688.75
877 | 29010260 | 镀锌电缆桥架 | 100x50 | m | 28.28 | 31.4 | 887.99
878 | 29020070 | 立式管道支架 | DN450,非标 | 个 | 1 | 400 | 400
879 | 29020070 | 立式管道支架 | DN200,非标 | 个 | 9 | 200 | 1800
880 | 29020070 | 立式管道支架 | DN150,Q235-A | 个 | 2 | 200 | 400
881 | 29020070 | 立式管道支架 | DN250,Q235-A | 个 | 3 | 300 | 900
882 | 29060001 | 套管 | KT2型 | 个 | 716.1 | 0.69 | 494.11
883 | 29060020 | 钢管保护管 | Φ40×400 | 根 | 43.23 | 3.88 | 167.73
884 | 29060070 | 钢管塑料护口 | 25-32 | 个 | 961.469 | 0.16 | 153.84
885 | 29060080 | 钢管塑料护口 | 40-50 | 个 | 37.853 | 0.58 | 21.95
886 | 29060100 | 钢管塑料护口 | 20 | 个 | 10.352 | 0.06 | 0.62
887 | 29060140 | 钢管塑料护口 | 80 | 个 | 24.102 | 0.88 | 21.21
888 | 29060150 | 钢管塑料护口 | 100 | 个 | 23.793 | 0.97 | 23.08
889 | 29060310 | 金属软管 | Φ20 | m | 28.84 | 1.25 | 36.05
890 | 29060320 | 金属软管 | Φ25 | m | 61.8 | 1.95 | 120.51
891 | 29060410 | 金属软管 | DN40 | m | 1.648 | 3.88 | 6.39
892 | 29060680 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×100 | 套 | 112.341 | 1.81 | 203.34
893 | 29060820 | 镀锌钢管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 156.82 | 0.05 | 7.84
894 | 29060850 | 镀锌钢管塑料护口 | DN25 | 个 | 34.45 | 0.09 | 3.1
895 | 29060860 | 镀锌钢管塑料护口 | DN32 | 个 | 98.4 | 0.23 | 22.63
896 | 29061910 | 线号套管 |  | m | 0.2 | 0.88 | 0.18
897 | 29090180 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 68.005 | 0.32 | 21.76
898 | 29090200 | 铜接线端子 | 100A | 个 | 3.3 | 1.19 | 3.93
899 | 29090290 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 184.73 | 1.33 | 245.69
900 | 29090310 | 铜接线端子 | DT-16 | 个 | 2868.12 | 3.98 | 11415.12
901 | 29090320 | 铜接线端子 | DT-25 | 个 | 20.3 | 4.78 | 97.03
902 | 29090330 | 铜接线端子 | DT-35 | 个 | 82.72 | 6.19 | 512.04
903 | 29090340 | 铜接线端子 | DT-50 | 个 | 9.4 | 9.03 | 84.88
904 | 29090350 | 铜接线端子 | DT-70 | 个 | 65.8 | 12.92 | 850.14
905 | 29090370 | 铜接线端子 | DT-120 | 个 | 9.4 | 21.59 | 202.95
906 | 29090400 | 铜接线端子 | DT-240 | 个 | 276.36 | 46.55 | 12864.56
907 | 29090510 | 塑料接线柱 | 双线 | 个 | 54.59 | 2.65 | 144.66
908 | 29090520 | 铜端子 | 6mm2 | 个 | 14.28 | 1.89 | 26.99
909 | 29090530 | 铜端子 | 16mm2 | 个 | 40.4 | 3.04 | 122.82
910 | 29110090 | 总等电位端子箱 |  | 个 | 7 | 35 | 245
911 | 29110110 | 接线盒 |  | 个 | 76.5 | 2.14 | 163.71
912 | 29110190 | 塑料接线盒 |  | 个 | 22.44 | 1.22 | 27.38
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [5 empty] | 第26页 共41页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
913 | 29110390 | 红外报警保护箱 | 不锈钢304,500*400*200,包括开关电源、报警输入输出模块等 | 个 | 9 | 500 | 4500
914 | 29110390 | 电子围栏控制器保护箱 | 包括:不锈钢304现场保护箱及相关的配套附件 | 个 | 9 | 500 | 4500
915 | 29170160 | 镀锌地线夹 | 25 | 套 | 160.4 | 0.14 | 22.46
916 | 29170170 | 镀锌地线夹 | 32 | 套 | 580.8 | 0.23 | 133.58
917 | 29250020 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×50 | 套 | 605.597 | 30.17 | 18270.87
918 | 29250090 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 套 | 5947.315 | 3.15 | 18734.04
919 | 29250110 | 镀锌电缆卡子 | 3×50 | 套 | 43.597 | 7.76 | 338.31
920 | 29250120 | 镀锌电缆卡子 | 3×100 | 套 | 423.996 | 14.28 | 6054.67
921 | 29250170 | 胶木线夹 |  | 个 | 72 | 1.47 | 105.84
922 | 29270060 | 电缆敷设滚轮 |  | 个 | 4.015 | 258.62 | 1038.33
923 | 29270070 | 电缆敷设牵引头 |  | 只 | 2.007 | 5.17 | 10.38
924 | 29270080 | 电缆敷设转向导轮 |  | 个 | 2.007 | 60.34 | 121.13
925 | 29270130 | 扁钢卡子 | -25×4 | kg | 23.61 | 6.29 | 148.5
926 | 32070001 | 马尼拉草 |  | m2 | 3090.56 | 10.5 | 32450.88
927 | 32270001 | 肥料 |  | kg | 7367.517 | 0.44 | 3241.71
928 | 33010190 | 镀锌扁钢支架 | 40×3 | kg | 103.015 | 7.08 | 729.35
929 | 33010280 | 钢支撑 |  | kg | 0.396 | 5.31 | 2.1
930 | 33010330 | 钢柱 |  | t | 0.189
931 | 33010350 | 钢梁 |  | t | 0.154
932 | 33010580 | 钢直扶梯 |  | kg | 40.746 | 8.41 | 342.68
933 | 33050060 | 铸铁爬梯 |  | kg | 318.914 | 6.9 | 2200.5
934 | 33330090 | 斜垫铁 | Q195～Q235 1# | kg | 44.28 | 4.42 | 195.72
935 | 33410550 | 塑钢爬梯 |  | 步 | 19.19 | 5.38 | 103.24
936 | 33410560 | 塑钢爬梯 |  | kg | 198.528
937 | 34050001 | 标签纸 | 综合 | m | 1.6 | 11.73 | 18.77
938 | 34050010 | 草板纸 | 80# | 张 | 1737.737 | 1.06 | 1842
939 | 34070040 | 塑料手套 | ST型 | 个 | 579.075 | 7.96 | 4609.44
940 | 34090070 | 白纱带 | 20000mm×20mm | 卷 | 13 | 3.32 | 43.16
941 | 34090110 | 绑扎绳 |  | kg | 13.5 | 9.47 | 127.85
942 | 34090170 | 喷砂嘴 |  | 个 | 4.257 | 48.23 | 205.32
943 | 34090350 | 白绸 |  | m2 | 1.5 | 15.04 | 22.56
944 | 34090460 | 清洁布 | 250×250 | 块 | 1 | 3.1 | 3.1
945 | 34110001 | 木柴 |  | kg | 233.985 | 0.46 | 107.63
946 | 34110020 | 焦炭 |  | kg | 2340 | 3.28 | 7675.2
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [5 empty] | 第27页 共41页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
947 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 3009.913 | 0.603 | 1814.68
948 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 488.5 | 0.603 | 294.52
949 | 34110080 | 水 |  | m3 | 14080.293 | 2.82 | 39706.43
950 | 34110080 | 水 |  | m3 | 3769.355 | 2.82 | 10629.58
951 | 34110085 | 水 |  | kg | 1648.745 | 0.003 | 4.62
952 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 1645.4 | 0.88 | 1447.95
953 | 34130020 | 位号牌 |  | 个 | 46 | 0.4 | 18.4
954 | 35010001 | 钢模板 |  | kg | 4067.771 | 6.19 | 25179.5
955 | 35010020 | 组合钢模板 |  | kg | 10.3 | 5.75 | 59.23
956 | 35010140 | 胶合板 | 18厚、一级、酚醛 | m2 | 891.041 | 33.8 | 30117.17
957 | 35020001 | 钢模支撑 |  | kg | 7.803 | 6.19 | 48.3
958 | 35020010 | 钢管支撑 |  | kg | 1718.707 | 6.19 | 10638.8
959 | 35020030 | 木支撑 |  | m3 | 22.335 | 2173 | 48534.22
960 | 35020060 | 蝴蝶扣 |  | 个 | 101.783 | 5.31 | 540.47
961 | 35020120 | 梁卡具模板用 |  | kg | 26.234 | 4.87 | 127.76
962 | 35020160 | 钢模板连接件 |  | kg | 2.503 | 5.75 | 14.39
963 | 35030001 | 底座 |  | 个 | 19.084 | 3.1 | 59.16
964 | 35030030 | 固定底座 |  | 个.月 | 2941.968 | 0.62 | 1824.02
965 | 35030050 | 可调托座 |  | 个.月 | 2916.145 | 1.15 | 3353.57
966 | 35030080 | 钢管 | Φ48.3×3.6 | t.月 | 144.062 | 123.89 | 17847.87
967 | 35030090 | 钢管使用费 |  | t.月 | 103.432 | 123.89 | 12814.24
968 | 35030100 | 脚手架钢管 |  | kg | 760.833 | 6.19 | 4709.56
969 | 35030140 | 脚手管(扣)件 |  | 个 | 1117.327 | 6.64 | 7419.05
970 | 35030170 | 扣件 |  | kg | 8.432 | 7.08 | 59.7
971 | 35030190 | 扣件 |  | 个 | 70.884 | 10.62 | 752.79
972 | 35030200 | 扣件 |  | 个.月 | 23066.273 | 0.27 | 6227.89
973 | 35030210 | 扣件、底座使用费 |  | 个.月 | 16034.501 | 0.27 | 4329.32
974 | 35030310 | 木脚手板 | 500 | m3 | 0.631 | 2119 | 1336.46
975 | 35030320 | 竹脚手板 |  | m2 | 381.041 | 8 | 3048.33
976 | 35050030 | 安全网 |  | m2 | 62.123 | 7.08 | 439.83
977 | 35050070 | 密目安全网（阻燃） | 1.5×6 | m2 | 1732.122 | 3.74 | 6478.14
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [5 empty] | 第28页 共41页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
978 | 35050080 | 井盖安全防护网 |  | 个 | 69.3 | 22.57 | 1564.1
979 | 35090040 | 滚杠 |  | kg | 963.42 | 4.44 | 4277.58
980 | 35090220 | 道木 |  | m3 | 12.919 | 2352 | 30385.49
981 | 36010260 | 铸铁井盖井座 |  | 套 | 3 | 646 | 1938
982 | 36010280 | 铸铁雨水井箅 |  | 套 | 52.52 | 252.21 | 13246.07
983 | 36010600 | 球墨铸铁井盖井座 | Φ700 D400 | 套 | 66.66 | 664 | 44262.24
984 | 36210150 | 端子号牌 |  | 个 | 7406 | 0.16 | 1184.96
985 | 37010040 | 环形钢轨 | 25a | m | 8.856 | 192 | 1700.35
986 | 37010040 | 环形钢轨 | 25b | m | 6.804 | 212 | 1442.45
987 | 37010040 | 环形钢轨 | 16-28b | m | 11.016 | 241 | 2654.86
988 | 37010040 | 工字钢 | 25a | m | 23.76 | 341 | 8102.16
989 | 37010040 | 工字钢 | 22a | m | 9.504 | 341 | 3240.86
990 | 37090001 | 钢垫板 |  | kg | 7.48 | 5.31 | 39.72
991 | 37090010 | 钢垫板 | δ1-2 | kg | 13.9 | 5.31 | 73.81
992 | 49010020 | 校验材料费 |  | 元 | 47.25 | 1 | 47.25
993 | 49010020 | 校验材料费 |  | 元 | 96.06 | 1 | 96.06
994 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 33237.785 | 1 | 33237.79
995 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 6981.685 | 1 | 6981.68
996 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 20868.886 | 1 | 20868.89
997 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 27916.58 | 1 | 27916.58
998 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 43884.802 | 1 | 43884.8
999 | 49010040 | 球墨铸铁踏步 |  | 元 | 1608.29 | 1 | 1608.29
1000 | 49010120 | 加气混凝土砌筑专用砂浆胶结料 |  | kg | 1465.057 | 1.15 | 1684.82
1001 | 49010320 | 小五金费用 |  | 元 | 335.966 | 1 | 335.97
1002 | 49010320 | 小五金费用 |  | 元 | 169.286 | 1 | 169.29
1003 | 49010700 | 回程费 |  | 元 | 312.174 | 1 | 312.17
1004 | 49011001 | 照明按钮箱 | 户外型 IP65 不锈钢304 WF2级防腐 | 台 | 2 | 550 | 1100
1005 | 49011001 | 现场按钮箱 | P0K5 聚酯材料 防护等级 IP65 | 台 | 78 | 350 | 27300
1006 | 49011001 | 现场按钮箱 | 不锈钢户外型 250x250x300,防护等级IP55 | 台 | 4 | 350 | 1400
1007 | 49011005 | 钢盖板 |  | 元 | 112.695 | 150 | 16904.25
1008 | 49011005 | 室外防护工具箱 |  | 套 | 1 | 4021 | 4021
1009 | 49011009 | 流量计 | De50 | 套 | 5 | 1060 | 5300
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [5 empty] | 第29页 共41页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
1010 | 49011009 | 电磁流量计 | DN350,分体式,DC4-20mA模拟输出 | 套 | 1 | 14336 | 14336
1011 | 49011010 | ZM1照明箱 |  | 台 | 1 | 2028 | 2028
1012 | 49011010 | YHZM1照明箱 |  | 台 | 1 | 1276 | 1276
1013 | 49011010 | 路灯配电箱 | LD | 台 | 1 | 4988 | 4988
1014 | 49011011 | 成套配电箱安装 CYAL |  | 台 | 1 | 7339 | 7339
1015 | 49011012 | 轴流风机控制箱 FJKX1 |  | 台 | 1 | 6942 | 6942
1016 | 49011013 | 轴流风机控制箱FJKX2 |  | 台 | 1 | 6942 | 6942
1017 | 49011013 | 应急照明集中电源 | ALE1 | 台 | 1 | 5500 | 5500
1018 | 49011093 | 6道合金线,包括:支架及基础 |  | m | 800 | 35 | 28000
1019 | 49019150 | 挡鼠板 |  | m2 | 1.44 | 150 | 216
1020 | 79011002 | 斜管填料 | 斜管长度L=1.0m 厚度1mm,内切圆直径d=80mm,倾角60° | m2 | 144 | 619 | 89136
1021 | 79011011 | 减压阀组 DN65 调节范围:3~5bar |  | 套 | 1 | 3281.75 | 3281.75
1022 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 | 45.54 | 288.156 | 13122.57
1023 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 | 10.569 | 288.156 | 3045.6
1024 | 80010030 | 水泥砂浆 | 1:2.5(32.5) | m3 | 0.03 | 275.763 | 8.34
1025 | 80010040 | 水泥砂浆 | 1:3(32.5) | m3 | 14.568 | 248.223 | 3616.14
1026 | 80010210 | 砌筑水泥砂浆 | M7.5(42.5) | m3 | 16.325 | 193.003 | 3150.83
1027 | 80010310 | 聚合物水泥砂浆 |  | m3 | 0.161 | 384.62 | 61.96
1028 | 80010340 | 干硬性水泥砂浆 | 1:3 | m3 | 1.996 | 290.6 | 579.96
1029 | 80010360 | 现拌砌筑砂浆 | M7.5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.233 | 179.149 | 41.75
1030 | 80010370 | 现拌砌筑砂浆 | M10(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 1.874 | 193.429 | 362.56
1031 | 80010370 | 现拌砌筑砂浆 | M10(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 16.251 | 193.429 | 3143.37
1032 | 80010460 | 现拌抹灰砂浆 | 1:1 M55(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 2.027 | 528.526 | 1071.18
1033 | 80010480 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 12.761 | 326.369 | 4164.87
1034 | 80010480 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 93.052 | 326.369 | 30369.22
1035 | 80010490 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 3.01 | 292.28 | 879.88
1036 | 80010490 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 12.141 | 292.28 | 3548.53
1037 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 2.26 | 261.68 | 591.34
1038 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 45.285 | 261.68 | 11850.13
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [5 empty] | 第30页 共41页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
1039 | 80010670 | 预拌同配比砂浆 | C15(42.5) 砂子4.75mm | m3 | 0.532 | 296.25 | 157.56
1040 | 80010690 | 预拌同配比砂浆 | C25(42.5) 砂子4.75mm | m3 | 1.353 | 330.57 | 447.34
1041 | 80010700 | 预拌同配比砂浆 | C30(42.5) 砂子4.75mm | m3 | 0.329 | 345.66 | 113.55
1042 | 80010700 | 预拌同配比砂浆 | C30(42.5) 砂子4.75mm | m3 | 1.779 | 345.66 | 614.79
1043 | 80030010 | 石灰麻刀砂浆 | 1:2.5 | m3 | 0.659 | 377.945 | 248.9
1044 | 80050040 | 混合砂浆 | 1:0.5:3 | m3 | 5.165 | 325.972 | 1683.56
1045 | 80050100 | 混合砂浆 | 1:1:6 | m3 | 5.39 | 292.759 | 1577.89
1046 | 80050150 | 现拌混合砂浆 | M2.5(42.5) | m3 | 2.824 | 158.886 | 448.69
1047 | 80050150 | 现拌混合砂浆 | M5(42.5) | m3 | 2.695 | 158.886 | 428.28
1048 | 80050160 | 现拌混合砂浆 | M7.5(42.5) | m3 | 15.624 | 165.764 | 2589.85
1049 | 80050200 | 砌筑混合砂浆 | M2.5(32.5) | m3 | 2.764 | 169.238 | 467.71
1050 | 80090060 | 环氧呋喃树脂砂浆 | 7:3:0.5:20:40 | m3 | 0.074 | 6982.19 | 518.8
1051 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 15.221 | 511.526 | 7785.82
1052 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 2.696 | 511.526 | 1379
1053 | 80150080 | 冷底子油 | 30:70 | kg | 313.37 | 5.309 | 1663.68
1054 | 80150220 | 水玻璃胶泥 | 1:0.15:1.2:1.1 | m3 | 0.429 | 1653.92 | 710.05
1055 | 80213465 | 预拌非泵送细石混凝土 | C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 6.204 | 349.48 | 2168.1
1056 | 80213465 | 预拌非泵送细石混凝土 | C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 0.686 | 349.48 | 239.79
1057 | 80213470 | 预拌非泵送细石混凝土 | C25(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 9.89 | 361.4 | 3574.1
1058 | 80213570 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 14.425 | 323.28 | 4663.19
1059 | 80213570 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 15.895 | 323.28 | 5138.5
1060 | 80213570 | 预拌非泵送普通混凝土 | C10(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 9.413 | 303.68 | 2858.6
1061 | 80213575 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 22.072 | 340.23 | 7509.45
1062 | 80213575 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 36.511 | 340.23 | 12422.03
1063 | 80213580 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 327.796 | 356.53 | 116869.21
1064 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 34.584 | 369.91 | 12793.13
1065 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 136.578 | 369.91 | 50521.72
1066 | 80213590 | 预拌非泵送普通混凝土 | C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 449.139 | 386.08 | 173403.65
1067 | 80213670 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C15(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 0.755 | 353.83 | 267.2
1068 | 80213670 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C15(42.5) 碎石25mm 塌落度160- | m3 | 30.461 | 353.83 | 10777.98
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [5 empty] | 第31页 共41页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
200mm
1069 | 80213675 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 28.846 | 370.52 | 10687.87
1070 | 80213685 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 26.572 | 401.37 | 10665.08
1071 | 80213755 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 776.893 | 368.45 | 286246.24
1072 | 80213760 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 2.01 | 384.67 | 773.15
1073 | 80213765 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 34.552 | 399.33 | 13797.81
1074 | 80215180 | 预拌泵送抗渗混凝土 | C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 98.96 | 401.22 | 39704.65
1075 | 80215185 | 预拌泵送抗渗混凝土 | C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 705.994 | 418.91 | 295748.06
1076 | 80215215 | 预拌泵送抗渗混凝土 | C30P8(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 1268.233 | 427.78 | 542524.66
1077 | 80215220 | 预拌泵送抗渗混凝土 | C35P8(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 368.262 | 446.46 | 164414.39
1078 | 80215940 | 混凝土 | C20 | m3 | 0.042 | 224.74 | 9.44
1079 | 80216150 | 预拌混凝土 | C20 | m3 | 50.506 | 260.68 | 13165.96
1080 | 80216155 | 预拌混凝土 | C25 | m3 | 17.688 | 277.78 | 4913.37
1081 | 80230020 | 预拌泵送轻骨料混凝土 | 塌落度140~220mm 淤泥陶粒，密度等级≥500kg/m3 容重（kg/m3） 1300~1500 LC5.0 | m3 | 46.178 | 441.25 | 20376.14
1082 | 80251110 | 水泥稳定粒料 | 水泥用量 5% | m3 | 445.788 | 231.9 | 103378.24
三 |  | 设备
1 | 18050710 | 双向呼吸阀 | DN150,正压25mbar,负压30mbar SS316L | 个 | 6 | 3942 | 23652
2 | 19001020 | 闸阀 | DN500 铸铁 | 个 | 2 | 7800 | 15600
3 | 19001030 | 法兰闸阀 | DN600 | 个 | 2 | 9800 | 19600
4 | 24690010 | 甲烷气体检测仪 | 量程:0~100%OEL | 套 | 1 | 885 | 885
5 | 24690010 | 硫化氢气体检测仪 | 量程:0~300%OEL | 套 | 1 | 1062 | 1062
6 | 29110390 | 户外仪表保护箱 | 304不锈钢,玻璃观察窗,IP44,W×H×D不小于600x450x350 | 个 | 8 | 800 | 6400
7 | 29110390 | 摄像监控机箱 | 1400X800X600(高X宽X深), IP54,用于安装、视频光端机、防雷装置,及摄像系统的电源供电 | 个 | 2 | 650 | 1300
8 | 29110390 | 摄像电源保护箱 | 不锈钢304,含220VAC— | 个 | 24 | 220 | 5280
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [5 empty] | 第32页 共41页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
—>24VAC电源转换器
9 | 49011002 | 铸铁镶铜圆闸门 | DN300,闸门中心深H=5.5m配套手动启闭机,SLQ-1,启闭力10KN | 座 | 1 | 5088 | 5088
10 | 49011004 | 液氧储罐 | V=50m3 工作压力=0.8MPa | 台 | 2 | 277893.241 | 555786.48
11 | 49011005 | 尾气破坏器 |  | 套 | 2 | 100000 | 200000
12 | 49011005 | 高效溶气装置 |  | 套 | 4 | 321101 | 1284404
13 | 49011005 | 浮渣桶 |  | 个 | 2 | 6106 | 12212
14 | 49011008 | 铸铁镶铜圆闸门直径350,闸门中心深度H=5.3m铸铁 |  | 座 | 1 | 10310 | 10310
15 | 79011001 | 潜污泵 | Q=500m3/h,H=12m,N=22kw | 台 | 2 | 33363 | 66726
16 | 79011001 | 潜水排污泵 | 200QW250-12-11,自耦式安装 | 台 | 3 | 4159 | 12477
17 | 79011001 | 潜污泵 | Q=210m3/h,H=7m,N=5.5kW | 台 | 3 | 6903 | 20709
18 | 79011001 | 潜污泵 | Q=300m3/h,H=7m,N=11kw | 台 | 3 | 32832 | 98496
19 | 79011001 | 潜污泵 | Q=29m3/h,H=8m,N=2.2kw | 台 | 2 | 4248 | 8496
20 | 79011001 | MLSS测定仪 | 量程:0-10g TSS6000 | 套 | 1 | 5310 | 5310
21 | 79011001 | 电动葫芦CD1-1,起重量1T,起吊高度10m,N=1.5+0.2kw |  | 台 | 1 | 3867 | 3867
22 | 79011001 | 电动葫芦 | MD 0.5-9D,G=0.5t,起吊高度12m,运行功率0.2kw | 台 | 1 | 4575 | 4575
23 | 79011001 | 电动葫芦 | MD 0.5-12DG=0.5t,起吊高度12m,运行功率0.2kw | 台 | 2 | 4575 | 9150
24 | 79011001 | 电动单梁悬挂起重机 | T=5t,H=15m N=5Kw | 台 | 1 | 28938 | 28938
25 | 79011001 | 电动单梁悬挂起重机 | T=3t,H=8m N=5Kw | 台 | 1 | 20973 | 20973
26 | 79011001 | PAM自动泡药机 | Q=1000L/h,N=1.1KW | 台 | 2 | 56637 | 113274
27 | 79011001 | 乙酸钠储罐 | D=2.75m,H=3.8m, 有效容积V=20m3,配套液位计 | 台 | 2 | 20796 | 41592
28 | 79011001 | 硫酸储罐 | D=2.75m,H=3.8m, 有效容积V=20m3,配套液位计 | 台 | 2 | 20796 | 41592
29 | 79011001 | PAC储罐 | D=2.75m,H=3.8m, 有效容积V=20m3,配套液位计 | 台 | 3 | 20796 | 62388
30 | 79011002 | 一体化V型滤池 | 成套设备、单格尺寸:3.75mX7.5m | 个 | 4 | 152655 | 610620
31 | 79011002 | 铸铁镶铜圆闸门 | DN450,闸门中心深H=5.5m 配套手动启闭机,SLQ-1,启闭力10KN | 座 | 1 | 6460 | 6460
32 | 79011002 | 污泥泵 | Q=100m3/h,H=9m,N=4kW，铸铁 | 台 | 2 | 23097 | 46194
33 | 79011002 | PAC加药泵 | Q max =170L/h,H max =7bar, N=0.37KW组合 | 台 | 3 | 11239 | 33717
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [5 empty] | 第33页 共41页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
34 | 79011002 | PAC卸料泵 | Q=25m3/h,H=30m, N=7.5KW氟塑料 | 台 | 2 | 11726 | 23452
35 | 79011002 | PAC加药泵 | Qmax=1500L/h,Hmax=3bar, N=0.75KW | 台 | 3 | 17611 | 52833
36 | 79011002 | 乙酸钠卸料泵 | Q=25m3/h,H=30m, N=7.5KW氟塑料 | 台 | 2 | 11726 | 23452
37 | 79011002 | 乙酸钠加药泵 | Qmax=170L/h,Hmax=7bar, N=0.37KW | 台 | 3 | 13894 | 41682
38 | 79011002 | 硫酸加药泵 | Qmax=170L/h,Hmax=7bar, N=0.37KW | 台 | 3 | 13894 | 41682
39 | 79011002 | 硫酸卸料泵 | Q=25m3/h,H=30m, N=7.5KW氟塑料 | 台 | 2 | 11726 | 23452
40 | 79011002 | PAM加药泵 | Q=2m3/h, N=1.5KW | 台 | 5 | 7522 | 37610
41 | 79011002 | 干式风冷电力变压器 | SCB14-1250kVA/10 | 台 | 2 | 163215 | 326430
42 | 79011002 | 潜水搅拌器 | N=2.5kW 316L | 台 | 3 | 50796 | 152388
43 | 79011002 | 潜水搅拌器 | N=4kW 316L | 台 | 4 | 54465 | 217860
44 | 79011002 | 空气推流器 | 316L | 套 | 4 | 131411 | 525644
45 | 79011002 | 可提升微孔曝气软管 |  | 套 | 2170 | 200 | 434000
46 | 79011003 | 上位机软件运行版 |  | 套 | 1 | 39823.009 | 39823.01
47 | 79011003 | 报表应用软件 |  | 套 | 1 | 31200 | 31200
48 | 79011003 | 臭氧发生器系统 |  | 套 | 3 | 1088880.735 | 3266642.2
49 | 79011006 | 双曲面搅拌器 | YSJ-G/Q,直径2500,功率5.5kW | 台 | 6 | 49115 | 294690
50 | 79011006 | 双曲面搅拌器 叶轮直径2000mm,转速约36rpm,N=4kw 组合 |  | 台 | 6 | 43363 | 260178
51 | 79011006 | 混合搅拌机 | 桨式搅拌机、桨叶直径 D=500mm、转速n=88r/min、配电机功率: N=0.75kW | 台 | 2 | 20796 | 41592
52 | 79011006 | 絮凝搅拌机 | 桨式搅拌机、桨叶直径 D=1000mm、转速n=30r/min、配电机功率: N=0.55kW | 台 | 4 | 22124 | 88496
53 | 79011006 | 液压往返式刮泥机 | 配电机功率: N=2.2kW,池深4.6m,水深4.1m,宽度4.4m,长度11.4m | 台 | 4 | 250973 | 1003892
54 | 79011006 | 冷却塔 | 单台处理量:300t/h,设计进出水温度:37~32℃;单台容积3m3左右,功率11kw玻璃钢 | 台 | 2 | 103097 | 206194
55 | 79011006 | ZGX-25型周边传动刮吸泥机 D=25m,N=0.55kW配套刮渣、排渣、可调出水堰等装置 |  | 台 | 1 | 245575 | 245575
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [5 empty] | 第34页 共41页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
56 | 79011006 | 潜污泵 | Q=10m3/h,H=25m, N=2.2KW | 台 | 8 | 4602 | 36816
57 | 79011006 | 反冲洗水泵 | Q=460m3/h,H=15m, N=37KW | 台 | 3 | 28053 | 84159
58 | 79011006 | 提升出水泵 | Q=210m3/h,H=8m, N=11KW | 台 | 3 | 10708 | 32124
59 | 79011006 | 外循环水泵 | Q=100m3/h,H≥15m,N=15kw | 台 | 2 | 11150 | 22300
60 | 79011006 | 泥位计 | 测量范围:0.5~10m 组合 | 套 | 1 | 7522 | 7522
61 | 79011006 | 泥位计 | 测量范围:0.5~8m | 套 | 1 | 7522 | 7522
62 | 79011006 | 污泥液位计 | 量程:0~8m | 套 | 1 | 7522 | 7522
63 | 79011006 | 内循环水泵 | Q=100m3/h,H=15m,N=7.5kw成品 | 台 | 3 | 18919 | 56757
64 | 79011006 | 工业空调 | 380V,50HZ,功率6kw,制冷量16.5Kw | 台 | 1 | 31928 | 31928
65 | 79011006 | 氧气泄露报警仪 | 量程:0-25%vol 信号:4-20mA | 套 | 1 | 5848.226 | 5848.23
66 | 79011006 | 臭氧泄露报警仪 | 量程:0-5ppm 信号:4-20mA | 套 | 1 | 7071.936 | 7071.94
67 | 79011006 | 水中臭氧浓度仪 | 介质:液体;模拟输出4~20mA;精度0.01ppmSS316L | 套 | 2 | 27406 | 54812
68 | 79011006 | 尾气臭氧浓度仪 | 量程:0-50g/Nm3 信号:4~20mASS316L | 套 | 6 | 20067 | 120402
69 | 79011006 | 排气浓度仪 量程:0-50g/Nm3 信号:4~20mASS316L |  | 套 | 2 | 13561 | 27122
70 | 79011006 | 反冲洗风机罗茨风机,Q=21m3/h,风压=68.6KPa, N=55KW |  | 台 | 2 | 32124 | 64248
71 | 79011006 | 空气悬浮离心鼓风机 | Q=18.2m3/min,风压=72KPa, N=37KW最大风量Qmax=26m3/min,最小风量Qmin=12m3/min | 台 | 3 | 73894 | 221682
72 | 79011006 | 专用催化氧化投加泵 | Q=336m3/h,H=40m,N=75kW SS316L | 台 | 5 | 74332 | 371660
73 | 79011006 | 反洗风机 | 风量19.2m3/min,风压78kPa,N=45kW | 台 | 1 | 30636 | 30636
74 | 79011006 | 浮子流量计 0-300m3/h |  | 套 | 2 | 2499 | 4998
75 | 79011006 | 除雾器 | DN150 | 套 | 2 | 16867 | 33734
76 | 79011006 | 气液分离器 | DN150 SS316L | 台 | 2 | 22839 | 45678
77 | 79011006 | 板式换热器 | 换热面积75m2 SS304 | 台 | 3 | 38944 | 116832
78 | 79011006 | 轴流风机 | 叶轮直径500,转速1450,风量6178m3/h,功率0.37kw 玻璃钢 | 台 | 10 | 1744 | 17440
79 | 79011006 | 露点仪 | -60℃~+60℃ | 套 | 1 | 6714 | 6714
80 | 79011006 | 臭氧浓度检测仪 | 量程:0-200g/Nm3 紫外吸收式 | 套 | 3 | 22499.5 | 67498.5
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [5 empty] | 第35页 共41页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
81 | 79011008 | 溶解氧测定仪 | 0~20mg/L | 套 | 2 | 41088 | 82176
82 | 79011009 | 1PLC | 配12"液晶触摸屏、CPU模块、IO模块、UPS模块等,具体详《1PLC柜材料表》 | 台 | 1 | 110619.469 | 110619.47
83 | 79011009 | 2PLC | 配12"液晶触摸屏、CPU模块、IO模块、UPS模块等,具体详《1PLC柜材料表》 | 台 | 1 | 92920.354 | 92920.35
84 | 79011009 | 便携式多功能气体测量仪 | 电池供电,测量气体:硫化氢、甲烷、氧气、氨气 | 套 | 1 | 17699.115 | 17699.12
85 | 79011009 | 摄像机立杆 | 3.5米 | 套 | 18 | 980 | 17640
86 | 79011009 | 现有视频综合管理平台扩容 | 新增24路视频授权 | 套 | 1 | 2035.4 | 2035.4
87 | 79011009 | 视频交换机 | 24个以太网10/100/1000BASE-T端口 | 台 | 2 | 2345.13 | 4690.26
88 | 79011009 | 光纤收发器 单模,全双工 |  | 台 | 3 | 278.76 | 836.28
89 | 79011009 | 视频光端机 | 数字光端机,单模,支持传输2路高清视频信号,2路共享10/100M以太网,单槽,传输距离25KM内,插卡式 | 台 | 7 | 588.5 | 4119.5
90 | 79011010 | 成套配电箱安装 CGSAP1 |  | 台 | 1 | 11944 | 11944
91 | 79011010 | 成套配电箱安装 CGSAP2 |  | 台 | 1 | 4949 | 4949
92 | 79011010 | 成套配电箱安装 TJAP1 |  | 台 | 1 | 21544 | 21544
93 | 79011010 | 成套配电箱安装 TJAP2 |  | 台 | 1 | 46596 | 46596
94 | 79011010 | 成套配电箱安装 | JYKX1 | 台 | 1 | 106265 | 106265
95 | 79011010 | 成套配电箱安装 | JYKX2 | 台 | 1 | 4932 | 4932
96 | 79011010 | 成套配电箱安装 | JYAP | 台 | 1 | 5849 | 5849
97 | 79011010 | 成套配电箱安装 | GXAP1 | 台 | 1 | 36798 | 36798
98 | 79011010 | 成套配电箱安装 | GXAP2 | 台 | 1 | 59234 | 59234
99 | 79011010 | 成套配电箱安装 | CDAP1 | 台 | 1 | 46206 | 46206
100 | 79011010 | 成套配电箱安装 | CDAP2 | 台 | 1 | 44719 | 44719
101 | 79011010 | 成套配电箱安装 | CDAP3 | 台 | 1 | 30599 | 30599
102 | 79011010 | 成套配电箱安装 | CDAP4 | 台 | 1 | 79754 | 79754
103 | 79011010 | 成套配电箱安装 | CDAP5 | 台 | 1 | 5113 | 5113
104 | 79011010 | 成套配电箱安装 | JYKX | 台 | 1 | 57814 | 57814
105 | 79011010 | 成套配电箱安装 | FJAP1 | 台 | 1 | 46455 | 46455
106 | 79011010 | 成套配电箱安装 | FJAP2 | 台 | 1 | 40177 | 40177
107 | 79011010 | 低压成套配电柜安装 1AA01/MNS3.0 |  | 面 | 1 | 39576 | 39576
108 | 79011010 | 低压成套配电柜安装 1AA02/MNS3.0 |  | 面 | 1 | 35050 | 35050
109 | 79011010 | 低压成套配电柜安装 1AA |  | 面 | 1 | 17126 | 17126
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [5 empty] | 第36页 共41页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
03/MNS3.0
110 | 79011010 | 低压成套配电柜安装 1AA04/MNS3.0 |  | 面 | 1 | 18751 | 18751
111 | 79011010 | 低压成套配电柜安装 1AA05/MNS3.0 |  | 面 | 1 | 17319 | 17319
112 | 79011010 | 低压成套配电柜安装 1AA06/MNS3.0 |  | 面 | 1 | 37245 | 37245
113 | 79011010 | 低压成套配电柜安装 2AA01/MNS3.0 |  | 面 | 1 | 39576 | 39576
114 | 79011010 | 低压成套配电柜安装 2AA02/MNS3.0 |  | 面 | 1 | 35050 | 35050
115 | 79011010 | 低压成套配电柜安装 2AA03/MNS3.0 |  | 面 | 1 | 21223 | 21223
116 | 79011010 | 低压成套配电柜安装 2AA04/MNS3.0 |  | 面 | 1 | 18591 | 18591
117 | 79011010 | 成套配电箱安装 | FJKX1 | 台 | 4 | 4463 | 17852
118 | 79011010 | 成套配电箱安装 | ECAP | 台 | 1 | 60394 | 60394
119 | 79011010 | 成套配电箱安装 | WNAP | 台 | 1 | 28046 | 28046
120 | 79011010 | 成套配电箱安装 | HNAP | 台 | 1 | 64043 | 64043
121 | 79011010 | 成套配电箱安装 | LQAP1 | 台 | 1 | 26911 | 26911
122 | 79011010 | 电子围栏电源防雷SPD | TK40-T2-320/2P,单相、II级、Isn:5KA(8/20μs),响应时间:≤25ns | 个 | 10 | 315 | 3150
123 | 79011010 | 电子围栏信号防雷SPD | TKS-5-CG-1X2,Isn:20KA(8/20μs),响应时间:≤1ns | 个 | 10 | 315 | 3150
124 | 79011010 | 工程师站、操作员站 |  | 台 | 4 | 5000 | 20000
125 | 79011010 | 视频防雷SPD | 二合一,24V,Isn:20KA(8/20μs),响应时间:≤1ns | 个 | 48 | 285 | 13680
126 | 79011011 | 混合搅拌机 | 桨叶直径Φ=650mm,功率2.2kw | 台 | 1 | 20796 | 20796
127 | 79011011 | 絮凝搅拌机 桨叶直径Φ=3500mm,转速n=6.0r/min,功率2.2kw |  | 台 | 2 | 30973 | 61946
128 | 79011011 | ZGX-28型周边传动刮吸泥机 | D=28m,N=0.55kW，配套刮渣、排渣、可调出水堰等装置 | 台 | 1 | 264159 | 264159
129 | 79011011 | 钢制工作桥（ZGX-25型周边传动刮吸泥机配套） |  | 个 | 1 | 141239 | 141239
130 | 79011011 | 钢制工作桥（ZGX-28型周边传动刮吸泥机配套） |  | 个 | 1 | 157965 | 157965
131 | 79011011 | 空浴式汽化器 Q=1500Nm /h3 工作压力:≤3.0MPa |  | 套 | 2 | 39690 | 79380
132 | 79011011 | 方闸门 | 1000X1000mm | 座 | 2 | 29843 | 59686
133 | 79011011 | 低氧区过水渠道 34000*650*750*3mm |  | 套 | 2 | 80734 | 161468
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [5 empty] | 第37页 共41页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
134 | 79011011 | 出水堰板 2100*500*3mm |  | 套 | 2 | 7799 | 15598
135 | 79011011 | 高效催化氧化塔 |  | 座 | 6 | 1021040 | 6126240
136 | 79011011 | 总控柜 |  | 台 | 1 | 114290 | 114290
137 | 79011011 | 电气柜（含变频器、所有设备供电） |  | 台 | 2 | 96858 | 193716
138 | 79011011 | 臭氧电控柜 |  | 台 | 3 | 22546 | 67638
139 | 79011014 | 磁盘阵列扩容 扩容5盘位 6T硬盘 5块 |  | 台 | 1 | 2035.4 | 2035.4
140 | 79011014 | 红外报警装置 |  | 套 | 1 | 1230 | 1230
141 | 79011014 | 室外全球摄像机 | 高清400万 | 台 | 18 | 2849.56 | 51292.08
142 | 79011014 | 室内半球摄像机 | 高清400万 | 台 | 6 | 350 | 2100
143 | 79011014 | 周界报警控制器 |  | 套 | 1 | 7800 | 7800
144 | 79011014 | UPS 1KVA 8h |  | 台 | 1 | 4000 | 4000
145 | 79011014 | 周界报警计算机 |  | 台 | 1 | 5000 | 5000
146 | 79011014 | 电子围栏控制器 |  | 套 | 9 | 4200 | 37800
147 | 79011014 | 机柜电源防雷SPD TK40-T2-320/2P,单相、II级、Isn:5KA(8/20μs),响应时间:≤25ns |  | 套 | 2 | 285 | 570
148 | 79019150 | 成套配电箱安装 SJAP |  | 台 | 1 | 4932 | 4932
四 |  | 施工机具
1 | 98030030 | 精密交直流稳压电源 |  | 台班 | 0.489 | 69.93 | 34.2
2 | 98050020 | 电容分压器交直流高压测量系统 | TPFRC | 台班 | 1.496 | 122.39 | 183.1
3 | 98050050 | 真有效值万用表 | 工业用 | 台班 | 40.774 | 6.03 | 245.86
4 | 98050080 | 精密标准电阻箱 |  | 台班 | 0.273 | 16.96 | 4.63
5 | 98050110 | 万用表 | 手持式 | 台班 | 65.703 | 6.83 | 448.75
6 | 98050120 | 数字电压表 |  | 台班 | 12.446 | 4.35 | 54.14
7 | 98050200 | 相位表 |  | 台班 | 22.092 | 10.33 | 228.21
8 | 98050220 | 兆欧表 |  | 台班 | 0.87 | 25.96 | 22.59
9 | 98070001 | 大电流发生器 | 2000A | 台班 | 5.61 | 30.72 | 172.34
10 | 98070060 | 多功能信号校验仪 |  | 台班 | 2.204 | 133.19 | 293.55
11 | 98070110 | 直流高压发生器 |  | 台班 | 1.496 | 110.6 | 165.46
12 | 98110020 | 变压器直流电阻测试仪 |  | 台班 | 4.488 | 20.01 | 89.8
13 | 98110100 | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 | 19.631 | 39.84 | 782.09
14 | 98110170 | 接地电阻测试仪 |  | 台班 | 46.872 | 9.72 | 455.6
15 | 98150001 | 超声波流量计 |  | 台班 | 4 | 8.03 | 32.12
16 | 98170020 | 对讲机 |  | 台班 | 26.69 | 5.51 | 147.06
17 | 98350020 | 电缆测试仪 |  | 台班 | 23.548 | 17.08 | 402.2
18 | 98350030 | 光纤测试仪 |  | 台班 | 0.6 | 278.84 | 167.3
19 | 98390001 | 彩色监视器 |  | 台班 | 9.6 | 4.89 | 46.94
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [5 empty] | 第38页 共41页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
20 | 98410010 | 电动综合校验台 |  | 台班 | 0.273 | 10.84 | 2.96
21 | 98410030 | 高压试验变压器配套操作箱、调压器 |  | 台班 | 2.992 | 39.58 | 118.42
22 | 98470120 | 编程器 |  | 台班 | 5.142 | 3.47 | 17.84
23 | 98470140 | 笔记本电脑 |  | 台班 | 5.2 | 10.24 | 53.25
24 | 98470320 | 多功能校验仪 |  | 台班 | 7.616 | 256.06 | 1950.15
25 | 98470740 | 振荡器 |  | 台班 | 22.092 | 18.2 | 402.07
26 | 98470780 | 介损测试仪 | 自动 | 台班 | 1.496 | 51.99 | 77.78
27 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 | 15.592 | 1475.609 | 23007.64
28 | 99010040 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.6m3 | 台班 | 1.5 | 1825.941 | 2738.91
29 | 99010130 | 轮胎式单斗挖掘机 | 液压 斗容量0.6m3 | 台班 | 87.878 | 759.43 | 66736.99
30 | 99010140 | 履带式液压挖掘机(带液压锤) | HM960 | 台班 | 37.085 | 1711.2 | 63459.4
31 | 99030510 | 搅拌桩机(单轴) |  | 台班 | 305.808 | 524.16 | 160292.17
32 | 99050010 | 电动滚筒式混凝土搅拌机 | 出料容量400L | 台班 | 1.927 | 231.284 | 445.74
33 | 99050090 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 | 出料容量500L | 台班 | -0.483 | 335.572 | -161.99
34 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 352.851 | 148.203 | 52293.59
35 | 99050580 | 挤压式灰浆输送泵 | 输送量3m3/h | 台班 | 197.63 | 281.409 | 55614.84
36 | 99050660 | 混凝土磨光机 |  | 台班 | 24.374 | 16.901 | 411.94
37 | 99050670 | 混凝土振动梁 |  | 台班 | 24.374 | 22.356 | 544.9
38 | 99050730 | 插入式混凝土振捣器 |  | 台班 | 0.439 | 8.1 | 3.55
39 | 99050740 | 平板式混凝土振捣器 |  | 台班 | 0.825 | 8.97 | 7.4
40 | 99050880 | 混凝土抹平机 | 功率 5.5kW | 台班 | 3.264 | 20.768 | 67.78
41 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 18.208 | 888.116 | 16170.9
42 | 99070040 | 履带式推土机 | 功率90kW | 台班 | 0.5 | 971.761 | 485.88
43 | 99070280 | 轮胎式装载机 | 斗容量1.5m3 | 台班 | 4.988 | 1088.961 | 5431.83
44 | 99070510 | 载货汽车 | 装载质量4t | 台班 | 2.673 | 534.582 | 1428.94
45 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 60.28 | 545.489 | 32881.88
46 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 12.539 | 565.912 | 7095.74
47 | 99070540 | 载货汽车 | 装载质量8t | 台班 | 8.538 | 626.692 | 5350.92
48 | 99070550 | 载货汽车 | 装载质量10t | 台班 | 7.052 | 681.808 | 4808.11
49 | 99070570 | 载货汽车 | 装载质量15t | 台班 | 0.734 | 949.239 | 696.74
50 | 99070610 | 自卸汽车 | 装载质量4t | 台班 | 6.171 | 624.386 | 3852.86
51 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 82.484 | 972.596 | 80223.79
52 | 99070710 | 平板拖车组 | 装载质量10t | 台班 | 0.389 | 998.91 | 388.08
53 | 99070750 | 平板拖车组 | 装载质量40t | 台班 | 2 | 1528.65 | 3057.3
54 | 99070770 | 平板拖车组 | 装载质量60t | 台班 | 1.5 | 1707.692 | 2561.54
55 | 99070870 | 机动翻斗车 | 装载质量1t | 台班 | 1.857 | 268.893 | 499.26
56 | 99070990 | 轨道平车 | 装载质量10t | 台班 | 0.178 | 80.367 | 14.31
57 | 99090060 | 履带式起重机 | 提升质量15t | 台班 | 0.052 | 821.017 | 42.33
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [5 empty] | 第39页 共41页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
58 | 99090300 | 汽车式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 13.791 | 498.328 | 6872.19
59 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 81.409 | 820.145 | 66767.46
60 | 99090320 | 汽车式起重机 | 提升质量10t | 台班 | 5.436 | 890.359 | 4839.86
61 | 99090330 | 汽车式起重机 | 提升质量12t | 台班 | 3.048 | 916.459 | 2793.37
62 | 99090340 | 汽车式起重机 | 提升质量16t | 台班 | 14.029 | 1030.477 | 14456.32
63 | 99090360 | 汽车式起重机 | 提升质量25t | 台班 | 1.255 | 1169.471 | 1467.56
64 | 99090400 | 汽车式起重机 | 提升质量40t | 台班 | 2.62 | 1624.1 | 4255.14
65 | 99090560 | 门式起重机 | 提升质量10t | 台班 | 0.145 | 463.75 | 67.33
66 | 99090570 | 门式起重机 | 提升质量20t | 台班 | 0.055 | 629.717 | 34.68
67 | 99090620 | 叉式起重机 | 提升质量3t | 台班 | 0.12 | 622.995 | 74.76
68 | 99090640 | 叉式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 12.81 | 606.262 | 7766.22
69 | 99090960 | 电动双梁桥式起重机 | 提升质量20t | 台班 | 2.858 | 315.79 | 902.53
70 | 99091160 | 电动卷扬机 | 单筒慢速 牵引力30kN | 台班 | 2.856 | 150.553 | 429.98
71 | 99091170 | 电动卷扬机 | 单筒慢速 牵引力50kN | 台班 | 106.346 | 155.467 | 16533.29
72 | 99091190 | 电动卷扬机 | 单筒慢速 牵引力100kN | 台班 | 40.776 | 221.438 | 9029.36
73 | 99091600 | 吊装机械 | 综合 | 台班 | 22.421 | 541.52 | 12141.16
74 | 99110020 | 手动液压叉车 |  | 台班 | 0.712 | 182.74 | 130.11
75 | 99130010 | 平地机 | 功率90kW | 台班 | 5.527 | 765.156 | 4228.98
76 | 99130100 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量8t | 台班 | 3.305 | 503.509 | 1663.98
77 | 99130110 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量12t | 台班 | 0.5 | 639.888 | 319.94
78 | 99130120 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量15t | 台班 | 8.428 | 753.231 | 6348.6
79 | 99130200 | 振动压路机 | 工作质量15t | 台班 | 9.087 | 971.36 | 8827.1
80 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 1863.691 | 27.16 | 50617.85
81 | 99130290 | 电动夯实机 | 夯击能力250N.m | 台班 | 0.257 | 23.908 | 6.14
82 | 99130360 | 沥青混凝土摊铺机 | 装载质量8t | 台班 | 5.71 | 1278.307 | 7298.62
83 | 99130610 | 混凝土路面锯缝机 | 不含刀片 | 台班 | 6.227 | 21.942 | 136.63
84 | 99130990 | 沥青混凝土摊铺机(停滞) | 8t | 台班 | 0.5 | 363.81 | 181.91
85 | 99170010 | 钢筋调直机 | 直径40mm | 台班 | 8.755 | 28.86 | 252.68
86 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 29.36 | 37.412 | 1098.41
87 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 57.607 | 23.266 | 1340.28
88 | 99170060 | 钢筋镦头机 | 直径5mm | 台班 | 0.68 | 43.808 | 29.79
89 | 99190001 | 普通车床 | 工件直径×工件长度400×1000mm | 台班 | 0.952 | 266.218 | 253.44
90 | 99190030 | 普通车床 | 工件直径×工件长度630×2000mm | 台班 | 5.625 | 300.059 | 1687.83
91 | 99190120 | 牛头刨床 | 刨削长度650mm | 台班 | 0.952 | 297.016 | 282.76
92 | 99190180 | 端部铣床 |  | 台班 | 0.027 | 138.46 | 3.77
93 | 99190190 | 立式钻床 | 钻孔直径25mm | 台班 | 5.129 | 6.191 | 31.75
94 | 99190220 | 台式钻床 | 钻孔直径16mm | 台班 | 0.188 | 3.744 | 0.7
95 | 99190300 | 摇臂钻床 | Z3050×16/1 | 台班 | 0.018 | 134.38 | 2.37
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [5 empty] | 第40页 共41页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
96 | 99190310 | 数控平板钻床 | CDMP2012 | 台班 | 0.011 | 306.09 | 3.27
97 | 99190320 | 数控转角带锯床 | SAW1260 | 台班 | 0.011 | 235.6 | 2.52
98 | 99190360 | 剪板机 | 厚度×宽度 13×3000mm | 台班 | 36.987 | 355.784 | 13159.5
99 | 99190390 | 剪板机 | 厚度×宽度 20×2500mm | 台班 | 0.297 | 392.737 | 116.64
100 | 99190420 | 剪板机 | 厚度×宽度 40×3100mm | 台班 | 0.324 | 680.029 | 220.13
101 | 99190460 | 钢材电动煨弯机 | 弯曲直径500mm以内 | 台班 | 1.3 | 46.423 | 60.35
102 | 99190580 | 卷板机 | 厚度×宽度 20×2500mm | 台班 | 0.599 | 338.269 | 202.62
103 | 99190770 | 刨边机 | 加工长度12000mm | 台班 | 0.039 | 630.336 | 24.8
104 | 99190780 | 管子切断机 | Φ60～150 | 台班 | 1.69 | 25.56 | 43.2
105 | 99190800 | 管子切断机 | Φ150 | 台班 | 59.292 | 30.788 | 1825.49
106 | 99190850 | 螺栓套丝机 | Φ39 | 台班 | 5.328 | 23.878 | 127.22
107 | 99190860 | 管子切断套丝机 | Φ159 | 台班 | 0.006 | 19.452 | 0.12
108 | 99190960 | 摩擦压力机 | 压力3000kN | 台班 | 0.939 | 480.06 | 450.58
109 | 99191150 | 喷砂除锈机 | 能力3m3/min | 台班 | 12.772 | 30.351 | 387.63
110 | 99191220 | 台式砂轮机 |  | 台班 | 1.904 | 46 | 87.58
111 | 99191430 | H型钢组立机 | HZJ-2500 | 台班 | 0.036 | 362.97 | 12.92
112 | 99191440 | 液压矫正机 | YJZ-60B | 台班 | 0.049 | 376.84 | 18.63
113 | 99191550 | 抛丸除锈机 | 直径 219mm | 台班 | 0.28 | 270.878 | 75.97
114 | 99191890 | 电动揋弯机 | 100以内 | 台班 | 5.058 | 52.72 | 266.68
115 | 99191900 | 电动揋弯机 | 弯曲直径500～1800mm | 台班 | 3.575 | 84.51 | 302.12
116 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 71.036 | 22.908 | 1627.28
117 | 99210050 | 木工平刨床 | 刨削宽度500mm | 台班 | 0.096 | 21.177 | 2.03
118 | 99210060 | 木工单面压刨床 | 刨削宽度 600mm | 台班 | 14.786 | 28.813 | 426.02
119 | 99230001 | 半自动切割机 | 厚度100mm | 台班 | 0.222 | 75.466 | 16.75
120 | 99230050 | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.501 | 5.46 | 2.73
121 | 99230060 | 砂轮切割机 | Φ500 | 台班 | 1.995 | 6.02 | 12.01
122 | 99230110 | 电动打磨机 |  | 台班 | 16.941 | 12.67 | 214.64
123 | 99230120 | 等离子切割机 | 400A | 台班 | 52.288 | 200.784 | 10498.55
124 | 99230140 | 数控切割机 | CNC/GDZ-400 | 台班 | 0.121 | 219.68 | 26.67
125 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 90.058 | 51.747 | 4660.24
126 | 99250010 | 交流弧焊机 | 容量30kVA | 台班 | 98.641 | 89.46 | 8824.45
127 | 99250020 | 交流弧焊机 | 容量32kVA | 台班 | 2.86 | 75.215 | 215.15
128 | 99250100 | 直流弧焊机 | 容量 20kV·A | 台班 | 55.059 | 64.725 | 3563.71
129 | 99250110 | 直流弧焊机 | 容量 32kV·A | 台班 | 141.846 | 79.535 | 11281.72
130 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 24.244 | 97.012 | 2351.91
131 | 99250210 | 氩弧焊机 | 电流500A | 台班 | 29.848 | 84.341 | 2517.44
132 | 99250240 | 二氧化碳气体保护焊机 | 电流500A | 台班 | 0.428 | 116.88 | 50.02
133 | 99250310 | 电渣焊机 | 电流1000A | 台班 | 32.07 | 145.077 | 4652.62
134 | 99250460 | 电熔焊接机 | 功率3.5kW | 台班 | 3.469 | 36.8 | 127.66
135 | 99250490 | 电熔焊机 | DRJ-Ⅱ | 台班 | 86.965 | 108.56 | 9440.96
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建将乐积善新区污水处理厂三期工程提标项目 | [5 empty] | 第41页 共41页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
136 | 99250510 | 埋弧气刨机 | ZX5-1000 | 台班 | 0.071 | 111.18 | 7.92
137 | 99250530 | 双悬臂式焊接机 | SXBH20 | 台班 | 0.086 | 279.03 | 24
138 | 99250560 | 电焊机 |  | 台班 | 357.301 | 60.84 | 21738.22
139 | 99250590 | 交流电焊机 | 容量21kVA | 台班 | 33.402 | 60.84 | 2032.15
140 | 99270140 | 焊剂烘干机 | YJJ-A-300 | 台班 | 0.064 | 38.97 | 2.48
141 | 99310030 | 洒水车 | 罐容量4000L | 台班 | 14.823 | 607.882 | 9010.68
142 | 99390040 | 试验变压器 | YDQ 充气式 | 台班 | 1.496 | 56.58 | 84.64
143 | 99430170 | 电动空气压缩机 | 排气量0.6m3/min | 台班 | 18.557 | 33.528 | 622.17
144 | 99430180 | 电动空气压缩机 | 排气量1m3/min | 台班 | 68.57 | 45.366 | 3110.73
145 | 99430190 | 电动空气压缩机 | 排气量3m3/min | 台班 | 2.4 | 107.611 | 258.27
146 | 99430200 | 电动空气压缩机 | 排气量6m3/min | 台班 | 17.343 | 188.257 | 3264.89
147 | 99430220 | 电动空气压缩机 | 排气量10m3/min | 台班 | 0.344 | 323.393 | 111.37
148 | 99440010 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ100 | 台班 | 7.437 | 30.148 | 224.2
149 | 99440020 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ150 | 台班 | 13.825 | 49.936 | 690.36
150 | 99440030 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ200 | 台班 | 4.252 | 76.016 | 323.24
151 | 99440460 | 试压泵 | 压力3MPa | 台班 | 0.208 | 15.953 | 3.32
152 | 99440480 | 试压泵 | 压力6MPa | 台班 | 2.856 | 17.794 | 50.82
153 | 99440530 | 试压泵 | 压力60MPa | 台班 | 20.475 | 22.015 | 450.75
154 | 99450001 | 轴流通风机 | 功率 7.5kW | 台班 | 0.685 | 36.427 | 24.96
155 | 99450140 | 鼓风机 | 能力 3m3/min | 台班 | 0.236 | 25.79 | 6.08
156 | 99450160 | 鼓风机 | 能力18m3/min | 台班 | 3.57 | 37.319 | 133.23
157 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 5355.035 | 1 | 5355.04
158 | 99450630 | 铭牌打印机 |  | 台班 | 0.552 | 33.38 | 18.43
159 | 99450640 | 线号打印机 |  | 台班 | 0.36 | 4.31 | 1.55
160 | 99450770 | 恒温箱 |  | 台班 | 0.064 | 59.56 | 3.79
161 | 99450780 | 电焊条恒温箱 |  | 台班 | 39.874 | 52.675 | 2100.35
162 | 99450790 | 电焊条烘干箱 | 容积450×350×450 | 台班 | 13.273 | 15.535 | 206.2
163 | 99450810 | 电焊条烘干箱 | 容积600×500×750 | 台班 | 36.894 | 24.28 | 895.79
164 | 99450820 | 电焊条烘干箱 | 容积800×800×1000 | 台班 | 4.272 | 44.97 | 192.11