## 封1工程量清单
三明市第一医院生态新城分院二期项目工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 审 核 人:
(签字) |  | (签字、加盖执业印章)
编制时间: | 2024年11月27日 | 审核时间:

## 表1总说明
总说明
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | 第1页 共1页

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:三明市第一医院生态新城分院二期项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 连体地下室
2 | 病房综合楼一
3 | 病房综合楼二
4 | 医院实验室、手术室
5 | 配电房
6 | 污水处理站
7 | 室外工程
8 | 液氧站
9 | 地下室安装工程
10 | 病房综合楼一
11 | 病房综合楼二
12 | 夜景工程
13 | 电梯
14 | 智能化工程
15 | 暂列金
16 | 暂估价
合 计

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 连体地下室 |  |  | 第1页 共16页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 基坑支护工程
2 | 地下室(土建)
3 | 二装工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 病房综合楼一 |  |  | 第2页 共16页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 上部主体
2 | 装配式建筑工程
3 | 二装工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 病房综合楼二 |  |  | 第3页 共16页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 上部主体
2 | 二装工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 医院实验室、手术室 |  |  | 第4页 共16页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 实验室
2 | 手术室
3 | 屏蔽防护
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 配电房 |  |  | 第5页 共16页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 配电房设备安装工程
2 | 房屋建筑与装饰工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 污水处理站 |  |  | 第6页 共16页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 安装工程
2 | 构筑物工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 室外工程 |  |  | 第7页 共16页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 室外总体市政工程
2 | 室外总体市政工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 液氧站 |  |  | 第8页 共16页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 安装工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 地下室安装工程 |  |  | 第9页 共16页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 安装工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 病房综合楼一 |  |  | 第10页 共16页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 安装工程
2 | 实验室
3 | 手术室
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 病房综合楼二 |  |  | 第11页 共16页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 安装工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 夜景工程 |  |  | 第12页 共16页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 安装工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 电梯 |  |  | 第13页 共16页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 安装工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 智能化工程 |  |  | 第14页 共16页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 安装工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 暂列金 |  |  | 第15页 共16页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 暂列金
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 暂估价 |  |  | 第16页 共16页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 暂估价
合 计

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 连体地下室 基坑支护工程 |  | 第1页 共28页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 基坑支护工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 连体地下室 地下室(土建) |  | 第2页 共28页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 土方工程
1.2 | 桩基工程
1.3 | 砌筑工程
1.4 | 混凝土工程
1.5 | 钢筋工程
1.6 | 地下室防水
1.7 | 楼地面工程
1.8 | 内墙柱面工程
1.9 | 天棚工程
1.10 | 门窗工程
1.11 | 其他地下室工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 连体地下室 二装工程 |  | 第3页 共28页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 地面
1.2 | 吊顶
1.3 | 墙面
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 病房综合楼一 上部主体 |  | 第4页 共28页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 砌筑工程
1.2 | 混凝土工程
1.3 | 钢筋工程
1.4 | 屋面工程
1.5 | 外墙面保温（内保温）
1.6 | 其他一般土建工程
1.7 | 楼地面工程
1.8 | 内墙柱面工程
1.9 | 外墙面工程
1.10 | 天棚工程
1.11 | 门窗工程
1.12 | 幕墙工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 病房综合楼一 装配式建筑工程 |  | 第5页 共28页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 一般土建
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 病房综合楼一 二装工程 |  | 第6页 共28页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 地面
1.2 | 吊顶
1.3 | 墙面
1.4 | 门窗
1.5 | 柜子、栏杆等
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 病房综合楼二 上部主体 |  | 第7页 共28页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 砌筑工程
1.2 | 混凝土工程
1.3 | 钢筋工程
1.4 | 屋面工程
1.5 | 外墙面保温（内保温）
1.6 | 其他一般土建工程
1.7 | 楼地面工程
1.8 | 内墙柱面工程
1.9 | 外墙面工程
1.10 | 天棚工程
1.11 | 门窗工程
1.12 | 幕墙工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 病房综合楼二 二装工程 |  | 第8页 共28页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 地面
1.2 | 吊顶
1.3 | 墙面
1.4 | 门窗
1.5 | 柜子、栏杆等
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 医院实验室、手术室 实验室 |  | 第9页 共28页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 装饰
1.2 | 家具
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 医院实验室、手术室 手术室 |  | 第10页 共28页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 装饰
1.2 | 家具
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 医院实验室、手术室 屏蔽防护 |  | 第11页 共28页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 装饰
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 配电房 配电房设备安装工程 |  | 第12页 共28页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 变配电工程（电气一次）
1.2 | 变配电工程（电气二次）
1.3 | 电气工程(配电室)
1.4 | 10KV进线工程
1.5 | 其他电气工程（医院设备全生命周期管理系统)
1.6 | 其他电气工程（医院安全智能管理系统)
1.7 | 其他电气工程（综合能源管理系统)
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 配电房 房屋建筑与装饰工程 |  | 第13页 共28页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 变配电房、高压配电房、柴油发电机房
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 污水处理站 安装工程 |  | 第14页 共28页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 配电箱工程
1.2 | 母线槽、电缆与桥架工程
1.3 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
1.4 | 配管配线工程
1.5 | 其他电气工程
1.6 | 防雷接地工程
1.7 | 污水处理设备
1.8 | 给排水系统
1.9 | 地上送排风系统
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 污水处理站 构筑物工程 |  | 第15页 共28页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 土方工程
1.2 | 砌筑工程
1.3 | 混凝土工程
1.4 | 钢筋工程
1.5 | 屋面工程
1.6 | 金属构件工程
1.7 | 地下室防水
1.8 | 楼地面工程
1.9 | 内墙柱面工程
1.10 | 外墙面工程
1.11 | 天棚工程
1.12 | 门窗工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 室外工程 室外总体市政工程 |  | 第16页 共28页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 室外
1.2 | 室外绿化
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 室外工程 室外总体市政工程 |  | 第17页 共28页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
1.2 | 给水系统
1.3 | 排水系统
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 液氧站 安装工程 |  | 第18页 共28页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 配电箱工程
1.2 | 母线槽、电缆与桥架工程
1.3 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
1.4 | 配管配线工程
1.5 | 其他电气工程
1.6 | 防雷接地工程
1.7 | 给水系统
1.8 | 排水系统
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 地下室安装工程 安装工程 |  | 第19页 共28页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 配电箱工程
1.2 | 母线槽、电缆与桥架工程
1.3 | 配管配线工程
1.4 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
1.5 | 应急照明系统
1.6 | 其他电气工程
1.7 | 防雷接地工程
1.8 | 火灾自动报警系统
1.9 | 防火门监控系统
1.10 | 漏电及测温式火灾报警监控系统
1.11 | 设备电源状态监控系统
1.12 | 生活水泵房工程
1.13 | 给水系统工程
1.14 | 加压排水系统工程
1.15 | 人防给排水系统工程
1.16 | 喷淋系统工程
1.17 | 消火栓系统工程
1.18 | 热水泵房工程
1.19 | 冷凝水系统
1.20 | 地下室送排风系统
1.21 | 地下室防排烟系统
1.22 | 空调风系统
1.23 | 空调水系统
1.24 | 多联空调系统(VRV)
1.25 | 人防通风系统
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 病房综合楼一 安装工程 |  | 第20页 共28页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 配电箱工程
1.2 | 母线槽、电缆与桥架工程
1.3 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
1.4 | 配管配线工程
1.5 | 应急照明系统
1.6 | 防雷接地工程
1.7 | 其他电气工程
1.8 | 火灾自动报警系统
1.9 | 防火门监控系统
1.10 | 漏电及测温式火灾报警监控系统
1.11 | 设备电源状态监控系统
1.12 | 给水系统
1.13 | 热水系统
1.14 | 喷淋系统
1.15 | 消火栓系统
1.16 | 雨水系统
1.17 | 排水系统
1.18 | 卫生洁具
1.19 | 气体灭火系统
1.20 | 冷凝水系统
1.21 | 地上送排风系统
1.22 | 地上防排烟系统
1.23 | 空调风系统
1.24 | 空调水系统
1.25 | 多联空调系统(VRV)
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 病房综合楼一 实验室 |  | 第21页 共28页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 配电箱工程
1.2 | 母线槽、电缆与桥架工程
1.3 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
1.4 | 配管配线工程
1.5 | 其他电气工程
1.6 | 给水系统
1.7 | 热水系统
1.8 | 回水系统
1.9 | 排水系统
1.10 | 卫生洁具
1.11 | 冷凝水系统
1.12 | 地上送排风系统
1.13 | 空调风系统
1.14 | 空调水系统
1.15 | 多联空调系统(VRV)
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 病房综合楼一 手术室 |  | 第22页 共28页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 配电箱工程
1.2 | 母线槽、电缆与桥架工程
1.3 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
1.4 | 配管配线工程
1.5 | 其他电气工程
1.6 | 给水系统
1.7 | 热水、回水系统
1.8 | 排水系统
1.9 | 冷凝水系统
1.10 | 地上送排风系统
1.11 | 空调风系统
1.12 | 空调水系统
1.13 | 多联空调系统(VRV)
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 病房综合楼二 安装工程 |  | 第23页 共28页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 配电箱工程
1.2 | 母线槽、电缆与桥架工程
1.3 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
1.4 | 配管配线工程
1.5 | 应急照明系统
1.6 | 其他电气工程
1.7 | 防雷接地工程
1.8 | 火灾自动报警系统
1.9 | 防火门监控系统
1.10 | 漏电及测温式火灾报警监控系统
1.11 | 设备电源状态监控系统
1.12 | 给水系统
1.13 | 热水系统
1.14 | 喷淋系统
1.15 | 消火栓系统
1.16 | 雨水系统
1.17 | 排水系统
1.18 | 卫生洁具
1.19 | 气体灭火系统
1.20 | 冷凝水系统
1.21 | 地上送排风系统
1.22 | 地上防排烟系统
1.23 | 空调风系统
1.24 | 空调水系统
1.25 | 多联空调系统(VRV)
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 夜景工程 安装工程 |  | 第24页 共28页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 夜景工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 电梯 安装工程 |  | 第25页 共28页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电梯工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 智能化工程 安装工程 |  | 第26页 共28页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 综合布线系统
1.2 | 计算机网络（内、外、智能化网）
1.3 | 视频监控系统
1.4 | 入侵报警系统
1.5 | 智能巡检系统
1.6 | 出入口门禁系统
1.7 | 安检机系统
1.8 | 车位引导系统
1.9 | 停车管理系统
1.10 | 信息发布系统
1.11 | 公共广播系统
1.12 | 门诊叫号系统
1.13 | 病房护理探视系统
1.14 | 时钟系统
1.15 | 移动医护系统
1.16 | 远程会诊系统
1.17 | 智能输液系统
1.18 | 智能床垫系统
1.19 | LED大屏系统
1.20 | UPS配电系统
1.21 | 机房工程
1.22 | 综合管网
1.23 | 数据中心
1.24 | 安全系统
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 暂列金 暂列金 |  | 第27页 共28页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 暂列金
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 暂估价 暂估价 |  | 第28页 共28页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 暂估价
1.2 | 专业工程暂估价
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第1页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
连体地下室 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
基坑支护工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
基坑支护工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 010202008001 | 土钉 | (1)地层情况:填石、素填土、粉质黏土 (2)钻孔深度:1.5m (3)钻孔直径:Φ130mm (4)置入方法:钻孔灌浆 (5)杆体材料品种、规格、数量:Φ48*3 (6)浆液种类、强度等级:42.5R普通硅酸盐水泥,水灰比0.5 | m | 127.5
2 | 010202008002 | 土钉 | (1)地层情况:填石、素填土、粉质黏土 (2)钻孔深度:3m (3)钻孔直径:Φ130mm (4)置入方法:钻孔灌浆 (5)杆体材料品种、规格、数量:Φ48*3 (6)浆液种类、强度等级:42.5R普通硅酸盐水泥,水灰比0.5 | m | 1134
3 | 010202008003 | 土钉 | (1)地层情况:填石、素填土、粉质黏土 (2)钻孔深度:9m (3)钻孔直径:Φ130mm (4)置入方法:钻孔灌浆 (5)杆体材料品种、规格、数量:Φ48*3 (6)浆液种类、强度等级:42.5R普通硅酸盐水泥,水灰比0.5 | m | 1134
4 | 010202008004 | 土钉 | (1)地层情况:填石、素填土、粉质黏土 (2)钻孔深度:12m (3)钻孔直径:Φ130mm (4)置入方法:钻孔灌浆 (5)杆体材料品种、规格、数量:Φ48*3 (6)浆液种类、强度等级:42.5R普通硅酸盐水泥,水灰比0.5 | m | 9228
5 | 010202008005 | 土钉 | (1)地层情况:填石、素填土、粉质黏土 (2)钻孔深度:15m (3)钻孔直径:Φ130mm (4)置入方法:钻孔灌浆 (5)杆体材料品种、规格、数量:Φ48*3 (6)浆液种类、强度等级:42.5R普通硅酸盐 | m | 960
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第2页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
水泥,水灰比0.5
6 | 010301003001 | 钢管桩 | (1)地层情况:填石、素填土、粉质黏土 (2)送桩深度、桩长:L=6000@400 (3)材质:Q235钢管 (4)管径、壁厚:114*3.5钢管 (5)桩倾斜度:无 (6)沉桩方法:必要时采用地质钻机取孔 (7)填充材料种类:管内注满0.8:1纯水泥浆 (8)防护材料种类:无 | 根 | 442
7 | 010202009001 | 喷射混凝土（砂浆）支护 | (1)部位:1-1~5-5剖面 (2)厚度:80mm (3)混凝土（砂浆）类别、强度等级:C20细石砼 | m2 | 4097.743
8 | 040306001001 | 泄水管 | (1)材料品种、规格:Φ50PVC塑料管,管外包二层土工布 (2)Φ110钻孔（土层） | m | 486.6
9 | 040504001001 | 砌筑井 | (1)混凝土强度等级:集水井800*800*800 (2)砂浆强度等级、配合比:M7.5砂浆砌筑 (3)盖板材质、规格:无 (4)垫层、基础材质及厚度:无 (5)砌筑材料品种、规格、强度等级:MU5.0水泥砖 (6)勾缝、抹面要求:20厚1:2水泥砂浆抹面 (7)防渗、防水要求:无 (8)井盖、井圈材质及规格:无 (9)踏步材质、规格:无 | 座 | 15
10 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 (3)排水沟土方 | m3 | 46.112
11 | 010101004001 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 (3)集水井土方 | m3 | 38.016
12 | 010103001001 | 回填方 | (1)密实度要求:满足设计规范和要求 (2)填方材料品种:满足设计规范和要求 (3)填方粒径要求:满足设计规范和要求 (4)填方来源、运距:施工单位自行考虑 (5)集水井回填 | m3 | 9.36
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第3页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
13 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:3km包干 | m3 | 73.369
14 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB300Φ6 | t | 9.455
15 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ16 (2)锁定筋焊接 | t | 7.202
地下室(土建) | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土方工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
16 | 010101001001 | 平整场地 | (1)土壤类别:三类土 (2)弃土运距:3km (3)取土运距:无 | m2 | 7861.95
17 | 010101002001 | 挖一般土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:6m以内 | m3 | 38769.232
18 | 010101004002 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 3874.288
19 | 010101004003 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:4m以内 | m3 | 1240.752
20 | 010102001001 | 挖一般石方 | (1)岩石类别:极软岩 (2)开凿深度:2m以内 | m3 | 9692.308
21 | 010102003001 | 挖基坑石方 | (1)岩石类别:极软岩 (2)开凿深度:2m以内 | m3 | 1278.76
22 | 010103001002 | 回填方 | (1)密实度要求:满足设计规范和要求 (2)填方材料品种:满足设计规范和要求 (3)填方粒径要求:满足设计规范和要求 (4)填方来源、运距:施工单位自行考虑 (5)施工部位:槽坑回填 | m3 | 1763.15
23 | 010103001003 | 回填方 | (1)密实度要求:满足设计规范和要求 (2)填方材料品种:满足设计规范和要求 (3)填方粒径要求:满足设计规范和要求 (4)填方来源、运距:施工单位自行考虑 (5)施工部位:地下室外墙回填 | m3 | 5990.89
24 | 010103001004 | 回填方 | (1)密实度要求:满足设计规范和要求 (2)填方材料品种:满足设计规范和要求 (3)填方粒径要求:满足设计规范和要求 (4)填方来源、运距:施工单位自行考虑 (5)施工部位:地下室顶板回填 | m3 | 2750.557
25 | 010103002002 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 | m3 | 30800.801
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第4页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)运距:3km包干
26 | 010103002003 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:3km包干 | m3 | 10971.068
桩基工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
抗浮锚杆
27 | 010202007001 | 锚杆 | (1)地层情况:持力层为第(5)层碎块状强风化泥质砂岩,进入持力层的深度不小于4.0m (2)锚杆(索)类型、部位:抗浮锚杆 (3)钻孔深度:22m (4)钻孔直径:200mm (5)杆体材料品种、规格、数量:HRB400Φ25、HRB400Φ16、10厚钢板 (6)预应力:无 (7)浆液种类、强度等级:水灰比0.5的纯水泥浆 | m | 440
管桩
28 | 010301001001 | 预制钢筋混凝土方桩 | (1)送桩深度、桩长:4m以外、21m (2)桩截面:PHS550AB(250)（试验桩） (3)桩倾斜度:无 (4)沉桩方法:锤击法沉桩；旋挖桩引孔（干钻）、孔径为900mm，钢护筒1.5m；钻孔内浇灌M15的水泥砂浆,灌量约0.6L(L有效桩长)；土方外运3km (5)接桩方式:焊接接桩,十字桩尖,C30补偿收缩细石混凝土填芯1.5m (6)混凝土强度等级:C80 | m | 63
29 | 010301001002 | 预制钢筋混凝土方桩 | (1)送桩深度、桩长:4m以外、21m (2)桩截面:PHS550AB(250) (3)桩倾斜度:无 (4)沉桩方法:锤击法沉桩；旋挖桩引孔（干钻）、孔径为900mm，钢护筒1.5m；钻孔内浇灌M15的水泥砂浆,灌量约0.6L(L有效桩长)；土方外运3km (5)接桩方式:焊接接桩,十字桩尖,C30补偿收缩细石混凝土填芯1.5m (6)混凝土强度等级:C | m | 6132
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第5页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
80
30 | 010302008001 | 灌注桩岩层增加费 | (1)桩径:Φ900mm (2)岩层及长度:软岩，4m (3)成孔方法:旋挖桩引孔（干钻） | m | 1180
31 | 010301004001 | 截（凿）桩头 | (1)桩类型:PHS550AB(250) (2)桩头截面、高度:截面550*550mm，高度暂按0.8 m (3)混凝土强度等级:C80 (4)石渣外运运距3km | 根 | 295
32 | 010516002001 | 预埋铁件 | (1)无 (2)规格:托板(5mm厚圆薄钢板) (3)无 | t | 0.568
分部小计
33 | 010515004001 | 钢筋笼 | (1)钢筋种类、规格:HPB300、Φ6 | t | 0.132
34 | 010515004002 | 钢筋笼 | (1)钢筋种类、规格:HPB300、Φ10 | t | 1.31
35 | 010515004003 | 钢筋笼 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ16 | t | 0.066
36 | 010515004004 | 钢筋笼 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ20 | t | 3.584
37 | 010515004005 | 钢筋笼 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ25 | t | 1.819
|  | 分部小计 |  |  | 6.911
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
38 | 010402001001 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:190x190x90混凝土空心砌块 (2)墙体类型、砌筑高度:内墙、5m以内 (3)砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 | m3 | 481.954
39 | 010402001002 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:190x190x90混凝土空心砌块 (2)墙体类型、砌筑高度:内墙、5m以内 (3)砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 (4)弧形 | m3 | 3.012
40 | 010402001003 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块、100mm厚、A5.0 (2)墙体类型、砌筑高度:内外墙、3.6m内 (3)砂浆强度等级:M5.0专用砂浆 | m3 | 8.97
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第6页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
41 | 010401003001 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖240×115×53 MU10 (2)墙体类型、砌筑高度:外墙后浇带保护墙 (3)砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 | m3
42 | 010405001001 | 砌筑超高增加费 | (1)超高高度:2.4m以内 | m3 | 109.715
43 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)材料品种、规格:钢丝网 (2)加固方式:无 (3)不同材料墙体交接处、楼梯间等人流通道 | m2 | 1981.89
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
44 | 010501001001 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 921.15
45 | 010501004001 | 满堂基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:P8C35 (3)自愈合抑温防水复合材料,掺量每立方3kg (4)含集水坑、桩承台、独立基础等 | m3 | 8203.95
46 | 010502001001 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C50 (3)施工部位:主楼处独立柱 | m3 | 182.6
47 | 010502001002 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C35 (3)施工部位:附楼处独立柱 | m3 | 48.41
48 | 010502001003 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C35 (3)施工部位:梯柱 | m3 | 3.37
49 | 010504001001 | 直形墙 | (1)混凝土种类（商品 | m3 | 296.13
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第7页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C50 (3)施工部位:主楼、主楼人防墙
50 | 010504001002 | 直形墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:P8C35 (3)施工部位:外墙 (4)自愈合抑温防水复合材料,掺量每立方3kg | m3 | 680.69
51 | 010504001003 | 直形墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C35 (3)施工部位:附楼内墙、人防墙 | m3 | 123.13
52 | 010504002001 | 弧形墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:P8C35 (3)施工部位:外墙（弧形） (4)自愈合抑温防水复合材料,掺量每立方3kg | m3 | 73.44
53 | 010505001001 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C35 (3)地下室顶板室内部分 | m3 | 1135.64
54 | 010505001002 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C50 (3)梁柱节点 | m3 | 159.23
55 | 010505001003 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:P8C35 (3)地下室顶板室外部 | m3 | 1256.65
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第8页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
分 (4)自愈合抑温防水复合材料,掺量每立方3kg
56 | 010505001004 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:P8C35 (3)突出地下室顶板楼梯间屋面、风井盖板、非机动车坡道梁板 | m3 | 197.96
57 | 010503002001 | 矩形梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C35 | m3 | 1.32
58 | 010506001001 | 直形楼梯 | (1)商品混凝土、泵送 (2)C30 (3)板式 (4)120mm (5)三跑楼梯 (6)滑动支座做法详16G101-2 第41页 5厚聚四氟乙烯板 | m2 | 144.08
59 | 010506001002 | 直形楼梯 | (1)商品混凝土、泵送 (2)C30 (3)板式 (4)120mm (5)双跑楼梯 (6)滑动支座做法详16G101-2 第41页 5厚聚四氟乙烯板 | m2 | 19.059
60 | 010508001001 | 后浇带 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:P8C40 (3)施工部位:基础后浇带 (4)自愈合抑温防水复合材料,掺量每立方3kg | m3 | 116.64
61 | 010508001002 | 后浇带 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:P8C40 (3)施工部位:外墙后浇带 (4)自愈合抑温防水复合材料,掺量每立方3kg | m3 | 7.58
62 | 010508001003 | 后浇带 | (1)混凝土种类（商品 | m3 | 54.62
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第9页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:P6C40 (3)施工部位:梁板后浇带 (4)自愈合抑温防水复合材料,掺量每立方3kg
63 | 010502002001 | 构造柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 28.09
64 | 010504001004 | 直形墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 (3)施工部位:挡板及高低差处矮墙、采光井等大样 | m3 | 41.37
65 | 010503004001 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 11.16
66 | 010503005001 | 过梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.85
67 | 010507005001 | 压顶 | (1)断面尺寸:详设计图纸 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (3)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.61
68 | 010505006001 | 栏板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 (3)汽车坡道、非机动车坡道栏板 | m3 | 8.89
69 | 010505003001 | 平板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C | m3 | 3.5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第10页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
25 (3)集水坑盖板
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
70 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB300、Φ6 | t | 4.21
71 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB300、Φ8 | t | 2.963
72 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB300、Φ10 | t | 1.311
73 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ6 | t | 4.696
74 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ8 | t | 36.191
75 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ10 | t | 50.429
76 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ12 | t | 75.1
77 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ14 | t | 465.757
78 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ16 | t | 265.477
79 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ18 | t | 108.712
80 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ20 | t | 122.22
81 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ22 | t | 143.463
82 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ25 | t | 208.214
83 | 010515001016 | 支撑钢筋（铁马） | (1)钢筋种类:HRB400 (2)规格:Φ8 | t | 2.484
84 | 010515009001 | 支撑钢筋（铁马） | (1)钢筋种类:HRB400 (2)规格:Φ12 | t | 3.409
85 | 010515009002 | 支撑钢筋（铁马） | (1)钢筋种类:HRB400 (2)规格:Φ14 | t | 9.454
86 | 010515009003 | 支撑钢筋（铁马） | (1)钢筋种类:HRB400 (2)规格:Φ18 | t | 2.93
87 | 010515009004 | 支撑钢筋（铁马） | (1)钢筋种类:HRB400 (2)规格:Φ25 | t | 2.119
|  | 分部小计 |  |  | 1509.139
88 | 010516006001 | 电渣压力焊接 | (1)规格:φ≤18 | 个 | 9442
89 | 010516006002 | 电渣压力焊接 | (1)规格:φ≤32 | 个 | 1082
90 | 010516003001 | 机械连接 | (1)连接方式:直螺纹连接 (2)螺纹套筒种类:直螺纹套筒 (3)规格:φ22 | 个 | 2226
91 | 010516003002 | 机械连接 | (1)连接方式:直螺纹连接 (2)螺纹套筒种类:直 | 个 | 2414
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第11页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
螺纹套筒 (3)规格:φ25
地下室防水 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
地下室底板
92 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:混凝土垫层随打随抹平 | m2 | 8508.95
93 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土保护层 (2)面层厚度、混凝土强度等级:无 | m2 | 8508.95
94 | 010905001001 | 地下室底板、承台基础梁卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎） (2)防水层数:二层 (3)防水层做法:自粘法 | m2 | 8508.95
95 | 010905001002 | 地下室底板、承台基础梁卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎） (2)防水层数:二层 (3)防水层做法:自粘法 (4)施工部位:桩承台、独立基础侧面 | m2 | 2325.72
地下室侧墙
96 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎） (2)防水层数:二层 (3)防水层做法:自粘法 | m2 | 1732.69
97 | 010903001002 | 墙面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎） (2)防水层数:二层 (3)防水层做法:自粘法 (4)弧形 | m2 | 95.78
98 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | (1)保温隔热部位:地下室侧墙 (2)保温隔热方式:外保温 (3)踢脚线、勒脚线保温做法:同墙面 (4)龙骨材料品种、规格:无 (5)保温隔热面层材料品种、规格、性能:无 (6)保温隔热材料品种、规格及厚度:挤塑泡 | m2 | 1828.47
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第12页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
沫板、30mm (7)增强网及抗裂防水砂浆种类:无 (8)粘结材料种类及做法:无 (9)防护材料种类及做法:无
种植顶板
99 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:无 (2)素水泥浆遍数:无 (3)面层厚度、砂浆配合比:混凝土顶板随打随抹平 (4)面层做法要求:无 | m2 | 1571.99
100 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:4.0厚SBS改性沥青防水卷材（耐根穿刺，复合铜胎基） (2)防水层数:一层 (3)防水层做法:热熔法 | m2 | 1571.99
101 | 010903001003 | 墙面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:4.0厚SBS改性沥青防水卷材（耐根穿刺，复合铜胎基） (2)防水层数:一层 (3)防水层做法:热熔法 (4)遇立面上返至覆土层高 | m2 | 351.7
102 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:4.0厚SBS改性沥青防水卷材（PY聚酯胎） (2)防水层数:一层 (3)防水层做法:热熔法 | m2 | 1571.99
103 | 010903001004 | 墙面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:4.0厚SBS改性沥青防水卷材（PY聚酯胎） (2)防水层数:一层 (3)防水层做法:热熔法 (4)遇立面上返至覆土层高 | m2 | 351.7
104 | 011003001001 | 隔离层 | (1)隔离层部位:顶板 (2)隔离层材料品种:10厚、低标号水泥砂浆 (3)隔离层做法:无 (4)粘贴材料种类:无 | m2 | 1571.99
105 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:无 (2)面层厚度、混凝土强度等级:70厚、C20细石砼刚性防水层 | m2 | 1571.99
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第13页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
106 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖砼墙 (2)界面剂类型:无 (3)找平层砂浆厚度、配合比:水泥砂浆保护层 | m2
107 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | (1)保温隔热部位:顶板上反立面 (2)保温隔热方式:无 (3)踢脚线、勒脚线保温做法:无 (4)龙骨材料品种、规格:无 (5)保温隔热面层材料品种、规格、性能:无 (6)保温隔热材料品种、规格及厚度:挤塑泡沫板、30mm (7)增强网及抗裂防水砂浆种类:无 (8)粘结材料种类及做法:无 (9)防护材料种类及做法:无 | m2 | 351.7
108 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:Φ6.5@200，双向钢筋网 | t | 4.103
109 | 010902008001 | 屋面变形缝 | (1)嵌缝材料种类:嵌缝油膏 (2)止水带材料种类:无 (3)盖缝材料:无 (4)防护材料种类:无 (5)宽度20mm的分格缝，分缝不大于6m×6m | m | 523.997
110 | 040201009001 | 塑料排水板 | (1)20mm厚疏水板（HDEP全新料，重量不小于1200g/m2） | m2 | 1571.99
111 | 040201021001 | 土工合成材料 | (1)材料品种、规格:300g/m2无纺布过滤层 (2)搭接方式:无 | m2 | 1571.99
非种植顶板
112 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:无 (2)素水泥浆遍数:无 (3)面层厚度、砂浆配合比:混凝土顶板随打随抹平 (4)面层做法要求:无 | m2 | 1875.21
113 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:4.0厚SBS改性沥青防水卷材（耐根穿刺，复合铜胎基） (2)防水层数:一层 (3)防水层做法:热熔法 | m2 | 1875.21
114 | 010902001004 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:4.0厚SBS改性沥 | m2 | 1875.21
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第14页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
青防水卷材（PY聚酯胎） (2)防水层数:一层 (3)防水层做法:热熔法
115 | 011003001002 | 隔离层 | (1)隔离层部位:顶板 (2)隔离层材料品种:10厚、低标号水泥砂浆 (3)隔离层做法:无 (4)粘贴材料种类:无 | m2 | 1875.21
116 | 011101003003 | 细石混凝土楼地面 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:无 (2)面层厚度、混凝土强度等级:70厚、C20细石砼刚性防水层 | m2 | 1875.21
117 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:Φ6.5@200，双向钢筋网 | t | 4.894
118 | 010902008002 | 屋面变形缝 | (1)嵌缝材料种类:嵌缝油膏 (2)止水带材料种类:无 (3)盖缝材料:无 (4)防护材料种类:无 (5)宽度20mm的分格缝，分缝不大于6m×6m | m | 625.07
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
楼1-1：细石混凝土楼面
119 | 010404001001 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:60厚LC7.5 轻骨料混凝土填充层 | m3
120 | 010404001002 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:60厚LC7.5轻集料混凝土垫层 | m3 | 13.691
121 | 011101003004 | 细石混凝土楼地面 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道 (2)面层厚度、混凝土强度等级:40厚、C20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打抹光 | m2
122 | 011101003005 | 细石混凝土楼地面 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道 (2)面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石砼，表面撒1:1水泥石子随打随抹光 | m2 | 228.19
楼2-1：防滑地砖楼面
123 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | (1)粘结层厚度、材料种类:20厚DSM15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 (2)面层材料品种、规格、颜色:成品防滑地砖（自带防滑条）、3 | m2 | 163.139
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第15页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
00×300 (3)防滑条材料种类、规格:地砖自带防滑条 (4)勾缝材料种类:白水泥擦缝 (5)防护材料种类:无 (6)酸洗、打蜡要求:无
124 | 011108004001 | 水泥砂浆零星项目 | (1)工程部位:梯侧 (2)找平层厚度、砂浆配合比:5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛+2厚纸筋灰罩面 (3)面层厚度、砂浆厚度:无 | m2 | 12.072
125 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:梯侧 (2)基层类型:抹灰面 (3)腻子种类、遍数:无 (4)防护材料种类:无 (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:无机防霉涂料饰面、一底两面 | m2 | 12.072
楼2-2：防滑防腐蚀地砖楼面（防水）
126 | 010404001003 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:120厚LC7.5 轻骨料混凝土填充层 | m3
127 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚DSM20水泥砂浆找平层 | m2
128 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料（II型） (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚、二遍 (3)增强材料种类:无 (4)反边高度:300mm | m2
129 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料（II型）（内衬耐碱玻纤网格布） (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚、二遍 (3)增强材料种类:无 (4)反边高度:无 | m2
130 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚DSM15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 (2)面层材料品种、规格、颜色:防滑防腐蚀地砖、600×600 (3)嵌缝材料种类:白水泥擦缝 (4)防护层材料种类: | m2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第16页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
无 (5)酸洗、打蜡要求:无
楼4：环氧耐磨地坪漆楼面
131 | 010404001004 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:机动车库160厚，非机动车库60厚LC7.5 轻骨料混凝土填充层 | m3
132 | 010404001005 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:机动车库160厚，非机动车库60厚LC7.5 轻骨料混凝土填充层 | m3 | 879.922
133 | 011101003006 | 细石混凝土楼地面 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:无 (2)界面剂1道 (3)面层厚度、混凝土强度等级:40厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，强度达标后表面打磨 | m2 | 5499.51
134 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | (1)找平层砂浆配合比、厚度:无 (2)界面剂材料种类:无 (3)中层漆材料种类、厚度:无 (4)面漆材料种类、厚度:无 (5)面层材料种类:1厚环氧耐磨地坪漆（面涂3~4道、环氧树脂腻子超细找平层、中涂1~2道、底涂1~2道） | m2 | 5499.51
楼5：汽车库坡道、非机动车坡道楼面
135 | 010404001006 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:LC7.5轻集料混凝土、厚度根据楼面厚度确定 (2)坡道填充垫层 | m3
136 | 010404001007 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:机动车库160厚，非机动车库60厚LC7.5 轻骨料混凝土填充层 | m3 | 134.232
137 | 011102001001 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚DSM20水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:花岗岩 (3)嵌缝材料种类:无 (4)防护层材料种类:无 (5)酸洗、打蜡要求:无 | m2 | 829.576
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第17页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
楼6：水泥砂浆楼面
138 | 010404001008 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:150厚LC7.5 轻骨料混凝土填充层 | m3
139 | 010404001009 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:150厚LC7.5 轻骨料混凝土填充层 | m3 | 4.665
140 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:无 (2)素水泥浆遍数:界面剂1道 (3)面层厚度、砂浆配合比:20厚DSM20砂浆面层，表面适量水泥粉抹压平整 (4)面层做法要求:无 | m2 | 31.1
楼7-1：地坪漆细石混凝土隔声楼面
141 | 010404001010 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:110厚LC7.5 轻骨料混凝土填充层 | m3
142 | 010404001011 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:110厚LC7.5 轻骨料混凝土填充层 | m3 | 14.995
143 | 010201017001 | 褥垫层 | (1)厚度:>5厚减振垫板(毡) (2)材料品种及比例:无 | m2 | 136.32
144 | 011101003007 | 细石混凝土楼地面 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石砼，表面撒1:1水泥石子随打随抹光，表面涂密封固化剂 (2)面层厚度、混凝土强度等级:无 | m2 | 136.32
145 | 011003003001 | 防腐涂料 | (1)涂刷部位:地面防滑涂料 (2)基层材料类型:无 (3)刮腻子的种类、遍数:无 (4)涂料品种、刷涂遍数:无 | m2 | 136.32
楼7-2：地坪漆细石混凝土隔声楼面(防水)
146 | 010404001012 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:110厚LC7.5 轻骨料混凝土填充层 | m3
147 | 010404001013 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:110厚LC7.5 轻骨料混凝土填充层 | m3 | 19.646
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第18页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
148 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料（II型） (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚 (3)增强材料种类:（内衬耐碱玻纤网格布） (4)反边高度:无 | m2 | 203.03
149 | 010904002004 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料（II型） (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚 (3)增强材料种类:无 (4)反边高度:无 | m2 | 203.03
150 | 010201017002 | 褥垫层 | (1)厚度:>5厚减振垫板(毡) (2)材料品种及比例:无 | m2 | 178.6
151 | 011101003008 | 细石混凝土楼地面 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石砼，表面撒1:1水泥石子随打随抹光，表面涂密封固化剂 (2)面层厚度、混凝土强度等级:无 | m2 | 178.6
152 | 011003003002 | 防腐涂料 | (1)涂刷部位:地面防滑涂料 (2)基层材料类型:无 (3)刮腻子的种类、遍数:无 (4)涂料品种、刷涂遍数:无 | m2 | 178.6
电梯基坑、集水坑内侧
153 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5防水砂浆 (2)电梯坑底、集水坑内侧地面 | m2 | 118.46
154 | 010904002005 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.0mm (3)增强材料种类:无 (4)反边高度:无 | m2 | 118.46
155 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砼墙 (2)界面剂类型:无 (3)找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5防水砂浆 (4)电梯坑底、集水坑内侧墙面 | m2 | 519.54
156 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 | m2 | 519.54
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第19页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)涂膜厚度、遍数:1.0mm (3)增强材料种类:无
踢脚
157 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | (1)踢脚线高度:120mm（砖墙面） (2)底层厚度、砂浆配合比:12厚DPM15水泥砂浆打底划出纹道 (3)面层厚度、砂浆配合比:8厚DPM20水泥砂浆抹面压实赶光 (4)素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 82.39
158 | 011105001002 | 水泥砂浆踢脚线 | (1)踢脚线高度:120mm（砖墙面） (2)底层厚度、砂浆配合比:12厚DPM15水泥砂浆打底划出纹道 (3)面层厚度、砂浆配合比:8厚DPM20水泥砂浆抹面压实赶光 (4)素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） (5)弧形 | m2 | 0.83
159 | 011105001003 | 水泥砂浆踢脚线 | (1)踢脚线高度:120mm（砼墙面） (2)底层厚度、砂浆配合比:12厚DPM15水泥砂浆打底划出纹道 (3)刷素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的建筑胶） (4)面层厚度、砂浆配合比:8厚DPM20水泥砂浆抹面压实赶光 | m2 | 62.37
160 | 011105003001 | 块料踢脚线 | (1)踢脚线高度:100mm（砖墙面） (2)10厚DPM15水泥砂浆打底划出纹道 (3)粘贴层厚度、材料种类:5厚DTA砂浆粘贴 (4)面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖，水泥浆擦缝、600×100 (5)防护材料种类:无 (6)素水泥浆一道(内掺建筑胶)（混凝土墙有此道，砖墙无） | m2 | 12.93
161 | 011105003002 | 块料踢脚线 | (1)踢脚线高度:100mm（砼墙面） (2)刷素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的建筑胶） (3)10厚DPM15水泥砂浆打底划出纹道 (4)粘贴层厚度、材料 | m2 | 4.34
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第20页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
种类:5厚DTA砂浆粘贴 (5)面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖，水泥浆擦缝、600×100 (6)防护材料种类:无 (7)素水泥浆一道(内掺建筑胶)（混凝土墙有此道，砖墙无）
162 | 011105003003 | 块料踢脚线 | (1)踢脚线高度:100mm（砼墙面） (2)刷素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的建筑胶） (3)10厚DPM15水泥砂浆打底划出纹道 (4)粘贴层厚度、材料种类:5厚DTA砂浆粘贴 (5)面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖，水泥浆擦缝、600×100 (6)防护材料种类:无 (7)弧形 (8)素水泥浆一道(内掺建筑胶)（混凝土墙有此道，砖墙无） | m2 | 1.43
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
内墙1：无机防霉涂料墙面
163 | 011201004003 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砌块墙、混凝土墙 (2)界面剂类型:专用界面剂1道 (3)找平层砂浆厚度、配合比:8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 | m2 | 5638.46
164 | 011201004004 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砌块墙、混凝土墙（弧形） (2)界面剂类型:专用界面剂1道 (3)找平层砂浆厚度、配合比:8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 | m2 | 102.71
165 | 011202003001 | 柱、梁面砂浆找平 | (1)柱（梁）体类型:独立柱 (2)找平的砂浆厚度、配合比:8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 (3)专用界面剂1道 | m2 | 512.3
166 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙面 (2)基层类型:抹灰面 (3)腻子种类、遍数:3厚面层耐水腻子分遍刮平 | m2 | 5741.17
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第21页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)防护材料种类:无 (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:无机防霉涂料、一底两面
167 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:独立柱 (2)基层类型:抹灰面 (3)腻子种类、遍数:3厚面层耐水腻子分遍刮平 (4)防护材料种类:无 (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:无机防霉涂料、一底两面 | m2 | 512.3
内墙2：耐擦洗无机涂料墙面
168 | 011201004005 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砌块墙、混凝土墙 (2)界面剂类型:专用界面剂1道 (3)找平层砂浆厚度、配合比:8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 | m2 | 900.48
169 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙面 (2)基层类型:抹灰面 (3)腻子种类、遍数:3厚面层耐水腻子分遍刮平 (4)防护材料种类:无 (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:耐擦洗无机涂料墙面、一底两面 | m2 | 900.48
170 | 011201004006 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砼墙面（人防口部） (2)界面剂类型:无 (3)找平层砂浆厚度、配合比:15厚M15水泥砂浆压光 | m2
171 | 011406001005 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙面 (2)基层类型:抹灰面 (3)腻子种类、遍数:无 (4)防护材料种类:无 (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:耐擦洗涂料喷白二遍 | m2
内墙3-1：面砖墙面
172 | 011201004007 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砼墙面 (2)界面剂类型:无 (3)找平层砂浆厚度、配合比:9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)压实抹平 | m2
173 | 011201004008 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖墙面 (2)界面剂类型:界面剂一道 | m2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第22页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)找平层砂浆厚度、配合比:6厚DP(DCA)M5砂浆(1∶1:6水泥石灰膏砂浆)罩面 (4)6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平
174 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)墙体类型:砖墙、混凝土墙 (2)界面剂一道 (3)安装方式:5厚DTA砂浆粘结层 (4)面层材料品种、规格、颜色:墙面砖300*600 (5)缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝 (6)防护材料种类:无 (7)磨光、酸洗、打蜡要求:无 | m2
内墙4：穿孔石膏板吸声墙面
175 | 011201004009 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砼墙面 (2)界面剂类型:无 (3)找平层砂浆厚度、配合比:聚合物水泥砂浆局部修补 | m2 | 151.23
176 | 011201004010 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖墙面 (2)界面剂类型:无 (3)找平层砂浆厚度、配合比:9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平 | m2 | 279.06
177 | 011207001001 | 墙面装饰板 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨、50×50×4 (2)隔离层材料种类、规格:50厚玻璃棉毡,胶粘剂粘贴与龙骨间 (3)基层材料种类、规格:无 (4)面层材料品种、规格、颜色:9.5厚穿孔石膏板 (5)压条材料种类、规格:无 | m2 | 430.29
内墙4：穿孔石膏板吸声墙面(防水)
178 | 011201004011 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砼墙面 (2)界面剂类型:无 (3)找平层砂浆厚度、配合比:聚合物水泥砂浆局部修补 | m2 | 47.72
179 | 011201004012 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖墙面 (2)界面剂类型:无 (3)找平层砂浆厚度、配合比:9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底 | m2 | 213
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第23页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
找平
180 | 040601027001 | 刚性防水 | (1)工艺要求:无 (2)材料品种、规格:6.0厚聚合物水泥防水砂浆防水层 | m2 | 260.72
181 | 011207001002 | 墙面装饰板 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨、50×50×4 (2)隔离层材料种类、规格:50厚玻璃棉毡,胶粘剂粘贴与龙骨间 (3)基层材料种类、规格:无 (4)面层材料品种、规格、颜色:9.5厚穿孔石膏板 (5)压条材料种类、规格:无 | m2 | 260.72
内墙5 水泥砂浆墙面
182 | 011201004013 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖墙 (2)界面剂类型:无 (3)找平层砂浆厚度、配合比:15厚M15砂浆找平，随砌随抹 | m2 | 674.93
183 | 011201004014 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砼墙 (2)界面剂类型:素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） (3)找平层砂浆厚度、配合比:无 | m2 | 82.1
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
棚1:大白顶
184 | 011406001006 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚 (2)基层类型:砼面 (3)腻子种类、遍数:无 (4)防护材料种类:无 (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:无机防霉涂料饰面、一底两面 | m2 | 8167.018
185 | 011406001007 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚面（人防口部） (2)基层类型:砼面 (3)腻子种类、遍数:无 (4)防护材料种类:无 (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:耐擦洗涂料喷白二遍 | m2
棚2：无机防霉涂料顶棚
186 | 011301001001 | 天棚抹灰 | (1)基层类型:混凝土板 (2)抹灰厚度、材料种类:5厚1：0.5：3水泥 | m2 | 149.66
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第24页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
石灰膏砂浆打底扫毛+2厚纸筋灰罩面 (3)砂浆配合比:无 (4)素水泥浆一道(内掺建筑胶)
187 | 011406001008 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚 (2)基层类型:抹灰面 (3)腻子种类、遍数:无 (4)防护材料种类:无 (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:无机防霉涂料饰面、一底两面 | m2 | 149.66
188 | 010904002006 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料防潮层 (2)涂膜厚度、遍数:1.0厚 (3)增强材料种类:无 (4)反边高度:无 | m2 | 149.66
棚4：穿孔石膏板吸音板
189 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:单层结构、Φ8钢筋 (2)龙骨材料种类、规格、中距:T型铝合金龙骨、600mm×600mm (不上人型) (3)基层材料种类、规格:50厚超细玻璃丝棉吸声层，玻璃丝布袋装填于龙骨间 (4)面层材料品种、规格:9.5厚穿孔石膏板 (5)压条材料种类、规格:无 (6)嵌缝材料种类:无 (7)防护材料种类:无 (8)详图集05J909 棚34B/DP18 | m2 | 286.96
190 | 010904002007 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料防潮层 (2)涂膜厚度、遍数:1.0厚 (3)增强材料种类:无 (4)反边高度:无 | m2
191 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | (1)防水层做法:潮湿空间顶棚增加防潮层 (2)砂浆厚度、配合比:1.0厚聚合物水泥防水涂料 (3)钢丝网规格:无 | m2 | 156.66
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
192 | 081004001001 | 人防门 | (1)名称: BHFM1220-30 | 樘 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第25页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)型号:1200X2150 (3)类别:活门槛钢筋混凝土防护密闭门 (4)面积:2.58m2
193 | 081004001002 | 人防门 | (1)名称:BHFM2020-30 (2)型号:2000X2150 (3)类别:活门槛钢筋混凝土防护密闭门 (4)面积:4.3m2 | 樘 | 1
194 | 081004001003 | 人防门 | (1)名称:反BHFM1320-30 (2)型号:1300X2150 (3)类别:活门槛钢筋混凝土防护密闭门 (4)面积:2.8m2 | 樘 | 1
195 | 081004001004 | 人防门 | (1)名称:BHM1220 (2)型号:1200X2150 (3)类别:活门槛钢筋混凝土密闭门 (4)面积:2.58m2 | 樘 | 2
196 | 081004001005 | 人防门 | (1)名称:BHM2020 (2)型号:2000X2150 (3)类别:活门槛钢筋混凝土密闭门 (4)面积:4.3m2 | 樘 | 1
197 | 081004001006 | 人防门 | (1)名称:反BHM1320 (2)型号:1300X2150 (3)类别:活门槛钢筋混凝土密闭门 (4)面积:2.8m2 | 樘 | 1
198 | 081004001007 | 人防门 | (1)名称:BM1020 (2)型号:1000X2000 (3)类别:固定门槛钢筋混凝土密闭门 (4)面积:2m2 | 樘 | 1
199 | 081004001008 | 人防门 | (1)名称:反BM1020 (2)型号:1000X2000 (3)类别:固定门槛钢筋混凝土密闭门 (4)面积:2m2 | 樘 | 1
200 | 081004001009 | 人防门 | (1)名称:反BMH3600-30 (2)型号:500X800 (3)类别:悬板式防爆波活门 (4)面积:0.4m2 | 樘 | 2
201 | 010803001001 | 金属卷帘（闸）门 | (1)门代号及洞口尺寸:JM1-5524 (2)门材质:铝合金卷帘门 (3)启动装置品种、规格:卷帘门电动装置 | 樘 | 1
202 | 010803001002 | 金属卷帘（闸）门 | (1)门代号及洞口尺寸:JM8032 (2)门材质:铝合金卷帘门 (3)启动装置品种、规 | 樘 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第26页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
格:卷帘门电动装置
203 | 010803002001 | 防火卷帘（闸）门 | (1)门代号及洞口尺寸:FHJM5525 (2)门材质:机纤维复合特级防火卷帘 (3)启动装置品种、规格:卷帘门电动装置 | 樘 | 4
204 | 010802003001 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:甲级钢质防火门,含门锁,闭门器 (2)顺位器 | m2 | 190.53
205 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质: 不锈钢成品门 (2)玻璃品种、厚度:无 | m2 | 9.24
206 | 010807003001 | 金属百叶窗 | (1)框、扇材质:粉末喷涂普通铝合金 (2)玻璃品种、厚度:无 (3)规格:详见图纸 | m2 | 9.29
其他地下室工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
207 | 01B002 | 成品硬塑车挡 | (1)成品硬塑车挡 (2)500*165*150,具体参图集05J927-1 27、1/30 | m | 73
208 | 040205017001 | 防撞桶（墩） | (1)规格、型号:600mm高（离地面300高起） (2)材料品种:橡胶防撞板 (3)车库柱子四角及墙体阳角 (4)参图集05J927-1，9/39 | 个 | 312
209 | 040205019001 | 减速垄 | (1)规格、型号:汽车减速挡做法国标05J927-1 2/40 (2)材料品种:无 | m | 36.33
210 | 010507003001 | 电缆沟、地沟、明暗沟 | (1)土壤类别:截水沟 (2)沟截面净空尺寸:宽度400mm*深度300mm (3)垫层材料种类、厚度:480*590铸铁篦子安装 (4)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品砼 (5)混凝土强度等级:C35 (6)防护材料种类:20厚1:2.5防水砂浆找坡层 | m | 46.5
211 | 020508020001 | 闸挡板 | (1)800mm高，3.5mm厚防洪挡板 (2)详07FJ02-/133 | m2 | 8.72
212 | 闽01090101001 | 止水带 | (1)施工缝:3厚钢板止 | m | 831.8
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第27页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
水带10J301-1/42
213 | 闽01090101002 | 止水带 | (1)沉降后浇带:中埋式橡胶止水带1 | m | 63.6
214 | 闽01090101003 | 止水带 | (1)后浇带:30x20膨润土止水条 | m | 876.8
215 | 闽01090101004 | 止水带 | (1)后浇带:外贴式橡胶止水带 | m | 502.89
216 | 010902009001 | 铁爬梯 | (1)铁爬梯 (2)φ20 (3)详设计图纸 | 步 | 21
217 | 010516002002 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:无 (2)规格:预埋铁件 (3)铁件尺寸:无 | t | 4.239
218 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)扶手材料种类、规格:Φ60*2不锈钢管 (2)栏杆材料种类、规格:30*3不锈方钢管 (3)栏板材料种类、规格、颜色:无 (4)固定配件种类:预埋件M1/5-19 (5)防护材料种类:900mm高楼梯栏杆， 详22J403-1-A6/B16 | m | 66.69
219 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)扶手材料种类、规格:Φ100*3镀锌钢管 (2)栏杆材料种类、规格:Φ60*2镀锌钢管中距160（间距100） (3)栏板材料种类、规格、颜色:无 (4)固定配件种类:预埋件详06J403-1 - M8/161 (5)防护材料种类:无 (6)坡道栏杆H=600mm | m | 99.58
二装工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
地面 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
PS-01 玻化砖规格:800*800*10mm
220 | 010404001014 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:60厚LC7.5 轻骨料混凝土填充层 | m3
221 | 010404001015 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:60厚LC7.5轻集料混凝土垫层 | m3 | 18.982
222 | 011101006004 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆),找平层 (2)界面剂1道 | m2 | 316.37
223 | 011102003002 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘 | m2 | 316.37
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第28页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
结层 (2)面层材料品种、规格、颜色:玻化砖800×800（浅色） (3)嵌缝材料种类:DTA砂浆擦缝 (4)防护层材料种类:无 (5)酸洗、打蜡要求:无
AS-01 防滑砖600*600*10mm
224 | 010404001016 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:60厚LC7.5 轻骨料混凝土填充层 | m3
225 | 010404001017 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:60厚LC7.5轻集料混凝土垫层 | m3 | 14.419
226 | 011101003009 | 细石混凝土楼地面 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:最薄处30厚C20细石混凝土找坡层随打随抹 (2)面层厚度、混凝土强度等级:无 (3)界面剂1道（有防水房间） | m2 | 240.32
227 | 011101006005 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆),找平层 | m2 | 240.32
228 | 011102003003 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层 (2)面层材料品种、规格、颜色:防滑砖600*600*10mm (3)嵌缝材料种类:DTA砂浆擦缝 (4)防护层材料种类:无 (5)酸洗、打蜡要求:无 | m2 | 240.32
229 | 010904002008 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚 (3)增强材料种类:无 (4)反边高度:无 | m2 | 240.32
230 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚 (3)增强材料种类:无 (4)沿墙上翻350mm | m2 | 34.34
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第29页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
AS -03 防滑砖600*1200*10mm
231 | 010404001018 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:60厚LC7.5 轻骨料混凝土填充层 | m3
232 | 010404001019 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:60厚LC7.5轻集料混凝土垫层 | m3 | 6.415
233 | 011101006006 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆),找平层 (2)界面剂1道 | m2 | 106.91
234 | 011102003004 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层 (2)面层材料品种、规格、颜色:防滑砖600×1200（浅色） (3)嵌缝材料种类:DTA砂浆擦缝 (4)防护层材料种类:无 (5)酸洗、打蜡要求:无 | m2 | 106.91
AS -04 防滑砖600*1200*10mm
235 | 010404001020 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:60厚LC7.5 轻骨料混凝土填充层 | m3
236 | 010404001021 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:60厚LC7.5轻集料混凝土垫层 | m3 | 2.041
237 | 011101006007 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆),找平层 (2)界面剂1道 | m2 | 34.02
238 | 011102003005 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层 (2)面层材料品种、规格、颜色:防滑砖600×1200（深色） (3)嵌缝材料种类:DTA砂浆擦缝 (4)防护层材料种类:无 (5)酸洗、打蜡要求:无 | m2 | 34.02
ST 01 大理石20mm厚（灰色）
239 | 010404001022 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:60厚LC7. | m3
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第30页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
5 轻骨料混凝土填充层
240 | 010404001023 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:60厚LC7.5轻集料混凝土垫层 | m3 | 1.047
241 | 011108001001 | 石材零星项目 | (1)工程部位:门坎石 (2)结合层厚度、材料种类:30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层表面撒水泥粉 (3)面层材料品种、规格、颜色:大理石20mm厚（灰色） (4)勾缝材料种类:DTG砂浆擦缝 (5)防护材料种类:界面剂一道 (6)酸洗、打蜡要求:石材晶面处理、石材六面防护 | m2 | 17.45
踢脚线
242 | 011105006001 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:100mm (2)基层材料种类、规格:12 mm高密度水泥纤维板 (3)面层材料品种、规格、颜色:不锈钢板踢脚板 | m | 161.73
243 | 011105003004 | 块料踢脚线 | (1)踢脚线高度:100mm (2)粘贴层厚度、材料种类:12mm高密度水泥纤维板 (3)面层材料品种、规格、颜色:楼地面地砖踢脚板 (4)防护材料种类:无 | m2 | 13.449
244 | 011105003005 | 块料踢脚线 | (1)踢脚线高度:100mm (2)粘贴层厚度、材料种类:12mm高密度水泥纤维板 (3)面层材料品种、规格、颜色:楼地面地砖踢脚板 (4)防护材料种类:无 (5)梯段 | m2 | 10.738
吊顶 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
R11-RT02 铝合金方板600*600*0.8mm
245 | 011302001002 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:直径8mm全牙吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:C50*20轻钢主龙骨 (3)基层材料种类、规格:无 (4)面层材料品种、规 | m2 | 401.59
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第31页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
格:铝合金方板600*600*0.8mm (5)压条材料种类、规格:无 (6)嵌缝材料种类:无 (7)防护材料种类:无
R09-RT01
246 | 011302001003 | 天棚吊顶 | (1)R09-RT01 (2)电梯厅、前室等 (3)吊顶形式、吊杆规格、高度:直径8mm全牙吊杆 (4)龙骨材料种类、规格、中距:C50*20轻钢主龙骨、C50*20轻钢次龙骨 (5)基层材料种类、规格:18mm玻镁板基层 (6)面层材料品种、规格:双层6mm硅酸钙板基层（下层钙板与上层错缝布置） (7)压条材料种类、规格:无 (8)嵌缝材料种类:无 (9)防护材料种类:无 | m2 | 101.47
247 | 011304001001 | 灯带槽 | (1)灯带型式、尺寸:详设计图纸 (2)格栅片材料品种、规格:18mm玻镁板基层 (3)安装固定方式:双层6mm硅酸钙板基层 | m2 | 10.524
248 | 011406001009 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:R09-RT01吊顶面层 (2)基层类型:无 (3)腻子种类、遍数:3厚面层耐水腻子分遍刮平 (4)防护材料种类:无 (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:抗菌无机涂料 三遍 | m2 | 157.958
分部分项
249 | 010606012001 | 钢支架 | (1)钢材品种、规格:天棚吊顶反支撑（含吊杆加长） (2)安装高度:超过3.6m | t | 5.659
250 | 011304003001 | 天棚开孔 | (1)天棚面层开孔:灯光孔、风口，每个面积在0.02m2以内 | 个 | 15
墙面 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
瓷砖墙面（无防水）
251 | 011201004015 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:轻质墙 (2)界面剂类型:界面剂1道 | m2 | 90.79
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第32页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)找平层砂浆厚度、配合比:用修补砂浆局部修补墙面. DP砂浆勾实接缝并拉毛接 (4)6厚DP(DCA) M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平 (5)6厚DP(DCA) M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面打底抹灰
252 | 011204003002 | 块料墙面 | (1)墙体类型:砖砼墙 (2)安装方式:5厚专用瓷砖胶粘剂粘结层 (3)面层材料品种、规格、颜色:墙面砖400*800*10mm (4)缝宽、嵌缝材料种类:无 (5)防护材料种类:无 (6)磨光、酸洗、打蜡要求:无 | m2 | 90.79
253 | 01B003 | 美缝 | (1)2mm美缝剂 | m | 108.948
瓷砖墙面（有防水）
254 | 011201004016 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖砼墙 (2)界面剂类型:界面剂、铺网(混凝土界面处理剂1.5mm厚) (3)找平层砂浆厚度、配合比:6厚DP(DCA) M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平 (4)6厚DP(DCA) M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面打底抹灰 | m2 | 22.2
255 | 011201004017 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖砼墙 (2)界面剂类型:专用界面剂1道 (3)找平层砂浆厚度、配合比:6厚DP(DCA) M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平 (4)6厚DP(DCA) M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面打底抹灰 | m2 | 184.84
256 | 040601027002 | 刚性防水 | (1)工艺要求:无 (2)材料品种、规格:6.0厚聚合物水泥防水砂浆防水层 | m2 | 207.04
257 | 011204003003 | 块料墙面 | (1)墙体类型:砖砼墙 (2)安装方式:5厚专用瓷砖胶粘剂粘结层 (3)面层材料品种、规格、颜色:墙面砖300*600*10mm (4)缝宽、嵌缝材料种类:无 (5)防护材料种类:无 | m2 | 207.04
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第33页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(6)磨光、酸洗、打蜡要求:无
258 | 01B004 | 美缝 | (1)2mm美缝剂 | m | 230.044
瓷砖墙面（合用前室）
259 | 011204004001 | 干挂石材钢骨架 | (1)骨架种类、规格:L40*40*2镀锌角码长40mm间距400mm (2)防锈漆品种遍数:40*40*3镀锌钢管横向距离600mm (3)40*40*3镀锌钢管竖向间距400mm | t | 7.963
260 | 011207001003 | 墙面装饰板 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:无 (2)隔离层材料种类、规格:无 (3)基层材料种类、规格:墙面饰面(高密度水泥纤维板) (4)面层材料品种、规格、颜色:无 (5)压条材料种类、规格:无 | m2 | 543.77
261 | 011204003004 | 块料墙面 | (1)墙体类型:砖砼墙 (2)安装方式:10厚专用胶粘剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:750×1500*10mm (4)缝宽、嵌缝材料种类:无 (5)防护材料种类:无 (6)磨光、酸洗、打蜡要求:无 | m2 | 543.77
262 | 01B005 | 美缝 | (1)2mm美缝剂 | m | 241.333
263 | 011207001004 | 墙面装饰板 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:无 (2)隔离层材料种类、规格:无 (3)基层材料种类、规格:18mm玻镁板基层 (4)面层材料品种、规格、颜色:拉丝面不锈钢板、1.2mm (5)压条材料种类、规格:无 | m2 | 38.232
病房综合楼一 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
上部主体 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
264 | 010402001004 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块、100mm厚、A5.0 (2)墙体类型、砌筑高度:内外墙、部分超过 | m3 | 137.942
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第34页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
3.6m (3)砂浆强度等级:M5.0专用砂浆
265 | 010402001005 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块、200mm厚、A5.0 (2)墙体类型、砌筑高度:内外墙、部分超过3.6m (3)砂浆强度等级:M5.0专用砂浆 | m3 | 1396.494
266 | 010402001006 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块、200mm厚、A5.0 (2)墙体类型、砌筑高度:内外墙、部分超过3.6m (3)砂浆强度等级:M5.0专用砂浆 (4)圆弧形 | m3 | 31.046
267 | 010402001007 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块、200mm厚、A3.5 (2)墙体类型、砌筑高度:管道井墙、部分超过3.6m (3)砂浆强度等级:M5.0专用砂浆 | m3 | 18.65
268 | 010405001002 | 砌筑超高增加费 | (1)超高高度:超过3.6m | m3 | 196.09
269 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)材料品种、规格:钢丝网 (2)加固方式:钉挂 (3)不同材料基体交接处\楼梯间等人流通道 | m2 | 3769.46
270 | 010607005003 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)材料品种、规格:镀锌钢丝网 (2)加固方式:钉挂 (3)内墙砌块墙与后砌隔墙交接处，两边各搭接不小于200mm | m2 | 8148.777
271 | 010607005004 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)材料品种、规格:耐碱玻璃纤维网格布 (2)挂贴 (3)外墙两种墙体交接处加贴200宽 | m2 | 212.999
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
272 | 010502001004 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C50 | m3 | 145.644
273 | 010502001005 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 | m3 | 274.218
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第35页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)混凝土强度等级:C45
274 | 010502001006 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C40 | m3 | 348.572
275 | 010502002002 | 构造柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 59.548
276 | 010503002002 | 矩形梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 68.634
277 | 010503002003 | 矩形梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:密实性C30 （P8） | m3 | 38.697
278 | 010503001001 | 基础梁 | (1)商品混凝土、泵送 (2)C30 (3)0.00以下墙基 | m3
279 | 010504001005 | 直形墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 (3)0.00以下墙基 | m3
280 | 010505006002 | 栏板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 219.382
281 | 010503004002 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C30 (3)外墙墙基砼 | m3 | 2.825
282 | 010503004003 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 9.69
283 | 010503004004 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， | m3 | 46.515
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第36页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C20细石混凝土 (3)房间出屋面、有水房间、变配电室、消控室
284 | 010503005002 | 过梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 66.321
285 | 010504001006 | 直形墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C50 | m3 | 102.938
286 | 010504001007 | 直形墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C45 | m3 | 243.525
287 | 010504001008 | 直形墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C40 | m3 | 360.631
288 | 010504001009 | 直形墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C25 (3)女儿墙 | m3 | 33.423
289 | 010505007001 | 天沟（檐沟）、挑檐板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.77
290 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.7
291 | 010507005002 | 压顶 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 19.971
292 | 010505001005 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品 | m3 | 100.63
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第37页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30
293 | 010505001006 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:密实性C30 （P8） | m3 | 22.89
294 | 010508001004 | 后浇带 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C35 | m3 | 25.662
295 | 010508001005 | 后浇带 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C35 （P8） | m3 | 3.571
|  | 分部小计 |  |  | 2196.756
296 | 010506001003 | 直形楼梯 | (1)商品混凝土、泵送 (2)C30 (3)板式 (4)120mm (5)三跑楼梯 (6)滑动支座做法详16G101-2 第41页 5厚聚四氟乙烯板 | m2 | 150.56
297 | 010506001004 | 直形楼梯 | (1)商品混凝土、泵送 (2)C30 (3)板式 (4)120mm (5)双跑楼梯 (6)滑动支座做法详16G101-2 第41页 5厚聚四氟乙烯板 | m2 | 288.468
298 | 010505001007 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30-C50混凝土补差 | m3 | 7.7
299 | 010505001008 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30-C45混凝土补差 | m3 | 13.4
300 | 010505001009 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C | m3 | 26.8
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第38页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
30-C40混凝土补差
301 | 010505001010 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:P8C30-P8C40混凝土补差 | m3 | 6.7
302 | 010507007001 | 其他构件 | (1)构件的类型:抱框固定块，以固定门窗 (2)构件规格: (3)部位:门窗洞口四周砖墙内 (4)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (5)混凝土强度等级:C25 | m3 | 42.432
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
分部分项
303 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径6mm) | t | 13.856
304 | 010515001020 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径8mm) | t | 0.856
305 | 010515001021 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径10mm) | t | 0.331
306 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径6mm) | t | 1.867
307 | 010515001023 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径8mm) | t | 60.09
308 | 010515001024 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径10mm) | t | 103.35
309 | 010515001025 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12mm) | t | 39.741
310 | 010515001026 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径14mm) | t | 13.688
311 | 010515001027 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径16mm) | t | 9.424
312 | 010515001028 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径18mm) | t | 6.854
313 | 010515001029 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径20mm) | t | 67.605
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第39页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
314 | 010515001030 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径22mm) | t | 3.677
315 | 010515001031 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径25mm) | t | 14.673
分部分项
316 | 010515001032 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径6mm) (2)弧形 | t | 0.166
317 | 010515001033 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径6mm) (2)弧形 | t | 0.028
318 | 010515001034 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径8mm) (2)弧形 | t | 1.081
319 | 010515001035 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径10mm) (2)弧形 | t | 0.31
320 | 010515001036 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12mm) (2)弧形 | t | 0.521
321 | 010515001037 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径16mm) (2)弧形 | t | 1.013
322 | 010515001038 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径20mm) (2)弧形 | t | 3.947
323 | 010515001039 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径25mm) (2)弧形 | t | 0.449
分部分项
324 | 010515001040 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径6mm) (2)后浇板 | t | 1.94
325 | 010515001041 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径8mm) (2)后浇板 | t | 3.961
326 | 010515001042 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径6mm) (2)后浇板 | t | 2.355
327 | 010515001043 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB | t | 61.84
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第40页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
400以内(直径8mm) (2)后浇板
328 | 010515001044 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径10mm) (2)后浇板 | t | 108.127
329 | 010515001045 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12mm) (2)后浇板 | t | 21.789
330 | 010515001046 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径14mm) (2)后浇板 | t | 17.391
331 | 010515001047 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径16mm) (2)后浇板 | t | 27.569
332 | 010515001048 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径18mm) (2)后浇板 | t | 1.418
333 | 010515001049 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径20mm) | t | 65.525
334 | 010515001050 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径22mm) | t | 0.675
335 | 010515001051 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径25mm) | t | 217.596
分部分项
|  | 分部小计 |  |  | 873.713
336 | 010516006003 | 电渣压力焊接 | (1)规格:电渣压力焊接φ≤18 | 个 | 4877
337 | 010516006004 | 电渣压力焊接 | (1)规格:电渣压力焊接φ≤20 | 个 | 6061
338 | 010516003003 | 机械连接 | (1)连接方式:钢筋直螺纹连接 (2)规格:(φ22) | 个 | 203
339 | 010516003004 | 机械连接 | (1)连接方式:钢筋直螺纹连接 (2)规格:(φ25) | 个 | 3895
屋面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
屋1:种植屋面
340 | 011101006008 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:LC5.0轻骨料混凝土找坡层最薄处30厚，找坡2%（平均厚度91mm） | m2 | 343
341 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | (1)保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚 | m2 | 343
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第41页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
挤塑聚苯乙烯泡沫塑料，B1级 (2)隔气层材料品种、厚度:无 (3)粘结材料种类、做法:无 (4)防护材料种类、做法:无
342 | 011101006009 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚DSM15砂浆找平层 | m2 | 343
343 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚 (3)增强材料种类:无 | m2 | 343
344 | 010902001005 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:2.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N）无胎 (2)防水层数:一层 (3)防水层做法:无 | m2 | 343
345 | 010902001006 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:4.0厚弹性体（SBS）改性沥青耐根穿刺防水卷材（复合铜胎基） (2)防水层数:一层 (3)防水层做法:无 | m2 | 343
346 | 011003001003 | 隔离层 | (1)隔离层部位:种植土屋面 (2)隔离层材料品种:按10mm厚M20地面砂浆计入 (3)隔离层做法:无 (4)粘贴材料种类:无 | m2 | 343
347 | 011101006010 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚DSM15砂浆保护层 | m2 | 343
348 | 040201009002 | 塑料排水板 | (1)材料品种、规格:20高凹凸型排水板 | m2
349 | 040201021002 | 土工合成材料 | (1)材料品种、规格:≥200g/m2无纺布过滤层 (2)搭接方式:无 | m2
350 | 010901006001 | 种植屋面 | (1)过滤层、排（蓄）水层做法:≥200g/m2无纺布过滤层、20高凹凸型排水板 (2)防水层数、做法:无 | m2 | 343
351 | 050101009001 | 种植土回(换)填 | (1)弃土运距:投标单位自行考虑 (2)回填土质要求:种植土回填 (3)取土运距:投标单位自行考虑 | m3 | 68.6
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第42页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)回填厚度:100-300厚
|  | 分部小计 |  |  | 3155.6
屋2：地砖上人屋面（上人保温屋面/露台）
352 | 011101006011 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:LC5.0轻骨料混凝土找坡层最薄处30厚，找坡2%（平均厚度89mm） | m2 | 1666.252
353 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | (1)保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料，B1级 (2)隔气层材料品种、厚度:无 (3)粘结材料种类、做法:无 (4)防护材料种类、做法:无 | m2 | 1666.252
354 | 011101006012 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚DSM15聚合物水泥砂浆找平层 | m2 | 1666.252
355 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚 (3)增强材料种类:无 | m2 | 1778.832
356 | 010902001007 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N）无胎 (2)防水层数:两层 (3)防水层做法:无 | m2 | 1778.832
357 | 011003001004 | 隔离层 | (1)隔离层部位:屋2：地砖上人屋面（上人保温屋面/露台） (2)隔离层材料品种:按10mm厚M20地面砂浆计入 (3)隔离层做法:无 (4)粘贴材料种类:无 | m2 | 1666.252
358 | 011102003006 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚DSM20聚合物水泥砂浆粘结层 (2)面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑地砖面层，400×400 (3)嵌缝材料种类:DTG防水砂浆勾缝 (4)防护层材料种类:无 (5)酸洗、打蜡要求:无 | m2 | 1666.252
359 | 01B006 | 泛水 | (1)详12J200-1 1、2/A14 | m | 450.32
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第43页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  | 分部小计 |  |  | 12339.244
屋3：涂料屋面（不上人保温屋面）用于电梯间、室内楼梯间顶部
360 | 011101006013 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:LC5.0轻骨料混凝土找坡层最薄处30厚，找坡2%（平均厚度105mm） | m2 | 527.981
361 | 011001001003 | 保温隔热屋面 | (1)保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料，B1级 (2)隔气层材料品种、厚度:无 (3)粘结材料种类、做法:无 (4)防护材料种类、做法:无 | m2 | 527.981
362 | 011101006014 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚DSM15聚合物水泥砂浆找平层 | m2 | 527.981
363 | 010902002003 | 屋面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚 (3)增强材料种类:无 | m2 | 663.805
364 | 010902001008 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N）无胎 (2)防水层数:两层 (3)防水层做法:无 | m2 | 663.805
365 | 011003001005 | 隔离层 | (1)隔离层部位:屋面 (2)隔离层材料品种:按10mm厚M20地面砂浆计入 (3)隔离层做法:无 (4)粘贴材料种类:无 | m2 | 527.981
366 | 011101003010 | 细石混凝土楼地面 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土保护层 (2)面层厚度、混凝土强度等级:无 | m2 | 527.981
367 | 010515001052 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:冷拔φ4双向@150 | t | 0.695
368 | 010902008003 | 屋面变形缝 | (1)嵌缝材料种类:设分格缝缝宽20，内填DSM15砂浆，纵横间距≤10M (2)止水带材料种类:无 (3)盖缝材料:无 (4)防护材料种类:无 | m | 105.596
369 | 011406001010 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:屋面 (2)基层类型:无 | m2 | 527.981
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第44页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)腻子种类、遍数:无 (4)防护材料种类:无 (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:浅色KCM耐磨涂料（一底两面）
370 | 01B007 | 泛水 | (1)详12J200-1 1、2/A14 (2)含屋面1非种植部分 | m | 527.981
|  | 分部小计 |  |  | 5129.765
屋4：涂料屋面（不上人无保温屋面）用于室外楼梯屋面、无保温设备间小屋面
371 | 011101006015 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:LC5.0轻骨料混凝土找坡层最薄处30厚，找坡2%（平均厚度68mm） | m2 | 332.785
372 | 011101006016 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚DSM15聚合物水泥砂浆找平层 | m2 | 332.785
373 | 010902002004 | 屋面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚 (3)增强材料种类:无 | m2 | 397.263
374 | 010902001009 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N）无胎 (2)防水层数:两层 (3)无 | m2 | 397.263
375 | 011003001006 | 隔离层 | (1)隔离层部位:屋面 (2)隔离层材料品种:按10mm厚M20地面砂浆计入 (3)隔离层做法:无 (4)粘贴材料种类:无 | m2 | 332.785
376 | 011101003011 | 细石混凝土楼地面 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土保护层 (2)面层厚度、混凝土强度等级:无 | m2 | 332.785
377 | 010515001053 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:冷拔φ4双向@150 | t | 0.438
378 | 010902008004 | 屋面变形缝 | (1)嵌缝材料种类:设分格缝缝宽20，内填DSM15砂浆，纵横间距≤10M (2)止水带材料种类:无 (3)盖缝材料:无 (4)防护材料种类:无 | m | 66.557
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第45页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
379 | 011406001011 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:屋面 (2)基层类型:无 (3)腻子种类、遍数:无 (4)防护材料种类:无 (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:浅色KCM耐磨涂料（一底两面） | m2 | 332.785
380 | 01B008 | 泛水 | (1)详12J200-1 1、2/A14 | m | 257.913
|  | 分部小计 |  |  | 2783.36
屋5：不上人屋面（用于雨棚、管井顶盖等）
381 | 011101006017 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚DSM15聚合物水泥砂浆找平层 | m2 | 71.051
382 | 010902002005 | 屋面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚 (3)增强材料种类:无 | m2 | 71.051
383 | 011406001012 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:屋面 (2)基层类型:无 (3)腻子种类、遍数:无 (4)防护材料种类:无 (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:浅色KCM耐磨涂料（一底两面） | m2 | 71.051
外墙面保温（内保温） | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
384 | 011001003003 | 保温隔热墙面 | (1)保温隔热部位: 砌体、砼墙 (2)保温隔热方式:内保温 (3)踢脚线、勒脚线保温做法:无 (4)龙骨材料品种、规格:无 (5)保温隔热面层材料品种、规格、性能:无 (6)保温隔热材料品种、规格及厚度:KK无机活性墙体隔热保温砂浆分层抹平 15mm (7)增强网及抗裂防水砂浆种类:一道耐碱玻璃纤维网格布、5厚抗裂砂浆 (8)粘结材料种类及做法:专用界面剂甩毛 (9)防护材料种类及做法:无 | m2 | 5579.301
385 | 011001003004 | 保温隔热墙面 | (1)保温隔热部位:外墙 砌体、砼墙弧形 (2)保温隔热方式:内 | m2 | 202.111
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第46页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
保温 (3)踢脚线、勒脚线保温做法:无 (4)龙骨材料品种、规格:无 (5)保温隔热面层材料品种、规格、性能:无 (6)保温隔热材料品种、规格及厚度:KK无机活性墙体隔热保温砂浆分层抹平 15mm (7)增强网及抗裂防水砂浆种类:一道耐碱玻璃纤维网格布、5厚抗裂砂浆 (8)粘结材料种类及做法:专用界面剂甩毛 (9)防护材料种类及做法:无
386 | 011001003005 | 保温隔热墙面 | (1)保温隔热部位:外墙 砼墙 (2)保温隔热方式:内保温 (3)踢脚线、勒脚线保温做法:无 (4)龙骨材料品种、规格:无 (5)保温隔热面层材料品种、规格、性能:无 (6)保温隔热材料品种、规格及厚度:KK无机活性墙体隔热保温砂浆分层抹平 15mm (7)增强网及抗裂防水砂浆种类:一道耐碱玻璃纤维网格布、5厚抗裂砂浆 (8)粘结材料种类及做法:专用界面剂甩毛 (9)防护材料种类及做法:无 | m2
其他一般土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
栏杆
387 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)扶手材料种类、规格:室内楼梯扶手高度为0.9m (2)栏杆材料种类、规格:22J403-1-2-8/B3 | m | 207.76
388 | 011503001004 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)屋面栏杆高度为1.2m (2)22J403-1-2-8/B3 | m | 39.85
389 | 011503001005 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)详国标22J403 PB36-3-48 (2)详国标22J403 HC3-4-22 (3)护窗栏杆 H=1100 | m | 45.245
390 | 011503005001 | 金属靠墙扶手 | (1)详国标22J403 HC3 | m
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第47页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
-4-22
391 | 011503005002 | 金属靠墙扶手 | (1)φ20立柱焊牢、-60*10@1500扁钢立柱 (2)3、4层屋面栏杆 | m | 86.165
室外台阶做法详GB12J003-11A/B3（余同）
392 | 011107001001 | 石材台阶面 | (1)室外台阶做法详GB12J003-11A/B3（余同） (2)结合层材料种类:20厚1∶3干硬性水泥砂浆结合层 (3)面层材料品种、规格、颜色:30厚花岗岩板面层,1∶1水泥砂浆勾缝,台口加厚 (4)勾缝材料种类:素水泥浆一道(内掺建筑胶) (5)防滑条材料种类、规格:无 (6)防护材料种类:60厚C20混凝土，台阶面向外坡1% (7)300厚粒径10~40卵石(砾石)M2.5混合砂浆分两步灌注(或300厚3:7灰土分两步夯实)，宽出面层100 | m2 | 35.46
393 | 011102001002 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1∶3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:30厚花岗岩板面层,1∶1水泥砂浆勾缝,台口加厚 (3)嵌缝材料种类:60厚C20混凝土 (4)防护层材料种类:300厚粒径10~40卵石(砾石)M2.5混合砂浆分两步灌注(或300厚3:7灰土分两步夯实)，宽出面层100 (5)酸洗、打蜡要求:无 | m2 | 88.65
室外坡道做法详GB12J003-12A/A8
394 | 010403009001 | 石坡道 | (1)垫层材料种类、厚度:100厚C20混凝士 (2)石料种类、规格:100厚毛面花岗岩(或其他天然石材)板面层水泥浆灌缝，30厚1:3千硬性水泥砂浆结合层 (3)护坡厚度、高度:300厚粒径10~40卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆 | m2 | 419.22
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第48页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(或300厚3:7灰土分两步夯实)，宽出面层300 (4)石表面加工要求:无 (5)勾缝要求:无 (6)勾缝要求砂浆强度等级、配合比:无
室外散水做法详GB12J003-3A/A1
395 | 010507001001 | 散水、坡道 | (1)垫层材料种类、厚度:300厚粒径10~40卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆(或300厚3:7灰土分两步夯实)，宽出面层300 (2)面层厚度:200厚毛面花岗岩板面层水泥浆擦缝，30厚1:3千硬性水泥砂浆结合层 (3)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土 (4)混凝土强度等级:60厚C15 (5)变形缝填塞材料种类:密封膏嵌缝 | m2 | 74.07
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
396 | 010103001005 | 回填方 | (1)密实度要求:满足设计规范和要求 (2)填方材料品种:满足设计规范和要求 (3)填方粒径要求:满足设计规范和要求 (4)填方来源、运距:投标单位自行考虑 (5)房心回填 | m3
楼6 水泥砂浆楼面
397 | 011101006018 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:LC7.5轻集料混凝土垫层 (2)暂按平均60mm厚计 | m2
398 | 010404001024 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:30厚LC7.5轻集料混凝土垫层 | m3 | 0.473
399 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:无 (2)素水泥浆遍数:界面剂1道 (3)面层厚度、砂浆配合比:20厚DSM20砂浆面层，表面适量水泥粉抹压平整 (4)面层做法要求:无 | m2 | 75.068
7-1 地坪漆细石混凝土隔声楼面
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第49页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
400 | 011101006019 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:LC7.5轻集料混凝土垫层 (2)暂按平均60mm厚计 | m2
401 | 010201017003 | 褥垫层 | (1)厚度:>5厚 (2)材料品种及比例:减振垫板(毡) | m2 | 2121.571
402 | 011101003012 | 细石混凝土楼地面 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石砼 (2)面层厚度、混凝土强度等级:表面撒1:1水泥石子随打随抹光，表面涂密封固化剂 | m2 | 2121.571
403 | 011003003003 | 防腐涂料 | (1)涂刷部位:设备用房 (2)基层材料类型:无 (3)刮腻子的种类、遍数:无 (4)涂料品种、刷涂遍数:地面防滑涂料 | m2 | 2121.571
楼7-2地坪漆细石混凝土隔声楼面(防水)
404 | 011101006020 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:LC7.5轻集料混凝土垫层最薄处30厚向地漏找1%坡 | m2
405 | 010904002009 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料（II型） (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚 (3)增强材料种类:内衬耐碱玻纤网格布（除室内用水房间外，阳台、外廊等可不做此道） (4)反边高度:无 | m2 | 113.851
406 | 010904002010 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料（II型） (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚 (3)增强材料种类:无 (4)反边高度:遇墙翻起300,门口涂出200 | m2 | 96.581
407 | 010201017004 | 褥垫层 | (1)厚度:>5厚 (2)材料品种及比例:减振垫板(毡) | m2 | 113.851
408 | 011101003013 | 细石混凝土楼地面 | (1)50厚C25细石砼，表面撒1:1水泥石子随打随抹光，表面涂密封固化剂 | m2 | 113.851
409 | 011003003004 | 防腐涂料 | (1)涂刷部位:地面 (2)基层材料类型:无 (3)刮腻子的种类、遍数:无 | m2 | 113.851
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第50页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)涂料品种、刷涂遍数:地面防滑涂料
楼1-1细石混凝土露面
410 | 010404001026 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:30厚LC7.5轻集料混凝土垫层 | m3 | 0.371
411 | 011101003014 | 细石混凝土楼地面 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道 (2)面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石砼，表面撒1:1水泥石子随打随抹光 | m2 | 100.724
楼1-2细石混凝土露面（防水）
412 | 011101003015 | 细石混凝土楼地面 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡 (2)面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石砼，表面撒1:1水泥石子随打随抹光 | m2 | 114.065
413 | 010904002011 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料（II型） (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚 (3)增强材料种类:内衬耐碱玻纤网格布（除室内用水房间外，阳台、外廊等可不做此道） (4)反边高度:无 | m2 | 114.065
414 | 010904002012 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料（II型） (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚 (3)增强材料种类:无 (4)反边高度:遇墙翻起300,门口涂出200 | m2 | 48.11
楼2-2细石混凝土露面（防水）
415 | 010404001027 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:30厚LC7.5轻集料混凝土垫层找1%坡 | m3 | 0.361
416 | 011101006021 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS M20水泥砂浆找平层 | m2 | 12.036
417 | 010904002013 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料（II型） (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚 (3)增强材料种类:内 | m2 | 12.036
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第51页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
衬耐碱玻纤网格布（除室内用水房间外，阳台、外廊等可不做此道） (4)反边高度:无
418 | 010904002014 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料（II型） (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚 (3)增强材料种类:无 (4)反边高度:遇墙翻起300,门口涂出200 | m2 | 19.567
419 | 011102003007 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS M15水泥砂浆结合层，白水泥擦缝 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑水地砖 (3)嵌缝材料种类:无 (4)防护层材料种类:无 (5)酸洗、打蜡要求:无 | m2 | 12.036
楼3A 防静电活动地板楼面(防水)23J909-3-101-地K19/楼K19
420 | 010501001002 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，非泵送 (2)混凝土强度等级:C20 (3)80厚 | m3
421 | 011101006022 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆),找平层 (2)界面剂一道 | m2
422 | 010904002015 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨酯防水涂料防湖层 (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚(2遍) (3)增强材料种类:无 (4)反边高度:无 | m2
423 | 011101006023 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)保护层 (2)保护层界面剂1道 | m2
424 | 011104004001 | 防静电活动地板 | (1)支架高度、材料种类:150-250高架空防静电活动地板 (2)600*600瓷面厚度10mm,钢板厚度0.5mm钢板折边后共45mm厚 (3)防护材料种类:无 | m2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第52页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
楼3 防静电活动地板楼面23J909-3-100-地K17/楼K17
425 | 010501001003 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，非泵送 (2)混凝土强度等级:C20 (3)80厚 | m3
426 | 011101006024 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆),找平层 (2)混凝土密封封闭剂1道 (3)界面剂一道 | m2 | 59.181
427 | 011104004002 | 防静电活动地板 | (1)150-250高架空防静电活动地板 (2)600*600瓷面厚度10mm,钢板厚度0.5mm钢板折边后共45mm厚 (3)无 | m2 | 59.181
踢1水泥踢脚(H=120)（砖墙/混凝土墙）
428 | 011105001004 | 水泥砂浆踢脚线 | (1)踢脚线高度:120 (2)底层厚度、砂浆配合比:12厚DPM15水泥砂浆打底划出纹道 (3)面层厚度、砂浆配合比:8厚DPM20水泥砂浆抹面压实赶光 (4)素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 17.206
踢2地砖踢脚(H=100)（砖墙/混凝土墙）
429 | 011105003006 | 块料踢脚线 | (1)踢脚线高度:100 (2)粘贴层厚度、材料种类:5厚DTA砂浆粘贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:8_10厚地面砖踢脚，DTG砂浆勾缝 (4)防护材料种类:有防水房间采用30厚聚合物水泥防水砂浆防水层 (5)10厚DPM15 水泥砂浆打底划出纹道 | m2 | 1.246
踢5硬木踢脚
430 | 011105005001 | 木质踢脚线 | (1)踢脚线高度:100 (2)基层材料种类、规格: (3)面层材料品种、规格、颜色:实木踢脚线 | m | 43.48
楼梯
431 | 011106002002 | 块料楼梯面层 | (1)带成品防滑条防滑地砖 | m2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第53页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
432 | 011105003007 | 块料踢脚线 | (1)5厚DTA砂浆粘贴 (2)8-10厚地面砖踢脚，DTG砂浆勾缝 | m2
433 | 011105003008 | 块料踢脚线 | (1)5厚DTA砂浆粘贴 (2)8-10厚地面砖踢脚，DTG砂浆勾缝 (3)楼梯踢脚线 | m2
434 | 011108004002 | 水泥砂浆零星项目 | (1)梯侧 (2)5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛+2厚纸筋灰置面 | m2
435 | 011406001013 | 抹灰面油漆涂料 | (1)梯侧 | m2
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
内墙1: 无机防霉涂料墙面（砖墙/混凝土墙）
436 | 011201004018 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖墙、砼墙 (2)界面剂类型:专用界面剂1道 (3)找平层砂浆厚度、配合比:8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平 | m2 | 675.337
437 | 011406001014 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙面 (2)基层类型:抹灰面 (3)腻子种类、遍数:3厚面层耐水腻子分遍刮平 (4)防护材料种类:无 (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机防霉涂料饰面(一底两面) | m2 | 706.077
|  | 分部小计 |  |  | 1381.414
内墙2: 耐擦洗无机涂料墙面（砖墙/混凝土墙）
438 | 011201004019 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖墙、砼墙 (2)界面剂类型:专用界面剂1道 (3)找平层砂浆厚度、配合比:8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平 | m2 | 1664.768
439 | 011406001015 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙面 (2)基层类型:抹灰面 (3)腻子种类、遍数:3厚面层耐水腻子分遍刮平 (4)防护材料种类:无 (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:耐擦洗无机涂料饰面(一底两 | m2 | 2296.769
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第54页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
面)
|  | 分部小计 |  |  | 3961.537
内墙3-2: 面砖墙面（防水）
440 | 011201004020 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:加气混凝土 (2)界面剂类型:专用界面剂1道 (3)找平层砂浆厚度、配合比:6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 (4)6厚DP(DCA)M5砂浆(1∶1:6水泥石灰膏砂浆) | m2
441 | 011201004021 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:混凝土 (2)界面剂类型:界面剂、铺网(混凝土界面处理剂1.5mm厚) (3)找平层砂浆厚度、配合比:6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 (4)6厚DP(DCA)M5砂浆(1∶1:6水泥石灰膏砂浆) (5)3.0厚聚合物水泥防水砂浆防水层 | m2
442 | 040601027003 | 刚性防水 | (1)工艺要求:潮湿房间 (2)材料品种、规格:3.0厚聚合物水泥防水砂浆防水层 | m2
443 | 011204003005 | 块料墙面 | (1)墙体类型:砖墙、砼墙 (2)安装方式:5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 (3)面层材料品种、规格、颜色:6~8厚墙面砖（黏贴前墙砖充分浸湿） (4)缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝（或1:1彩色水泥西砂砂浆勾缝） (5)防护材料种类:无 (6)磨光、酸洗、打蜡要求:无 | m2
分部小计
内墙4 穿孔石膏板吸声墙面（设备夹层、风机房、新风机房、UPS、电梯机房等）详23J909-7-42-内32
444 | 011201004022 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖墙 (2)界面剂类型:无 | m2 | 1901.576
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第55页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)找平层砂浆厚度、配合比:9厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平
445 | 011207001005 | 墙面装饰板 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:L50x50x4轻钢龙骨，表面涂防腐涂料，中距不大于500 (2)隔离层材料种类、规格:50厚玻璃棉毡，胶粘剂粘贴于龙骨间 (3)基层材料种类、规格:无 (4)面层材料品种、规格、颜色:9.5穿孔石膏板，用自攻钉固定在向龙骨上 (5)压条材料种类、规格:无 | m2 | 1901.576
|  | 分部小计 |  |  | 3803.152
内墙5 水泥砂浆墙面
446 | 011201004023 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖墙 (2)界面剂类型:无 (3)找平层砂浆厚度、配合比:15厚M15砂浆随砌随抹 | m2 | 796.879
447 | 011201004024 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:混凝土墙 (2)界面剂类型:素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） (3)找平层砂浆厚度、配合比:无 | m2 | 341.086
|  | 分部小计 |  |  | 1137.965
448 | 011210002001 | 金属隔断 | (1)120厚轻钢龙骨双面双层石膏板墙体(耐水耐火) (2)骨架、边框材料种类、规格:2*12mm+75mm轻钢龙骨+2*12mm (3)隔板材料品种、规格、颜色:中间填50mm岩棉80kg/m3 (4)嵌缝、塞口材料品种:中间填50mm岩棉80kg/m3 | m2 | 1226.865
外墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
外墙1：白色/灰白色丙烯酸耐候涂料（外廊栏板无防水涂料做法）
449 | 011201004025 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:蒸压加气混凝土砌体外墙面 (2)界面剂类型:喷湿墙面，界面剂1道 (3)找平层砂浆厚度、配合比:6mm厚DPM20水 | m2 | 2613.59
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第56页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
泥砂浆（1:2.5水泥砂浆）压实找平+9mm厚DPM15水泥砂浆（1:3水泥砂浆）找平
450 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料 (2)5.0厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型） | m2 | 1931.7
451 | 011406001016 | 抹灰面油漆涂料 | (1)高级外墙耐候涂料（丙烯酸涂料）、一底两面 | m2 | 2613.59
独立柱梁
452 | 011201004026 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:独立柱、梁外墙面 (2)界面剂类型:喷湿墙面，界面剂1道 (3)找平层砂浆厚度、配合比:6mm厚DPM20水泥砂浆（1:2.5水泥砂浆）压实找平+9mm厚DPM15水泥砂浆（1:3水泥砂浆）找平 | m2 | 310.48
453 | 010903002004 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料 (2)5.0厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型） | m2 | 310.48
454 | 011406001017 | 抹灰面油漆涂料 | (1)独立柱、梁外墙面 (2)高级外墙耐候涂料（丙烯酸涂料）、一底两面 | m2 | 310.48
外墙2 铝合金装饰幕墙（具体以幕墙深化图纸为准）
455 | 011201004027 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:蒸压加气混凝土砌体外墙面 (2)界面剂类型:喷湿墙面，界面剂1道 (3)找平层砂浆厚度、配合比:9mm厚DPM15水泥砂浆（1:3水泥砂浆）找平 | m2 | 5394.792
456 | 010903002005 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:5.0厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型 | m2 | 5394.792
外墙3 铝合金玻璃外窗（用于玻璃后有梁、柱及内衬墙）
457 | 011201004028 | 立面砂浆找平层 | (1)界面剂类型:界面剂、铺网(素水泥浆界面剂) (2)找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚DPM20砂浆分层抹平整密实 | m2 | 74
458 | 011406001018 | 抹灰面油漆涂料 | (1)油漆涂料品种、遍 | m2 | 42
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第57页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
数（或厚度）:面向玻璃侧采用深灰色内墙涂料饰面
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
棚1
459 | 011301001002 | 天棚抹灰 | (1)基层类型:无 (2)抹灰厚度、材料种类:喷（刷）大白(无机防霉涂料) (3)砂浆配合比:无 | m2
460 | 011406001019 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚 (2)基层类型:砼面 (3)腻子种类、遍数:无 (4)防护材料种类:无 (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:喷（刷）大白(无机防霉涂料) | m2 | 101.471
棚2（梯间等）
461 | 011301001003 | 天棚抹灰 | (1)基层类型:砼面 (2)抹灰厚度、材料种类:5厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 (3)砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶) (4)2厚纸筋灰罩面 | m2
462 | 011406001020 | 抹灰面油漆涂料 | (1)无机防霉涂料饰面 | m2
棚4
463 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮) | (1)防水层做法:潮湿空间顶棚增加防潮层 (2)砂浆厚度、配合比:1.0厚聚合物水泥防水涂料 (3)反边高度:无 | m2
464 | 010903003002 | 墙面砂浆防水（防潮） | (1)防水层做法:潮湿空间顶棚增加防潮层 (2)砂浆厚度、配合比:1.0厚聚合物水泥防水涂料 (3)钢丝网规格:无 | m2 | 82.799
465 | 011302001004 | 天棚吊顶 | (1)做法详见国标23J909-8-14--棚78、80 (2)吊顶形式、吊杆规格、高度:平级 (3)龙骨材料种类、规格、中距:T型主龙骨,问距<1200,用吊件联结、T型模撑龙骨,问距600，与主龙骨插接 (4)基层材料种类、规格:50厚超细玻璃丝棉吸声层,玻璃丝布袋填于龙骨间 | m2 | 1770.567
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第58页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)面层材料品种、规格:9.5厚板材 穿孔石膏板吸音板 (6)压条材料种类、规格:无 (7)嵌缝材料种类:无 (8)防护材料种类:无
棚6
466 | 011302001005 | 天棚吊顶 | (1)做法详见国标23J909-8-9--棚36、45 (2)吊顶形式、吊杆规格、高度:平级 (3)龙骨材料种类、规格、中距:C型主龙骨,中距<1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找乎、C型次龙骨,中距400,用挂件与承载龙骨联结、C型横撑龙骨,中距<1200,用挂插件与次龙骨联结 (4)基层材料种类、规格:无 (5)面层材料品种、规格:9mm厚无石棉纤维增强硅酸钙板 (6)压条材料种类、规格:无 (7)嵌缝材料种类:无 (8)防护材料种类:无 | m2
467 | 011406003001 | 满刮腻子 | (1)部位:天棚 (2)基层类型:板材 (3)腻子种类、遍数:2厚耐水水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 | m2
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
468 | 010802003002 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:甲级钢质防火门 | m2 | 275.25
469 | 010802003003 | 钢质防火门 | (1)乙级钢质防火门 | m2 | 614.91
470 | 010802003004 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:丙级钢质防火门 | m2 | 195
471 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:断桥铝 粉末喷涂 (2)玻璃品种、厚度:6高透光双银Low-E+12氩气+6mm透明中空钢化玻璃 | m2 | 3081.916
472 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:断桥铝 粉末喷涂 (2)玻璃品种、厚度:8高透光双银Low-E+12氩气+8mm透明中空钢化玻璃 | m2 | 68.31
473 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:断桥铝 粉末喷涂 | m2 | 48
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第59页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)玻璃品种、厚度:救援窗，钢化玻璃8
474 | 010807003002 | 金属百叶窗 | (1)铝合金 粉末喷涂 (2)铝合金窗(铝合金百叶窗制作、安装) | m2 | 10.397
475 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | (1)M1130 (2)门框、扇材质:断桥铝 粉末喷涂 (3)玻璃品种、厚度:6高透光双银Low-E+12氩气+6mm透明中空钢化玻璃 | m2 | 6.6
476 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | (1)M1730 (2)门框、扇材质:断桥铝 粉末喷涂 (3)玻璃品种、厚度:6高透光双银Low-E+12氩气+6mm透明中空钢化玻璃 | m2 | 5.1
477 | 010802001004 | 金属（塑钢）门 | (1)M1130A (2)门框、扇材质:断桥铝 粉末喷涂 (3)玻璃品种、厚度:6高透光双银Low-E+12氩气+6mm透明中空钢化玻璃 | m2 | 6.6
478 | 010802001005 | 金属（塑钢）门 | (1)PM1630 (2)门框、扇材质:断桥铝 粉末喷涂 (3)玻璃品种、厚度:6高透光双银Low-E+12氩气+6mm透明中空钢化玻璃 | m2 | 4.8
479 | 010802001006 | 金属（塑钢）门 | (1)PM1830 (2)门框、扇材质:断桥铝 粉末喷涂 (3)玻璃品种、厚度:6高透光双银Low-E+12氩气+6mm透明中空钢化玻璃 | m2 | 16.2
480 | 010802001007 | 金属（塑钢）门 | (1)MLC2730 (2)门框、扇材质:断桥铝 粉末喷涂 (3)玻璃品种、厚度:6高透光双银Low-E+12氩气+6mm透明中空钢化玻璃 | m2 | 7.2
481 | 010802001008 | 金属（塑钢）门 | (1)MLC2731 (2)门框、扇材质:断桥铝 粉末喷涂 (3)玻璃品种、厚度:6高透光双银Low-E+12氩气+6mm透明中空钢化玻璃 | m2 | 7.38
482 | 010802001009 | 金属（塑钢）门 | (1)MLC4230 (2)门框、扇材质:断桥铝 粉末喷涂 | m2 | 12.6
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第60页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)玻璃品种、厚度:6高透光双银Low-E+12氩气+6mm透明中空钢化玻璃
483 | 010802001010 | 金属（塑钢）门 | (1)MLC7561 (2)门框、扇材质:断桥铝 粉末喷涂 (3)玻璃品种、厚度:6高透光双银Low-E+12氩气+6mm透明中空钢化玻璃/8高透光双银Low-E+12氩气+8mm透明中空钢化玻璃 | m2 | 44.895
484 | 010802001011 | 金属（塑钢）门 | (1)MLC8261 (2)门框、扇材质:断桥铝 粉末喷涂 (3)玻璃品种、厚度:6高透光双银Low-E+12氩气+6mm透明中空钢化玻璃/8高透光双银Low-E+12氩气+8mm透明中空钢化玻璃 | m2 | 50.123
485 | 010802001012 | 金属（塑钢）门 | (1)MLC10161' (2)门框、扇材质:断桥铝 粉末喷涂 (3)玻璃品种、厚度:6高透光双银Low-E+12氩气+6mm透明中空钢化玻璃/8高透光双银Low-E+12氩气+8mm透明中空钢化玻璃 | m2 | 60.885
486 | 010802001013 | 金属（塑钢）门 | (1)MLC14461 (2)门框、扇材质:断桥铝 粉末喷涂 (3)玻璃品种、厚度:6高透光双银Low-E+12氩气+6mm透明中空钢化玻璃/8高透光双银Low-E+12氩气+8mm透明中空钢化玻璃 | m2 | 87.945
|  | 分部小计 |  |  | 4604.111
487 | 011502007001 | 塑料装饰线 | (1)基层类型:玻璃 (2)防撞提示标识 | m | 57.65
488 | 01B009 | 圆弧形窗弧形玻璃价差 | (1)圆弧形窗弧形玻璃价差 | m2 | 89.44
489 | 01B010 | 铝合金型材拉弯 | (1)铝合金型材拉弯 | m | 135.27
490 | 010606013001 | 零星钢构件 | (1)85x50x4镀锌方管套芯（仅地弹簧门两边使用）等其他加固钢构 | t | 3.89
分部分项
491 | 010807002001 | 金属防火窗 | (1)框、扇材质:彩钢板配套固定窗，带干燥孔 (2)玻璃品种、厚度: | m2 | 392.92
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第61页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
双层中空6mm厚透明乙级防火钢化玻璃
492 | 010803001003 | 金属卷帘（闸）门 | (1)SWFJ37'23 (2)防火卷帘门 (3)金属卷帘门(卷帘门电动装置) | 樘 | 1
493 | 010803001004 | 金属卷帘（闸）门 | (1)SWFJ50'23 (2)防火卷帘门 (3)金属卷帘门(卷帘门电动装置) | 樘 | 1
494 | 010803001005 | 金属卷帘（闸）门 | (1)SWFJ1630 (2)防火卷帘门 (3)金属卷帘门(卷帘门电动装置) | 樘 | 1
495 | 010803001006 | 金属卷帘（闸）门 | (1)SWFJ31'35 (2)防火卷帘门 (3)金属卷帘门(卷帘门电动装置) | 樘 | 1
幕墙工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
496 | 010516002003 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:-10 热浸镀锌钢板、φ8热镀锌螺纹钢 | t | 24.263
497 | 011209001001 | 带骨架幕墙 | (1)骨架材料种类、规格、中距:矩120x60x6热镀锌钢管(Q235)、方50x4热镀锌钢管(Q235)、铝单板横梁:方50x4热镀锌钢管(Q235) (2)面层材料品种、规格、颜色:3.0mm厚氟碳铝单板 (3)隔离带、框边封闭材料品种、规格:耐候胶 | m2 | 6968.193
498 | 011209001002 | 带骨架幕墙 | (1)骨架材料种类、规格、中距:矩120x60x6热镀锌钢管(Q235)、方50x4热镀锌钢管(Q235)、铝单板横梁:方50x4热镀锌钢管(Q235) (2)面层材料品种、规格、颜色:3.0mm厚氟碳铝单板 (3)隔离带、框边封闭材料品种、规格:耐候胶 (4)包含弧形材料拉弯增加费 (5)弧形 | m2
499 | 011209001003 | 带骨架幕墙 | (1)骨架材料种类、规格、中距:矩120x60x6热镀锌钢管(Q235)、方50x4热镀锌钢管(Q235)、铝单板横梁:方50x4热镀锌钢管(Q235) (2)面层材料品种、规格、颜色:3.0mm厚氟 | m2 | 471.28
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第62页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
碳铝单板 (3)隔离带、框边封闭材料品种、规格:耐候胶 (4)包含弧形材料拉弯增加费 (5)弧形
500 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | (1)铝单板雨蓬 (2)各种规格镀锌方管矩形管(Q235)，具体详见节点图 (3)3.0mm厚氟碳铝单板 (4)耐候胶 | m2 | 334.856
501 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟防水 | (1)部位:雨蓬上天沟 (2)1.5mm厚不锈钢天沟，展开宽度602mm | m | 151.025
502 | 010606011001 | 钢板天沟 | (1)部位:雨蓬上天沟衬板 (2)8mm厚镀锌钢板（展开500mm） (3)金属构件运输(二类金属构件 运距10km以内) | t | 4.742
503 | 030408009001 | 防火隔板 | (1)200*200mm、25*65等各种规格防火矿岩棉（铝箔外包防潮） (2)1.5mm厚镀锌钢板周边防火密封胶 | m | 3626.4
装配式建筑工程 | [8 empty] | 单位工程(17装配式建筑)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17装配式建筑)
504 | 010603001001 | 实腹钢柱 | (1)实腹钢柱 吊柱1 (2)钢材品种、规格:Q355B，HN200×200×8×12、[20 (3)单根柱质量:3.0t以内 (4)工厂制作、安装、运输10km、喷砂除锈Sa2.5 (5)防火要求:非膨胀型石膏基(≥30mm)，金属面防火涂料(钢结构防火涂料 厚型耐火极限3小时) (6)运距10km包干 | t | 35.449
505 | 010603001002 | 实腹钢柱 | (1)实腹钢柱 吊柱2 (2)钢材品种、规格:Q355B，HN200×200×8×12 (3)单根柱质量:3.0t以内 (4)工厂制作、安装、运输10km、喷砂除锈Sa2.5 (5)防火要求:非膨胀型石膏基(≥30mm)， | t | 0.757
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第63页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
金属面防火涂料(钢结构防火涂料 厚型耐火极限3小时) (6)运距10km包干
506 | 010603002001 | 空腹钢柱 | (1)空腹钢柱，GZ3吊柱 (2)钢材品种、规格:Q355B，300×300×20 (3)单根柱质量:3.0t以内 (4)工厂制作、安装、运输10km、喷砂除锈Sa2.5 (5)防火要求:非膨胀型石膏基(≥30mm)，金属面防火涂料(钢结构防火涂料 厚型耐火极限3小时) (6)运距10km包干 | t | 0.835
507 | 010604001001 | 钢梁 | (1)梁类型:钢梁 (2)钢材品种、规格:Q355B，HN400×200×8×13、L50*5、钢板-10 (3)单根质量:钢梁1.5t以内 (4)工厂制作、安装、运输10km、喷砂除锈Sa2.5 (5)防火要求:非膨胀型石膏基(≥25mm)，金属面防火涂料(钢结构防火涂料 厚型耐火极限2小时) (6)运距10km包干 | t | 69.606
508 | 010604001002 | 钢梁 | (1)梁类型:钢梁 (2)钢材品种、规格:Q355B，冷弯长方形钢管，500×200×10、钢板-10 (3)单根质量:钢梁1.5t以内 (4)工厂制作、安装、运输10km、喷砂除锈Sa2.5 (5)防火要求:非膨胀型石膏基(≥25mm)，金属面防火涂料(钢结构防火涂料 厚型耐火极限2小时) (6)运距10km包干 | t | 16.498
509 | 010604001003 | 钢梁 | (1)梁类型:钢梁 (2)钢材品种、规格:Q355B，冷弯长方形钢管，500×300×12、钢板-10 (3)单根质量:钢梁1.5t以内 (4)工厂制作、安装、 | t | 6.35
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第64页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
运输10km、喷砂除锈Sa2.5 (5)防火要求:非膨胀型石膏基(≥25mm)，金属面防火涂料(钢结构防火涂料 厚型耐火极限2小时) (6)运距10km包干
|  | 分部小计 |  |  | 129.495
510 | 010605001001 | 钢板楼板 | (1)钢材品种、规格:钢筋桁架模板 (2)钢板厚度:0.5mm厚 (3)冷轧光圆钢筋550级（直径5mm） (4)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12mm) | m2 | 2023.737
511 | 010516005001 | 化学螺栓 | (1)栓钉@200 | 个 | 11244
512 | 010605001002 | 钢板楼板 | (1)镀锌钢板封边 (2)2mm厚 | m2 | 34.299
513 | 010516002004 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:预制构件预埋件(预埋铁件) | t | 20.434
514 | 011405001001 | 金属面油漆 | (1)金属构件制作(金属面除锈 手工除锈) (2)环氧富锌防锈漆 (2x40um) (3)环氧云铁中间漆(2x50um) (4)预埋铁件油漆 | m2 | 280.82
515 | 011405001002 | 金属面油漆 | (1)环氧富锌防锈漆 (2x40um) (2)环氧云铁中间漆(2x50um) (3)本工程防火涂料采用非膨胀性，室外部分面漆按设计注明可不计 (4)梁柱等钢结构油漆 | m2 | 3023.273
516 | 040901010001 | 高强螺栓 | (1)高强螺栓10.9S (2)M20 | 套 | 680
517 | 040901010002 | 高强螺栓 | (1)栓钉 | 套 | 12563.133
518 | 030310003001 | 超声波探伤 | (1)名称:超声波探伤 | m | 215.4
|  | 分部小计 |  |  | 30085.096
519 | 010521001001 | 装配式预制混凝土叠合楼板 | (1)板厚度:预制构件60mm厚，总厚度详结构图 (2)混凝土强度等级:C30 (3)钢筋种类、规格及含量:钢筋160kg/m3 (4)运距:33km包干 | m3 | 631.174
520 | 010521001002 | 装配式预制混凝土叠合楼板 | (1)板厚度:预制构件60mm厚，总厚度详结构图 | m3 | 88.568
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第65页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)混凝土强度等级:混凝土C30 (3)钢筋种类、规格及含量:钢筋160kg/m3 (4)运距:33km包干 (5)屋面，混凝土P8价差另计
521 | 010505001011 | 有梁板 | (1)C30 (2)后浇预拌泵送普通混凝土 叠合梁、板 | m3 | 2650.631
522 | 010505001012 | 有梁板 | (1)密实性混凝土C30（P8） (2)后浇预拌泵送普通混凝土 叠合梁、板 | m3 | 485.517
523 | 010505001013 | 有梁板 | (1)C50 (2)后浇预拌泵送普通混凝土 叠合梁、板 (3)墙柱节点 | m3 | 7.7
524 | 010505001014 | 有梁板 | (1)C45 (2)后浇预拌泵送普通混凝土 叠合梁、板 (3)墙柱节点 | m3 | 13.4
525 | 010505001015 | 有梁板 | (1)C40 (2)后浇预拌泵送普通混凝土 叠合梁、板 (3)墙柱节点 | m3 | 26.8
526 | 010505001016 | 有梁板 | (1)密实性混凝土C40（P8） (2)墙柱节点 (3)后浇预拌泵送普通混凝土 叠合梁、板 | m3 | 6.7
|  | 分部小计 |  |  | 3910.49
527 | 010505003002 | 平板 | (1)泵送，商品砼 (2)C30 (3)桁架楼承板,板厚均为120mm | m3 | 242.848
|  | 分部小计 |  |  | 242.848
528 | 010525001001 | 非承重隔墙 | (1)隔墙种类、规格、强度等级:蒸压加气混凝土内墙板 140Kg/m2，抗压强度要求:≥5(MPa) (2)墙厚、墙高:120厚 | m2
529 | 010525001002 | 非承重隔墙 | (1)隔墙种类、规格、强度等级:蒸压加气混凝土内墙板 160Kg/m2，抗压强度要求:≥5(MPa) (2)墙厚、墙高:150厚 | m2 | 4561.151
530 | 010525001003 | 非承重隔墙 | (1)隔墙种类、规格、强度等级:蒸压加气混凝土内墙板 190Kg/m2，抗压强度要求:≥5(MPa) (2)墙厚、墙高:200厚 | m2 | 11766.062
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第66页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  | 分部小计 |  |  | 16327.213
531 | 01B011 | 预制叠合板混凝土标号价差 | (1)预制叠合板混凝土标号C30-C30P8价差 | m3 | 88.568
532 | 01B012 | 预制叠合板钢筋量价差 | (1)预制叠合板钢筋量差 | t | 40.575
二装工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
地面 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
地面
533 | 010103001006 | 回填方 | (1)房芯回填 (2)室内结构板面与建筑面高差部分,采用轻质混凝土填充,容重不大于6kN/方 (3)地下室S-04-06 | m3
分部小计
PS-01 、PS-02、AS02玻化砖规格:800*800*10mm
534 | 010404001028 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:15厚LC7.5 轻骨料混凝土填充层 | m3 | 6.647
535 | 011101006025 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆),找平层 (2)界面剂1道 | m2 | 443.132
536 | 011102003008 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层 (2)面层材料品种、规格、颜色:玻化砖800×800（浅色） (3)嵌缝材料种类:DTA砂浆擦缝 (4)防护层材料种类:无 (5)酸洗、打蜡要求:无 | m2 | 443.132
|  | 分部小计 |  |  | 892.911
PS-02 玻化砖规格:800*800*10mm
537 | 010404001029 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:60厚LC7.5 轻骨料混凝土填充层 | m3
538 | 011101006026 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆),找平层 (2)界面剂1道 | m2
539 | 011102003009 | 块料楼地面 | (1)5厚DTA砂浆粘结层 (2)玻化砖800×800（深色） | m2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第67页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)DTA砂浆擦缝
分部小计
AS-01 防滑砖600*600*10mm
540 | 010404001030 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:20厚C20LC7.5细石混凝土垫层（按轻骨料LC7.5计入） | m3 | 89.625
541 | 010404001031 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:275厚C20LC7.5细石混凝土垫层（按轻骨料LC7.5计入） | m3 | 241.598
542 | 010515001056 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:直径6mm钢筯满布(200*200网格)6@200 | t | 1.993
543 | 010401012001 | 零星砌砖 | (1)零星砌砖名称、部位:用水房间降板垫高 (2)砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 (3)砂浆强度等级、配合比:M5砂浆结合层 (4)F13-A-1F-P03 | m3 | 5.152
544 | 011101003016 | 细石混凝土楼地面 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:无 (2)面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30厚C20细石混凝土找坡层随打随抹 (3)（有防水房间） | m2 | 897.273
545 | 011101006027 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆),找平层 | m2 | 5378.526
546 | 011102003010 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层 (2)面层材料品种、规格、颜色:防滑砖600*600*10mm (3)嵌缝材料种类:DTA砂浆擦缝 (4)防护层材料种类:无 (5)酸洗、打蜡要求:无 | m2 | 5368.844
547 | 010904002016 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚 | m2 | 897.273
548 | 010903002006 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) | m2 | 496.763
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第68页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)涂膜厚度、遍数:1.5厚 (3)增强材料种类:无 (4)沿墙上翻350mm
|  | 分部小计 |  |  | 13377.047
AS -03 、AS -04 防滑砖600*1200*10mm
549 | 010404001032 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:60厚LC7.5 轻骨料混凝土填充层 | m3 | 7.861
550 | 011101006028 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆),找平层 (2)界面剂1道 | m2 | 131.01
551 | 011102003011 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层 (2)面层材料品种、规格、颜色:防滑砖600×1200（浅色） (3)嵌缝材料种类:DTA砂浆擦缝 (4)防护层材料种类:无 (5)酸洗、打蜡要求:无 | m2 | 4.56
552 | 011106002003 | 块料楼梯面层 | (1)粘结层厚度、材料种类:5厚DTA砂浆粘结层 (2)面层材料品种、规格、颜色:楼梯防滑砖600×1200（浅色） (3)防滑条材料种类、规格:台阶面层一阶带3道防滑条 (4)勾缝材料种类:DTA砂浆擦缝 (5)防护材料种类:无 (6)酸洗、打蜡要求:无 | m2 | 126.45
|  | 分部小计 |  |  | 269.881
AS -04 防滑砖600*1200*10mm
553 | 010404001033 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:60厚LC7.5 轻骨料混凝土填充层 | m3
554 | 011101006029 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆),找平层 (2)界面剂1道 | m2
555 | 011102003012 | 块料楼地面 | (1)5厚DTA砂浆粘结层 (2)防滑砖600×1200（深色） (3)DTA砂浆擦缝 | m2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第69页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
分部小计
BH- 01抗静电地板(600*600)
556 | 010404001034 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:60厚LC7.5 轻骨料混凝土填充层 | m3 | 6.409
557 | 011101006030 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆),找平层 (2)界面剂1道 | m2 | 106.811
558 | 011101006031 | 平面砂浆找平层 | (1)混凝土密封封闭剂1道 (2)界面剂一道 | m2 | 106.811
559 | 011104004003 | 防静电活动地板 | (1)支架高度、材料种类:可调支架系统 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷面厚度10mm (3)防护材料种类:钢板厚度0.5mm钢板折边后共45mm厚 | m2 | 106.811
|  | 分部小计 |  |  | 326.842
PF 01~03 PVC地胶
560 | 010404001035 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:20厚LC7.5 轻骨料混凝土填充层 | m3 | 142.501
561 | 011101006032 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆),找平层 (2)界面剂一道 | m2 | 5700.059
562 | 011101005002 | 自流坪楼地面 | (1)无 (2)无 (3)无 (4)面漆材料种类、厚度:3厚垫层水泥基自流平砂浆 (5)面层材料种类:无 | m2 | 5700.059
563 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | (1)粘结层厚度、材料种类:用专用胶粘剂粘铺 (2)面层材料品种、规格、颜色:2厚PVC地胶面层 (3)压线条种类:PVC卷边详大样F07 | m2 | 6895.596
|  | 分部小计 |  |  | 18438.215
ST 01 大理石20mm厚（灰色）
564 | 010404001036 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:60厚LC7. | m3
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第70页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
5 轻骨料混凝土填充层
565 | 011102001003 | 石材楼地面 | (1)30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层表面撒水泥粉 (2)大理石20mm厚（灰色） (3)DTG砂浆擦缝 (4)界面剂一道 (5)石材晶面处理、石材六面防护 (6)圈边 | m2
566 | 011108001002 | 石材零星项目 | (1)工程部位:门坎石 (2)结合层厚度、材料种类:30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层表面撒水泥粉 (3)面层材料品种、规格、颜色:大理石20mm厚（灰色） (4)勾缝材料种类:DTG砂浆擦缝 (5)防护材料种类:界面剂一道 (6)酸洗、打蜡要求:石材晶面处理、石材六面防护 | m2 | 113.093
|  | 分部小计 |  |  | 113.093
ST 02 大理石20mm厚（灰色）
567 | 010404001037 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:60厚LC7.5 轻骨料混凝土填充层 | m3
568 | 011102001004 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层表面撒水泥粉 (2)面层材料品种、规格、颜色:大理石20mm厚（灰色） (3)嵌缝材料种类:DTG砂浆擦缝 (4)防护层材料种类:界面剂一道 (5)酸洗、打蜡要求:石材晶面处理、石材六面防护 | m2 | 574.424
|  | 分部小计 |  |  | 574.424
淋浴间档水条
569 | 01B013 | 石材挡水条 | (1)淋浴间档水条 F08-A-1F-P03 (2)石材挡水条50×60 (3)石材晶面处理、石材六面防护 | m | 193.635
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第71页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
踢脚线
570 | 011105006002 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:100mm (2)基层材料种类、规格:18厚玻镁板基层 (3)面层材料品种、规格、颜色:铝合金(装配式金属踢脚线) | m | 5866.05
571 | 011105006003 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:100mm (2)基层材料种类、规格:12 mm高密度水泥纤维板 (3)不锈钢板踢脚板 | m | 2038.62
572 | 011105003009 | 块料踢脚线 | (1)踢脚线高度:100mm (2)粘贴层厚度、材料种类:12mm高密度水泥纤维板 (3)面层材料品种、规格、颜色:楼地面地砖踢脚板 | m2 | 12.68
573 | 011105003010 | 块料踢脚线 | (1)踢脚线高度:100mm (2)粘贴层厚度、材料种类:12mm高密度水泥纤维板 (3)面层材料品种、规格、颜色:楼梯段地砖踢脚板 (4)防护材料种类:无 | m2 | 20.776
吊顶 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
MW -01硅酸钙板吊顶 规格:600*600*0.8mm
574 | 011302001006 | 天棚吊顶 | (1)M8螺纹吊杆 C50吊扣 (2)M8螺纹吊杆 C50吊扣 C50上层轻钢主龙骨、镀锌钢T15主龙骨 C50与T15连接件 (3)硅酸钙板600*600*8mm (4)定制L型加宽铝合金收边条(25*40*3mm) | m2 | 9300.983
AI-01 集成铝板吊顶 300*600*0.8mm
575 | 011302001007 | 天棚吊顶 | (1)直径8mm全牙吊杆 (2)C50*20轻钢主龙骨 (3)集成铝板吊顶 300*600*8mm (4)定制L型加宽铝合金收边条(25*40*3mm) | m2 | 1242.783
|  | 分部小计 |  |  | 10543.766
R16-P02 门急诊大厅、病人通道
576 | 011302001008 | 天棚吊顶 | (1)R16-P02铝单板吊顶大样图 (2)首层 门急诊大厅、病人通道 | m2 | 569.059
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第72页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)直径8mm吊杆 (4)C50*20轻钢主龙骨 (5)18mm玻镁板基层、6mm硅酸钙板基层 (6)6mm硅酸钙板、铝单板1200*2400*2.0mm、密穿冲孔铝板600*2400*2.0mm
577 | 011302001009 | 天棚吊顶 | (1)R16-P02铝单板吊顶大样图 (2)二层病人通道等 (3)直径8mm吊杆 (4)C50*20轻钢主龙骨 (5)18mm玻镁板基层、6mm硅酸钙板基层 (6)6mm硅酸钙板、铝单板1200*2400*2.0mm、密穿冲孔铝板600*2400*2.0mm | m2 | 379.446
578 | 011406001021 | 抹灰面油漆涂料 | (1)3厚面层耐水腻子分遍刮平 (2)抗菌无机涂料 三遍 | m2 | 62.272
|  | 分部小计 |  |  | 1010.778
R09-RT01
579 | 011302001010 | 天棚吊顶 | (1)R09-RT01 (2)电梯厅、前室等 (3)直径8mm全牙吊杆 (4)C50*20轻钢主龙骨、C50*20轻钢次龙骨 (5)18mm玻镁板基层 (6)双层6mm硅酸钙板基层（下层钙板与上层错缝布置） | m2 | 803.47
580 | 011304001002 | 灯带槽 | (1)18mm玻镁板基层 (2)双层6mm硅酸钙板基层 | m2 | 49.245
581 | 011406001022 | 抹灰面油漆涂料 | (1)3厚面层耐水腻子分遍刮平 (2)抗菌无机涂料 三遍 | m2 | 1067.811
窗帘盒
582 | 010810002001 | 木窗帘盒 | (1)窗帘盒材质、规格:200*200 18mm玻镁板基层 (2)防护材料种类:6mm硅酸钙板基层 | m | 1230.83
583 | 010810005001 | 窗帘轨 | (1)窗帘轨材质、规格:成品窗帘轨(暗装 双轨) (2)轨的数量:无 (3)无 | m | 1230.83
584 | 011406001023 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:窗帘盒 (2)基层类型:无 (3)腻子种类、遍数:3 | m2 | 470.944
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第73页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
厚面层耐水腻子分遍刮平 (4)防护材料种类:无 (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:抗菌无机涂料 三遍
585 | 011406001024 | 抹灰面油漆涂料 | (1)3厚面层耐水腻子分遍刮平 (2)防霉无机涂料 三遍 | m2 | 21.388
分部分项
586 | 010606012002 | 钢支架 | (1)天棚吊顶反支撑（含吊杆加长）Φ8镀锌圆钢 (2)超过3.6m | t | 30.739
587 | 011304003002 | 天棚开孔 | (1)天棚开孔 | 个 | 1697
588 | 011304003003 | 天棚开孔 | (1)天棚铝合金(风口) | 个 | 1288
二装部分潮湿空间顶棚
589 | 010904003002 | 楼（地）面砂浆防水(防潮) | (1)潮湿空间顶棚增加1.0厚聚合物水泥防水涂料防潮层 | m2 | 1763.196
棚2（梯间等）
590 | 011301001004 | 天棚抹灰 | (1)原顶天棚，楼梯底面、侧面 (2)5厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 (3)砂浆配合比:2厚纸筋灰罩面 (4)素水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 439.028
591 | 011406001025 | 抹灰面油漆涂料 | (1)原顶天棚，楼梯底面、侧面 (2)抹灰面 (3)无 (4)无 (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:无机防霉涂料饰面 | m2 | 439.028
墙面 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
玻镁基抗菌板
592 | 011207001006 | 墙面装饰板 | (1)建筑墙体 (2)龙骨材料种类、规格、中距:氧化过铝方管横竖向间距400mm、氧化过铝方管竖向间距1200mm(25*25*1mm) (3)基层材料种类、规格:12mm高密度水泥纤维板 (4)面层材料品种、规格、颜色:玻镁基抗菌板 1220*3000*6mm (5)双面胶(≥1mm)、 | m2 | 5451.114
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第74页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
结构胶
无机预涂板
593 | 011201004029 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:轻质墙 (2)找平层砂浆厚度、配合比:整墙20厚1:3水泥砂浆找平 | m2 | 1941.775
594 | 011201004030 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:加气混凝土 (2)找平层砂浆厚度、配合比:整墙20厚1:3水泥砂浆找平 | m2 | 198.86
595 | 011207001007 | 墙面装饰板 | (1)涂刷界面剂 (2)无机预涂板 1200*2440*6mm (3)专用粘结剂黏贴， 2mm同色专用胶嵌缝 | m2 | 2140.635
抗菌防霉无机涂料
596 | 011201004031 | 立面砂浆找平层 | (1)轻质墙 (2)用修补砂浆局部修补墙面. DP砂浆勾实接缝并拉毛接 (3)界面剂1道 (4)8厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 | m2 | 14013.945
597 | 011406001026 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙面 (2)基层类型:抹灰面 (3)腻子种类、遍数:3厚面层耐水腻子分遍刮平 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:抗菌无机涂料底漆两道、抗菌无机涂料面漆两道 | m2 | 14013.945
瓷砖墙面（砖点挂类）
598 | 011204003006 | 块料墙面 | (1)墙体类型:原建筑墙体 (2)点挂 (3)墙面砖(600*1200) (4)100*100*1.5mm镀锌板挂件横竖间距400mm、M8化学锚栓横竖间距400mm (5)满填环氧树脂AB胶(胶粘剂) | m2 | 376.645
599 | 01B014 | 美缝 | (1)2mm美缝剂 | m | 941.613
瓷砖墙面（砖合用前室）
600 | 011204004002 | 干挂石材钢骨架 | (1)L40*40*2镀锌角码长40mm间距400mm (2)40*40*3镀锌钢管横向距离600mm (3)40*40*3镀锌钢管竖向间距400mm | t | 20.592
601 | 011207001008 | 墙面装饰板 | (1)墙面饰面(12mm高 | m2 | 1279.356
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第75页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
密度水泥纤维板)
602 | 011204003007 | 块料墙面 | (1)安装方式:10厚专用胶粘剂 (2)面层材料品种、规格、颜色:防滑砖600*1200*10mm | m2 | 1279.356
603 | 01B015 | 美缝 | (1)2mm美缝剂 | m | 3198.39
瓷砖墙面（砖合用前室）
604 | 011204004003 | 干挂石材钢骨架 | (1)L40*40*2镀锌角码长40mm间距400mm (2)40*40*3镀锌钢管横向距离600mm (3)40*40*3镀锌钢管竖向间距400mm | t | 5.829
605 | 011207001009 | 墙面装饰板 | (1)墙面饰面(12mm高密度水泥纤维板) | m2 | 362.15
606 | 011204003008 | 块料墙面 | (1)安装方式:10厚专用胶粘剂 (2)面层材料品种、规格、颜色:玻化砖750×1500*10mm | m2 | 362.15
607 | 01B016 | 美缝 | (1)2mm美缝剂 | m | 724.3
瓷砖墙面（无防水）
608 | 011201004032 | 立面砂浆找平层 | (1)轻质墙 (2)用修补砂浆局部修补墙面. DP砂浆勾实接缝并拉毛接 (3)界面剂1道 (4)6厚DP(DCA) M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平 (5)6厚DP(DCA) M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面打底抹灰 | m2 | 975.5
609 | 011201004033 | 立面砂浆找平层 | (1)加气混凝土墙 (2)用修补砂浆局部修补墙面. DP砂浆勾实接缝并拉毛接 (3)界面剂1道 (4)6厚DP(DCA) M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平 (5)6厚DP(DCA) M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面打底抹灰 | m2 | 313.92
610 | 011204003009 | 块料墙面 | (1)界面剂一道 (2)5厚专用瓷砖胶粘剂粘结层 (3)墙面砖300*600*10mm | m2 | 1289.42
611 | 01B017 | 美缝 | (1)2mm美缝剂 | m | 6447.1
瓷砖墙面（有防水）
612 | 011201004034 | 立面砂浆找平层 | (1)轻质墙 | m2 | 4407.512
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第76页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)用修补砂浆局部修补墙面. DP砂浆勾实接缝并拉毛接 (3)专用界面剂1道 (4)6厚DP(DCA) M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平 (5)6厚DP(DCA) M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面打底抹灰
613 | 011201004035 | 立面砂浆找平层 | (1)加气混凝土墙 (2)用修补砂浆局部修补墙面. DP砂浆勾实接缝并拉毛接 (3)专用界面剂1道 (4)6厚DP(DCA) M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平 (5)6厚DP(DCA) M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面打底抹灰 | m2 | 488
614 | 040601027004 | 刚性防水 | (1)3.0厚聚合物水泥防水砂浆防水层 | m2 | 4895.512
615 | 011204003010 | 块料墙面 | (1)5厚专用瓷砖胶粘剂粘结层 (2)墙面砖300*600*10mm | m2 | 4895.512
616 | 01B018 | 美缝 | (1)2mm美缝剂 | m | 24477.56
其他装饰 A-WT17
617 | 011207001010 | 墙面装饰板 | (1)铝单板1200*2400*2.0mm | m2 | 21.22
618 | 010606013002 | 零星钢构件 | (1)竖向龙骨40*40*4镀锌管通长龙骨 (2)横向龙骨40*40*3镀锌管通长龙骨 横向间距300mm (3)L70*45*4镀锌角钢 | t | 1.35
门窗 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
619 | 010802001014 | 金属（塑钢）门 | (1)铝合金门(铝合金平开门制作、安装) (2)钢化玻璃δ6 | m2 | 1228.47
620 | 010802001015 | 金属（塑钢）门 | (1)铝合金门(铝合金推拉门制作、安装) (2)钢化玻璃δ6 | m2 | 9.6
621 | 010802004001 | 防盗门 | (1)平板医疗钢质门 (2)无窗房间除(卫生间.洁具间)以外的功能房门均带窗 | m2
|  | 分部小计 |  |  | 1238.07
622 | 010802004002 | 防盗门 | (1)门框、扇材质:成品医疗钢质门（覆木纹膜、含门楣、含门锁、拉手等五金配件及附件） | m2 | 16.2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第77页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)带5mm钢化玻璃观察窗、铝合金烤漆透气百叶
623 | 010802004003 | 防盗门 | (1)门框、扇材质:成品医疗钢质门（覆木纹膜、含门楣、含门锁、拉手等五金配件及附件） | m2 | 2.4
624 | 010802004004 | 防盗门 | (1)门框、扇材质:成品医疗钢质门（覆木纹膜、含门楣、含门锁、拉手等五金配件及附件） (2)带5mm钢化玻璃观察窗 | m2 | 287.8
625 | 010802004005 | 防盗门 | (1)门框、扇材质:成品医疗钢质门（覆木纹膜、含门楣、含门锁、拉手等五金配件及附件） (2)双开门带5mm钢化玻璃观察窗 | m2 | 60.99
626 | 010802004006 | 防盗门 | (1)门框、扇材质:成品医疗钢质门（覆木纹膜、含门楣、含门锁、拉手等五金配件及附件） (2)子母门带5mm钢化玻璃观察窗 | m2 | 8.58
627 | 010802004007 | 防盗门 | (1)门框、扇材质:成品医疗钢质门（覆木纹膜、含门楣、含门锁、拉手等五金配件及附件） (2)单开带5mm钢化玻璃观察窗 | m2 | 303.2
628 | 010802004008 | 防盗门 | (1)门框、扇材质:成品医疗钢质门（覆木纹膜、含门楣、含门锁、拉手等五金配件及附件） (2)铝合金烤漆透气百叶 | m2 | 43.2
629 | 010802004009 | 防盗门 | (1)门框、扇材质:成品医疗电动防辐射钢制移门（覆木纹膜、含门锁、拉手等五金配件及附件） (2)吊装滑动门轨 | m2 | 7.2
|  | 分部小计 |  |  | 729.57
630 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)钢化玻璃δ6 | m2 | 149.1
|  | 分部小计 |  |  | 149.1
紫外线传递窗
631 | 01B019 | 紫外线传递窗 |  | 项
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第78页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
柜子、栏杆等 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
柜子
632 | 011501020001 | 服务台 | (1)台柜规格:3540mm*1100mm*600mm (2)材料种类、规格:免漆板木饰面厚度不低于18mm、工厂定制整体板材、人造石20mm (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:急诊门厅 | m2 | 3.894
633 | 011501020002 | 服务台 | (1)台柜规格:6640mm*1100mm*600mm (2)材料种类、规格:免漆板木饰面厚度不低于18mm、工厂定制整体板材、人造石20mm (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:急诊门厅 | m2 | 7.304
|  | 分部小计 |  |  | 11.198
分部分项
634 | 011501009001 | 厨房低柜 | (1)台柜规格:800mm*600mm (2)材料种类、规格:免漆板木饰面厚度不低于18mm、工厂定制整体板材、人造石20mm (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:ZG01 | m2 | 19.4
635 | 011501010001 | 厨房吊柜 | (1)台柜规格:800mm*350mm (2)材料种类、规格:免漆板木饰面厚度不低于18mm、工厂定制整体板材 (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:ZG01 | m2 | 19.4
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第79页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
636 | 011501009002 | 厨房低柜 | (1)台柜规格:800mm*600mm (2)材料种类、规格:免漆板木饰面厚度不低于18mm、工厂定制整体板材、人造石20mm (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:ZG02 | m2
637 | 011501010002 | 厨房吊柜 | (1)台柜规格:800mm*350mm (2)材料种类、规格:免漆板木饰面厚度不低于18mm、工厂定制整体板材 (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:ZG02 | m2
638 | 011501009003 | 厨房低柜 | (1)台柜规格:800mm*600mm (2)材料种类、规格:免漆板木饰面厚度不低于18mm、工厂定制整体板材、人造石20mm (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:CG01 | m2 | 3.024
639 | 011501010003 | 厨房吊柜 | (1)台柜规格:2600mm*900mm*350mm (2)材料种类、规格:免漆板木饰面厚度不低于18mm、工厂定制整体板材 (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:CG01 | m2 | 3.024
640 | 011501009004 | 厨房低柜 | (1)台柜规格:800mm*600mm (2)材料种类、规格:免漆板木饰面厚度不低于18mm、工厂定制整体板材、人造石20mm (3)五金种类、规格:普通五金 | m2 | 2.984
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第80页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:CG02
641 | 011501010004 | 厨房吊柜 | (1)台柜规格:900mm*350mm (2)材料种类、规格:免漆板木饰面厚度不低于18mm、工厂定制整体板材 (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:CG02 | m2 | 2.984
642 | 011501009005 | 厨房低柜 | (1)台柜规格:800mm*600mm (2)材料种类、规格:免漆板木饰面厚度不低于18mm、工厂定制整体板材、人造石20mm (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:CG03 | m2 | 2.792
643 | 011501010005 | 厨房吊柜 | (1)台柜规格:900mm*350mm (2)材料种类、规格:免漆板木饰面厚度不低于18mm、工厂定制整体板材 (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:CG03 | m2 | 2.792
644 | 011501009006 | 厨房低柜 | (1)台柜规格:800mm*600mm (2)材料种类、规格:免漆板木饰面厚度不低于18mm、工厂定制整体板材、人造石20mm (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:CG04 | m2 | 8
645 | 011501010006 | 厨房吊柜 | (1)台柜规格:900mm*350mm (2)材料种类、规格:免漆板木饰面厚度不低于18mm、工厂定制 | m2 | 8
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第81页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
整体板材 (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:CG04
646 | 011501009007 | 厨房低柜 | (1)台柜规格:800mm*600mm (2)材料种类、规格:免漆板木饰面厚度不低于18mm、工厂定制整体板材、人造石20mm (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:CG05 | m2
647 | 011501010007 | 厨房吊柜 | (1)台柜规格:800mm*350mm (2)材料种类、规格:免漆板木饰面厚度不低于18mm、工厂定制整体板材 (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:CG05 | m2
648 | 011501009008 | 厨房低柜 | (1)台柜规格:800mm*600mm (2)材料种类、规格:免漆板木饰面厚度不低于18mm、工厂定制整体板材、人造石20mm (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:CG06 | m2
649 | 011501010008 | 厨房吊柜 | (1)台柜规格:800mm*350mm (2)材料种类、规格:免漆板木饰面厚度不低于18mm、工厂定制整体板材 (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:CG06 | m2
650 | 011501009009 | 厨房低柜 | (1)台柜规格:800mm*600mm | m2 | 1.68
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第82页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)材料种类、规格:免漆板木饰面厚度不低于18mm、工厂定制整体板材、人造石20mm (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:G01
651 | 011501010009 | 厨房吊柜 | (1)台柜规格:800mm*350mm (2)材料种类、规格:免漆板木饰面厚度不低于18mm、工厂定制整体板材 (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:G01 | m2 | 1.68
652 | 011501009010 | 厨房低柜 | (1)台柜规格:800mm*600mm (2)材料种类、规格:免漆板木饰面厚度不低于18mm、工厂定制整体板材、人造石20mm (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:G02 | m2 | 2.48
653 | 011501010010 | 厨房吊柜 | (1)台柜规格:800mm*350mm (2)材料种类、规格:免漆板木饰面厚度不低于18mm、工厂定制整体板材 (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:G02 | m2 | 2.48
654 | 011501009011 | 厨房低柜 | (1)台柜规格:800mm*600mm (2)材料种类、规格:免漆板木饰面厚度不低于18mm、工厂定制整体板材、人造石20mm (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍 | m2 | 2.48
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第83页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
数:无 (6)施工部位:G03
655 | 011501010011 | 厨房吊柜 | (1)台柜规格:800mm*350mm (2)材料种类、规格:免漆板木饰面厚度不低于18mm、工厂定制整体板材 (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:G03 | m2 | 2.48
|  | 分部小计 |  |  | 85.68
分部分项
656 | 011207001011 | 墙面装饰板 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:无 (2)隔离层材料种类、规格:无 (3)基层材料种类、规格:无 (4)面层材料品种、规格、颜色:纤维陶瓷板 6厚 (5)压条材料种类、规格:无 (6)01/GD24 | m2 | 22.323
分部分项
657 | 011501008001 | 木壁柜 | (1)台柜规格:3000*0.82mm (2)材料种类、规格:18mm免漆板、工厂定制整体板材 (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:病房柜子 | m2 | 450.3
分部分项
658 | 011501022001 | 办公台 | (1)台柜规格:800mm*600mm (2)材料种类、规格:免漆板木饰面厚度不低于18mm、工厂定制整体板材、白色人造石20mm (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:G11 | m | 56
659 | 011501022002 | 办公台 | (1)台柜规格:800mm*6 | m | 30
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第84页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
00mm (2)材料种类、规格:免漆板木饰面厚度不低于18mm、工厂定制整体板材、白色人造石20mm (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:G12
660 | 011501022003 | 办公台 | (1)台柜规格:800mm*600mm (2)材料种类、规格:免漆板木饰面厚度不低于18mm、工厂定制整体板材、白色人造石20mm (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:G13 | m | 31.75
661 | 011501022004 | 办公台 | (1)台柜规格:800mm*600mm (2)材料种类、规格:免漆板木饰面厚度不低于18mm、工厂定制整体板材、白色人造石20mm (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:G14 | m | 2.7
662 | 011501022005 | 办公台 | (1)台柜规格:800mm*600mm (2)材料种类、规格:免漆板木饰面厚度不低于18mm、工厂定制整体板材、白色人造石20mm (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:G15 | m | 4.2
663 | 011501022006 | 办公台 | (1)台柜规格:800mm*600mm (2)材料种类、规格:免漆板木饰面厚度不低于18mm、工厂定制整体板材、白色人造石20mm (3)五金种类、规格: | m | 9
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第85页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:G16
664 | 011501022007 | 办公台 | (1)台柜规格:800mm*600mm (2)材料种类、规格:免漆板木饰面厚度不低于18mm、工厂定制整体板材、白色人造石20mm (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:G17 | m | 8.5
665 | 011501022008 | 办公台 | (1)台柜规格:800mm*600mm (2)材料种类、规格:免漆板木饰面厚度不低于18mm、工厂定制整体板材、白色人造石20mm (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:G18 | m | 8.7
666 | 011501022009 | 办公台 | (1)台柜规格:800mm*600mm (2)材料种类、规格:免漆板木饰面厚度不低于18mm、工厂定制整体板材、白色人造石20mm (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:G19 | m | 28.8
667 | 011501022010 | 办公台 | (1)台柜规格:800mm*600mm (2)材料种类、规格:免漆板木饰面厚度不低于18mm、工厂定制整体板材、白色人造石20mm (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:G20 | m
|  | 分部小计 |  |  | 652.273
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第86页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
668 | 011501009012 | 厨房低柜 | (1)台柜规格:800mm*500mm (2)材料种类、规格:免漆板木饰面厚度不低于18mm、工厂定制整体板材、白色人造石20mm (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:G20 | m2 | 1.52
669 | 011501010012 | 厨房吊柜 | (1)台柜规格:800mm*350mm (2)材料种类、规格:免漆板木饰面厚度不低于18mm、工厂定制整体板材、白色人造石20mm (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:G11 | m2 | 17.6
670 | 011501010013 | 厨房吊柜 | (1)台柜规格:800mm*350mm (2)材料种类、规格:免漆板木饰面厚度不低于18mm、工厂定制整体板材、白色人造石20mm (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:G12 | m2
671 | 011501010014 | 厨房吊柜 | (1)台柜规格:800mm*350mm (2)材料种类、规格:免漆板木饰面厚度不低于18mm、工厂定制整体板材、白色人造石20mm (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:G13 | m2 | 19.48
672 | 011501010015 | 厨房吊柜 | (1)台柜规格:800mm*350mm (2)材料种类、规格:免漆板木饰面厚度不低于18mm、工厂定制整体板材、白色人造石20mm | m2 | 2.16
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第87页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:G14
673 | 011501010016 | 厨房吊柜 | (1)台柜规格:800mm*350mm (2)材料种类、规格:免漆板木饰面厚度不低于18mm、工厂定制整体板材、白色人造石20mm (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:G15 | m2 | 3.36
674 | 011501010017 | 厨房吊柜 | (1)台柜规格:800mm*350mm (2)材料种类、规格:免漆板木饰面厚度不低于18mm、工厂定制整体板材、白色人造石20mm (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:G16 | m2 | 1.92
675 | 011501010018 | 厨房吊柜 | (1)台柜规格:800mm*350mm (2)材料种类、规格:免漆板木饰面厚度不低于18mm、工厂定制整体板材、白色人造石20mm (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:G17 | m2 | 6.8
676 | 011501010019 | 厨房吊柜 | (1)台柜规格:800mm*350mm (2)材料种类、规格:免漆板木饰面厚度不低于18mm、工厂定制整体板材、白色人造石20mm (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:G18 | m2 | 1.76
677 | 011501010020 | 厨房吊柜 | (1)台柜规格:800mm*3 | m2 | 4.84
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第88页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
50mm (2)材料种类、规格:免漆板木饰面厚度不低于18mm、工厂定制整体板材、白色人造石20mm (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:G19
678 | 011501010021 | 厨房吊柜 | (1)台柜规格:1300mm*350mm (2)材料种类、规格:免漆板木饰面厚度不低于18mm、工厂定制整体板材、白色人造石20mm (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:G20 | m2 | 2.47
|  | 分部小计 |  |  | 61.91
分部分项
679 | 011501008002 | 木壁柜 | (1)台柜规格:3000*0.82mm (2)材料种类、规格:免漆板木饰面厚度不低于18mm、工厂定制整体板材 (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:值班室柜子（无做法参病房） | m2
分部分项
680 | 011210003001 | 玻璃隔断 | (1)边框材料种类、规格:MT-07防指纹处理本色不锈钢拉丝、1.2mm (2)玻璃品种、规格、颜色:TG-01钢化玻璃、6mm (3)嵌缝、塞口材料品种:无 (4)施工部位:各窗口玻璃隔断 | m2 | 20.1
分部分项
681 | 011503007001 | 塑料靠墙扶手 | (1)扶手材料种类、规格:成品PVC扶手 | m | 861.522
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第89页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)固定配件种类:预埋铁件 (3)防护材料种类:无 (4)施工部位:走道等扶手
682 | 011503005003 | 金属靠墙扶手 | (1)扶手材料种类、规格: 304不锈钢内管+ABS防滑壁挂凳 (2)固定配件种类:无 (3)防护材料种类:无 (4)国标图集12J926第K7页 | m | 184
分部分项
683 | 011502001001 | 金属装饰线 | (1)W07 (2)基层类型:无 (3)线条材料品种、规格、颜色:金属饰面，展开宽度50.7mm (4)防护材料种类:无 | m | 1381.5
684 | 011502001002 | 金属装饰线 | (1)W31 (2)基层类型:无 (3)线条材料品种、规格、颜色:金属饰面，展开宽度36mm (4)防护材料种类:无 | m | 1814.05
685 | 011502001003 | 金属装饰线 | (1)W32/W33 (2)基层类型:无 (3)线条材料品种、规格、颜色:半径10mm铝合金阳角护条 (4)防护材料种类:无 | m | 4217.67
686 | 011206001001 | 石材零星项目 | (1)基层类型、部位:窗台石 (2)安装方式:湿贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:人造石饰面 25mm (4)缝宽、嵌缝材料种类:无 (5)防护材料种类:石材养护液六面防护、石材表面结晶处理 (6)磨光、酸洗、打蜡要求:石材倒角、磨边(石材磨小圆边、倒边) | m2 | 60.598
HP-03抗倍特板、18mm
687 | 011210005001 | 成品隔断 | (1)隔断材料品种、规格、颜色:HP-03抗倍特板、18mm (2)配件品种、规格:完成工艺的所有五金配件 (3)施工部位:卫生间隔断板 | m2 | 192.72
688 | 011210005002 | 成品隔断 | (1)隔断材料品种、规格、颜色:HP-03抗倍 | m2 | 81
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第90页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
特板、18mm (2)配件品种、规格:完成工艺的所有五金配件 (3)施工部位:小便斗隔断板
分部分项
689 | 01B020 | 石材磨边 | (1)石材磨边 | m | 288.44
690 | 01B021 | 瓷砖倒角 | (1)瓷砖倒角、开孔(倒角、抛光) | m | 2834.3
691 | 011206001002 | 石材零星项目 | (1)基层类型、部位:无 (2)安装方式:无 (3)面层材料品种、规格、颜色:石材地面晶化 (4)缝宽、嵌缝材料种类:无 (5)防护材料种类:无 (6)磨光、酸洗、打蜡要求:石材倒角、磨边(石材磨小圆边、倒边) (7)柜体石材 | m2 | 148.284
分部分项
692 | 011505001001 | 洗漱台 | (1)材料品种、规格、颜色:浴厕配件(大理石洗漱台 ＞1m2) (2)支架、配件品种、规格:无 | m2 | 108.18
病房综合楼二 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
上部主体 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
693 | 010402001008 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块、100mm厚、A5.0 (2)墙体类型、砌筑高度:内外墙、部分超过3.6m (3)砂浆强度等级:加气混凝土专用砂浆砌筑 | m3 | 103.48
694 | 010402001009 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块、200mm厚、A5.0 (2)墙体类型、砌筑高度:内外墙、部分超过3.6m (3)砂浆强度等级:加气混凝土专用砂浆砌筑 | m3 | 642.53
695 | 010402001010 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块、200mm厚、A5.0 | m3 | 12.237
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第91页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)墙体类型、砌筑高度:内外墙、部分超过3.6m (3)砂浆强度等级:加气混凝土专用砂浆砌筑 (4)圆弧形
696 | 010402001011 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块、200mm厚、A3.5 (2)墙体类型、砌筑高度:管道井墙、部分超过3.6m (3)砂浆强度等级:加气混凝土专用砂浆砌筑 | m3 | 31.534
697 | 010401003002 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖240×115×53 (2)墙体类型、砌筑高度:屏蔽室内墙、4.8m (3)砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 | m3 | 34.76
698 | 010405001003 | 砌筑超高增加费 | (1)超高高度:超过3.6m | m3 | 216.918
699 | 010607005005 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)材料品种、规格:钢丝网 (2)不同材料基体交接处\楼梯间等人流通道 | m2 | 2631.623
700 | 010607005006 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)材料品种、规格:耐碱玻璃纤维网格布 (2)加固方式:挂贴 (3)外墙两种墙体交接处加贴200宽 | m2 | 182.2
701 | 010401001003 | 砖基础 | (1)砖品种、规格、强度等级:200厚轻质混凝土小型空心砌块 (2)基础类型:砖基础，一层正负零与地下室底板高差 (3)砂浆强度等级:M10 预拌水泥砂浆 (4)防潮层材料种类:无 | m3 | 43.126
702 | 010404001038 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:C20泵送商品混凝土 (2)空心砌块孔内用Cb20混凝土灌实 | m3 | 17.25
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
703 | 010502001007 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C45 | m3 | 60.813
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第92页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
704 | 010502001008 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 103.861
705 | 010502002003 | 构造柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 83.205
706 | 010503002004 | 矩形梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 9.624
707 | 010503002005 | 矩形梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:密实性C30 （P8） (3)斜梁 | m3 | 7.69
708 | 010503002006 | 矩形梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:密实性C30 （P8） | m3 | 6.418
709 | 010503001002 | 基础梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 (3)0.00以下墙基 | m3
710 | 010503004005 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C30 (3)外墙墙基砼 | m3
711 | 010504001010 | 直形墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C25 (3)100mm以外 大样等 | m3 | 68.376
712 | 010504001011 | 直形墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 9.599
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第93页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)梁板面高低差矮墙
713 | 010503004006 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3
714 | 010503004007 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 10.291
715 | 010503004008 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C20细石混凝土 (3)房间出屋面、有水房间、变配电室、消控室 | m3 | 22.583
716 | 010503005003 | 过梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 5.816
717 | 010505008002 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.706
718 | 010507005003 | 压顶 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.076
719 | 010505001017 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 406.526
720 | 010505001018 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:密实性C30 （P8） | m3 | 289.447
721 | 010505001019 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C | m3 | 32.321
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第94页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
45 (3)梁柱节点：柱砼强度等级-梁板混凝土强度等级＞5MPa
722 | 010505006003 | 栏板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.86
723 | 010506001005 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式 (4)梯板厚度（不含梯阶）:120mm (5)四跑楼梯 (6)滑动支座做法详16G101-2 第41页 5厚聚四氟乙烯板 | m2 | 84.14
724 | 010506001006 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式 (4)梯板厚度（不含梯阶）:120mm (5)双跑楼梯 (6)滑动支座做法详16G101-2 第41页 5厚聚四氟乙烯板 | m2 | 55.08
725 | 010501006001 | 设备基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 22.83
726 | 010503002007 | 矩形梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30-C45混凝土补差 (3)梁柱节点：柱砼强度等级-梁板混凝土强度等级＞5MPa | m3 | 3.505
727 | 010507007002 | 其他构件 | (1)构件的类型:抱框固定块，以固定门窗 (2)构件规格:60*100 (3)部位:门窗洞口四周砖墙内 | m3 | 5.37
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第95页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (5)混凝土强度等级:C25
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
728 | 010515001057 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB300、Φ6 | t | 7.554
729 | 010515001058 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB300、Φ8 | t | 0.882
730 | 010515001059 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB300、Φ10 | t | 0.283
731 | 010515001060 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ6 | t | 2.149
732 | 010515001061 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ8 | t | 36.886
733 | 010515001062 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ10 | t | 35.525
734 | 010515001063 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ12 | t | 15.803
735 | 010515001064 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ14 | t | 7.356
736 | 010515001065 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ16 | t | 3.413
737 | 010515001066 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ18 | t | 1.379
738 | 010515001067 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ20 | t | 38.259
739 | 010515001068 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ22 | t | 0.789
740 | 010515001069 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ25 | t | 18.501
741 | 010515009005 | 支撑钢筋（铁马） | (1)钢筋种类:HRB400 (2)规格:Φ10 | t | 1.012
742 | 010515009006 | 支撑钢筋（铁马） | (1)钢筋种类:HRB400 (2)规格:Φ25 | t | 0.629
分部分项
743 | 010515001070 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB300、Φ6 (2)弧形 | t | 0.392
744 | 010515001071 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ8 (2)弧形 | t | 3.319
745 | 010515001072 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ10 (2)弧形 | t | 0.393
746 | 010515001073 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ12 (2)弧形 | t | 0.961
747 | 010515001074 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:H | t | 1.143
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第96页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
RB400、Φ16 (2)弧形
748 | 010515001075 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ20 (2)弧形 | t | 11.997
749 | 010515001076 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ25 (2)弧形 | t | 0.204
分部分项
750 | 010516006005 | 电渣压力焊接 | (1)规格:电渣压力焊接φ≤18 | 个 | 1950
751 | 010516006006 | 电渣压力焊接 | (1)规格:电渣压力焊接φ≤32 | 个 | 1380
752 | 010516003005 | 机械连接 | (1)连接方式:钢筋直螺纹连接 (2)螺纹套筒种类:无 (3)规格:φ22 | 个 | 36
753 | 010516003006 | 机械连接 | (1)连接方式:钢筋直螺纹连接 (2)螺纹套筒种类:无 (3)规格:φ25 | 个 | 188
屋面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
屋1:种植屋面
754 | 011101006033 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:LC5.0轻骨料混凝土找坡层最薄处30厚，找坡2%（平均厚度89mm） | m2 | 298.01
755 | 011001001004 | 保温隔热屋面 | (1)保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料，B1级 (2)隔气层材料品种、厚度:无 (3)粘结材料种类、做法:无 (4)防护材料种类、做法:无 | m2 | 298.01
756 | 011101006034 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚DSM15砂浆找平层 | m2 | 298.01
757 | 010902002006 | 屋面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚 (3)增强材料种类:无 | m2 | 298.01
758 | 010902001010 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:2.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N）无胎 (2)防水层数:一层 (3)防水层做法:无 | m2 | 298.01
759 | 010902001011 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:4.0厚弹性体（S | m2 | 298.01
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第97页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
BS）改性沥青耐根穿刺防水卷材（复合铜胎基） (2)防水层数:一层 (3)防水层做法:无
760 | 011003001007 | 隔离层 | (1)隔离层部位:屋面 (2)隔离层材料品种:按10mm厚M20地面砂浆计入 (3)隔离层做法:无 (4)粘贴材料种类:无 | m2 | 298.01
761 | 011101006035 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚DSM15砂浆保护层 | m2 | 298.01
762 | 040201009003 | 塑料排水板 | (1)材料品种、规格:20高凹凸型排水板 | m2
763 | 040201021003 | 土工合成材料 | (1)材料品种、规格:≥200g/m2无纺布过滤层 (2)搭接方式:满足设计规范要求 | m2
764 | 010901006002 | 种植屋面 | (1)过滤层、排（蓄）水层做法:≥200g/m2无纺布过滤层、20高凹凸型排水板 (2)防水层数、做法:无 | m2 | 298.01
765 | 050101009002 | 种植土回(换)填 | (1)弃土运距:投标单位自行考虑 (2)回填土质要求:种植土回填 (3)取土运距:投标单位自行考虑 (4)回填厚度:100-300厚 | m3 | 89.403
766 | 050201003001 | 路牙铺设 | (1)垫层厚度、材料种类:100厚L形混凝土成品预制挡土构件 (2)路牙材料种类、规格:做法参14J206，1-14 (3)砂浆强度等级:1：3水泥砂浆 | m | 107.086
屋2：地砖上人屋面（上人保温屋面/露台）
767 | 011101006036 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:LC5.0轻骨料混凝土找坡层最薄处30厚，找坡2%（平均厚度64mm） | m2 | 651.589
768 | 011001001005 | 保温隔热屋面 | (1)保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料，B1级 (2)隔气层材料品种、厚度:无 (3)粘结材料种类、做 | m2 | 651.589
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第98页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
法:无 (4)防护材料种类、做法:无
769 | 011101006037 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚DSM15聚合物水泥砂浆找平层 | m2 | 651.589
770 | 010902002007 | 屋面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚 (3)增强材料种类:无 | m2 | 709.647
771 | 010902001012 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N）无胎 (2)防水层数:两层 (3)防水层做法:无 | m2 | 709.647
772 | 011003001008 | 隔离层 | (1)隔离层部位:屋面 (2)隔离层材料品种:按10mm厚M20地面砂浆计入 (3)隔离层做法:无 (4)粘贴材料种类:无 | m2 | 651.589
773 | 011102003013 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚DSM20聚合物水泥砂浆粘结层 (2)面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑地砖面层，400×400 (3)嵌缝材料种类:DTG防水砂浆勾缝 (4)防护层材料种类:无 (5)酸洗、打蜡要求:无 | m2 | 651.589
774 | 01B022 | 泛水 | (1)详12J200-1 1、2/A14 (2)含屋面1非种植部分 | m | 245.885
屋3：涂料屋面（不上人保温屋面）用于电梯间、室内楼梯间顶部
775 | 011101006038 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:LC5.0轻骨料混凝土找坡层最薄处30厚，找坡2%（平均厚度99mm） | m2 | 25.566
776 | 011001001006 | 保温隔热屋面 | (1)保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料，B1级 (2)隔气层材料品种、厚度:无 (3)粘结材料种类、做法:无 (4)防护材料种类、做法:无 | m2 | 25.566
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第99页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
777 | 011101006039 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚DSM15聚合物水泥砂浆找平层 | m2 | 25.566
778 | 010902002008 | 屋面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚 (3)增强材料种类:无 | m2 | 28.414
779 | 010902001013 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N）无胎 (2)防水层数:两层 (3)防水层做法:无 | m2 | 28.414
780 | 011003001009 | 隔离层 | (1)隔离层部位:屋面 (2)隔离层材料品种:按10mm厚M20地面砂浆计入 (3)隔离层做法:无 (4)粘贴材料种类:无 | m2 | 25.566
781 | 011101003017 | 细石混凝土楼地面 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土保护层 (2)面层厚度、混凝土强度等级:无 | m2 | 25.566
782 | 010515001077 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:冷拔φ4双向@150 | t | 0.034
783 | 010902008005 | 屋面变形缝 | (1)嵌缝材料种类:设分格缝缝宽20，内填DSM15砂浆，纵横间距≤10M (2)止水带材料种类:无 (3)盖缝材料:无 (4)防护材料种类:无 | m | 5.113
784 | 011406001027 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:屋面 (2)基层类型:无 (3)腻子种类、遍数:无 (4)防护材料种类:无 (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:浅色KCM耐磨涂料（一底两面） | m2 | 25.566
785 | 01B023 | 泛水 | (1)详12J200-1 1、2/A14 | m | 21.814
屋4：涂料屋面（不上人无保温屋面）用于室外楼梯屋面、无保温设备间小屋面
786 | 011101006040 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:LC5.0轻骨料混凝土找坡层最薄处30厚，找坡2%（平均厚度72mm） | m2 | 93.826
787 | 011101006041 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆 | m2 | 93.826
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第100页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
配合比:20厚DSM15聚合物水泥砂浆找平层
788 | 010902002009 | 屋面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚 (3)增强材料种类:无 | m2 | 108.547
789 | 010902001014 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N）无胎 (2)防水层数:两层 (3)防水层做法:无 | m2 | 108.547
790 | 011003001010 | 隔离层 | (1)隔离层部位:屋面 (2)隔离层材料品种:按10mm厚M20地面砂浆计入 (3)隔离层做法:无 (4)粘贴材料种类:无 | m2 | 93.826
791 | 011101003018 | 细石混凝土楼地面 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土保护层 (2)面层厚度、混凝土强度等级:无 | m2 | 93.826
792 | 010515001078 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:冷拔φ4双向@150 | t | 0.124
793 | 010902008006 | 屋面变形缝 | (1)嵌缝材料种类:设分格缝缝宽20，内填DSM15砂浆，纵横间距≤10M (2)止水带材料种类:无 (3)盖缝材料:无 (4)防护材料种类:无 | m | 18.765
794 | 011406001028 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:屋面 (2)基层类型:无 (3)腻子种类、遍数:无 (4)防护材料种类:无 (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:浅色KCM耐磨涂料（一底两面） | m2 | 93.826
795 | 01B024 | 泛水 | (1)详12J200-1 1、2/A14 | m | 69.109
屋5：不上人屋面（用于雨棚、管井顶盖等）
796 | 011101006042 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚DSM15聚合物水泥砂浆找平层 | m2 | 16.364
797 | 010902002010 | 屋面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚 (3)增强材料种类:无 | m2 | 21.141
798 | 011406001029 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:屋面 | m2 | 16.364
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第101页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)基层类型:无 (3)腻子种类、遍数:无 (4)防护材料种类:无 (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:浅色KCM耐磨涂料（一底两面）
外墙面保温（内保温） | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
799 | 011001003006 | 保温隔热墙面 | (1)保温隔热部位:外墙 砌体、砼墙 (2)保温隔热方式:内保温 (3)踢脚线、勒脚线保温做法:无 (4)龙骨材料品种、规格:无 (5)保温隔热面层材料品种、规格、性能:无 (6)保温隔热材料品种、规格及厚度:KK无机活性墙体隔热保温砂浆分层抹平 15mm (7)增强网及抗裂防水砂浆种类:一道耐碱玻璃纤维网格布、5厚抗裂砂浆 (8)粘结材料种类及做法:专用界面剂甩毛 (9)防护材料种类及做法:无 | m2 | 1493.428
800 | 011001003007 | 保温隔热墙面 | (1)保温隔热部位:外墙 砌体、砼墙弧形 (2)保温隔热方式:内保温 (3)踢脚线、勒脚线保温做法:无 (4)龙骨材料品种、规格:无 (5)保温隔热面层材料品种、规格、性能:无 (6)保温隔热材料品种、规格及厚度:KK无机活性墙体隔热保温砂浆分层抹平 15mm (7)增强网及抗裂防水砂浆种类:一道耐碱玻璃纤维网格布、5厚抗裂砂浆 (8)粘结材料种类及做法:专用界面剂甩毛 (9)防护材料种类及做法:无 | m2 | 103.072
其他一般土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
801 | 011503005004 | 金属靠墙扶手 | (1)详国标22J403 HC3-4-22 | m
802 | 011503001006 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)扶手材料种类、规格:Φ60*2不锈钢管 | m | 18.724
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第102页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)栏杆材料种类、规格:30*3不锈方钢管 (3)栏板材料种类、规格、颜色:无 (4)固定配件种类:无 (5)防护材料种类:900mm高楼梯栏杆， 详22J403-1-A6/B16
803 | 011503001007 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)扶手材料种类、规格:Φ60*2不锈钢管 (2)栏杆材料种类、规格:30*3不锈方钢管 (3)栏板材料种类、规格、颜色:无 (4)固定配件种类:无 (5)防护材料种类:1100mm高楼梯栏杆， 详22J403-1-A6/B16 | m | 1.985
804 | 011503001008 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)扶手材料种类、规格:Φ40*2不锈钢管、Φ30*2不锈钢管 (2)栏杆材料种类、规格:Φ40*3不锈钢管 (3)栏板材料种类、规格、颜色:Φ20*1.5不锈钢管 (4)固定配件种类:无 (5)防护材料种类:无 (6)900mm高楼梯栏杆， 详12J926-F8 | m | 27.147
805 | 011503001009 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)扶手材料种类、规格:Φ60*2不锈钢管、Φ30*2不锈钢管 (2)栏杆材料种类、规格:Φ40*3不锈钢管 (3)栏板材料种类、规格、颜色:Φ20*1.5不锈钢管 (4)固定配件种类:无 (5)防护材料种类:无 (6)1100mm高楼梯栏杆， 详12J926-F8 | m | 1.81
806 | 011503005005 | 金属靠墙扶手 | (1)扶手材料种类、规格:Φ60*2不锈钢管、Φ30*2不锈钢管、Φ25*2不锈钢管 (2)固定配件种类:无 (3)防护材料种类:无 (4)靠墙扶手， 详12J926-F8 | m | 52.747
807 | 010516002005 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:钢板、钢材 (2)规格:6钢板+φ8圆钢 (3)铁件尺寸:90*90 (4)预埋铁件详见22J304-M1/5-19 | t | 0.009
808 | 010516002006 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:钢板、 | t | 0.105
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第103页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
钢材 (2)规格:12钢板+φ12圆钢 (3)铁件尺寸:160*160 (4)预埋铁件详见12J926-M1、M3/F9
809 | 010516002007 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:钢板、钢材 (2)规格:6钢板+φ8圆钢 (3)铁件尺寸:80*80 (4)预埋铁件详见12J926-M1、M3/F9 | t | 0.011
810 | 011102001005 | 石材楼地面 | (1)素水泥浆一道（内掺建筑胶） (2)结合层厚度、砂浆配合比:20厚、1:3干硬性水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:30厚烧毛花岗石板 (4)嵌缝材料种类:DTG砂浆灌缝 (5)防护层材料种类:无 (6)酸洗、打蜡要求:无 (7)无障碍坡道、室外坡道 详图集GB12J003-12A/A8 | m2
811 | 011107001002 | 石材台阶面 | (1)素水泥浆一道（内掺建筑胶） (2)结合层材料种类:20厚、1:3干硬性水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:30厚、花岗岩板面层（台口加厚） (4)勾缝材料种类:1:1水泥砂浆勾缝 (5)防滑条材料种类、规格:无 (6)防护材料种类:无 (7)室外台阶 GB12J003-11A/B3 | m2
812 | 010404001039 | 垫层 | (1)素土夯实 (2)垫层材料种类、配合比、厚度:300厚、3:7灰土分两步夯实，宽出面层100 (3)室外台阶平台 12J003-11B/B3 | m3
813 | 010501001004 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、预拌非泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第104页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
814 | 011102001006 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚、1:3干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:30厚、花岗岩板面层 (3)嵌缝材料种类:1:1水泥砂浆勾缝 (4)防护层材料种类:无 (5)酸洗、打蜡要求:无 (6)室外台阶平台 GB12J003-11A/B3 | m2
室外台阶做法详GB12J003-11A/B3（余同）
815 | 011107001003 | 石材台阶面 | (1)室外台阶做法详GB12J003-11A/B3（余同） (2)结合层材料种类:20厚1∶3干硬性水泥砂浆结合层 (3)面层材料品种、规格、颜色:30厚花岗岩板面层,1∶1水泥砂浆勾缝,台口加厚 (4)勾缝材料种类:素水泥浆一道(内掺建筑胶) (5)防滑条材料种类、规格:无 (6)防护材料种类:60厚C20混凝土，台阶面向外坡1% (7)300厚粒径10~40卵石(砾石)M2.5混合砂浆分两步灌注(或300厚3:7灰土分两步夯实)，宽出面层100 | m2 | 18.06
816 | 011102001007 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1∶3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:30厚花岗岩板面层,1∶1水泥砂浆勾缝,台口加厚 (3)嵌缝材料种类:60厚C20混凝土 (4)防护层材料种类:300厚粒径10~40卵石(砾石)M2.5混合砂浆分两步灌注(或300厚3:7灰土分两步夯实)，宽出面层100 (5)酸洗、打蜡要求:无 | m2 | 86.412
室外坡道做法详GB12J003-12A/A8
817 | 010403009002 | 石坡道 | (1)垫层材料种类、厚 | m2 | 42.097
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第105页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
度:100厚C20混凝士 (2)石料种类、规格:100厚毛面花岗岩(或其他天然石材)板面层水泥浆灌缝，30厚1:3千硬性水泥砂浆结合层 (3)护坡厚度、高度:300厚粒径10~40卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆(或300厚3:7灰土分两步夯实)，宽出面层300 (4)石表面加工要求:无 (5)勾缝要求:无 (6)勾缝要求砂浆强度等级、配合比:无
室外散水做法详GB12J003-3A/A1
818 | 010507001002 | 散水、坡道 | (1)垫层材料种类、厚度:300厚粒径10~40卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆(或300厚3:7灰土分两步夯实)，宽出面层300 (2)面层厚度:200厚毛面花岗岩板面层水泥浆擦缝，30厚1:3千硬性水泥砂浆结合层 (3)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土 (4)混凝土强度等级:60厚C15 (5)变形缝填塞材料种类:密封膏嵌缝 | m2 | 95.622
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
楼6 水泥砂浆楼面
819 | 011101006043 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:LC7.5轻集料混凝土垫层 (2)暂按平均60mm厚计 | m2
820 | 010404001040 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:LC7.5轻集料混凝土垫层 | m3 | 3.973
821 | 011101001005 | 水泥砂浆楼地面 | (1)素水泥浆遍数:界面剂1道 (2)面层厚度、砂浆配合比:20厚DSM20砂浆面层，表面适量水泥粉抹压平整 | m2 | 82.026
7-1 地坪漆细石混凝土隔声楼面
822 | 011101006044 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:LC7.5轻集料混凝土垫层 | m2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第106页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)暂按平均60mm厚计
823 | 010404001041 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:LC7.5轻集料混凝土垫层 | m3 | 2.305
824 | 010201017005 | 褥垫层 | (1)厚度:>5厚 (2)材料品种及比例:减振垫板(毡) | m2 | 76.843
825 | 011101003019 | 细石混凝土楼地面 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石砼，表面撒1:1水泥石子随打随抹光，表面涂密封固化剂 (2)面层厚度、混凝土强度等级:无 | m2 | 76.843
826 | 011003003005 | 防腐涂料 | (1)涂刷部位:地面防滑涂料 (2)基层材料类型:无 (3)刮腻子的种类、遍数:无 (4)涂料品种、刷涂遍数:KCM耐磨漆(地面 一遍) | m2 | 76.843
楼1-1细石混凝土露面
827 | 010404001042 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:LC7.5轻集料混凝土垫层 | m3 | 10.848
828 | 011101003020 | 细石混凝土楼地面 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道 (2)面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石砼，表面撒1:1水泥石子随打随抹光 | m2 | 49.855
楼梯
829 | 011106002004 | 块料楼梯面层 | (1)面层材料品种、规格、颜色:带成品防滑条防滑地砖 | m2
830 | 011108004003 | 水泥砂浆零星项目 | (1)工程部位:梯侧 (2)找平层厚度、砂浆配合比:5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛+2厚纸筋灰罩面 (3)面层厚度、砂浆厚度:无 | m2
831 | 011406001030 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:梯侧 (2)基层类型:抹灰面 (3)腻子种类、遍数:无 (4)防护材料种类:无 (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:无机防霉涂料饰面、一底两面 | m2
踢1水泥踢脚(H=120)（砖墙/混凝土墙）
832 | 011105001005 | 水泥砂浆踢脚线 | (1)踢脚线高度:120 | m2 | 8.901
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第107页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)底层厚度、砂浆配合比:12厚DPM15水泥砂浆打底划出纹道 (3)面层厚度、砂浆配合比:8厚DPM20水泥砂浆抹面压实赶光 (4)素水泥砂浆一道（内掺建筑胶）
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
内墙1: 无机防霉涂料墙面（砖墙/混凝土墙）
833 | 011201004036 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖墙、砼墙 (2)界面剂类型:专用界面剂1道 (3)找平层砂浆厚度、配合比:8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平 | m2 | 127.117
834 | 011406001031 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙面 (2)基层类型:抹灰面 (3)腻子种类、遍数:3厚面层耐水腻子分遍刮平 (4)防护材料种类:无 (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机防霉涂料饰面(一底两面) | m2 | 222.22
内墙2: 耐擦洗无机涂料墙面（砖墙/混凝土墙）
835 | 011201004037 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖墙、砼墙 (2)界面剂类型:专用界面剂1道 (3)找平层砂浆厚度、配合比:8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平 | m2
836 | 011406001032 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙面 (2)基层类型:抹灰面 (3)腻子种类、遍数:3厚面层耐水腻子分遍刮平 (4)防护材料种类:无 (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:耐擦洗无机涂料饰面(一底两面) | m2
内墙4 穿孔石膏板吸声墙面
837 | 011201004038 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖墙、砼墙 (2)界面剂类型:无 (3)找平层砂浆厚度、 | m2 | 105.674
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第108页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
配合比:9厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平
838 | 011207001012 | 墙面装饰板 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:L50x50x4轻钢龙骨，表面涂防腐涂料，中距不大于500 (2)隔离层材料种类、规格:50厚玻璃棉毡，胶粘剂粘贴于龙骨间 (3)基层材料种类、规格:无 (4)面层材料品种、规格、颜色:穿孔石膏板，用自攻钉固定在向龙骨上 (5)压条材料种类、规格:无 | m2 | 105.674
内墙5 水泥砂浆墙面
839 | 011201004039 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖墙 (2)界面剂类型:无 (3)找平层砂浆厚度、配合比:15厚M15砂浆随砌随抹 | m2 | 409.242
840 | 011201004040 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:混凝土墙 (2)界面剂类型:素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） (3)找平层砂浆厚度、配合比:无 | m2 | 33.264
石膏板墙体
841 | 011210006001 | 其他隔断 | (1)骨架、边框材料种类、规格:75×50×1.0天地轻钢龙骨 (2)隔板材料品种、规格、颜色:双面12mm厚石膏板 (3)嵌缝、塞口材料品种:50mm厚岩棉岩棉80kg/m3 | m2 | 825.918
分部小计
外墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
外墙1：白色/灰白色丙烯酸耐候涂料（外廊栏板无防水涂料做法）
842 | 011201004041 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:蒸压加气混凝土砌体外墙面 (2)界面剂类型:喷湿墙面，界面剂1道 (3)找平层砂浆厚度、配合比:6mm厚DPM20水泥砂浆（1:2.5水泥砂浆）压实找平+9mm厚DPM15水泥砂浆（1:3水泥砂浆）找平 | m2 | 606.496
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第109页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
843 | 010903002007 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:5.0厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型） (3)增强材料种类:无 | m2 | 606.496
844 | 011406001033 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:外墙面 (2)基层类型:抹灰面 (3)腻子种类、遍数:墙面腻子、一道 (4)防护材料种类:无 (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:高级外墙耐候涂料（丙烯酸涂料）、一底两面 | m2 | 606.496
845 | 011406002001 | 抹灰线条油漆涂料 | (1)滴水线 (2)无 (3)无 (4)高级外墙耐候涂料（丙烯酸涂料）、一底两面 | m | 6.15
外墙2 铝合金装饰幕墙（具体以幕墙深化图纸为准）
846 | 011201004042 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:蒸压加气混凝土砌体外墙面 (2)界面剂类型:喷湿墙面，界面剂1道 (3)找平层砂浆厚度、配合比:9mm厚DPM15水泥砂浆（1:3水泥砂浆）找平 | m2 | 1705.041
847 | 010903002008 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:5.0厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型） (3)增强材料种类:无 | m2 | 1705.041
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
棚2（梯间等）
848 | 011301001005 | 天棚抹灰 | (1)砂浆配合比:2厚纸筋灰罩面 (2)5厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 (3)素水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2
849 | 011406001034 | 抹灰面油漆涂料 | (1)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:无机防霉涂料饰面 | m2
棚4
850 | 011302001011 | 天棚吊顶 | (1)做法详见国标23J909-8-14--棚78、80 (2)吊顶形式、吊杆规格、高度:平级 (3)龙骨材料种类、规 | m2 | 64.108
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第110页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
格、中距:T型主龙骨,问距<1200,用吊件联结、T型模撑龙骨,问距600，与主龙骨插接 (4)基层材料种类、规格:50厚超细玻璃丝棉吸声层,玻璃丝布袋填于龙骨间 (5)面层材料品种、规格:9.5厚板材 穿孔石膏板吸音板 (6)压条材料种类、规格:无 (7)嵌缝材料种类:无
851 | 010903003003 | 墙面砂浆防水（防潮） | (1)防水层做法:潮湿空间顶棚增加防潮层 (2)砂浆厚度、配合比:1.0厚聚合物水泥防水涂料 (3)钢丝网规格:无 | m2 | 64.108
棚1
852 | 011406001035 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚 (2)基层类型:砼面 (3)腻子种类、遍数:无 (4)防护材料种类:无 (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:喷（刷）大白(无机防霉涂料) | m2 | 55.339
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
853 | 010802003005 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:甲级钢质防火门 (2)含门锁、闭门器、顺位器等五金配件及附件 | m2 | 34.14
854 | 010802003006 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:乙级钢质防火门 (2)含门锁、闭门器、顺位器等五金配件及附件 | m2 | 66.7
855 | 010802003007 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:丙级钢质防火门 (2)含门锁、闭门器等五金配件及附件 | m2 | 34.2
856 | 010807001005 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:断桥铝 粉末喷涂 (2)玻璃品种、厚度:6高透光双银Low-E+12氩气+6mm透明中空钢化玻璃 | m2 | 415.44
857 | 010807001006 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:断桥铝 粉末喷涂 (2)玻璃品种、厚度:8高透光双银Low-E+12氩气+8mm透明中空钢化玻璃 | m2 | 6.38
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第111页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
858 | 010807001007 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:断桥铝 粉末喷涂 (2)玻璃品种、厚度:救援窗，钢化玻璃8 | m2 | 11.4
859 | 010807003003 | 金属百叶窗 | (1)框、扇材质:铝合金 粉末喷涂 (2)玻璃品种、厚度:铝合金窗(铝合金百叶窗制作、安装) | m2 | 26.61
860 | 010802001016 | 金属（塑钢）门 | (1)M1627 (2)门框、扇材质:断桥铝 粉末喷涂 (3)玻璃品种、厚度:6高透光双银Low-E+12氩气+6mm透明中空钢化玻璃 (4)含五金配件及附件等 | m2 | 4.4
861 | 010802001017 | 金属（塑钢）门 | (1)M1632a (2)门框、扇材质:断桥铝 粉末喷涂 (3)玻璃品种、厚度:6高透光双银Low-E+12氩气+6mm透明中空钢化玻璃 (4)含五金配件及附件等 | m2 | 5.2
862 | 010802001018 | 金属（塑钢）门 | (1)M1632 (2)门框、扇材质:断桥铝 粉末喷涂 (3)玻璃品种、厚度:6高透光双银Low-E+12氩气+6mm透明中空钢化玻璃 (4)含五金配件及附件等 | m2 | 5.2
863 | 010802001019 | 金属（塑钢）门 | (1)M1832 (2)门框、扇材质:断桥铝 粉末喷涂 (3)玻璃品种、厚度:6高透光双银Low-E+12氩气+6mm透明中空钢化玻璃 (4)含五金配件及附件等 | m2 | 5.85
864 | 010802001020 | 金属（塑钢）门 | (1)MLC3732 (2)门框、扇材质:断桥铝 粉末喷涂 (3)玻璃品种、厚度:6高透光双银Low-E+12氩气+6mm透明中空钢化玻璃 (4)含五金配件及附件等 | m2 | 11.84
865 | 010802001021 | 金属（塑钢）门 | (1)MLC7432 (2)门框、扇材质:断桥铝 粉末喷涂 (3)玻璃品种、厚度:6 | m2 | 23.68
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第112页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
高透光双银Low-E+12氩气+6mm透明中空钢化玻璃 (4)含五金配件及附件等
866 | 010802001022 | 金属（塑钢）门 | (1)M1832（地弹簧门） (2)门框、扇材质:断桥铝 粉末喷涂 (3)玻璃品种、厚度:6高透光双银Low-E+12氩气+6mm透明中空钢化玻璃 (4)含拉手、地弹簧五金配件及附件等 | m2 | 5.76
867 | 011502007002 | 塑料装饰线 | (1)基层类型:玻璃 (2)线条材料品种、规格、颜色:防撞提示标识 (3)防护材料种类:无 | m | 23.6
868 | 010803001007 | 金属卷帘（闸）门 | (1)门代号及洞口尺寸:FJM2836 (2)门材质:防火卷帘门 (3)启动装置品种、规格:金属卷帘门(卷帘门电动装置) (4)含五金配件及附件等 | 樘 | 1
幕墙工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
869 | 010516002008 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:热浸镀锌钢板、热镀锌螺纹钢 (2)规格:10-14厚、φ8 (3)铁件尺寸:详见图纸设计MJ01-MJ03 | t | 12.019
870 | 011209001004 | 带骨架幕墙 | (1)骨架材料种类、规格、中距:矩120x60x6热镀锌钢管(Q235)、方50x4热镀锌钢管(Q235)、铝单板横梁:方50x4热镀锌钢管(Q235) (2)面层材料品种、规格、颜色:3.0mm厚氟碳铝单板 (3)面层固定方式:预埋连接件固定 (4)隔离带、框边封闭材料品种、规格:耐候胶 (5)嵌缝、塞口材料种类:无 | m2 | 2357.826
871 | 011209001005 | 带骨架幕墙 | (1)骨架材料种类、规格、中距:矩120x60x6热镀锌钢管(Q235)、方50x4热镀锌钢管(Q235)、铝单板横梁:方5 | m2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第113页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
0x4热镀锌钢管(Q235) (2)面层材料品种、规格、颜色:3.0mm厚氟碳铝单板 (3)面层固定方式:预埋连接件固定 (4)隔离带、框边封闭材料品种、规格:耐候胶 (5)嵌缝、塞口材料种类:包含弧形材料拉弯增加费 (6)弧形
872 | 011209001006 | 带骨架幕墙 | (1)骨架材料种类、规格、中距:矩120x60x6热镀锌钢管(Q235)、方50x4热镀锌钢管(Q235)、铝单板横梁:方50x4热镀锌钢管(Q235) (2)面层材料品种、规格、颜色:3.0mm厚氟碳铝单板 (3)面层固定方式:预埋连接件固定 (4)隔离带、框边封闭材料品种、规格:耐候胶 (5)嵌缝、塞口材料种类:无 (6)包含弧形材料拉弯增加费 | m2 | 232.684
873 | 011506003002 | 玻璃雨篷 | (1)玻璃雨篷固定方式:铝单板雨蓬 (2)龙骨材料种类、规格、中距:各种规格镀锌方管矩形管(Q235)，具体详见节点图 (3)玻璃材料品种、规格:3.0mm厚氟碳铝单板 (4)嵌缝材料种类:耐候胶 | m2
874 | 011506003003 | 玻璃雨篷 | (1)玻璃雨篷固定方式:铝单板雨蓬 (2)龙骨材料种类、规格、中距:各种规格镀锌方管矩形管(Q235)，具体详见节点图 (3)玻璃材料品种、规格:3.0mm厚氟碳铝单板 (4)嵌缝材料种类:耐候胶 (5)防护材料种类:无 | m2 | 174.37
875 | 011506003004 | 玻璃雨篷 | (1)玻璃雨篷固定方式:铝单板雨蓬 (2)龙骨材料种类、规格、中距:各种规格镀锌方管矩形管(Q235) | m2 | 8.07
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第114页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
，具体详见节点图 (3)玻璃材料品种、规格:3.0mm厚氟碳铝单板 (4)嵌缝材料种类:耐候胶 (5)防护材料种类:无 (6)包含弧形材料拉弯增加费
876 | 010902007002 | 屋面天沟、檐沟防水 | (1)部位:雨蓬上天沟 (2)材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢天沟，展开宽度640mm (3)接缝、嵌缝材料种类:无 | m | 30.6
877 | 010606011002 | 钢板天沟 | (1)部位:雨蓬上天沟衬板 (2)钢材品种、规格:2mm厚镀锌钢板（展开640mm） (3)漏斗、天沟形式:金属构件运输(二类金属构件 运距10km以内) (4)安装高度:4m (5)探伤要求:无 | t
二装工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
地面 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
地面
878 | 010103001007 | 回填方 | (1)房芯回填 (2)室内结构板面与建筑面高差部分,采用轻质混凝土填充,容重不大于6kN/方 (3)地下室S-04-06 | m3
879 | 010404001043 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:LC7.5轻集料混凝土垫层 | m3 | 365.173
AS-01 防滑砖600*600*10mm
880 | 010404001044 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:C20LC7.5细石混凝土垫层（按轻骨料LC7.5计入） | m3
881 | 010404001045 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:LC7.5轻集料混凝土垫层 | m3 | 28.907
882 | 010515001079 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:直径6mm钢筯满布(200*200网格)6@200 | t | 0.848
883 | 010401012002 | 零星砌砖 | (1)零星砌砖名称、部位:用水房间降板垫高 (2)砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 | m3 | 2.545
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第115页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)砂浆强度等级、配合比:M5砂浆结合层 (4)F13-A-1F-P03
884 | 011101003021 | 细石混凝土楼地面 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:最薄处30厚C20细石混凝土找坡层随打随抹 (2)面层厚度、混凝土强度等级:无 (3)界面剂1道（有防水房间） | m2 | 381.773
885 | 011101006045 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆),找平层 | m2 | 524.2
886 | 011102003014 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层 (2)面层材料品种、规格、颜色:防滑砖600*600*10mm (3)嵌缝材料种类:DTA砂浆擦缝 (4)防护层材料种类:无 (5)酸洗、打蜡要求:无 | m2 | 524.2
887 | 010904002017 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚 (3)增强材料种类:无 (4)反边高度:超过300mm | m2 | 398.713
888 | 010903002009 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚 (3)增强材料种类:无 (4)沿墙上翻350mm | m2 | 180.41
PS-01 防滑砖规格:800*800*10mm
889 | 010404001046 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:60厚LC7.5 轻骨料混凝土填充层 | m3
890 | 010404001047 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:LC7.5轻集料混凝土垫层 | m3 | 3.277
891 | 011101006046 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆),找平层 (2)界面剂1道 | m2 | 54.61
892 | 011102003015 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆 | m2 | 54.61
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第116页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
配合比:5厚DTA砂浆粘结层 (2)面层材料品种、规格、颜色:防滑砖800×800（浅色） (3)嵌缝材料种类:DTA砂浆擦缝 (4)防护层材料种类:无 (5)酸洗、打蜡要求:无
AS -03 防滑砖600*1200*10mm
893 | 010404001048 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:60厚LC7.5 轻骨料混凝土填充层 | m3
894 | 010404001049 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:LC7.5轻集料混凝土垫层 | m3 | 2.482
895 | 011101006047 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆),找平层 (2)界面剂1道 | m2 | 41.37
896 | 011102003016 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层 (2)面层材料品种、规格、颜色:防滑砖600×1200（浅色） (3)嵌缝材料种类:DTA砂浆擦缝 (4)防护层材料种类:无 (5)酸洗、打蜡要求:无 | m2 | 41.37
897 | 011106002005 | 块料楼梯面层 | (1)粘结层厚度、材料种类:5厚DTA砂浆粘结层 (2)面层材料品种、规格、颜色:楼梯防滑砖600×1200（浅色） (3)防滑条材料种类、规格:台阶面层一阶带3道防滑条 (4)勾缝材料种类:DTA砂浆擦缝 (5)防护材料种类:无 (6)酸洗、打蜡要求:无 | m2 | 91.305
AS -04 防滑砖600*1200*10mm
898 | 010404001050 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:60厚LC7.5 轻骨料混凝土填充层 | m3
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第117页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
899 | 010404001051 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:LC7.5轻集料混凝土垫层 | m3 | 1.268
900 | 011101006048 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆),找平层 (2)界面剂1道 | m2 | 21.14
901 | 011102003017 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层 (2)面层材料品种、规格、颜色:防滑砖600×1200（深色） (3)嵌缝材料种类:DTA砂浆擦缝 (4)防护层材料种类:无 (5)酸洗、打蜡要求:无 | m2 | 21.14
902 | 011106002006 | 块料楼梯面层 | (1)粘结层厚度、材料种类:5厚DTA砂浆粘结层 (2)面层材料品种、规格、颜色:楼梯防滑砖600×1200（深色） (3)防滑条材料种类、规格:台阶面层一阶带3道防滑条 (4)勾缝材料种类:DTA砂浆擦缝 (5)防护材料种类:无 (6)酸洗、打蜡要求:无 | m2 | 47.925
PF 01~03 PVC地胶
903 | 010404001052 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:60厚LC7.5 轻骨料混凝土填充层 | m3
904 | 010404001053 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:LC7.5轻集料混凝土垫层 | m3 | 99.81
905 | 011101006049 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆),找平层 (2)界面剂一道 | m2 | 1663.498
906 | 011101005003 | 自流坪楼地面 | (1)找平层砂浆配合比、厚度:20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆) (2)界面剂材料种类:无 (3)中层漆材料种类、厚度:无 (4)面漆材料种类、厚度:3厚水泥基自流平砂浆 | m2 | 1663.498
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第118页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)面层材料种类:水泥基自流平砂浆
907 | 011103004002 | 塑料卷材楼地面 | (1)粘结层厚度、材料种类:2厚 (2)面层材料品种、规格、颜色:PVC地胶面层,用专用胶粘剂粘铺 (3)压线条种类:无 | m2 | 1663.498
ST 01 大理石20mm厚（灰色）
908 | 010404001054 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:60厚LC7.5 轻骨料混凝土填充层 | m3
909 | 010404001055 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:LC7.5轻集料混凝土垫层 | m3 | 1.761
910 | 011108001003 | 石材零星项目 | (1)工程部位:门坎石 (2)结合层厚度、材料种类:30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层表面撒水泥粉 (3)面层材料品种、规格、颜色:大理石20mm厚（灰色） (4)勾缝材料种类:DTG砂浆擦缝 (5)防护材料种类:界面剂一道 (6)酸洗、打蜡要求:石材晶面处理、石材六面防护 | m2 | 29.35
ST 02 大理石20mm厚（灰色）
911 | 010404001056 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:60厚LC7.5 轻骨料混凝土填充层 | m3
912 | 010404001057 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:LC7.5轻集料混凝土垫层 | m3 | 15.558
913 | 011102001008 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层表面撒水泥粉 (2)面层材料品种、规格、颜色:大理石20mm厚（灰色） (3)嵌缝材料种类:DTG砂浆擦缝 (4)防护层材料种类:界面剂一道 (5)酸洗、打蜡要求:石材晶面处理、石材六面防护 | m2 | 259.3
淋浴间档水条
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第119页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
914 | 01B025 | 石材挡水条 | (1)淋浴间档水条 F08-A-1F-P03 (2)石材挡水条50×60 (3)石材晶面处理、石材六面防护 | m | 23.22
踢脚线
915 | 011105006004 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:100mm (2)基层材料种类、规格:18厚玻镁板基层 (3)面层材料品种、规格、颜色:铝合金(装配式金属踢脚线) | m | 1402.13
916 | 011105006005 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:100mm (2)基层材料种类、规格:12 mm高密度水泥纤维板 (3)面层材料品种、规格、颜色:不锈钢板踢脚板 | m | 155.41
917 | 011105003011 | 块料踢脚线 | (1)踢脚线高度:100mm (2)粘贴层厚度、材料种类:12mm高密度水泥纤维板 (3)面层材料品种、规格、颜色:楼地面地砖踢脚板 (4)防护材料种类:无 | m2 | 21.52
918 | 011105003012 | 块料踢脚线 | (1)踢脚线高度:100mm (2)粘贴层厚度、材料种类:12mm高密度水泥纤维板 (3)面层材料品种、规格、颜色:楼梯段地砖踢脚板 (4)防护材料种类:无 | m2 | 15.61
吊顶 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
MW -01硅酸钙板吊顶 规格:600*600*0.8mm
919 | 011302001012 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:M8螺纹吊杆 C50吊扣 (2)龙骨材料种类、规格、中距:M8螺纹吊杆 C50吊扣 C50上层轻钢主龙骨、镀锌钢T15主龙骨 C50与T15连接件 (3)基层材料种类、规格:无 (4)面层材料品种、规格:硅酸钙板600*600*8mm (5)压条材料种类、规格:无 (6)嵌缝材料种类:无 (7)防护材料种类:定制L型加宽铝合金收边 | m2 | 1371.79
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第120页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
条(25*40*3mm)
AI-01 集成铝板吊顶 300*600*0.8mm
920 | 011302001013 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:直径8mm全牙吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:C50*20轻钢主龙骨 (3)基层材料种类、规格:无 (4)面层材料品种、规格:集成铝板吊顶 300*600*8mm (5)压条材料种类、规格:铝扣板收边线 (6)嵌缝材料种类:无 | m2 | 261.97
R16-P02 门急诊大厅、病人通道
921 | 011302001014 | 天棚吊顶 | (1)R16-P02铝单板吊顶大样图 (2)首层 大厅 (3)吊顶形式、吊杆规格、高度:直径8mm吊杆 (4)龙骨材料种类、规格、中距:C50*20轻钢主龙骨 (5)基层材料种类、规格:18mm玻镁板基层、6mm硅酸钙板基层 (6)面层材料品种、规格:6mm硅酸钙板、铝单板1200*2400*2.0mm、密穿冲孔铝板600*2400*2.0mm | m2
922 | 011302001015 | 天棚吊顶 | (1)R16-P02铝单板吊顶大样图 (2)首层 大厅 (3)吊顶形式、吊杆规格、高度:直径8mm吊杆 (4)龙骨材料种类、规格、中距:C50*20轻钢主龙骨 (5)基层材料种类、规格:18mm玻镁板基层、6mm硅酸钙板基层 (6)面层材料品种、规格:6mm硅酸钙板、铝单板1200*2400*2.0mm (7)压条材料种类、规格:无 (8)嵌缝材料种类:无 (9)防护材料种类:无 | m2 | 238.92
923 | 011302001016 | 天棚吊顶 | (1)R16-P02铝单板吊顶大样图 (2)通道等 | m2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第121页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)吊顶形式、吊杆规格、高度:直径8mm吊杆 (4)龙骨材料种类、规格、中距:C50*20轻钢主龙骨 (5)基层材料种类、规格:18mm玻镁板基层、6mm硅酸钙板基层 (6)面层材料品种、规格:6mm硅酸钙板、铝单板1200*2400*2.0mm、密穿冲孔铝板600*2400*2.0mm
924 | 011302001017 | 天棚吊顶 | (1)R16-P02铝单板吊顶大样图 (2)通道等 (3)吊顶形式、吊杆规格、高度:直径8mm吊杆 (4)龙骨材料种类、规格、中距:C50*20轻钢主龙骨 (5)基层材料种类、规格:18mm玻镁板基层、6mm硅酸钙板基层 (6)面层材料品种、规格:6mm硅酸钙板、铝单板1200*2400*2.0mm (7)压条材料种类、规格:无 (8)嵌缝材料种类:无 (9)防护材料种类:无 | m2 | 227.552
925 | 011406001036 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:吊顶 (2)基层类型:硅酸钙板面层 (3)腻子种类、遍数:3厚面层耐水腻子分遍刮平 (4)防护材料种类:无 (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:抗菌无机涂料 三遍 | m2 | 109.144
R09-RT01
926 | 011302001018 | 天棚吊顶 | (1)R09-RT01 (2)电梯厅、前室等 (3)吊顶形式、吊杆规格、高度:直径8mm全牙吊杆 (4)龙骨材料种类、规格、中距:C50*20轻钢主龙骨、C50*20轻钢次龙骨 (5)基层材料种类、规格:18mm玻镁板基层 (6)面层材料品种、规格:双层6mm硅酸钙板基层（下层钙板与上层错缝布置） | m2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第122页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
927 | 011302001019 | 天棚吊顶 | (1)R17-P02铝单板吊顶大样图 (2)电梯厅 (3)吊顶形式、吊杆规格、高度:直径8mm吊杆 (4)龙骨材料种类、规格、中距:C50*20轻钢主龙骨 (5)基层材料种类、规格:无 (6)面层材料品种、规格:铝单板1200*2400*2.0mm (7)压条材料种类、规格:无 (8)嵌缝材料种类:无 (9)防护材料种类:无 | m2 | 53.882
928 | 011302001020 | 天棚吊顶 | (1)病房 (2)吊顶形式、吊杆规格、高度:直径8mm吊杆 (3)龙骨材料种类、规格、中距:C50*20轻钢主龙骨 (4)基层材料种类、规格:18mm玻镁板基层、6mm硅酸钙板基层 (5)面层材料品种、规格:6mm硅酸钙板 (6)压条材料种类、规格:无 (7)嵌缝材料种类:无 (8)防护材料种类:无 | m2 | 121.416
929 | 011406001037 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:吊顶 (2)基层类型:硅酸钙板面层 (3)腻子种类、遍数:3厚面层耐水腻子分遍刮平 (4)防护材料种类:无 (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:抗菌无机涂料 三遍 | m2 | 150.576
窗帘盒
930 | 010810002002 | 木窗帘盒 | (1)窗帘盒材质、规格:200*200 18mm玻镁板基层 (2)防护材料种类:6mm硅酸钙板基层 | m | 229.25
931 | 010810005002 | 窗帘轨 | (1)窗帘轨材质、规格:成品窗帘轨(暗装 双轨) (2)轨的数量:暗装 双轨 (3)防护材料种类:无 | m | 229.25
932 | 011406001038 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:窗帘盒 (2)基层类型:硅酸钙 | m2 | 91.7
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第123页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
板面层 (3)腻子种类、遍数:3厚面层耐水腻子分遍刮平 (4)防护材料种类:无 (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:抗菌无机涂料 三遍
分部分项
933 | 010606012003 | 钢支架 | (1)钢材品种、规格:天棚吊顶反支撑（含吊杆加长） (2)安装高度:首层超过3.6m (3)防火要求:无 | t | 9.879
934 | 011304003004 | 天棚开孔 | (1)天棚面层开孔:灯光孔、风口，每个面积在0.02m2以内 | 个 | 128
棚2（梯间等）
935 | 011301001006 | 天棚抹灰 | (1)原顶天棚，楼梯底面、侧面 (2)5厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 (3)砂浆配合比:2厚纸筋灰罩面 (4)素水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 328.732
936 | 011406001039 | 抹灰面油漆涂料 | (1)原顶天棚，楼梯底面、侧面 (2)抹灰面 (3)无 (4)无 (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:无机防霉涂料饰面 | m2 | 328.732
墙面 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
玻镁基抗菌板
937 | 011207001013 | 墙面装饰板 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:氧化过铝方管横竖向间距400mm、氧化过铝方管竖向间距1200mm(25*25*1mm) (2)隔离层材料种类、规格:无 (3)基层材料种类、规格:12mm高密度水泥纤维板 (4)面层材料品种、规格、颜色:玻镁基抗菌板 6mm (5)压条材料种类、规格:双面胶(≥1mm)、结构胶 | m2 | 715.37
无机预涂板
938 | 011201004043 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖墙、 | m2 | 498.62
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第124页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
砼墙 (2)界面剂类型:专用界面剂1道 (3)找平层砂浆厚度、配合比:整墙20厚1:3水泥砂浆找平
939 | 011207001014 | 墙面装饰板 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:无 (2)隔离层材料种类、规格:无 (3)基层材料种类、规格:无 (4)面层材料品种、规格、颜色:无机预涂板 6mm (5)压条材料种类、规格:专用粘结剂 2mm同色专用胶 | m2 | 711.48
涂料
940 | 011201004044 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:轻质墙 (2)界面剂类型:界面剂1道 (3)找平层砂浆厚度、配合比:用修补砂浆局部修补墙面. DP砂浆勾实接缝并拉毛接 (4)8厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 | m2
941 | 011201004045 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖墙、砼墙 (2)界面剂类型:专用界面剂1道 (3)找平层砂浆厚度、配合比:8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平 | m2 | 3090.768
942 | 011406001040 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙面 (2)基层类型:抹灰面 (3)腻子种类、遍数:3厚面层耐水腻子分遍刮平 (4)防护材料种类:无 (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:无机涂料墙面、一底两面 | m2 | 2946.75
943 | 011406001041 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙面 (2)基层类型:抹灰面 (3)腻子种类、遍数:3厚面层耐水腻子分遍刮平 (4)防护材料种类:无 (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:耐擦洗无机涂料墙面、一底两面 | m2 | 744.588
瓷砖墙面（无防水）
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第125页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
944 | 011201004046 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖墙、砼墙 (2)用修补砂浆局部修补墙面. DP砂浆勾实接缝并拉毛接 (3)界面剂类型:专用界面剂1道 (4)找平层砂浆厚度、配合比:6厚DP(DCA) M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平 (5)6厚DP(DCA) M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面打底抹灰 | m2 | 246.33
945 | 011204003011 | 块料墙面 | (1)墙体类型:砖墙、砼墙 (2)缝宽、嵌缝材料种类:无 (3)安装方式:5厚专用瓷砖胶粘剂粘结层 (4)面层材料品种、规格、颜色:墙面砖600*1200*10mm (5)防护材料种类:无 (6)磨光、酸洗、打蜡要求:无 | m2 | 262.28
946 | 01B026 | 美缝 | (1)2mm美缝剂 | m | 655.7
瓷砖墙面（有防水）
947 | 011201004047 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖墙、砼墙 (2)用修补砂浆局部修补墙面. DP砂浆勾实接缝并拉毛接 (3)界面剂类型:专用界面剂1道 (4)找平层砂浆厚度、配合比:6厚DP(DCA) M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平 (5)6厚DP(DCA) M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面打底抹灰 | m2 | 1069.405
948 | 040601027005 | 刚性防水 | (1)工艺要求:满足设计规范要求 (2)材料品种、规格:3.0厚聚合物水泥防水砂浆防水层 | m2 | 1125.71
949 | 011204003012 | 块料墙面 | (1)墙体类型:砖墙、砼墙 (2)安装方式:5厚专用瓷砖胶粘剂粘结层 (3)面层材料品种、规格、颜色:墙面砖300*600*10mm (4)缝宽、嵌缝材料种类:无 (5)防护材料种类:无 (6)磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 1125.71
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第126页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
要求:无
950 | 01B027 | 美缝 | (1)2mm美缝剂 | m | 5628.55
其他装饰 A-WT17
951 | 011207001015 | 墙面装饰板 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:无 (2)隔离层材料种类、规格:无 (3)基层材料种类、规格:砖墙、砼墙 (4)面层材料品种、规格、颜色:铝单板1200*2400*2.0mm (5)压条材料种类、规格:无 (6)取药区墙饰面 | m2 | 5.24
952 | 010606013003 | 零星钢构件 | (1)构件名称:竖向龙骨40*40*4镀锌管通长龙骨 (2)钢材品种、规格:横向龙骨40*40*3镀锌管通长龙骨 横向间距300mm (3)L70*45*4镀锌角钢 (4)电梯门套 | t | 1.35
953 | 011207001016 | 墙面装饰板 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:无 (2)隔离层材料种类、规格:无 (3)基层材料种类、规格:18mm玻镁板基层 (4)面层材料品种、规格、颜色:拉丝面不锈钢板、1.2mm (5)压条材料种类、规格:无 (6)电梯门套 | m2 | 8.712
门窗 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
954 | 010802001023 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝合金门(铝合金平开门制作、安装) (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 | m2
955 | 010802004010 | 防盗门 | (1)门框、扇材质:成品医疗钢质门（覆木纹膜、含门楣、含门锁、拉手等五金配件及附件） (2)带5mm钢化玻璃观察窗、铝合金烤漆透气百叶 | m2 | 240.12
956 | 010802004011 | 防盗门 | (1)门框、扇材质:成品医疗钢质门（覆木纹膜、含门楣、含门锁、拉手等五金配件及附件） (2)带5mm钢化玻璃观 | m2 | 146.38
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第127页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
察窗
957 | 010802004012 | 防盗门 | (1)门框、扇材质:成品医疗电动防辐射钢制移门（覆木纹膜、含门锁、拉手等五金配件及附件） (2)吊装滑动门轨 | m2 | 7.2
柜子、栏杆等 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
柜子
958 | 011501020003 | 服务台 | (1)台柜规格:4620mm*1100mm*600mm (2)材料种类、规格:18mm免漆板、人造石20mm (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:急诊门厅 | m2 | 5.082
959 | 011501020004 | 服务台 | (1)台柜规格:4000mm*1100mm*600mm (2)材料种类、规格:18mm免漆板、人造石20mm (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:急诊门厅 | m2 | 4.4
960 | 011501020005 | 服务台 | (1)台柜规格:2800mm、2930mm、3000mm*1200mm*850mm (2)材料种类、规格:18mm免漆板、人造石20mm (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:药房窗口做法详W96/1-WT17 | m2 | 10.476
961 | 011501009013 | 厨房低柜 | (1)台柜规格:800mm*600mm (2)材料种类、规格:18mm免漆板、人造石20mm (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:ZG02 | m2 | 3.2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第128页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
962 | 011501010022 | 厨房吊柜 | (1)台柜规格:800mm*350mm (2)材料种类、规格:18mm免漆板 (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:ZG02 | m2 | 3.2
963 | 011501009014 | 厨房低柜 | (1)台柜规格:800mm*600mm (2)材料种类、规格:18mm免漆板、人造石20mm (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:CG05 | m2 | 0.864
964 | 011501010023 | 厨房吊柜 | (1)台柜规格:800mm*350mm (2)材料种类、规格:18mm免漆板 (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:CG05 | m2 | 0.608
965 | 011501009015 | 厨房低柜 | (1)台柜规格:800mm*600mm (2)材料种类、规格:18mm免漆板、人造石20mm (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:CG06 | m2 | 4.96
966 | 011501010024 | 厨房吊柜 | (1)台柜规格:800mm*350mm (2)材料种类、规格:18mm免漆板 (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:CG06 | m2 | 4.96
967 | 011207001017 | 墙面装饰板 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:无 (2)隔离层材料种类、规格:无 (3)基层材料种类、规格:无 (4)面层材料品种、规 | m2 | 1.386
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第129页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
格、颜色:纤维陶瓷板 6厚 (5)压条材料种类、规格:无 (6)01/GD24
968 | 011501008003 | 木壁柜 | (1)台柜规格:2800*600mm (2)材料种类、规格:18mm免漆、工厂定制整体板材 (3)五金种类、规格:普通五金 (4)防护材料种类:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 (6)施工部位:G21、G22 | m2 | 39.76
969 | 011210003002 | 玻璃隔断 | (1)边框材料种类、规格:MT-07防指纹处理本色不锈钢拉丝、1.2mm (2)玻璃品种、规格、颜色:TG-01钢化玻璃、6mm (3)嵌缝、塞口材料品种:无 (4)施工部位:各窗口玻璃隔断 | m2 | 7.857
970 | 011210005003 | 成品隔断 | (1)隔断材料品种、规格、颜色:成品沐浴玻璃隔断 (2)配件品种、规格:不锈钢管 | m2
971 | 011210003003 | 玻璃隔断 | (1)边框材料种类、规格:无 (2)玻璃品种、规格、颜色:6mm厚烤漆玻璃 (3)嵌缝、塞口材料品种:密封胶条 | m2 | 24.34
分部小计
972 | 011207001018 | 墙面装饰板 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:50*30*3镀锌钢管 (2)隔离层材料种类、规格:无 (3)基层材料种类、规格:无 (4)面层材料品种、规格、颜色:拉丝面不锈钢板、1.2mm (5)压条材料种类、规格:无 (6)部位:取药窗口金属饰面 | m2 | 5.22
分部分项
973 | 011503007002 | 塑料靠墙扶手 | (1)扶手材料种类、规格:成品PVC扶手 | m | 140.68
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第130页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)固定配件种类:预埋铁件 (3)防护材料种类:无 (4)施工部位:走道等扶手
分部分项
974 | 011502001004 | 金属装饰线 | (1)W07 (2)基层类型:无 (3)线条材料品种、规格、颜色:金属饰面，展开宽度50.7mm (4)防护材料种类:无 | m | 142.11
975 | 011502001005 | 金属装饰线 | (1)W31 (2)基层类型:无 (3)线条材料品种、规格、颜色:金属饰面，展开宽度36mm (4)防护材料种类:无 | m | 981.927
976 | 011502001006 | 金属装饰线 | (1)W32/W33 (2)基层类型:无 (3)线条材料品种、规格、颜色:半径10mm铝合金阳角护条 (4)防护材料种类:无 | m | 500.726
977 | 011206001003 | 石材零星项目 | (1)基层类型、部位:窗台石 (2)安装方式:湿贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:人造石饰面 25mm (4)缝宽、嵌缝材料种类:无 (5)防护材料种类:无 (6)磨光、酸洗、打蜡要求:石材倒角、磨边(石材磨小圆边、倒边) | m2 | 24.672
WD-02抗倍特板、15mm
978 | 011210005004 | 成品隔断 | (1)隔断材料品种、规格、颜色:WD-02抗倍特板、15mm (2)配件品种、规格:完成工艺的所有五金配件 (3)施工部位:卫生间隔断板 | m2 | 21.58
979 | 011210005005 | 成品隔断 | (1)隔断材料品种、规格、颜色:WD-02抗倍特板、15mm (2)配件品种、规格:完成工艺的所有五金配件 (3)施工部位:小便斗隔断板 | m2 | 0.675
980 | 011505001002 | 洗漱台 | (1)材料品种、规格、颜色:20mm厚人造石 (2)支架、配件品种、 | m2 | 4.8
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第131页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
规格:L40*40*4镀锌角钢 (3)做法详W94/WT16
医院实验室、手术室 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
实验室 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
地面
981 | 010404001058 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:发泡混凝土，1:0.65:0.0044 | m3 | 116.806
982 | 011101006050 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:45mm厚C25细石混凝土 | m2 | 185.589
983 | 011101006051 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚C25细石混凝土 (2)采集、冰冻诊断、冰冻缓冲、冰冻 | m2 | 50.385
984 | 011101005004 | 自流坪楼地面 | (1)3mm厚水泥基自流平 | m2 | 235.973
985 | 011103004003 | 塑料卷材楼地面 | (1)面层材料品种、规格、颜色:2mm厚PVC同质透芯卷材地面 | m2 | 260.27
986 | 010904002018 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5mm厚，2道 | m2 | 10.66
987 | 011101006052 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：3水泥砂浆找坡兼找平层，抹平 | m2 | 10.66
988 | 011102003018 | 块料楼地面 | (1)20mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 (2)1-2厚干水泥洒清水适量 (3)面层材料品种、规格、颜色:10厚300*300防滑地砖 (4)嵌缝材料种类:美缝剂填缝 | m2 | 10.66
989 | 011502001007 | 金属装饰线 | (1)线条材料品种、规格、颜色:12mm成品铝合金收口条 (2)湿区地砖与PVC地板交接处 | m | 2
990 | 011502001008 | 金属装饰线 | (1)成品铝合金收边条，螺丝固定 | m | 55.82
991 | 011105006006 | 金属踢脚线 | (1)100mm (2)铝合金踢脚 | m | 12.184
墙面
992 | 011210002002 | 金属隔断 | (1)隔板材料品种、规格、颜色:双面彩钢双 | m2 | 243.334
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第132页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
玻镁岩棉夹心手工板（耐火≥1h） (2)升降式铝合金调节马槽，盘头螺丝固定 (3)中字铝连接
993 | 011210002003 | 金属隔断 | (1)隔板材料品种、规格、颜色:单面彩钢双玻镁岩棉夹心手工板（耐火≥1h） (2)升降式铝合金调节马槽，盘头螺丝固定 (3)中字铝连接 | m2 | 160.083
994 | 011502001009 | 金属装饰线 | (1)线条材料品种、规格、颜色:成品R50铝合金弧角 | m | 305.1
995 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | (1)墙体类型:内墙 (2)界面剂类型:加气混凝土界面剂 (3)底层厚度、砂浆配合比:8厚1:2.5水泥砂浆抹面压实，满贴宽涂玻纤网格布 (4)面层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆，打底扫毛 | m2 | 152.75
996 | 011406001042 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙 (2)腻子种类、遍数:满刮腻子两遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:无机涂料，一底两面 | m2 | 152.75
997 | 010903002010 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:2道共1.5厚 (3)高压洗涤间、污物处理 | m2 | 22.492
998 | 011204003013 | 块料墙面 | (1)墙体类型:内墙 (2)安装方式:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 (3)面层材料品种、规格、颜色:300*600*10墙砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:美缝剂填缝 (5)水泥浆一道 | m2 | 15.579
天棚
999 | 011302001021 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8吊杆，M8拉爆螺栓，间距1000 (2)龙骨材料种类、规格、中距:C50主龙骨，间隔≤1200，下层暗架龙骨 (3)面层材料品种、规格:600*600*0.8mm铝 | m2 | 53.839
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第133页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
扣板 (4)L型收边 (5)嵌缝材料种类:3mm硅胶填缝 (6)2.6m
1000 | 011302001022 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:M10全牙镀锌螺杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:中字吊梁铝型材，T型喷塑龙骨 (3)面层材料品种、规格:50mm厚单面玻镁夹芯岩棉彩钢板 (4)嵌缝材料种类:板缝间硅胶填缝 (5)防护材料种类:2.6m | m2 | 189.691
门窗
1001 | 010802003008 | 钢质门 | (1)门框、扇材质:成品钢制单开门（带观察窗，带闭门器） (2)M1022、M1122 (3)0.8厚镀锌钢板喷塑门板，蜂窝门芯；1.2厚镀锌钢板喷塑门框；5厚双层中空透明钢化玻璃 | m2 | 24.2
1002 | 010802003009 | 钢质门 | (1)门框、扇材质:成品钢制洁净气密门（观察窗、闭门器、电子互锁、气密胶条、扫地条） (2)M1022a (3)0.8厚镀锌钢板喷塑门板，蜂窝门芯；1.2厚镀锌钢板喷塑门框；5厚双层中空透明钢化玻璃 | m2 | 17.6
1003 | 010802003010 | 钢质门 | (1)门框、扇材质:成品单扇甲级防火门 (2)FM甲1124 (3)5厚防火玻璃 | m2 | 2.64
1004 | 010802003011 | 钢质门 | (1)门框、扇材质:成品单扇乙级防火门 (2)FM乙1124 (3)5厚防火玻璃 | m2 | 13.2
1005 | 010807002002 | 金属防火窗 | (1)框、扇材质:彩钢板配套固定窗，带干燥孔 (2)双层中空6mm厚透明乙级防火钢化玻璃 (3)MBC3416、C1212 | m2 | 13.76
1006 | 010807002003 | 金属防火窗 | (1)单层8mm厚透明钢化乙级防火玻璃固定窗，10mm厚不锈钢边框，20mm厚人造石台 | m2 | 7.14
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第134页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
面 (2)JSC1721 (3)40宽1.0厚不锈钢边框
家具 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1007 | 01B028 | 传递窗 | (1)600*600*600 (2)双门互锁传递窗 (3)1.0厚不锈钢边框 (4)整体304不锈钢材质，带紫外线消毒灯 | 个
1008 | 01B029 | 落地传递窗 | (1)600*600*1000 (2)双门互锁传递窗 (3)1.0厚不锈钢边框 (4)整体304不锈钢材质，带紫外线消毒灯 | 个
1009 | 01B015001001 | 边台1 | (1)边台1规格：3780*750*800 (2)台面采用厚度12.7mm边缘加厚实芯理化板; (3)钢架采用40X60X1.2mm厚镀锌方管; (4)全钢柜体,板厚1.2mm优质冷轧钢板; (5)拉手为一字条形拉手,表面酸洗磷化后环氧树脂粉末喷涂,防酸碱,耐腐蚀。 | 台
1010 | 01B016001001 | 边台2 | (1)边台2规格：2955*750*800 (2)台面采用厚度12.7mm边缘加厚实芯理化板; (3)钢架采用40X60X1.2mm厚镀锌方管; (4)全钢柜体,板厚1.2mm优质冷轧钢板; (5)拉手为一字条形拉手,表面酸洗磷化后环氧树脂粉末喷涂,防酸碱,耐腐蚀。 | 台
1011 | 01B017001001 | 边台3/4 | (1)边台3/4规格：2550*600*750 (2)台面采用厚度12.7mm边缘加厚实芯理化板; (3)钢架采用40X60X1.2mm厚镀锌方管; (4)全钢柜体,板厚1.2mm优质冷轧钢板; (5)拉手为一字条形拉手,表面酸洗磷化后环氧树脂粉末喷涂,防酸碱,耐腐蚀。 | 台
1012 | 01B018001001 | PP中水盆+三联水龙头 | (1)550*450*310 (2)水龙头:主体加厚纯铜制作,涂层经环氧树脂耐热固处理,防紫 | 套
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第135页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
外线辐射,防酸碱、耐腐蚀,开关陶瓷阀心、耐磨、耐腐蚀; (3)PP水盆颜色为黑, 采用高密度PP新料注塑成型,耐腐蚀、耐酸碱和有机物,如王水等; (4)溢水管:新款溢水管与水盆一体注塑成型,防止废水溢出水盆及台面,保障是实验室的安全性; (5)水槽落水头堵臭装置:组合式高密度PP一体成型落水头,可防止水管堵塞,具过滤功能,并易于拆卸保养,清洁。
1013 | 01B019001001 | 滴水架 | (1)PP材质一体成型,抗化学腐蚀、抑菌、易清洁、耐潮湿、并设清洁水自动回流装置,带导流孔,接至水槽,便于残水排流,利于器皿的自然干燥。 | 套
1014 | 01B020001001 | 台式洗眼器 | (1)主体材料为铜制,实验室专用陶瓷内芯单口水龙头,表面为环氧树脂喷涂,耐酸碱腐蚀,洗眼喷头带防尘盖,外罩软性橡胶圈,冲洗时舒适安全。控水阀内置FLOWFIX缓压控制阀,恒定水流量约6升/分钟。 | 套
1015 | 01B021001001 | 中央台 | (1)规格：4550*1500*850 (2)台面采用厚度12.7mm边缘加厚实芯理化板; (3)钢架采用40X60X1.2mm厚镀锌方管; (4)全钢柜体,板厚1.2mm优质冷轧钢板; (5)拉手为一字条形拉手,表面酸洗磷化后环氧树脂粉末喷涂,防酸碱,耐腐蚀。 | 台
1016 | 01B023001001 | 试剂架 | (1)规格：3600*350*750 (2)钢制框架,层板为厚度10mm钢化玻璃(520*1000mm双层钢玻); (3)立柱带插座。 | 台
1017 | 01B024001001 | 感应式立柱盆 | (1)规格：502*415*775 (2)304不锈钢材质,带304不锈钢材质水龙头 | 个
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第136页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
。
1018 | 01B025001001 | 组合式紧急冲淋系统 | (1)304不锈钢材质 | 个
1019 | 01B026001001 | 边台5 | (1)规格：2275*750*800 (2)台面采用厚度12.7mm边缘加厚实芯理化板; (3)钢架采用40X60X1.2mm厚镀锌方管; (4)全钢柜体,板厚1.2mm优质冷轧钢板; (5)拉手为一字条形拉手,表面酸洗磷化后环氧树脂粉末喷涂,防酸碱,耐腐蚀。 | 台
1020 | 01B027001001 | 边台6 | (1)规格：2975*750*800 (2)台面采用厚度12.7mm边缘加厚实芯理化板; (3)钢架采用40X60X1.2mm厚镀锌方管; (4)全钢柜体,板厚1.2mm优质冷轧钢板; (5)拉手为一字条形拉手,表面酸洗磷化后环氧树脂粉末喷涂,防酸碱,耐腐蚀。 | 台
1021 | 01B028001001 | 转角台 | (1)规格：1000*1000*800 (2)台面采用厚度12.7mm边缘加厚实芯理化板; (3)钢架采用40X60X1.2mm厚镀锌方管; (4)全钢柜体,板厚1.2mm优质冷轧钢板; (5)拉手为一字条形拉手,表面酸洗磷化后环氧树脂粉末喷涂,防酸碱,耐腐蚀。 | 台
1022 | 01B029001001 | B2生物安全柜 | (1)规格：1500*760*2260 (2)B2型,100%%%外排;全钢结构,外表喷塑; | 台
1023 | 01B030001001 | 边台7 | (1)规格：1650*600*800 (2)台面采用厚度12.7mm边缘加厚实芯理化板; (3)钢架采用40X60X1.2mm厚镀锌方管; (4)全钢柜体,板厚1.2mm优质冷轧钢板; (5)拉手为一字条形拉手,表面酸洗磷化后环氧树脂粉末喷涂,防酸碱,耐腐蚀。 | 台
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第137页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1024 | 01B031001001 | 边台8 | (1)规格：2200*600*800 (2)台面采用厚度12.7mm边缘加厚实芯理化板; (3)钢架采用40X60X1.2mm厚镀锌方管; (4)全钢柜体,板厚1.2mm优质冷轧钢板; (5)拉手为一字条形拉手,表面酸洗磷化后环氧树脂粉末喷涂,防酸碱,耐腐蚀。 | 台
1025 | 01B032001001 | 超净台 | (1)规格：1500*760*2000 (2)全钢结构,外表喷塑。 | 台
1026 | 01B033001001 | 边台9 | (1)规格：3430*750*800 (2)台面采用厚度12.7mm边缘加厚实芯理化板; (3)钢架采用40X60X1.2mm厚镀锌方管; (4)全钢柜体,板厚1.2mm优质冷轧钢板; (5)拉手为一字条形拉手,表面酸洗磷化后环氧树脂粉末喷涂,防酸碱,耐腐蚀。 | 台
1027 | 01B034001001 | 边台10 | (1)规格：2425*750*800 (2)台面采用厚度12.7mm边缘加厚实芯理化板; (3)钢架采用40X60X1.2mm厚镀锌方管; (4)全钢柜体,板厚1.2mm优质冷轧钢板; (5)拉手为一字条形拉手,表面酸洗磷化后环氧树脂粉末喷涂,防酸碱,耐腐蚀。 | 台
1028 | 01B035001001 | 边台11 | (1)规格：2025*600*750 (2)台面采用厚度12.7mm边缘加厚实芯理化板; (3)钢架采用40X60X1.2mm厚镀锌方管; (4)全钢柜体,板厚1.2mm优质冷轧钢板; (5)拉手为一字条形拉手,表面酸洗磷化后环氧树脂粉末喷涂,防酸碱,耐腐蚀。 | 台
1029 | 01B036001001 | 边台12 | (1)规格：2975*750*800 (2)台面采用厚度12.7 | 台
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第138页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
mm边缘加厚实芯理化板; (3)钢架采用40X60X1.2mm厚镀锌方管; (4)全钢柜体,板厚1.2mm优质冷轧钢板; (5)拉手为一字条形拉手,表面酸洗磷化后环氧树脂粉末喷涂,防酸碱,耐腐蚀。
1030 | 01B037001001 | 边台13 | (1)规格：1050*750*800 (2)台面采用厚度12.7mm边缘加厚实芯理化板; (3)钢架采用40X60X1.2mm厚镀锌方管; (4)全钢柜体,板厚1.2mm优质冷轧钢板; (5)拉手为一字条形拉手,表面酸洗磷化后环氧树脂粉末喷涂,防酸碱,耐腐蚀。 | 台
1031 | 01B038001001 | 洗涤池 | (1)规格：1500*600*1100 (2)脚踏式,整体304不锈钢材质,带304不锈钢材质水龙头。 | 个
1032 | 01B039001001 | 边台14 | (1)规格：1950*750*800 (2)台面采用厚度12.7mm边缘加厚实芯理化板; (3)钢架采用40X60X1.2mm厚镀锌方管; (4)全钢柜体,板厚1.2mm优质冷轧钢板; (5)拉手为一字条形拉手,表面酸洗磷化后环氧树脂粉末喷涂,防酸碱,耐腐蚀。 | 台
1033 | 01B040001001 | 取材台 | (1)规格：1800*800*2000 (2)整体316不锈钢,操作面厚度2.0mm; (3)敞开式设计,操作区无背板与侧板; | 台
1034 | 01B041001001 | 记录桌 | (1)规格：1400*800*750 (2)整体304不锈钢材质 (3)带双抽屉 | 台
1035 | 01B042001001 | 染色通风柜 | (1)规格：1500*1100*2350 (2)材质:全钢柜体(板厚1.2mm优质冷轧钢板),表面静电喷涂,双层结构(内配抗倍特内胆 | 台
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第139页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
); (3)台面采用12.7mm边缘加厚实芯理化板 (4)上下推拉式防爆玻璃视窗,为防止玻璃意外落下,设置防落销。视窗采用配置平衡置,可随意升降。 (5)密封式内部光源,台面照度大于40Lux; (6)水盆:实验室专用黑色PP水盆 6.水龙头:台雄单口陶瓷芯优质水咀,可调节水平方向。
手术室 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
地面
1036 | 011101006053 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:C20细石混凝土 | m2 | 78.867
1037 | 011101006054 | 平面砂浆找平层 | (1)20mm1:2干硬性水泥砂浆找平层 (2)素水泥浆结合层一道 | m2 | 78.867
1038 | 010904002019 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨脂防水涂膜 (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚，一道 | m2 | 73.337
1039 | 011102003019 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆，素水泥浆粘结层 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑砖 (3)嵌缝材料种类:填缝剂擦缝 | m2 | 78.267
1040 | 011101005005 | 自流坪楼地面 | (1)界面剂材料种类:吸收性界面剂 (2)面漆材料种类、厚度:3mm厚水泥基自流平 | m2 | 412.034
1041 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | (1)粘结层厚度、材料种类:防静电地板胶粘合剂 (2)面层材料品种、规格、颜色:2mm防静电橡胶 | m2 | 68.668
1042 | 011103004004 | 塑料卷材楼地面 | (1)粘结层厚度、材料种类:防静电地板胶粘合剂 (2)面层材料品种、规格、颜色:2mmPVC卷材 | m2 | 385.978
1043 | 011102001009 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆 | m2 | 1.2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第140页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
配合比:20mm厚1:2干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:20mm芝麻白光面花岗岩，5mm斜边磨边
墙面
1044 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | (1)墙体类型:内墙 (2)素水泥浆一道（内掺建筑胶） (3)底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3（M15）水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 (4)面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5（M20)水泥砂浆 | m2 | 106.221
1045 | 011406001043 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙 (2)腻子种类、遍数:满刮腻子两遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:无机涂料，一底两面 | m2 | 106.221
1046 | 010903002011 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚 | m2 | 11.55
1047 | 011201004048 | 立面砂浆找平层 | (1)找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆 | m2 | 106.5
1048 | 011204003014 | 块料墙面 | (1)墙体类型:内墙 (2)安装方式:水泥砂浆粘贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:300*600*10釉面瓷砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:同色水泥擦缝 | m2 | 106.5
1049 | 011210006002 | 其他隔断 | (1)骨架、边框材料种类、规格:75轻钢龙骨，间隔400 (2)隔板材料品种、规格、颜色:12厚石膏板，双面双层 (3)内填50厚防火岩棉 | m2 | 198.213
1050 | 011207001019 | 墙面装饰板 | (1)万能胶粘贴 (2)面层材料品种、规格、颜色:6mm无机板 | m2 | 1462.9
1051 | 011210006003 | 其他隔断 | (1)骨架、边框材料种类、规格:75轻钢龙骨，间隔400 (2)隔板材料品种、规格、颜色:12厚石膏板，双面 (3)内填50厚防火岩棉 | m2 | 324.25
1052 | 011210006004 | 其他隔断 | (1)骨架、边框材料种类、规格:75轻钢龙骨 | m2 | 488.218
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第141页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
，间隔400 (2)隔板材料品种、规格、颜色:12厚石膏板，单面
1053 | 010606005001 | 钢墙架 | (1)钢材品种、规格:50*30*1.2方管，40*40*3角钢 (2)螺栓种类:M8*100膨胀螺栓 | t | 4.9
1054 | 010605002001 | 钢板墙板 | (1)钢材品种、规格:一体化电解钢板 (2)钢板厚度、复合板厚度:1.2mm | m2 | 204.66
天棚
1055 | 011302001023 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，膨胀螺栓固定 (2)龙骨材料种类、规格、中距:铝扣板铝合金专用龙骨，60系列龙骨 (3)面层材料品种、规格:600*600*0.8厚铝扣板面层 | m2 | 33.28
1056 | 011302001024 | 天棚吊顶 | (1)无机板吊顶 (2)φ8钢筋吊杆，双向间距≤1200 (3)60U上人轻钢龙骨 (4)基层材料种类、规格:9.5mm石膏板 (5)面层材料品种、规格:4mm无机，工程结构胶满涂2遍 (6)嵌缝材料种类:自攻螺丝处，面板接缝处贴嵌缝带 | m2 | 347.144
1057 | 011302001025 | 天棚吊顶 | (1)手术室电解钢板顶面 (2)角钢25*25*2.5，刷防锈漆两度 (3)龙骨材料种类、规格、中距:30*50*1.2国标型镀锌方钢管 (4)基层材料种类、规格:12mm厚石膏板 (5)面层材料品种、规格:1.2mm电解钢板拼接，挂板打胶 | m2 | 85.55
1058 | 011304003005 | 天棚开孔 | (1)天棚面层开孔:灯光孔 | 个（m） | 83
门窗
1059 | 010802003012 | 钢质门 | (1)手术室专用电动平移门，AD1522 (2)门框、扇材质:钢板喷塑 (3)双层5mm钢化玻璃 | m2 | 16.5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第142页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1060 | 010802003013 | 钢质门 | (1)门框、扇材质:钢制手推单开气密门 (2)M1022，M1122 (3)双层5mm钢化玻璃 | m2 | 23.1
1061 | 010802003014 | 钢质门 | (1)门框、扇材质:钢制手推双开气密门 (2)M1422,M1522 (3)双层5mm钢化玻璃 | m2 | 29.26
1062 | 010802003015 | 钢质门 | (1)门框、扇材质:钢制手推单开甲级防火门 (2)FM甲1022、FM甲1122、FM甲1522 | m2 | 34.76
1063 | 010802003016 | 钢质门 | (1)门框、扇材质:钢制手推单开乙级防火门 (2)FM乙1122、FM乙1522 | m2 | 14.15
1064 | 010802001024 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:1.2mm不锈钢，中空玻璃 (2)谈话窗TH1213 | m2 | 1.8
家具 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1065 | 01B010001001 | 医用洗手池 | (1)详ZS-11医用洗手池安装节点图（含镜子等） | 个
1066 | 011501018001 | 柜子 | (1)台柜规格:1100*1700*400 (2)不锈钢柜子 | 个
1067 | 01B011001001 | 气体面板 | (1)规格：300*900 | 个
1068 | 01B043001001 | 插座箱 | (1)规格：900*250 (2)不锈钢底箱 (3)硅胶嵌缝 (4)插座箱/插座箱2 | 个
1069 | 01B013001001 | 情报面板 | (1)情报面板：玻璃、铝板、钢板 (2)氮气弹簧：SPCC (3)面板箱体：SPCC 喷塑 (4)销轴：45# (5)10W荧光灯，220V (6)档柱：45# (7)甲壳虫反弹自锁器：ABS (8)书写台台面:Spcc 喷涂面贴玻璃 (9)氮气弹簧:STPG 喷涂 | 个
屏蔽防护 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
二层MRI机房-病房综合楼1
1070 | 011207001020 | 墙面装饰板 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:无 (2)隔离层材料种类、规格:无 | m2 | 131.458
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第143页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)基层材料种类、规格:无 (4)面层材料品种、规格、颜色:0.2mm紫铜板 (5)压条材料种类、规格:无
1071 | 011302001026 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:无 (2)龙骨材料种类、规格、中距:无 (3)基层材料种类、规格:原顶天棚 (4)面层材料品种、规格:0.2mm紫铜板 (5)压条材料种类、规格:无 (6)嵌缝材料种类:无 | m2 | 52.498
1072 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:SBS防潮层，4mm (2)防水层数:2层 (3)防水层做法:冷粘法 (4)反边高度:500mm | m2 | 52.498
1073 | 011104003001 | 紫铜板地板 | (1)龙骨材料种类、规格、铺设间距:无 (2)基层材料种类、规格:无 (3)面层材料品种、规格、颜色:0.2mm紫铜板 (4)防护材料种类:无 | m2 | 52.978
1074 | 010904001002 | 楼（地）面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:SBS防潮层，4mm (2)防水层数:2层 (3)防水层做法:冷粘法 (4)反边高度:500mm | m2 | 52.498
1075 | 010903001005 | 墙面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:SBS防潮层，4mm (2)防水层数:1层 (3)防水层做法:冷粘法 | m2 | 14.88
1076 | 010404001059 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:C30泵送商品混凝土地面回填及地面垫层 | m3 | 23.624
1077 | 010501006002 | 设备基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 (3)灌浆材料及其强度等级:无 | m3 | 3.92
1078 | 010807001008 | 屏蔽观察窗 | (1)框、扇材质:304#不锈钢包边，内衬木骨架及铅板 | m2 | 3
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第144页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)玻璃品种、厚度:高铅玻璃，铅当量≥0.25Pb/mm透光率≥85%,紫外线透射率3% (3)屏蔽材料:60目铜网 (4)专用防护套:镀锌钢板喷涂 (5)防护砂浆夯缝
1079 | 010804007001 | 特种门 | (1)门框、扇材质:医护通道屏蔽门 (2)屏蔽材料:0.2mm紫铜板 (3)专用防护套:镀锌钢板喷涂 | m2 | 2.64
1080 | 010804007002 | 特种门 | (1)门框、扇材质:患者通道屏蔽门 (2)专用防护套:镀锌钢板喷涂 (3)屏蔽材料:0.2mm紫铜板 | m2 | 3.12
二层CT、DR机房防辐射防护图-病房综合楼1
1081 | 011406001044 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙 (2)基层类型:砖墙 (3)腻子种类、遍数:无 (4)防护材料种类:硫酸钡防护 (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:硫酸钡防护涂料，30mm (6)分层粉刷，安装纤维网 | m2 | 202.31
1082 | 011406001045 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:地面（两个） (2)基层类型:混凝土楼板 (3)腻子种类、遍数:无 (4)防护材料种类:硫酸钡防护 (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:硫酸钡防护涂料，30mm | m2 | 158.932
1083 | 010904001003 | 楼（地）面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:SBS防潮层，4mm (2)防水层数:2层 (3)防水层做法:冷粘法 (4)反边高度:500mm | m2 | 80.063
1084 | 010903001006 | 墙面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:SBS防潮层，4mm (2)防水层数:1层 (3)防水层做法:冷粘法 | m2 | 20.72
1085 | 010404001060 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:C30泵送 | m3 | 24.019
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第145页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
商品混凝土地面回填及地面垫层
1086 | 010807001009 | 防护观察窗 | (1)框、扇材质:RCG4-2015 (2)玻璃品种、厚度:高铅玻璃，铅当量≥0.25Pb/mm透光率≥85%,紫外线透射率3% (3)专用防护套:304#不锈钢 | m2 | 6.355
1087 | 010804007003 | 特种门 | (1)门框、扇材质:RMPc4-1124，单开防护门 (2)专用防护套:304#不锈钢 | m2 | 5.28
1088 | 010804007004 | 特种门 | (1)门框、扇材质:RMPc4-1124，电动防护门 (2)专用防护套:304#不锈钢 | m2 | 7.2
二层CT、DR机房防辐射防护图-病房综合楼2
1089 | 011406001046 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙 (2)基层类型:砖墙 (3)腻子种类、遍数:无 (4)防护材料种类:硫酸钡防护 (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:硫酸钡防护涂料，30mm (6)分层粉刷，安装纤维网 | m2 | 246.024
1090 | 011406001047 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:地面（两个） (2)基层类型:混凝土楼板 (3)腻子种类、遍数:无 (4)防护材料种类:硫酸钡防护 (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:硫酸钡防护涂料，30mm | m2 | 157.509
1091 | 010904001004 | 楼（地）面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:SBS防潮层，4mm (2)防水层数:2层 (3)防水层做法:冷粘法 (4)反边高度:500mm | m2 | 79.741
1092 | 010903001007 | 墙面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:SBS防潮层，4mm (2)防水层数:1层 (3)防水层做法:冷粘法 | m2 | 21.08
1093 | 010404001061 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:C30泵送商品混凝土地面回填及地面垫层 | m3 | 23.922
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第146页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1094 | 010807001010 | 防护观察窗 | (1)框、扇材质:RCG4-2015 (2)玻璃品种、厚度:高铅玻璃，铅当量≥0.25Pb/mm透光率≥85%,紫外线透射率3% (3)专用防护套:304#不锈钢 | m2 | 6.355
1095 | 010804007005 | 特种门 | (1)门框、扇材质:RMPc4-1124，单开防护门 (2)专用防护套:304#不锈钢 | m2 | 5.28
1096 | 010804007006 | 特种门 | (1)门框、扇材质:RMPc4-1124，电动防护门 (2)专用防护套:304#不锈钢 | m2 | 7.2
配电房 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
配电房设备安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
变配电工程（电气一次） | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1097 | 030401002001 | 干式变压器 | (1)10kV变压器,2000KVA,普通,硅钢片,干式 (2)SCB14-2000/10 (3)10±5%kV/0.4/0.23kV Dyn11 IP20 (4) 配风机、温控、带电显示器,柜门加装电磁锁,噪音小于50dB,外壳长x宽x高:2100x1500x2200mm (5)800kVA侧出线铜牌ABCN TMY-4*[2*(125*10)]+1*(125*10) (6)铜排软连接 (7)配置减震器 | 台 | 2
1098 | 030414001001 | 变压器系统调试 | (1)名称:变压器系统调试(容量≤2000kV·A) | 系统 | 2
1099 | 030113008001 | 柴油发电机组 | (1)常用机组800KW,含排风管、排烟管等 (2)柴油发电机系统调试(单机容量≤6MW) | 台 | 1
1100 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | (1)名称:高压开关柜,进线柜 (2)型号:KYN28A-12 (3)规格:800x1500x2200 (4)母线配置方式:TMY-3x(80x8) (5)含线路保护测控装置 | 台 | 2
1101 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | (1)名称:高压开关柜,计量柜 (2)型号:KYN28A-12 (3)规格:800x1500x2200 (4)母线配置方式:TMY | 台 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第147页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
-3x(80x8)
1102 | 030402017003 | 高压成套配电柜 | (1)名称:高压开关柜 PT柜 (2)型号:KYN28A-12 (3)规格:800x1500x2200 (4)母线配置方式:TMY-3x(80x8) | 台 | 2
1103 | 030402017004 | 高压成套配电柜 | (1)名称:高压开关柜,馈线柜 (2)型号:KYN28A-12 (3)规格:800x1500x2200 (4)母线配置方式:TMY-3x(80x8) (5)含变压器保护测控装置 | 台 | 2
1104 | 030402017005 | 高压成套配电柜 | (1)名称:高压开关柜,母分开关柜 (2)型号:KYN28A-12 (3)规格:800x1500x2200 (4)母线配置方式:TMY-3x(80x8) (5)含备自投保护测控装置 | 台 | 1
1105 | 030402017006 | 高压成套配电柜 | (1)名称:高压开关柜,母分隔离柜 (2)型号:KYN28A-12 (3)规格:800x1500x2200 (4)母线配置方式:TMY-3x(80x8) (5)含PT并列测控装置 | 台 | 1
1106 | 030404004001 | 低压开关柜 | (1)名称:低压开关柜,进线柜 (2)规格:GCK-800x1000x2200 (3)含母线 | 台 | 2
1107 | 030404004002 | 低压开关柜 | (1)名称:低压开关柜,馈线柜 (2)规格:GCK-600x1000x2200 (3)含母线 | 台 | 13
1108 | 030404004003 | 低压开关柜 | (1)名称:低压开关柜,无功补偿柜 (2)规格:GCK-800x1000x2200 (3)含母线 | 台 | 4
1109 | 030404004004 | 低压开关 | (1)名称:低压开关柜,联络柜 (2)规格:GCK-800x1000x2200 (3)含母线 | 台 | 1
1110 | 030404004005 | 低压开关柜(双电源切换柜) | (1)名称:低压开关柜,双电源切换柜 (2)规格:GCK-1000x10 | 台 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第148页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
00x2200 (3)含母线
1111 | 030404004006 | 低压开关柜 | (1)名称:低压开关柜,应急出线柜 (2)规格:GCK-600x1000x2200 (3)含母线 | 台 | 5
1112 | 030404004007 | 低压开关柜 | (1)名称:FK双电源柜 (2)规格:GCK-800x1000x2200 (3)含母线 | 台 | 1
1113 | 030404004008 | 低压开关柜 | (1)名称:FD发电机分线柜 (2)规格:GCK-800x1000x2200 (3)含母线 | 台 | 1
1114 | 030404017001 | 配电箱 | (1)移动电源快速对接箱 | 台 | 1
1115 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)名称:自动投入装置系统调试(用电切换系统 电压400V以下) (2)电压等级(kV):400V | 系统 | 2
1116 | 030414010001 | 电容器 | (1)名称:无功补偿装置系统调试 (2)电压等级(kV):(电容器 电压≤1kV) | 组 | 4
1117 | 030414002002 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):≤10kV 交流供电 带断路器 | 系统 | 10
1118 | 030414002003 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):1kV | 系统 | 27
1119 | 080904020001 | 系统调试 | (1)名称:配电室整套启动调试 | 系统 | 1
1120 | 080904020002 | 系统调试 | (1)名称:变电站、配电室调试(≤1kV及以下配电站(室)整套启动调试) | 系统 | 1
1121 | 030414004001 | 自动投入装置系统调试 | (1)名称:备自投保护测控装置系统调试 | 系统/台 | 2
1122 | 030414008001 | 母线 | (1)名称:母线系统调整 (2)电压等级(kV):10kV | 段 | 1
1123 | 030414008002 | 母线 | (1)名称:母线系统调整 (2)电压等级(kV):1kV | 段 | 5
1124 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)型号:ZC-YJV-8.7/15- (2)规格:3x120 (3)材质:铜芯 (4)名称:高压电力电 | m | 97
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第149页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
缆 (5)敷设方式、部位:室内
1125 | 030408006001 | 电力电缆头 | (1)名称:高压户内电缆终端头 3*120 (2)安装部位:室内 | 个 | 4
1126 | 030414015001 | 电缆试验 | (1)10KV | 次/根/点 | 2
1127 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJV-1KV- (2)规格:4*150+1*70 (3)材质:铜芯 (4)名称:低压电力电缆 (5)敷设方式、部位:室内 | m | 60
1128 | 030408001003 | 电力电缆 | (1)型号:NG-A(BTLY)-0.6/1.0kV- (2)规格:4x240+1x120 (3)材质:铜芯 (4)名称:低压电力电缆 (5)敷设方式、部位:室内 | m | 86
1129 | 030408001004 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJV-1KV- (2)规格:4*240+1*120 (3)材质:铜芯 (4)名称:低压电力电缆 (5)敷设方式、部位:室内 | m | 96
1130 | 030408006002 | 电力电缆头 | (1)低压户内电缆终端头 4*150+1*70 | 个 | 4
1131 | 030408006003 | 电力电缆头 | (1)低压户内电缆终端头 4*240+1*120 | 个 | 14
1132 | 030411003001 | 桥架 | (1)高压桥架 400*200 | m | 15
1133 | 030413001001 | 铁构件 | (1)钢制 (2)铁构件制作与安装 | kg | 20.505
1134 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | (1)低压密集型母线 3200A/4P | m | 18
1135 | 030403006002 | 低压封闭式插接母线槽 | (1)低压密集型母线 1500A/4P | m | 6
1136 | 030404013001 | 直流系统(直流屏) | (1)名称:落地式直流屏，DC220V,40AH (2)调试:直流监测系统调试 | 台 | 1
变配电工程（电气二次） | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1137 | 030414003001 | 特殊保护装置 | (1)保护装置系统调试(线路保护测控装置) | 台/套 | 2
1138 | 030414003002 | 特殊保护装置 | (1)保护装置系统调试(变压器保护测控装置) | 台/套 | 2
1139 | 030414003003 | 特殊保护装置 | (1)保护装置系统调试 | 台/套 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第150页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
PT并列测控装置)
1140 | 030414003004 | 特殊保护装置 | (1)保护装置系统调试(备自投保护测控装置) | 台/套 | 1
1141 | 030404013002 | 直流系统(直流屏) | (1)落地式直流屏，DC220V,24AH (2)直流监测系统调试 | 台 | 1
1142 | 030408002001 | 控制电缆 | (1)控制电缆敷设 ZR-KVVP22-4*2.5 | m | 620
1143 | 030408002002 | 控制电缆 | (1)控制电缆敷设 ZR-KVVP22-4*4 | m | 270
1144 | 030408001005 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 ZR.YJV22-1.0 5*16 | m | 90
电气工程(配电室) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1145 | 030404017002 | 配电箱 | (1)名称:配电室照明配电箱安装 (2)安装方式:挂墙 | 台 | 2
1146 | 030411001001 | 配管 | (1)砖、混凝土结构明配 PVC25 | m | 800
1147 | 030408001006 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB1-YJY- (2)规格:5X16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)敷设方式、部位:室内 | m | 180
1148 | 030411004001 | 配线 | (1)穿动力线 WDZB1N-BYJ(F)-1*4 | m | 220
1149 | 030411004002 | 配线 | (1)穿照明线 WDZB1N-BYJ(F) 1*2.5 | m | 800
1150 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)安全出口标志灯 | 套 | 14
1151 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)防爆灯 LED 照明功率36W | 套 | 30
1152 | 030404034001 | 照明开关 | (1) (2)双控单联跷板开关 250V 10A (3)暗装 | 个 | 6
1153 | 030404034002 | 照明开关 | (1)LX-111 (2)行程开关 (3)暗装 | 个 | 8
1154 | 030404035001 | 插座 | (1)250V 15A (2)单相三极插座 | 个 | 30
1155 | 030404035002 | 插座 | (1)规格:20/5P (2)名称:空调专用空开 | 个 | 4
1156 | 030402004001 | 空气断路器 | (1)小型空气开关 -10A/3P,380V | 台 | 4
1157 | 030411006001 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装灯头盒) | 个 | 44
1158 | 030411006002 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装开关(插座)盒) | 个 | 76
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第151页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1159 | 030701003001 | 空调器 | (1)空调 | 台/组 | 4
1160 | 030108003001 | 轴流通风机 | (1)轴流风机 (2)轴流风机(静音型)180W,节能型,低噪音,两进两出气,带防尘网 (3)设备支架制作、安装 | 台 | 4
1161 | 030406006001 | 低压交流异步电动机 | (1)微型电机、变频机组检查接线(微型电机) (2)微型电机调试(综合) | 台 | 4
1162 | 030414002004 | 送配电装置系统 | (1)输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 2
1163 | 030414004002 | 自动投入装置 | (1)自动投入装置系统调试(备用电源自动投入装置) 增加遥调 | 系统/台 | 2
1164 | 031202005001 | 防火堵料 | (1)防火堵料(防火包) | m3 | 4.908
1165 | 080807013001 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | (1)名称:防火堵料 (2)材质:防火泥 | kg | 130.4
1166 | 080807013002 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | (1)电缆防火设施安装(防火隔板安装) | m2 | 10.78
1167 | 030404036001 | 配电室标准化配置 | (1)工程量详见图号E-12-15 | 项 | 1
1168 | 030409002001 | 接地母线 | (1)镀锌扁钢-50*5 (2)钢 (3)接地扁钢 (4)室内 | m | 420
1169 | 030409001001 | 接地极 | (1)接地极（板）制作与安装 临时接地接线柱 | 个 | 29
1170 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | (1)等电位装置安装(总等电位端子箱 明装) | 个 | 2
1171 | 030414011001 | 接地装置 | (1)接地系统测试(接地网) | 系统 | 1
10KV进线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1172 | 030408001007 | 电力电缆 | (1)名称:高压铜芯电缆 (2)型号、规格:ZCYJV22-8.7/15kV-3*185 (3)电压等级(kV):10KV (4)敷设方式、部位:室外埋管敷设 | m | 469
1173 | 030408006004 | 电力电缆头 | (1)高压冷缩户内终端电缆头 3*185 | 个 | 4
1174 | 030414015002 | 电缆试验 | (1)10KV | 次/根/点 | 2
1175 | 031202005002 | 防火堵料 | (1)非凝固防火泥 MP+ (2)凝固防火泥 CP25 (3)超级阻火带 TM3m | 项 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第152页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
m*610mm (4)防火密封胶 TM1000型
1176 | 030408008001 | 防水堵材 | (1)防水堵材 FSB-480 | kg | 5
1177 | 030408003001 | 电缆保护管 | (1)材质:MPP (2)规格:φ150 (3)名称:电缆保护管MPP，壁厚17mm (4)敷设方式:埋地 | m | 244
1178 | 030409002002 | 接地母线 | (1)名称:接地扁钢 (2)规格:镀锌扁钢-50*5 | m | 61
1179 | 030409001002 | 接地极 | (1)名称:镀锌角钢 L50X5X2500 | 根 | 6
1180 | 040501020001 | 警示（示踪）带铺设 | (1)警示带、示踪线、地面警示标志安装(警示带敷设) | m | 122
1181 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | (1)三类土 | m3 | 76.812
1182 | 010404001062 | 垫层 | (1)100mm混凝土 | m3 | 4.636
1183 | 040803004001 | 管道包封 | (1)C20 | m3 | 21.432
1184 | 040103001001 | 填方 | (1)槽、坑回填砂 | m3 | 44.927
1185 | 040103002001 | 余方弃置 | (1)三类土 (2)3km | m3 | 76.812
1186 | 040504001002 | 砌筑井（2.4*1.6*1.3工井） | (1)2.4*1.6*1.3 (2)混凝土:非泵送商品砼 (3)底板材质及厚度:C25，200mm厚 (4)井墙:M10水泥砂浆，MU15烧结页岩砖砌筑，240mm厚 (5)顶板材质及厚度:C30，200mm厚 (6)盖板材质、规格:球墨铸铁井盖 1500*750（三盖） (7)勾缝、抹面要求:水泥砂浆抹面 (8)安全防坠网 | 座 | 2
其他电气工程（医院设备全生命周期管理系统) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
医院设备全生命周期管理系统（详见图号E-11-24）
1187 | 031101069001 | 工作站 | (1)"(1)工作站安装 I5-4590S/4GDDR内存/500GB硬盘/1G独显 正版windows 7SP2) 21""液晶显示器" | 套 | 1
1188 | 030504001001 | 服务器 | (1)"(1)服务器安装 双机冗余,不低于双路四核Xeon2.66GHz处理器(逻辑CPU),二级缓存为12MB。前端总线1333MHZ,内存配置不" | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第153页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1189 | 031101007001 | 不间断电源设备 | (1)不间断电源UPS安装 2kVA/h | 套 | 1
1190 | 031101028001 | 维护终端、打印机、话务台告警设备 | (1)打印机安装 最高分辨率高达600x600x2dpi(有效输出精度为1200dpi);HP FastRes 600、HPFastRes 1200" | 台 | 1
1191 | 030503001001 | 中央管理系统（设备全生命周期管理模块） | (1)设备采购 系统支持科室根据需要发起设备申购,制定申购单并填写相应论证信息,包括资料、论证要素、设备对比和资金来源,提供年度申购和普通申购两种单据类型,支持用户自定义论证要素和布局,以及申购论证的驳回和金额参数定义审批流程。 (2)设备总览 设备总览界面上方可查看全院大型设备台数及总价、生命急救类设备台数及总价、其他设备台数及总价。全院总资产栏右侧饼状图,不同颜色分别代表不同设备类型,更清晰地展示本院不同类型设备的占比。 (3)设备管理 "设备管理中包含医院所有设备,其中有医疗设备、非医疗设备、机电设备、应急设备、计量设备、维保设备、大型设备、生命支持类设备、投放设备等。可对设备资产进行增加、修改、报废、删除、登记使用的操作。" (4)保养管理 用户可在系统中建立保养计划、设定保养周期(周期视设备类型而定,一般以3、6、12个月为一个循环周期),绑定需要保养的设备以及执行人员。维保工程师可以在手机端收到系统分发的保养任务,保养完成可生成保养工单,由科室人员对保养服务进行评价及验收。 (5)备品管理 系统可对备品备件、耗材进行出入库管理,使用管 | 系统/套 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第154页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
理、详细记录备品备件、耗材的使用情况。备品备件及耗材的使用,会与维修、保养等工单绑定,并显示在工单上,方便科室查阅。 (6)设备使用管理 "支持设备的合同入库、普通入库和发票后到的暂估入库;提供批量领用、参照申购单和入库单领用,并维护计费科室的计费占比信息;支持设备的盘点、保养、维修、计量等日常业务操作;盘点可按分类、科室、自定义模式进行;设备保养按分类、品名、卡片建立计划,生成保养任务,可手工维护项目,提供报警提示;设备计量按分类、品名、计量编码建立计划,生成计量任务,提供报警提示;设备巡检按定义形式建立计划和任务,提供报警提示;维修流程包括报修、派单、维修登记和确认,支持内部和外部维修;支持移动设备的日常维修、保养、计量、巡检和盘点;设备报废处置支持自定义审批流程。" (7)统计报表 系统为医院提供多种设备报表,对现有数据进行汇总,可查看设备统计、设备折旧汇总、大型设备分布、新增设备统计、报废设备、机电设备统计等报表 (8)效益分析 支持通过定义和获取设备的收支数据,包括设备折旧费用、设备业务成本、设备运行成本和设备收入数据,建立设备序列号对应关系,并生成医院成本核算所需的设备成本效益分析统计报表。
1192 | 030503001002 | 中央管理系统 | (1)服务满意度调查模块 问卷管理、数据收集、结果分析、数据导出、权限分配 | 系统/套 | 1
1193 | 030501015001 | 计算机应用、网络系统系 | (1)医院设备全生命周 | 系统 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第155页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  | 统联调 | 期管理系统调试
其他电气工程（医院安全智能管理系统) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
医院安全智能管理系统（详见图号E-11-32）
软件部分
1194 | 030503001003 | 中央管理系统(医院安全智能管理系统) | (1)电梯安全管理模块(监测电梯运行数据、人的乘梯行为和电梯的运行环境,实现对电梯的日常监测, 具有对电梯运行的事前预警、事中安抚与处置、事后追溯三大功效) (2)消防栓管道安全管理模块(监测管道压力等设备参数以及范围内环境温度,提供实时监测、异常报警、查询统计等诸多功能支持) (3)专业应用软件安装、调试(客户医院安全智能管理系统与一期对接费端) | 系统 | 1
硬件设备部分-电气安全管理部分
1195 | 030504006001 | 应用软件接口 | (1)与楼宇自控电气火灾监控对接 (1)名称:子系统对接(智能变电监控系统)通过webservice/OPC/RS485/ODBC等方式进行对接 | 系统 | 1
1196 | 030504006002 | 应用软件接口 | (1)与物联网自动化监控系统对接 (1)名称:子系统对接(医院安全智能管理平台 )通过webservice/OPC/RS485/ODBC等方式进行对接 | 系统 | 1
1197 | 031101077001 | 监控设备 | (1)智能UPS监控 | 系统 | 5
硬件设备部分-电梯安全部分
1198 | 030501017001 | 软件 | (1)安全防范分系统 电梯安全系统 CES120S | 系统 | 10
1199 | 030501012001 | 交换机 | (1)交换机设备安装、调试 千兆五口 | 套 | 1
硬件设备部分-消防栓管道安全部分
1200 | 030503006001 | 传感器 | (1)物联网远程压力传感器 交流电压变送器 RYKJ-DJU-500v-VD | 个 | 46
1201 | 031003001001 | 螺纹阀门 | (1)三通阀门 DN65 | 个 | 38
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第156页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1202 | 031003001002 | 螺纹阀门 | (1)三通阀门 DN70 | 个 | 8
1203 | 031001001001 | 镀锌钢管 | (1)直管 DN65 38处 | m | 19
1204 | 031001001002 | 镀锌钢管 | (1)直管 DN70 8处 | m | 4
分部小计
硬件设备部分-配电室环境监测部分
1205 | 030503006002 | 传感器 | (1)温湿度传感器 ZN-ACS-WT | 个 | 6
1206 | 030503006003 | 传感器 | (1)水浸传感器 液位开关 | 支 | 7
1207 | 030503003001 | 控制器 | (1)出入口控制设备(门禁控制器 双门) | 套 | 4
1208 | 030701014001 | 除湿机 | (1)除湿机 "HK5156BE,常温除湿机90L,定制485通讯 | 台 | 3
1209 | 030904001001 | 点型探测器 | (1)红外双鉴探测器 ZN-ACS-IR | 套 | 4
1210 | 030904001002 | 点型探测器 | (1)烟雾变送器 ZN-ACS-FS气远传变送 | 套 | 4
1211 | 030503003002 | 控制器 | (1)空调控制器 区域漏水控制器+5M绳子 | 台 | 4
1212 | 030507008001 | 监控摄像设备 | (1)TL-IPC633P-4(400万红外夜视) | 台 | 2
1213 | 030507008002 | 监控摄像设备 | (1)网络高清枪机 TL-IPC524HP-6(400万像素,80米夜视功 | 台 | 10
1214 | 030507013001 | 录像设备 | (1)硬盘录像机 ST4000VX007 4TB | 台 | 1
1215 | 031101007002 | 不间断电源设备 | (1)电力UPS不间断电源( 2KV/1600W) | 套 | 1
1216 | 030501012002 | 交换机 | (1)网络交换机(24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口,4个万兆SFP+口2个QSFP+ 堆叠口) | 台 | 1
1217 | 031101007003 | 不间断电源设备 | (1)安防电源 电力UPS不间断电源(1KVA 38AH 1小时) | 套 | 1
1218 | 030503002001 | 通讯网络控制设备 | (1)通讯管理机 1个WAN/4LAN 2个RS232/RS485串 | 套 | 1
1219 | 030501003001 | 控制设备 | (1)工况机 采集前置机安装DT-S1010MB-JH61MC I5-3450T/4G/1T/180W | 台 | 1
1220 | 030404001001 | 控制屏 | (1)通讯屏柜800*600*2200 | 台 | 1
1221 | 030504001002 | 服务器 | (1)DELL服务器,内设置环境监控系统1套,T340,E-2264G\16G\4T*3,SAS(H330) | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第157页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1222 | 030501002001 | 输出设备 | (1)打印机安装、调试(打印机) | 台 | 1
1223 | 030411004003 | 配线 | (1)终端通讯用网络线 WDZB1-RYSP2*1.0 | m | 1000
1224 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)网线 UTP6 | m | 200
1225 | 030411001002 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 PVC16 | m | 300
1226 | 030411003002 | 桥架 | (1)桥架 50*50 | m | 80
1227 | 030501015002 | 计算机应用、网络系统系统联调 | (1)医院安全智能管理系统调试 | 系统 | 1
其他电气工程（综合能源管理系统) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
一、控制中心
1228 | 030504001003 | 服务器 | (1)服务器安装 双机冗余,不低于双路四核Xeon2.66GHz 处理器(逻辑CPU),二级缓存为12MB。前端总线1333MHZ,内存配置不 | 台 | 1
1229 | 031101069002 | 工作站 | (1)工作站安装 I5-4590S/4GDDR内存/500GB硬盘/1G独显正版windows 7SP2) 21""液晶显示器 | 套 | 1
1230 | 030501012003 | 交换机 | (1)交换机设备安装、调试 ≥16口,全千兆端口 | 套 | 1
1231 | 030501002002 | 输出设备 | (1)打印机安装、调试 HP 1108 A4幅面 | 台 | 1
1232 | 031101007004 | 不间断电源设备 | (1)UPS不间断电源(2kVA/h) | 套 | 1
1233 | 030504001004 | 服务器 | (1)名称:建筑设备物联网监控系统 (2)规格:YWN-GSTBA-7000 (3)技术参数:图形组态监控软件平台,中文界面,基于WINDOWS系统,B/S架构,数据库MYSQL,数据保存时间无限制。1、能耗计量检测模块:完成表具数据在线实时监测,能耗趋势分析、历史分析、排名分析、指标分析等功能,并提供多种图形显示方式。提供建筑的分项用电、分类能耗统计报表,以及设备故障报警、抄表报警等数据报警功能,并可根据客户需求定制扩展模块,可定制其他数据库。;2、机电设备节能控制模块:提供 | 套 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第158页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
灵活、方便的页面组态,丰富的图形表现能力和动画效果;内嵌空调、变配电、照明等楼宇自控工程模版。具有多级密码管理
1234 | 030504006003 | 应用软件接口 | (1)综合能源管理平台系统接口定制开发.(与一期对接) | 套 | 1
1235 | 030504001005 | 服务器 | (1)名称:中央空调风水联动节能控制接口 (2)规格:YWN-GSTBA-8000 (3)技术参数:1.1CPU 4核A9,1.4GHZ以上,内存512M,硬盘4G 、4个串口485、2个网口;内置加密芯片,2.可完成通用MODBUS、MQTT、PLC控制器驱动程序,完成数据采集与监控,实现自由编程和联动控制功能,提供MQTT等协议 数据转发等功能。3.内置WEB画面,可以自由编辑图形组态,能够远程OTA升级程序和编辑画面。支持手机APP远程访问,支持P2P网络穿透访问,无需固定IP,数据存在边缘服务器网关内 | 台 | 1
1236 | 030501003002 | 控制设备 | (1)名称:智能照明手机端控制 (2)技术参数:可以实现对照明灯具远程控制、场景模式设置、定时开关、故障检测与报警等功能 | 台 | 1
1237 | 030501003003 | 控制设备 | (1)名称:空调面板手机端控制 (2)技术参数:可以实现对空调面板远程控制、场景模式设置、定时开关、故障检测与报警等功能 | 台 | 1
二、楼宇自控（BA)
1238 | 030503003003 | 控制器 | (1)名称:网络型智能控制器 YWN-GSTBA-16666 (2)功能:1.网络型DDC,RJ45通讯接口,通过TCP/IP协议进行通讯,提供标准MQTT、MODBUSTCP和MODBUS RTU协议;控制器提供24V DC/220V AC不同供电方式。DO输出提供220V5 | 台 | 7
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第159页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
A 继电器直接负载。2.DDC控制器带独立CPU处理器,根据空调新风机组提供标准化嵌入式程序;完成1台空调机组或2台新风机组温度控制,湿度控制,CO2等空气质量联动控制,风机电流电压检测及用电分析等管理节能。3.DDC控制器接口:16DI+6UI+6DO+6AO,1路RS485接口,可接入、的传感器、电力仪表、控制器等进行数据联动管控。UI支持无源触点/0-10V/4-20MA/NTC 10KT 接入。
1239 | 030503003004 | 控制器 | (1)名称:网络型智能控制器 YWN-GSTBA-12866 (2)功能:网络型DDC,RJ45通讯接口,通过TCP/IP协议进行通讯,提供标准MQTT、MODBUSTCP和MODBUS RTU协议;控制器提供24V DC/220V AC不同供电方式。DO输出提供220V5A 继电器直接负载。2.DDC控制器带独立CPU处理器,根据空调新风机组提供标准化嵌入式程序;完成1台空调机组或2台新风机组温度控制,湿度控制,CO2等空气质量联动控制,风机电流电压检测及用电分析等管理节能。3.DDC控制器接口:12UI+8DI+6DO+6AO,2路RS485接口,可接入、的传感器、电力仪表、控制器等进行数据联动管控。UI支持无源触点/0-10V/4-20MA/NTC10KT 接入。 | 台 | 37
1240 | 030503003005 | 控制器 | (1)名称:网络型智能控制器 YWN-GSTBA-166120 (2)功能:网络型DDC,RJ45通讯接口,通过TCP/IP协议进行通讯,提供标准MQTT、MODBUSTCP和MODBUS RTU协议;控制器提供24V DC/220V AC不同供电方式。DO输出提供220V5A 继电器直接负载。2.2.DDC控制器带独立CPU处 | 台 | 4
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第160页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
理器,根据给排水、风机、照明标准化嵌入式程序;完成CO新风联动功能,泵组联动,照明控制等功能,3.DDC控制器接口:16DI+6UI+12DO,1路RS485接口,可接入的传感器、电力仪表、控制器等进行数据联动管控。UI支持无源触点/0-10V/4-20MA/NTC 11KT 接入。
1241 | 030503003006 | 控制器 | (1)名称:网络型智能控制器 YWN-GSTBA-8333 (2)1.网络型DDC,RJ45通讯接口,通过TCP/IP协议进行通讯,提供标准MQTT、MODBUSTCP和MODBUS RTU协议;。DO 输出提供220V5A继电器直接负载。2.DDC控制器带独立CPU处理器,根据空调新风机组提供标准化嵌入式程序;完成1台空调机组或1台新风机组温度控制,湿度控制,CO2等空气质量联动控制,风机电流电压检测及用电分析等管理节能。3.DDC控制器接口:8DI+3UI+3DO+3AO,1路RS485接口,可接入、的传感器、电力仪表、控制器等进行数据联动管控。UI支持无源触点/0-10V/4-20MA/NTC 10KT 接入。 | 台 | 5
1242 | 030503004001 | 控制箱 | (1)名称:DDC控制箱 (2)功能:600*500*200;含箱体/底板、空气开关、DC24V电源、AC24V变压器、接线端子、导轨及线槽等附件;箱体内安装DDC控制器。 | 套 | 4
1243 | 030503004002 | 控制箱 | (1)名称:DDC控制箱 (2)功能: 800*600*200;含箱体/底板、空气开关、DC24V电源、AC24V变压器、接线端子、导轨及线槽等附件;箱体内安装DDC控制器。 | 套 | 4
1244 | 030503004003 | 控制箱 | (1)名称:DDC控制箱 (2)功能:1000*800*200;含箱体/底板、空气 | 套 | 9
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第161页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
开关、DC24V电源、AC24V变压器、接线端子、导轨及线槽等附件;箱体内安装DDC控制器。
1245 | 030503004004 | 控制箱 | (1)名称:DDC控制箱 (2)功能:1200*1000*200;含箱体/底板、空气开关、DC24V电源、AC24V变压器、接线端子、导轨及线槽等附件;箱体内安装DDC控制器。 | 套 | 2
1246 | 030503006004 | 传感器 | (1)风道温度传感器 YWN-T-NL (2)温度检测元件:NTC10K;插入深度为100mm;测量温度范围:-20-70℃,精度:%%P0.5℃; | 支 | 36
1247 | 030601001001 | 温度仪表 | (1)低温断路器 YWN-TD (2)0-5度防冻开关,感温元件长度:3米。 | 支 | 36
1248 | 030601002001 | 压力仪表 | (1)压差开关 YWN-P-32 (2)压力范围:50-500Pa,精度:%%P20Pa;工作温度:-20-85%%DC;输出无源触点;安装方式:垂直或水平安装 | 支 | 142
1249 | 030503006005 | 传感器 | (1)风道压力变送器 (2)量程:0-1250PA, 0-10输出 | 支 | 76
1250 | 030504001006 | 服务器 | (1)名称:温控器网关 YWN-GSTBA-8000 (2)规格:YWN-GSTBA-8000 (3)技术参数:1.1CPU 4核A9,1.4GHZ以上,内存512M,硬盘4G 、4个串口485、2个网口;内置加密芯片,2.可完成通用MODBUS、MQTT、PLC控制器驱动程序,完成数据采集与监控,实现自由编程和联动控制功能,提供MQTT等协议 数据转发等功能。3.内置WEB画面,可以自由编辑图形组态,能够远程OTA升级程序和编辑画面。支持手机APP远程访问,支持P2P网络穿透访问,无需固定IP,数据存在边缘服务器网关内 | 台 | 5
1251 | 030503003007 | 控制器 | (1)名称:联网温控器 YWN-GSTBA-8500 | 支 | 423
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第162页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)功能:大屏背光联网温控器,RS485标准协议,标准86盒尺寸,可以本地控制,带节能,防冻,锁定,温度上下限温等功能。可实现联网远程控制。可控制标准风机盘管;可实现远程设定温度,模式切换,定时,强制锁定等多种节能功能; 通讯协议:modbus协议,工作电压:AC220V,50/60Hz;允许范围:AC198V~AC242V负载电流<2A设定温度范围:5℃~35℃显示精度:%%P0.5℃温度设定精度:0.5℃;标准白色版本;支持温控器计费功能
1252 | 030503007001 | 电动调节阀执行机构 | (1)名称:开关型风阀执行器 YWN-D-10 (2)规格:输出力矩10Nm,电源AC/DC24V | 个 | 36
1253 | 030503009001 | 建筑设备自控化系统调试 | (1)楼宇自控（BA)系统调试 | 系统 | 1
三、能源管理系统
1254 | 030503002002 | 通讯网络控制设备 | (1)名称:能耗数据采集器 YWN-GSTBA-8000 (2)技术参数:4路RS485+1路RJ45,带存储;断电续传,M-BUS选配外卡。采集器硬件要求:符合《国家机关办公建筑及大型公共建筑分项能耗数据采集技术导则》要求;传输接口协议:符合《分项能耗数据采集技术导则》、《分项能耗数据传输技术导则》的条文规定。工地电压DC24V,功率少于10W,内存16M,存储不低于2G,1路RJ45网络接口,4路RS485接口,带存储;断电续传,M-BUS选配外卡;支持对能耗数据不少于30天的存储,可以主动或轮询上传能耗数据。 | 台 | 3
1255 | 030503004005 | 控制箱 | (1)数据采集器箱体 含空气开关、DC24V开关电源、接线端子等 | 台 | 3
1256 | 030503009002 | 建筑设备自控化系统调试 | (1)能源管理系统调试 | 系统 | 1
四、智能照明系统
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第163页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1257 | 030501003004 | 控制设备 | (1)名称:智能照明模块 YWN-GSTBA-0420R (2)技术参数:网络型模块,RJ45通讯接口,2路RS485,4路20A照明控制模块。标准MQTT、MODBUSTCP和MODBUS RTU协议 | 台 | 6
1258 | 030501003005 | 控制设备 | (1)名称:智能照明模块 YWN-GSTBA-0820R (2)技术参数:网络型模块,RJ45通讯接口,2路RS485,8路20A照明控制模块。标准MQTT、MODBUSTCP和MODBUS RTU协议 | 台 | 12
1259 | 031101001001 | 开关电源设备 | (1)模块电源 DC24V/2A | 只 | 12
1260 | 030501003006 | 控制设备 | (1)名称:智能开关面板 YWN-SP06 (2)技术参数:6键触控面板,LED对应指示;RS485总线,可远程控制,具有本地编址功能;工作电压:DC24V%%P10%,工作电流:≤20mA,标准86盒安装 | 台 | 15
1261 | 030503009003 | 建筑设备自控化系统调试 | (1)智能照明系统调试 | 系统 | 1
五、中央空调风水联动节能控制系统
1262 | 030501003007 | 控制设备 | (1)名称:风水联动集中控制平台 ER-XS-4G (2)控制对象:系统集中监控装置,数据本地储存及上传云端储存 (3)规格:a)硬件环境:CPU: Intel(R)Core(TM)i5-3320 @2.60GHz HD:标准VGA图形适配器;b)软件环境:OS:正版Windows10 64位操作系统;c)分辨率:1280*1024。d)额定频率:50Hz±2%;e)额定电压:AC 220V±10%;f)工作电流:2A。 | 套 | 1
1263 | 030504004001 | 系统软件 | (1)名称:风水联动集中控制软件 ECON (2)规格:完成整个风水联动系统(螺杆式风冷热泵机组系统、末端风系统) 所有设备状态与工艺流程的实时监视,操作人员可通过系统管理中心实现设备或系统的启停控制:提供数据管理,完 | 套 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第164页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
善的能源计量、能耗统计及系统效率分析,设备运行、维护的档案记录和管理等功能
1264 | 030504003001 | 通讯接口输入输出设备 | (1)名称:通信接口集成 (2)规格:通过modbus rtu集成多联机系统、风冷型恒温恒湿空调机的通信协议,获取机组自身的内部运行数据;(多联机室外机支持通信联网,并通过室外机能够获取室内机数据及启停和温度设置功能) | 项 | 1
1265 | 030501003008 | 控制设备 | (1)名称:主机能效分析装置 CHEA-C (2)控制对象:1#~4#主机 (3)规格:1.配置彩色触控屏,独立控制器 ,主机能效分析生成主机不同工况下主机能效分布表;2.能效分析精度误差小于3%,健康诊断,维保提醒,配置2只B级温度传感器,1只压差式流量计精度误差不超过1%且安装不需要提供直管段;3.对制主机启停控制,运行故障信号反馈,主机冷冻水供回管温度采集,主机冷冻水流量采集; | 套 | 4
1266 | 030501003009 | 控制设备 | (1)名称:水泵高效算法智能控制装置 WPX-I (2)控制对象:1#~5#水泵 (3)规格:含5台水泵优化控制;a)输入电压:AC22O±15%%%~50Hz/60Hz;b)内置独立控制器C)内置冷冻水及热水模糊预测模型 | 套 | 2
1267 | 030501003010 | 控制设备 | (1)名称:风水联动算法智能控制装置 AUX-I (2)控制对象:1#~36#台空气处理机 (3)规格:含35台空气处理机优化控制;a)输入电压:AC22O±15%~50Hz/60Hz;b)内置独立控制器C)内置风水联动控制算法,建立风水联动数据模型 | 套 | 1
1268 | 030503004006 | 控制箱 | (1)名称:阀门控制箱 | 套 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第165页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
FKX-I (2)控制对象:主机侧阀门; (3)规格:含控制4个电动阀门;a)输入电压:AC22O±15%~50Hz/60Hz;b)内置独立控制器
1269 | 030503004007 | 控制箱 | (1)名称:现场数据采集箱 HCJX-I (2)控制对象:现场数据采集 (3)规格:含控制1个旁通阀;a)输入电压:AC22O±15%~50Hz/60Hz;b)内置独立控制器 | 套 | 1
1270 | 030607001001 | 安全监测装置 | (1)名称:电力监测仪 (2)控制对象:主机、水泵 (3)规格:a) 带显示屏,b) 配表箱;电能精度(有功/无功):0.5S/2.0或1.0/2.0;c) 参比电压:3*220V/380V;d) 电流量程: 1.5(6)A10(40)A、20(80)A;e) 通讯接口: RS485 | 台 | 9
1271 | 030503006006 | 传感器 | (1)名称:室外温湿度传感器 (2)规格:a) 测量范围:温度-40~70C;湿度0~100%r.h.;b) 安装方式为室外式;符合CE标准认证,信号输出:为标准的4-20mA电流信号;c) 防护等级: IP65;d) 测量精度:湿度士3%RH,温度土0.5C;e) 工作环境温度:变送器-20~60C;探头-40~120C;f) 长期稳定性: 湿度<1%%%RH/y 温度<0.1C/y;g) 响应时间:湿度<4s 温度<15s。 | 支 | 1
1272 | 030503006007 | 传感器 | (1)名称:压差传感器 (2)功能:a) 电源电压: DC24V输出信号: 0-10V和4-20mA;b) 测量介质:水介质温度:-20...+80C;c) 输出信号:4~20mA,0~10mA;d) 测量精度:土0.5%;e) 防护标准IP 65 | 支 | 1
1273 | 030503006008 | 传感器 | (1)名称:温度传感器 (2)规格:a) 测量介质:清水b) 测量范围:-20~100℃c) 最大静压:1.6MPad) 精度等级:B级e) 输出信号:三线制Pt100铂电阻输出f) | 支 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第166页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
工作电流:0.3~1.0mA
1274 | 030601004001 | 流量仪表 | (1)名称:流量计 (2)规格:a) 误差范围:V>1m/s,± 2%MV; V<1m/s,± 3%MV;b) 介质温度:-25~150℃;c) 防护标准IP 66 | 支 | 1
1275 | 030503009004 | 建筑设备自控化系统调试 | (1)中央空调风水联动节能控制系统 | 系统 | 1
六、综合能源控制系统管线
1276 | 030502005002 | 双绞线缆 | (1)网线 UTP6 | m | 1925
1277 | 030411004004 | 配线 | (1)开关量信号线 WDZB1-RYY2*1.0 | m | 2670
1278 | 030411004005 | 配线 | (1)开关量信号线 WDZB1-RYY3*1.0 | m | 220
1279 | 030411004006 | 配线 | (1)开关量信号线 WDZB1-RYY4*1.0 | m | 960
1280 | 030411004007 | 配线 | (1)开关量信号线 WDZB1-RYY6*1.0 | m | 540
1281 | 030411004008 | 配线 | (1)开关量信号线 WDZB1-RYY8*1.0 | m | 1230
1282 | 030411004009 | 配线 | (1)模拟量信号线 WDZB1-RYYP4*1.0 | m | 4200
1283 | 030411004010 | 配线 | (1)模拟量信号线 WDZB1-RYYP6*1.0 | m | 540
1284 | 030411004011 | 配线 | (1)电表、温控器通讯线 WDZB1-RYSP2*1.0 | m | 5000
1285 | 030411004012 | 配线 | (1)水表、照明面板通讯线 WDZB1-RYSP4*1.0 | m | 600
1286 | 030411001003 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG25 | m | 8000
1287 | 030408001008 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB1-YJY-0.6/1kV (2)规格:(3×2.5) (3)材质:铜芯 | m | 200
1288 | 030408001009 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB1-YJY-0.6/1kV (2)规格:(4×1.5) (3)材质:铜芯 | m | 200
1289 | 030501015003 | 计算机应用、网络系统系统联调 | (1)医院安全智能管理系统调试 | 系统 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第167页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
变配电房、高压配电房、柴油发电机房 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
变配电室
1290 | 010507003002 | 电缆沟、地沟、明暗沟 | (1)土壤类别:无 (2)沟截面净空尺寸:无 (3)垫层材料种类、厚度:无 (4)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送普通混凝土 (5)混凝土强度等级:C20 (6)防护材料种类:无 (7)1-1 | m3 | 3.084
1291 | 010516002009 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:镀锌钢板 (2)规格:锚筋φ12@200 (3)铁件尺寸:-300*10 | t | 0.147
1292 | 010507003003 | 电缆沟、地沟、明暗沟 | (1)混凝土强度等级:C25 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送普通混凝土 (3)土壤类别:无 (4)沟截面净空尺寸:无 (5)垫层材料种类、厚度:无 (6)防护材料种类:无 | m3 | 5.125
1293 | 010503003001 | 异形梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 5.219
1294 | 010507005004 | 压顶 | (1)断面尺寸:详设计图纸 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送普通混凝土 (3)混凝土强度等级:C25 (4)压顶 | m3 | 0.841
1295 | 011201004049 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:电缆沟粉刷 (2)界面剂类型:无 (3)找平层砂浆厚度、配合比:15厚1：2水泥 | m2 | 125.169
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第168页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
砂浆抹面
1296 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | (1)预制C25砼盖板 (2)预埋件:角钢∠50*5，锚固长度350φ8@300 (3)单件体积:无 (4)砂浆强度等级、配合比:无 (5)混凝土强度等级:无 | m3 | 3.498
1297 | 010501001005 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:c15 | m3 | 3.983
1298 | 010606012004 | 钢支架 | (1)钢材品种、规格:3*300支架加工，2*100mm支架加工【L50*5】 (2)安装间距:@800 (3)防火要求:无 | t | 0.187
1299 | 010401014001 | 砖地沟、明暗沟 | (1)砖砌电缆沟 (2)砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖 (3)沟截面尺寸:无 (4)垫层材料种类、厚度:无 (5)混凝土强度等级:无 (6)砂浆强度等级:M10混合砂浆 (7)盖板品种规格:无 | m3 | 3.253
1300 | 010515001080 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB300Φ8 | t | 0.042
1301 | 010515001081 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ12 | t | 0.088
1302 | 010516002010 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:槽钢 (2)规格:10# (3)铁件尺寸:无 | t | 0.242
1303 | 010103001008 | 回填方 | (1)密实度要求:满足设计规范和要求 (2)填方材料品种:考虑原土回填 (3)填方粒径要求:满足设计规范和要求 (4)填方来源、运距:施工单位自行考虑 | m3 | 28.631
1304 | 010501001006 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 3.671
1305 | 011101001006 | 水泥砂浆楼地面 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:无 (2)素水泥浆遍数:无 | m2 | 36.707
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第169页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2水泥砂浆一次抹光 (4)面层做法要求:无
1306 | 011406001048 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:地面 (2)基层类型:无 (3)腻子种类、遍数:无 (4)防护材料种类:无 (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:驼灰色耐磨漆两度 | m2 | 36.707
高压配电房
1307 | 010516002011 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:槽钢 (2)规格:10# (3)铁件尺寸:无 | t | 0.296
1308 | 010507003004 | 电缆沟、地沟、明暗沟 | (1)土壤类别:无 (2)沟截面净空尺寸:无 (3)垫层材料种类、厚度:无 (4)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送普通混凝土 (5)混凝土强度等级:C25 (6)防护材料种类:无 | m3 | 7.805
1309 | 010503003002 | 异形梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.53
1310 | 010507005005 | 压顶 | (1)断面尺寸:详设计图纸 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送普通混凝土 (3)混凝土强度等级:C25 (4)压顶 | m3 | 1.455
1311 | 010401014002 | 砖地沟、明暗沟 | (1)砖砌电缆沟 (2)砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖 (3)沟截面尺寸:无 (4)垫层材料种类、厚度:无 (5)混凝土强度等级:无 (6)砂浆强度等级:M10混合砂浆 (7)盖板品种规格:无 | m3 | 4.67
1312 | 011201004050 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:地沟抹灰 | m2 | 121.386
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第170页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)界面剂类型:无 (3)找平层砂浆厚度、配合比:15mm厚1：2水泥砂浆抹面
1313 | 010606012005 | 钢支架 | (1)钢材品种、规格:3*300支架加工，2*100mm支架加工 (2)安装间距:@800 (3)防火要求:无 | t | 0.121
1314 | 010501001007 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:c15 | m3 | 2.313
1315 | 010515001082 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB300Φ8 | t | 0.074
1316 | 010515001083 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ12 | t | 0.16
1317 | 010103001009 | 回填方 | (1)密实度要求:满足设计规范和要求 (2)填方材料品种:考虑原土回填 (3)填方粒径要求:满足设计规范和要求 (4)填方来源、运距:施工单位自行考虑 | m3 | 19.917
1318 | 010501001008 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.99
1319 | 011101001007 | 水泥砂浆楼地面 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:无 (2)素水泥浆遍数:无 (3)面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2水泥砂浆一次抹光 (4)面层做法要求:无 | m2 | 19.9
1320 | 011406001049 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:地面 (2)基层类型:无 (3)腻子种类、遍数:无 (4)防护材料种类:无 (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:驼灰色耐磨漆两度 | m2 | 19.9
1321 | 010512008002 | 沟盖板、井盖板、井圈 | (1)单件体积:无 (2)砂浆强度等级、配合比:无 (3)混凝土强度等级:80厚预制C25混凝土盖板 (4)预埋件:角钢L50*5，锚固长度350-直径8@300 | m3 | 1.568
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第171页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
柴油发电机房
1322 | 010501001009 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3
1323 | 010501006003 | 设备基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)灌浆材料及其强度等级:无 | m3 | 0.416
1324 | 010516002012 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:槽钢 (2)规格:10# (3)铁件尺寸:wu | t | 0.018
1325 | 010501006004 | 设备基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)灌浆材料及其强度等级:无 | m3 | 2.048
1326 | 010515001084 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ12 | t | 0.091
1327 | 010404001063 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:150厚夯石灌砂垫层 | m3 | 7.2
1328 | 010501001010 | 垫层 | (1)80厚 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送普通混凝土 (3)混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.84
1329 | 011101001008 | 水泥砂浆楼地面 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:无 (2)素水泥浆遍数:无 (3)面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2水泥砂浆一次抹光 (4)面层做法要求:无 | m2 | 39.362
1330 | 011406001050 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:地面 (2)基层类型:无 (3)腻子种类、遍数:无 (4)防护材料种类:无 (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:驼灰色耐磨漆两度 | m2 | 39.362
|  | 分部小计 |  |  | 552.016
内墙4
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第172页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1331 | 011201004051 | 立面砂浆找平层 | (1)变配电房、高压配电房、柴油发电机房 (2)基层类型:无 (3)界面剂类型:无 (4)找平层砂浆厚度、配合比:9厚1：3水泥砂浆打底找平 | m2 | 446.926
1332 | 010903002012 | 墙面涂膜防水 | (1)变配电房、高压配电房、柴油发电机房 (2)防水膜品种:聚合物水泥防水砂浆 (3)涂膜厚度、遍数:3.0厚 (4)增强材料种类:无 | m2 | 446.926
1333 | 011207001021 | 墙面装饰板 | (1)变配电房、高压配电房、柴油发电机房 (2)龙骨材料种类、规格、中距:L50*50*4轻钢龙骨，表面涂防腐涂料，中距不大于500 (3)隔离层材料种类、规格:50厚玻璃棉毡，胶粘剂胶粘于龙骨间 (4)基层材料种类、规格:无 (5)面层材料品种、规格、颜色:9.5厚穿孔石膏板，用自攻螺钉固定于竖向龙骨上 (6)压条材料种类、规格:无 | m2 | 446.926
棚4
1334 | 010904002020 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)变配电房、高压配电房、柴油发电机房 (2)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 (3)涂膜厚度、遍数:1.0厚 (4)增强材料种类:无 (5)反边高度:无 | m2 | 222.52
1335 | 011302001027 | 天棚吊顶 | (1)变配电房、高压配电房、柴油发电机房 (2)吊顶形式、吊杆规格、高度:无 (3)龙骨材料种类、规格、中距:龙骨吸顶吊件，横向中距《1200，纵向中距600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土固定T型主龙骨，间距《1200，用吊件连结，T型横向龙骨，间距600，与主龙骨插接 (4)基层材料种类、规格:50厚超细玻璃丝棉吸声层，玻璃丝布带填于龙骨间 (5)面层材料品种、规格:9.5厚穿孔石膏板 | m2 | 222.52
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第173页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(6)压条材料种类、规格:无 (7)嵌缝材料种类:无 (8)防护材料种类:无
|  | 分部小计 |  |  | 1785.818
污水处理站 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
配电箱工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1336 | 030404017003 | 配电箱 | (1)名称:污水处理配电箱 (2)型号:ws1AT (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
母线槽、电缆与桥架工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1337 | 030408001010 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*25+1*16mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 154.57
1338 | 030408006005 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*25+1*16 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0kV | 个 | 2
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1339 | 030412001002 | 普通灯具 | (1)名称:防水防尘吸顶灯 LED灯,1*18W | 套 | 6
1340 | 030404034003 | 照明开关 | (1)名称:双联单控暗装开关 (2)规格:10A (3)安装方式:暗装 | 套 | 3
1341 | 030404034004 | 照明开关 | (1)名称:三联单控暗装开关 (2)规格:10A (3)安装方式:暗装 | 套 | 1
1342 | 030411006003 | 接线盒 | (1)名称:灯头接线盒 (2)材质:钢制 (3)安装形式:暗装 | 个 | 6
1343 | 030411006004 | 接线盒 | (1)名称:开关、插座接线盒 (2)材质:钢制 (3)安装形式:暗装 | 个 | 4
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1344 | 030411001004 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN20 | m | 3.3
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第174页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)配置形式:暗装 (5)接地要求:防腐油漆，接地
1345 | 030411001005 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN15 (4)配置形式:暗装 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 38.7
1346 | 030411004013 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1-BYJ (3)规格:2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 132.5
其他电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1347 | 030414004003 | 自动投入装置 | (1)名称:自动投入装置系统调试(备用电源自动投入装置) 增加遥调 | 系统 | 1
1348 | 030414011002 | 接地装置 | (1)名称:接地系统测试(接地网) | 系统 | 1
防雷接地工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1349 | 030409004001 | 均压环 | (1)避雷网安装(均压环敷设 利用圈梁钢筋) | m | 148.5
1350 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:避雷网安装(接地测试点安装) | 处 | 2
1351 | 030409002003 | 接地母线 | (1)材质:50*5不锈钢扁钢 (2)名称:户内接地母线 | m | 17
1352 | 030409002004 | 接地母线 | (1)材质:40*4镀锌扁钢 (2)名称:户内接地母线 | m | 21
1353 | 030409002005 | 接地母线 | (1)材质:25*4镀锌扁钢 (2)名称:户内接地母线 | m | 5.2
1354 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:MEB总等位端子箱 | 个 | 1
1355 | 030409008004 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:LEB等位端子箱 | 套 | 5
污水处理设备 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
格栅井
1356 | 040602001001 | 格栅 | (1)机械格栅 (2)SUS304，B=700mm，渠深3.7m，含配套格栅罩，PP阳光板+不锈钢骨架 | 座 | 1
提升池
1357 | 030109001001 | 离心式泵 | (1)潜水提升泵 Q=15 | 台 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第175页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
m3/h,H=13m,N=1.1kW,碳钢防腐
1358 | 030406006002 | 低压交流异步电动机 | (1)交流异步电动机检查接线(交流异步电动机 功率≤3kw) | 台 | 2
调节池
1359 | 030109001002 | 离心式泵 | (1)潜水提升泵 Q=15m3/h,H=13m,N=1.1kW,碳钢防腐 | 台 | 2
1360 | 030503006009 | 传感器 | (1)投入式静压液位计 量程0-5m,4~20mA信号输出,材质:sus304 | 套 | 1
1361 | 040602017001 | 搅拌机 | (1)潜水搅拌机 SUS304 QJB0.55KW | 套 | 1
1362 | 030406006003 | 低压交流异步电动机 | (1)交流异步电动机检查接线(交流异步电动机 功率≤3kw) | 台 | 3
应急池
1363 | 030109001003 | 离心式泵 | (1)潜水提升泵 Q=15m3/h,H=13m,N=1.1kW,碳钢防腐 | 台 | 2
1364 | 030503006010 | 传感器 | (1)投入式静压液位计 量程0-5m,4~20mA信号输出,材质:sus304 | 套 | 1
1365 | 030406006004 | 低压交流异步电动机 | (1)交流异步电动机检查接线(交流异步电动机 功率≤3kw) | 台 | 2
生化池
1366 | 040602013001 | 曝气器 | (1)微孔曝气器 ZH-215型 (2) Q=1~3m3/h (3)配套相应曝气盘连接管道、管件 | 套 | 60
1367 | 040602045001 | MBBR填料 | (1)比表面积大于4000m2/m3,满足Q/YJHB003-2020《亲水性悬浮填料》标准要求 | m3 | 10
1368 | 040602045002 | 好氧菌种 | (1)好氧菌种与活性污泥配套使用 (水分菌种,水分含量30%)专业实验室培养 | m3 | 10
1369 | 040602001002 | 格栅 | (1)出水拦截装置 SUS304 | 套 | 1
二沉池
1370 | 040602031001 | 二沉池中心导流筒 | (1)直径400mm,碳钢防腐,含支架 | 座 | 1
1371 | 030109001004 | 离心式泵 | (1)排泥泵 50WQ12-10-0.75,Q=12m3/h,H=10m,N=0.75kW,2台(1用1冷备) | 台 | 2
1372 | 040602039001 | 堰板 | (1)出水堰板 宽度200,厚度2mm,材质:sus3 | 套 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第176页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
消毒池
1373 | 040602013002 | 曝气器 | (1)穿孔曝气管 UPVC,非标 | m | 6
1374 | 030503006011 | 传感器 | (1)投入式静压液位计 量程0-5m,4~20mA信号输出,材质:sus304 | 套 | 1
污泥池
1375 | 030109001005 | 离心式泵 | (1)污泥提升泵 Q=15m3/h,H=13m,N=1.1kW,碳钢防腐 | 台 | 2
1376 | 030503006012 | 传感器 | (1)投入式静压液位计 量程0-5m,4~20mA信号输出,材质:sus304 | 套 | 1
1377 | 030406006005 | 低压交流异步电动机 | (1)交流异步电动机检查接线(交流异步电动机 功率≤3kw) | 台 | 2
标准排放口
1378 | 030109006001 | 巴式计量槽 | (1)3#槽,材质:SUS304 | 套 | 1
1379 | 030601004002 | 流量仪表 | (1)明渠式超声波流量计 0.01-999m3/h,分体式,带流量累计功能 | 套 | 1
设备间
1380 | 030108004001 | 回转式鼓风机 | (1)型号:HC-80S (2)规格:Q=2.65m3/min,H=0.4kgf/cm2,N=4KW | 台 | 2
1381 | 040602019001 | 加药设备 | (1)名称:消毒加药设备 (2)参数:1000LPE桶1座,GS010,13L/h,10bar,25W计量泵2台,电压220V (3)配304方管架子,Y过滤器,阻尼器,压力阀,转子流量计 | 套 | 1
1382 | 040602026001 | 污泥脱水机 | (1)叠螺脱水机 RDL131 DS:5~7kg/h | 台 | 1
1383 | 040602019002 | 加药设备 | (1)名称:污泥脱水加药系统 (2)参数:200LPE桶1座,含0.37kw搅拌机,GS010,13L/h,10bar,25W计量泵2台,电压220V (3)配304方管架子,Y过滤器,阻尼器,压力阀,转子流量计 | 套 | 1
1384 | 040602044001 | 除臭设备 | (1)处理风量1500m3/h,UV光解+活性炭吸附一体机,含引风机、收集管道、不含风机外排至楼顶管道 | 套 | 1
1385 | 030404016001 | 控制箱 | (1)电气控制柜 含PLC电气控制系统及现场 | 套 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第177页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
按钮柜
1386 | 030607006001 | 数据采集及巡回检测报警装置 | (1)名称:数采仪 (2)功能:数据采集、处理、传输,控制 | 套 | 1
1387 | 030109001006 | 离心式泵 | (1)取样泵 Q:1m3/h,H:20m,N:0.37Kw,配流通槽 | 套 | 1
1388 | 030607006002 | 数据采集及巡回检测报警装置 | (1)名称:智能水样留样仪 (2)功能:主动-混合超标留样、被动-混合超标留样、定时比例采样、定时定量采样、定量采样以及超标留样 | 套 | 1
1389 | 040602046001 | 在线水质检测设备 | (1)名称:COD 在线检测设备 (2)参数:量程0-500mg/l,重铬酸钾氧化分光光度法 | 套 | 1
1390 | 040602046002 | 在线水质检测设备 | (1)名称:SS 在线监测设备 (2)参数:量程0.1-100mg/L | 套 | 1
1391 | 040602046003 | 在线水质检测设备 | (1)名称:氨氮在线检测设备 (2)参数:水杨酸分光光度法,量程:0~100mg/L | 套 | 1
1392 | 040602046004 | 在线水质检测设备 | (1)名称:PH 在线检测计 (2)参数:量程:0-14 | 套 | 1
1393 | 040602046005 | 在线水质检测设备 | (1)名称:余氯在线检测设备 (2)参数:量程:0~10mg/L,精度:±5% | 套 | 1
1394 | 030801016001 | 低压塑料管 | (1)管道及阀门 (2)UPVC,不含通风管道系统,进水由业主接入格栅井,DN50自来水由总包接入脱泥加药间 | 项 | 1
给排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1395 | 031001006001 | 塑料管 | (1)室内塑料雨水管(粘接) De110 | m | 7.8
1396 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | (1)87型雨水斗 DN100 | 个/组 | 2
1397 | 031001003001 | 不锈钢管 | (1)S316不锈钢给水管 DN32 (2)管道消毒、冲洗(公称直径32mm以内) | m | 3.8
1398 | 031003001003 | 螺纹阀门 | (1)不锈钢截止阀安装 | 个 | 1
1399 | 031003013001 | 水表 | (1)LXSG-25Y远传水表 | 个 | 1
1400 | 031003012001 | 倒流防止器 | (1)不锈钢倒流防止器 | 个 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第178页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
DN32
1401 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | (1)水龙头安装 DN25 | 个 | 1
地上送排风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1402 | 030404033001 | 风扇 | (1)规格:N=25W/220V，L=600m3/h，Pt=40Pa，噪音50dB(A) (2)名称:方形壁式排风机 (3)安装方式:壁装 | 台 | 5
构筑物工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土方工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1403 | 010101001002 | 平整场地 | (1)土壤类别:详地勘 (2)弃土运距:由投标单位自行考虑 (3)取土运距:由投标单位自行考虑 | m2 | 177.5
1404 | 010101002002 | 挖一般土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:6.8m | m3 | 2873.143
1405 | 010103001010 | 回填方 | (1)密实度要求:满足设计规范和要求 (2)填方材料品种:满足设计规范和要求 (3)填方粒径要求:无 (4)填方来源、运距:原土回填 | m3 | 1703.516
1406 | 010103002004 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:详见地质勘查报告 (2)运距:3km包干 | m3 | 915.079
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1407 | 010402001012 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块、200mm厚、A5.0 (2)墙体类型、砌筑高度:内外墙、部分超过3.6m (3)砂浆强度等级:加气混凝土专用砂浆砌筑 (4)防火墙 | m3 | 16.971
1408 | 010405001004 | 砌筑超高增加费 | (1)超高高度:超过3.6m | m3 | 1.63
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1409 | 010501001011 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 28.208
1410 | 070101001001 | 池底板 | (1)池形状、池深:矩形，2m (2)混凝土强度等级:C20 (3)混凝土种类:泵送 | m3
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第179页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
商品混凝土 (4)垫层材料种类、厚度:混凝土，厚度详见图纸设计 (5)池底板回填素混凝土 (6)二沉池
1411 | 010404001064 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:泵送商品混凝土C20 (2)部位:二沉池回填素混凝土 | m3 | 14
1412 | 070101001002 | 池底板 | (1)池形状、池深:矩形，6.3m (2)混凝土强度等级:密实性C35 （P8） (3)混凝土种类:泵送商品混凝土 (4)垫层材料种类、厚度:无 | m3 | 125.652
1413 | 070101002001 | 池壁 | (1)池形状、池深:矩形，6.3m (2)混凝土强度等级:密实性C35 （P8） (3)混凝土种类:泵送商品混凝土 (4)壁厚:200-300mm | m3 | 231.824
1414 | 070101003001 | 池顶板 | (1)池形状:矩形 (2)板类型:有梁板 (3)混凝土种类:泵送商品混凝土 (4)混凝土强度等级:密实性C35 （P8） | m3 | 42.603
1415 | 010507007003 | 其他构件 | (1)构件的类型:挡板 (2)构件规格:200mm厚，高度详见图纸设计 (3)部位:水池 (4)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:分泵送商品混凝土 (5)混凝土强度等级:C20 | m3
1416 | 010502001009 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35P8 | m3 | 4.32
1417 | 010505001020 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:密实性C35 （P8） | m3 | 10.322
1418 | 010505008003 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:雨篷 | m3
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第180页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)混凝土强度等级:C20
1419 | 010505008004 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.094
1420 | 010502002004 | 构造柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 | m3
1421 | 010502002005 | 构造柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.131
1422 | 010507005006 | 压顶 | (1)断面尺寸:60*墙厚 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (3)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.039
1423 | 040402018001 | 施工缝 | (1)类别:地下室底板 (2)材料品种、规格:3厚钢板止水带 (3)工艺要求:详见图纸设计 | m | 56.2
1424 | 010512008003 | 沟盖板、井盖板、井圈 | (1)单件体积:0.1728m3 (2)砂浆强度等级、配合比:详见图纸设计 (3)混凝土强度等级:C25预制钢筋混凝土 | m3 | 1.728
1425 | 010503004009 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 4.513
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1426 | 010515001085 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB300、Φ6 | t | 0.286
1427 | 010515001086 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ6 | t | 0.15
1428 | 010515001087 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ8 | t | 2.361
1429 | 010515001088 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ10 | t | 4.626
1430 | 010515001089 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ12 | t | 0.572
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第181页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1431 | 010515001090 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ14 | t | 10.824
1432 | 010515001091 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ16 | t | 32.3
1433 | 010515001092 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ18 | t | 2.525
1434 | 010515001093 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ20 | t | 6.431
1435 | 010515001094 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ22 | t | 0.471
1436 | 010515001095 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ25 | t | 1.905
1437 | 010516006007 | 电渣压力焊接 | (1)规格:φ≤18 | 个 | 1376
1438 | 010516006008 | 电渣压力焊接 | (1)规格:φ≤32 | 个 | 72
1439 | 010516003007 | 机械连接 | (1)连接方式:钢筋直螺纹连接 (2)螺纹套筒种类:无 (3)规格:φ22 | 个 | 24
1440 | 010516003008 | 机械连接 | (1)连接方式:钢筋直螺纹连接 (2)螺纹套筒种类:无 (3)规格:φ25 | 个 | 12
屋面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
屋5 用于雨棚、管井顶
1441 | 010902003001 | 屋面刚性防水 | (1)20厚DSM15聚合物防水砂浆找坡找平层 | m2
1442 | 011101006055 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚DSM15聚合物水泥砂浆找平层 | m2 | 11.005
1443 | 010902002011 | 屋面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5mm厚、一遍 (3)增强材料种类:无 | m2 | 11.005
1444 | 011406001051 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:屋面 (2)基层类型:无 (3)腻子种类、遍数:无 (4)防护材料种类:无 (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:浅色KCM耐磨涂料（一底两面） | m2 | 11.005
屋4 用于室外楼梯屋面、无保温设备间小屋面
1445 | 011101003022 | LC7.5轻骨料混凝土楼地面 | (1)LC7.5轻骨料混凝土找坡层最薄处60厚，找坡2% | m2
1446 | 011101006056 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:LC5.0轻骨料混凝土找坡层最薄处30厚，找坡2%（平均厚 | m2 | 47.34
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第182页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
度50mm）
1447 | 010902003002 | 屋面刚性防水 | (1)20厚DSM15聚合物防水砂浆找坡找平层 | m2
1448 | 011101006057 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚DSM15聚合物水泥砂浆找平层 | m2 | 47.34
1449 | 010902002012 | 屋面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚 (3)增强材料种类:无 | m2 | 55.69
1450 | 010902001015 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N）无胎 (2)防水层数:两层 (3)防水层做法:无 | m2 | 55.69
1451 | 011101003023 | 细石混凝土楼地面 | (1)40厚c20细石混凝土保护层、 (2)内配φ4双向@150冷拔钢筋网片 (3)设分隔缝缝宽20mm、内填DSM15砂浆，纵横间距《10m | m2
1452 | 011003001011 | 隔离层 | (1)隔离层部位:屋面 (2)隔离层材料品种:按10mm厚M20地面砂浆计入 (3)隔离层做法:无 (4)粘贴材料种类:无 | m2 | 47.34
1453 | 011101003024 | 细石混凝土楼地面 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:40厚非泵送C20细石混凝土保护层 (2)面层厚度、混凝土强度等级:无 | m2 | 47.34
1454 | 010515001096 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:冷拔φ4双向@150 | t | 0.062
1455 | 010902008007 | 屋面变形缝 | (1)嵌缝材料种类:设分格缝缝宽20，内填DSM15砂浆，纵横间距≤10M (2)止水带材料种类:无 (3)盖缝材料:无 (4)防护材料种类:无 | m | 9.468
1456 | 011406001052 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:屋面 (2)基层类型:无 (3)腻子种类、遍数:无 (4)防护材料种类:无 (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:浅色KCM耐磨涂料（一底两面） | m2 | 47.34
1457 | 01B030 | 泛水 | (1)详12J200-1 1、2/A14 | m | 33.4
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第183页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
金属构件工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1458 | 010902009002 | 铁爬梯 | (1)屋面爬梯 (2)参GB15J401-(WT1c-66)/D3 (3)做法详见图纸 | 步 | 13
地下室防水 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
地底
1459 | 011101001009 | 水泥砂浆楼地面 |  | m2
1460 | 011101006058 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:100厚C20混凝土垫层随捣随抹平 | m2 | 258.252
1461 | 010904001005 | 楼（地）面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎） (2)防水层数:二层 (3)防水层做法:无 (4)反边高度:无 | m2 | 258.252
1462 | 010904001006 | 楼（地）面卷材防水 | (1)1.5厚+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N）无胎 (2)反口 | m2
1463 | 011101003025 | 细石混凝土楼地面 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:50厚非泵送C20细石混凝土保护层 (2)面层厚度、混凝土强度等级:无 | m2 | 258.252
地侧
1464 | 011201004052 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:混凝土墙 (2)界面剂类型:无 (3)找平层砂浆厚度、配合比:DPM15砂浆局部找平层 | m2 | 357.9
1465 | 010903001008 | 墙面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎） (2)防水层数:二层 (3)防水层做法:无 (4)反边高度:无 | m2 | 357.9
1466 | 011001003008 | 保温隔热墙面 | (1)保温隔热部位:地下室外墙 (2)保温隔热方式:粘贴 (3)踢脚线、勒脚线保温做法:无 (4)龙骨材料品种、规格:无 (5)保温隔热面层材料品种、规格、性能:挤塑泡沫板 (6)保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚 | m2 | 292.24
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第184页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
种植顶板
1467 | 010902001016 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:4.0厚SBS改性沥青防水卷材（PY聚酯胎） (2)防水层数:一层 (3)防水层做法:无 | m2 | 157.329
1468 | 010902001017 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:4.0厚SBS改性沥青防水卷材（耐根穿刺、复合铜胎基） (2)防水层数:一层 (3)防水层做法:无 | m2 | 157.329
1469 | 011003001012 | 隔离层 | (1)隔离层部位:屋面 (2)隔离层材料品种:按10mm厚M20地面砂浆计入 (3)隔离层做法:无 (4)粘贴材料种类:无 | m2 | 111.391
1470 | 011101003026 | 细石混凝土楼地面 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土保护层 (2)面层厚度、混凝土强度等级:无 | m2 | 111.391
1471 | 010515001097 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:φ6.5双向@200 | t | 0.247
1472 | 010902008008 | 屋面变形缝 | (1)嵌缝材料种类:建筑油膏嵌缝 (2)止水带材料种类:无 (3)盖缝材料:无 (4)防护材料种类:无 | m | 37.13
1473 | 010901006003 | 种植屋面 | (1)过滤层、排（蓄）水层做法:≥200g/m2无纺布过滤层、20高凹凸型排水板 (2)防水层数、做法:无 | m2 | 111.391
1474 | 011101003027 | 细石混凝土楼地面 | (1)70厚C20细石砼刚性防水层，内配Φ6.5@200，双向钢筋网（分缝不大于6m*6m，缝宽20，缝内满嵌油膏） (2)20mm厚疏水板（HDEP全新料，重量不小于1200g/m2） (3)300g/m2 无纺布过滤层，遇出地面竖墙上翻100 | m2
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
楼1-1 细石混凝土楼地面
1475 | 010404001065 | 垫层 | (1)Lc7.5轻集料混凝土垫层【暂按60厚计入】 | m3
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第185页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)污水在线检测机房，污泥干化房、除臭加药间
1476 | 011101003028 | 细石混凝土楼地面 | (1)40厚C20细石混凝土面层，表面撒1：1水泥砂子随打随抹光，界面剂一道 (2)污水在线检测机房，污泥干化房、除臭加药间 | m2
1477 | 010404001066 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:LC7.5轻集料混凝土垫层 | m3 | 38.984
1478 | 011101003029 | 细石混凝土楼地面 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道 (2)面层厚度、混凝土强度等级:40厚C25细石砼，表面撒1:1水泥石子随打随抹光 | m2 | 30.94
踢1
1479 | 011105001006 | 水泥砂浆踢脚线 | (1)12厚DPM15水泥砂浆打底划出纹道 (2)素水泥浆一道（内掺水重3%~5%的建筑胶） (3)8厚DPM20水泥砂浆抹面压实赶光 (4)H=120 (5)污水在线检测机房，污泥干化房、除臭加药间 | m2
1480 | 011105001007 | 水泥砂浆踢脚线 | (1)踢脚线高度:120 (2)底层厚度、砂浆配合比:12厚DPM15水泥砂浆打底划出纹道 (3)面层厚度、砂浆配合比:8厚DPM20水泥砂浆抹面压实赶光 (4)素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 4.98
楼-7-1
1481 | 010404001067 | 垫层 | (1)Lc7.5轻集料混凝土垫层【暂按60厚计入】 (2)风机房有隔音需求的设备用房 | m3
1482 | 010404001068 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:LC7.5轻集料混凝土垫层 | m3 | 10.458
1483 | 011103003001 | 减震垫板 | (1)5厚减震垫板 (2)风机房有隔音需求的设备用房 | m2
1484 | 010201017006 | 褥垫层 | (1)厚度:>5厚 (2)材料品种及比例:减振垫板(毡) | m2 | 8.4
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第186页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1485 | 011101003030 | 细石混凝土楼地面 | (1)50厚C20细石混凝土，表面撒1：1水泥砂子随打随抹光，表面涂密封固化剂 (2)风机房有隔音需求的设备用房 | m2
1486 | 011101003031 | 细石混凝土楼地面 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石砼，表面撒1:1水泥石子随打随抹光，表面涂密封固化剂 (2)面层厚度、混凝土强度等级:无 | m2 | 8.4
1487 | 011406001053 | 抹灰面油漆涂料 | (1)地面防滑涂料 (2)风机房有隔音需求的设备用房 | m2
1488 | 011003003006 | 防腐涂料 | (1)涂刷部位:地面防滑涂料 (2)基层材料类型:无 (3)刮腻子的种类、遍数:无 (4)涂料品种、刷涂遍数:KCM耐磨漆(地面 一遍) | m2 | 8.4
防水需求池 楼地面
1489 | 011101006059 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物防水砂浆（Ⅱ型）找平层 (2)部位:格栅井、提升池、调节池、生化池、污泥池、消毒池、二沉池、应急池 | m2 | 204.039
1490 | 010904002021 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚、一遍 (3)增强材料种类:无 (4)反边高度:无 (5)部位:格栅井、提升池、调节池、生化池、污泥池、消毒池、二沉池、应急池 | m2 | 204.039
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
内墙1
1491 | 011201004053 | 立面砂浆找平层 | (1)专用界面剂1道 (2)8厚1：1：6水泥石灰砂浆抹平 (3)污水在线检测机房，污泥干化房、除臭加药间 | m2
1492 | 011406001054 | 抹灰面油漆涂料 | (1)3厚面层耐水腻子分遍刮平 (2)白色无机防霉涂料饰面（一底两面） (3)污水在线检测机房 | m2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第187页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
，污泥干化房、除臭加药间
内墙1: 无机防霉涂料墙面（砖墙/混凝土墙）
1493 | 011201004054 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖墙、砼墙 (2)界面剂类型:专用界面剂1道 (3)找平层砂浆厚度、配合比:8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平 | m2 | 134.316
1494 | 011406001055 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙面 (2)基层类型:抹灰面 (3)腻子种类、遍数:3厚面层耐水腻子分遍刮平 (4)防护材料种类:无 (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机防霉涂料饰面(一底两面) | m2 | 134.316
内墙4
1495 | 011201004055 | 立面砂浆找平层 | (1)9厚1：3水泥砂浆打底找平 (2)风机房有隔音需求的设备用房 | m2
1496 | 010903002013 | 墙面涂膜防水 | (1)3.0厚聚合物水泥防水砂浆 (2)风机房有隔音需求的设备用房 | m2
1497 | 011207001022 | 墙面装饰板 | (1)L50*50*4轻钢龙骨，表面涂防腐涂料，中距不大于500 (2)50厚玻璃棉毡，胶粘剂胶粘于龙骨间 (3)9.5厚穿孔石膏板，用自攻螺钉固定于竖向龙骨上 (4)风机房有隔音需求的设备用房 | m2
内墙4 穿孔石膏板吸声墙面
1498 | 011201004056 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖墙、砼墙 (2)界面剂类型:无 (3)找平层砂浆厚度、配合比:9厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平 | m2 | 33.866
1499 | 011207001023 | 墙面装饰板 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:L50x50x4轻钢龙骨，表面涂防腐涂料，中距不大于500 (2)隔离层材料种类、规格:50厚玻璃棉毡， | m2 | 33.866
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第188页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
胶粘剂粘贴于龙骨间 (3)基层材料种类、规格:无 (4)面层材料品种、规格、颜色:穿孔石膏板，用自攻钉固定在向龙骨上 (5)压条材料种类、规格:无
防水需求池 墙面
1500 | 010903003004 | 墙面砂浆防水（防潮） | (1)防水层做法:10厚聚合物防水砂浆（Ⅱ型）找平层 (2)砂浆厚度、配合比:10厚聚合物防水砂浆（Ⅱ型）找平层 (3)钢丝网规格:无 (4)部位:格栅井、提升池、调节池、生化池、污泥池、消毒池、二沉池、应急池 | m2 | 774.364
1501 | 010904002022 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)1.5厚聚合物水泥防水涂料 (2)格栅井、提升池、调节池、生化池、污泥池、消毒池、二沉池、应急池 | m2
1502 | 010903002014 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚、一遍 (3)增强材料种类:无 (4)部位:格栅井、提升池、调节池、生化池、污泥池、消毒池、二沉池、应急池 | m2 | 774.364
外墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1503 | 011201004057 | 立面砂浆找平层 | (1)9mm厚DPM15水泥砂浆（1:3水泥砂浆）找平 (2)6mm厚DPM20水泥砂浆（1:2.5水泥砂浆）压实找平 (3)喷湿墙面，界面剂1道 | m2
1504 | 011201004058 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:蒸压加气混凝土砌体外墙面 (2)界面剂类型:喷湿墙面，界面剂1道 (3)找平层砂浆厚度、配合比:6mm厚DPM20水泥砂浆（1:2.5水泥砂浆）压实找平+9mm厚DPM15水泥砂浆（1:3水泥砂浆）找平 | m2 | 157.7
1505 | 010903003005 | 墙面砂浆防水（防潮） | (1)5.0厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型） | m2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第189页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1506 | 010903002015 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:5.0厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型） (3)增强材料种类:无 | m2 | 157.7
1507 | 011406001056 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:外墙 (2)基层类型:抹灰面 (3)腻子种类、遍数:无 (4)防护材料种类:无 (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:真石漆 | m2 | 157.7
1508 | 011406002002 | 抹灰线条油漆涂料 | (1)滴水线 (2)无 (3)无 (4)真石漆 | m | 47.55
1509 | 011406001057 | 抹灰面油漆涂料 | (1)2厚纸筋灰罩面 (2)无极防霉涂料饰面 (3)雨披天棚 | m2
1510 | 011301001007 | 天棚抹灰 | (1)基层类型:混凝土楼板 (2)抹灰厚度、材料种类:喷（刷）大白(无机防霉涂料) (3)砂浆配合比:无 (4)雨披底面、侧面 | m2 | 11.883
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
棚2
1511 | 011301001008 | 天棚抹灰 | (1)素水泥浆一道（内掺建筑胶） (2)5厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 (3)污水在线检测机房，污泥干化房、除臭加药间 | m2 | 32.9
1512 | 010904002023 | 天棚面涂膜防水 | (1)1.0厚聚合物水泥防水涂料防潮层 (2)污水在线检测机房，污泥干化房、除臭加药间 | m2
1513 | 010903003006 | 墙面砂浆防水（防潮） | (1)防水层做法:潮湿空间顶棚增加防潮层 (2)砂浆厚度、配合比:1.0厚聚合物水泥防水涂料 (3)钢丝网规格:无 | m2 | 32.9
1514 | 011406001058 | 抹灰面油漆涂料 | (1)2厚纸筋灰罩面 (2)无极防霉涂料饰面 (3)污水在线检测机房，污泥干化房、除臭加药间 | m2 | 32.9
棚4
1515 | 010904002024 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 | m2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第190页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)涂膜厚度、遍数:1.0厚，一遍 (3)增强材料种类:潮湿空间顶棚增加防潮层 (4)反边高度:无
1516 | 010903003007 | 墙面砂浆防水（防潮） | (1)防水层做法:潮湿空间顶棚增加防潮层 (2)砂浆厚度、配合比:1.0厚聚合物水泥防水涂料 (3)钢丝网规格:无 | m2 | 8.4
1517 | 011302001028 | 天棚吊顶 | (1)龙骨吸顶吊件，横向中距《1200，纵向中距600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土固定 (2)T型主龙骨，间距《1200，用吊件连结 (3)T型横向龙骨，间距600，与主龙骨插接 (4)50厚超细玻璃丝棉吸声层，玻璃丝布带填于龙骨间 (5)9.5厚穿孔石膏板 (6)风机房有隔音需求的设备用房 | m2
1518 | 011302001029 | 天棚吊顶 | (1)做法详见国标23J909-8-14--棚78、80 (2)吊顶形式、吊杆规格、高度:平级 (3)龙骨材料种类、规格、中距:T型主龙骨,问距<1200,用吊件联结、T型模撑龙骨,问距600，与主龙骨插接 (4)基层材料种类、规格:50厚超细玻璃丝棉吸声层,玻璃丝布袋填于龙骨间 (5)面层材料品种、规格:9.5厚板材 穿孔石膏板吸音板 | m2 | 8.4
防水需求池 天棚
1519 | 011301001009 | 天棚抹灰 | (1)基层类型:原顶天棚 (2)抹灰厚度、材料种类:6mm聚合物水泥防水砂浆(II型) (3)砂浆配合比:详见图纸设计要求 | m2 | 183.394
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1520 | 010802003017 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:FM甲1224 | m2 | 14.4
1521 | 010807003004 | 金属百叶窗 | (1)框、扇材质:铝合金 (2)玻璃品种、厚度:无 | m2 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第191页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)BY0504
室外工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
室外总体市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
室外 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
道路
1522 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | (1)部位:道路 (2)范围:路基碾压，压实度≥95% | m2 | 3001.937
1523 | 040202011001 | 碎石 | (1)厚度:300厚 (2)石料规格:天然级配砂石垫层 | m2
1524 | 040202009001 | 砂砾石 | (1)厚度:300厚 (2)石料规格:天然级配砂石垫层 | m2 | 3001.937
1525 | 040203007001 | 水泥混凝土 | (1)掺和料:无 (2)厚度:220厚c25混凝土，按4-6m分仓跳格浇筑 (3)混凝土强度等级:C25 (4)嵌缝材料:无 | m2 | 3001.937
1526 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | (1)非机动车停车位 (2)块料品种、规格:250*190*80木绿色井字型植草砖（砖孔填过筛种植土，绿化种植） (3)60厚粗砂稳定层 (4)100厚C20细石混凝土 (5)基础、垫层：材料品种、厚度:碎石垫层、100厚 (6)图形:无 (7)素土夯实（夯实系数≥95%） | m2 | 496.925
1527 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | (1)非机动车停车位 (2)块料品种、规格:600*200*30厚烧面芝麻黑花岗岩 (3)基础、垫层：材料品种、厚度:180厚C20细石混凝土 (4)图形:无 (5)100厚碎石垫层 (6)素土夯实（夯实系数≥95%） | m2
1528 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | (1)路缘石 (2)材料品种、规格:200厚600*150芝麻黑花岗岩立侧石 (3)30厚1：3水泥砂浆结合层 (4)C20细石混凝土护角 | m | 993.81
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第192页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)基础、垫层：材料品种、厚度:100厚C20混凝土垫层 (6)100厚级配碎石垫层 (7)素土夯实
1529 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | (1)平缘石 (2)材料品种、规格:L*150*160厚机切面芝麻黑花岗岩路沿石 (3)30厚1：3水泥砂浆结合层 (4)基础、垫层：材料品种、厚度:100厚C15混凝土垫层 (5)100厚碎石垫层 (6)素土夯实 | m | 185.51
1530 | 040204002003 | 人行道块料铺设 | (1)块料品种、规格:30厚石材铺装面层 (2)30厚1：2.5干硬性水泥砂浆 (3)基础、垫层：材料品种、厚度:100厚C20混凝土垫层 (4)150厚碎石垫层 (5)图形:无 (6)素土夯实（夯实系数≥93%） | m2 | 495.92
1531 | 040205019002 | 减速垄 | (1)规格、型号:无 (2)材料品种:减速垄 | m | 32.67
|  | 围墙 |  |  | 257.29
1532 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 444.597
1533 | 010103001011 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计要求 (2)填方材料品种:符合设计要求 (3)填方粒径要求:符合设计要求 (4)填方来源、运距:原土回填 | m3 | 256.261
1534 | 010103002005 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:由投标单位自行考虑 | m3 | 216.478
1535 | 010404001069 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层150厚 | m3
1536 | 010501001012 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 57.89
1537 | 010501002001 | 带形基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品 | m3 | 130.446
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第193页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C30
1538 | 010502001010 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 29.9
1539 | 010503004010 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 33.37
1540 | 010401004001 | 多孔砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:混凝土多孔砖 MU7.5 (2)墙体类型、砌筑高度:1.2m以内 (3)砂浆强度等级、配合比:M5 | m3 | 62.56
1541 | 010515001098 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ8 | t | 4.083
1542 | 010515001099 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ10 | t | 5.004
1543 | 010515001100 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ12 | t | 1.97
1544 | 010515001101 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ14 | t | 3.193
1545 | 010515001102 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ18 | t | 9.264
1546 | 010515001103 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ20 | t | 7.238
1547 | 010516006009 | 电渣压力焊接 | (1)规格:φ18 | 个 | 568
1548 | 011202003002 | 柱、梁面砂浆找平 | (1)柱（梁）体类型:无 (2)找平的砂浆厚度、配合比:20厚1：2.5水泥砂浆 | m2
1549 | 011201004059 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:无 (2)界面剂类型:无 (3)找平层砂浆厚度、配合比:20厚1：2.5水泥砂浆 | m2 | 171.811
1550 | 011406001059 | 抹灰面油漆涂料 |  | m2
1551 | 011406001060 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:无 (2)基层类型:无 (3)腻子种类、遍数:满刮耐水腻子、两遍 (4)防护材料种类:无 (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:主层涂料一道、面层涂料一道 | m2 | 171.811
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第194页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(6)底层涂料一道（抗碱封闭底漆） (7)详GB23J909，6-23页，外涂3（仿石真石漆）
1552 | 010516002013 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:钢板 (2)规格:250*250*5mm、间距1500 (3)铁件尺寸:无 | t | 0.375
1553 | 050307006001 | 铁艺栏杆 | (1)防护材料种类:3厚50*200，3厚100*100，3厚50*50铁艺方通深褐色烤漆饰面，3厚50*50铁艺方通深褐色烤漆饰面，外包2厚铝板 (2)铁艺栏杆高度:1.82m (3)铁艺栏杆单位长度重量:无 | m | 224
雨水口
1554 | 040504009001 | 雨水口 |  | 座
1555 | 040504003001 | 垃圾桶（用于生活垃圾存放） |  | 个
1556 | 01B031 | 成品垃圾桶 | (1)成品垃圾桶 (2)900*360*1035 | 个 | 7
成品门卫3个【仅计取底板】
1557 | 010503001003 | 基础梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 4.59
1558 | 040202001002 | 路床（槽）整形 | (1)部位:无 (2)范围:素土夯实（机器碾压，压实系数，<0.93） | m2 | 54
1559 | 010404001070 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:150厚碎石垫层 | m3 | 8.1
1560 | 010501001013 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 5.4
1561 | 011102001010 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:花岗岩面层、20厚 (3)嵌缝材料种类:无 (4)防护层材料种类: | m2 | 54
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第195页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
无 (5)酸洗、打蜡要求:无
1562 | 010515001104 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ8 | t
1563 | 010515001105 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ12 | t
北人行入口
1564 | 010515001106 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ8 | t | 0.17
1565 | 010515001107 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ10 | t | 0.002
1566 | 010515001108 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ12 | t | 0.43
1567 | 010515001109 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ16 | t | 0.274
1568 | 010516006010 | 电渣压力焊接 | (1)规格:φ16 | 个 | 24
1569 | 010501001014 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.872
1570 | 010501004002 | 满堂基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C30、P8 | m3 | 3.344
1571 | 010502002006 | 构造柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C30、P8 | m3 | 0.732
1572 | 010505001021 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30、P8 | m3 | 1.32
1573 | 011201004060 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:无 (2)界面剂类型:无 (3)找平层砂浆厚度、配合比:20厚1：3水泥砂浆找平 | m2 | 9.88
1574 | 010903003008 | 墙面砂浆防水（防潮） | (1)防水层做法:无 (2)砂浆厚度、配合比:5.0厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型） (3)钢丝网规格:无 | m2 | 9.88
1575 | 011406001061 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:无 (2)基层类型:无 (3)腻子种类、遍数: | m2 | 9.88
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第196页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
满刮耐水腻子、两遍 (4)防护材料种类:无 (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:主层涂料一道、面层涂料一道 (6)底层涂料一道（抗碱封闭底漆） (7)详GB23J909，6-23页，外涂3（仿石真石漆）
1576 | 010805004001 | 电动伸缩门 | (1)门代号及洞口尺寸:无 (2)门框或扇外围尺寸:400宽*1500高，2厚不锈钢电动伸缩门（专业厂家施工） (3)门材质:不锈钢 (4)玻璃品种、厚度:无 (5)启动装置的品种、规格:电动装置 (6)电子配件品种、规格:无 | 樘 | 1
1577 | 011209001007 | 带骨架幕墙 | (1)骨架材料种类、规格、中距:80*60*5镀锌钢方通、50*4镀锌钢方通 (2)面层材料品种、规格、颜色:铝单板、2.5厚、银白色 (3)面层固定方式:无 (4)隔离带、框边封闭材料品种、规格:无 (5)嵌缝、塞口材料种类:中性硅酮耐候密封胶+泡沫条 | m2 | 47.355
1578 | 011508004001 | 金属字 | (1)基层类型:铝单板 (2)镌字材料品种、颜色:成品钛金 (3)字体规格:320mm*420mm (4)固定方式:无 (5)油漆品种、刷漆遍数:无 | 个（套） | 7
液氧站
1579 | 010103001012 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计要求 (2)填方材料品种:符合设计要求 (3)填方粒径要求:符合设计要求 (4)填方来源、运距:原土回填 | m3
1580 | 010404001071 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:800厚LC7.5 轻骨料混凝土填充层 | m3 | 33.152
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第197页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1581 | 011101001010 | 水泥砂浆楼地面 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:无 (2)素水泥浆遍数:界面剂1道 (3)面层厚度、砂浆配合比:20厚DSM20砂浆面层，表面适量水泥粉抹压平整 (4)面层做法要求:无 | m2 | 41.44
1582 | 010501001015 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (2)混凝土强度等级:c30 | m3
1583 | 010501006005 | 设备基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 (3)灌浆材料及其强度等级:无 | m3 | 2.426
1584 | 010504001012 | 直形墙 | (1)非泵送 (2)C30 | m3
1585 | 010503004011 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 2.83
1586 | 010502002007 | 构造柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.99
1587 | 010401004002 | 多孔砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:300厚 (2)墙体类型、砌筑高度:3.6m以内 (3)砂浆强度等级、配合比:Mb5 | m3 | 12.76
1588 | 010401004003 | 多孔砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:多孔砖、200厚 (2)墙体类型、砌筑高度:3.6m以内 (3)砂浆强度等级、配合比:Mb5 | m3 | 6.459
1589 | 010515001110 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ6 | t | 0.031
1590 | 010515001111 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ8 | t | 0.162
1591 | 010515001112 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ10 | t | 0.093
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第198页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1592 | 010515001113 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ16 | t | 0.614
1593 | 010516006011 | 电渣压力焊接 | (1)规格:φ16 | 个 | 48
1594 | 011201004061 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:无 (2)界面剂类型:无 (3)找平层砂浆厚度、配合比:20厚1：3水泥砂浆找平 | m2 | 165.404
1595 | 010903003009 | 墙面砂浆防水（防潮） | (1)防水层做法:无 (2)砂浆厚度、配合比:5.0厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型） (3)钢丝网规格:无 | m2 | 165.404
1596 | 011406001062 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:墙面 (2)基层类型:无 (3)腻子种类、遍数:满刮耐水腻子、两遍 (4)防护材料种类:无 (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:主层涂料一道、面层涂料一道 (6)底层涂料一道（抗碱封闭底漆） (7)详GB23J909，6-23页，外涂3（仿石真石漆） | m2 | 165.404
1597 | 010404001072 | 垫层 | (1)300厚粒径10-40砾石M2.5混合砂浆分两步灌浆 | m3
1598 | 010507004001 | 台阶 | (1)踏步高、宽:200mm、280mm (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (3)混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.861
1599 | 010802002001 | 成品铁门 |  | m2
道闸基础
1600 | 010501003001 | 独立基础 | (1)商品 (2)C25 | m3
室外绿化 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1601 | 050102001001 | 栽植乔木 | (1)种类:香樟 (2)胸径或干径:胸径6-12cm、 (3)株高、冠径:H2.5-5.5m、P1.0-1.2m (4)起挖方式:无 (5)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (6)基肥15KG (7)树型优美，冠幅饱满，假植苗，全冠移 | 株 | 30
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第199页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
栽，3个主枝
1602 | 050102001002 | 栽植乔木 | (1)种类:八月桂A (2)胸径或干径:胸径6-8cm (3)株高、冠径:H3.2-3.5m、P2.5-2.8m (4)起挖方式:无 (5)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (6)基肥15KG (7)分支点低，树型优美，冠幅饱满,全冠移栽 | 株 | 17
1603 | 050102001003 | 栽植乔木 | (1)种类:重阳木 (2)胸径或干径:胸径14-15cm (3)株高、冠径:H6-6.3m P3.2-3.5m (4)起挖方式:无 (5)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (6)基肥15KG (7)树型优美，冠幅饱满，假植苗，全冠移栽，3个主枝 | 株 | 3
1604 | 050102001004 | 栽植乔木 | (1)种类:乌柏 (2)胸径或干径:胸径18-20cm (3)株高、冠径:H8-5.3m、P4.7-5m (4)起挖方式:无 (5)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (6)基肥15KG (7)树型优美，冠幅饱满,全冠移栽 | 株 | 63
1605 | 050102001005 | 栽植乔木 | (1)种类:枫香 (2)胸径或干径:胸径14-15cm (3)株高、冠径:H6.2-6.5m、P2-3.5m (4)起挖方式:无 (5)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (6)基肥10KG (7)树型优美，冠幅饱满,全冠移栽 | 株 | 65
1606 | 050102001006 | 栽植乔木 | (1)种类:大叶女贞 (2)胸径或干径:胸径15-17cm (3)株高、冠径:H6.2-6.5m、P3.2-3.7m (4)起挖方式:无 (5)养护期:成活养护期半年日常养护期半 | 株 | 6
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第200页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
年 (6)基肥15KG (7)树型优美，冠幅饱满，假植苗，全冠移栽，3个主枝
1607 | 050102001007 | 栽植乔木 | (1)种类:广玉兰 (2)胸径或干径:地径5-6cm (3)株高、冠径:H2-2.5m 、P1.0-1.5m (4)起挖方式:无 (5)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (6)基肥10KG (7)树型优美，冠幅饱满,全冠移栽 | 株 | 42
1608 | 050102001008 | 栽植乔木 | (1)种类:八月桂B (2)胸径或干径:胸径4-7cm (3)株高、冠径:H2.2-2.5m 、P2.2-2.8m (4)起挖方式:无 (5)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (6)基肥15KG (7)树型优美，冠幅饱满，全冠移栽 | 株 | 39
1609 | 050102001009 | 栽植乔木 | (1)种类:大花紫薇 (2)胸径或干径: 胸径6-7cm (3)株高、冠径:H4.5-5m 、P2.5-2.8m (4)起挖方式:无 (5)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (6)基肥15KG (7)树型优美，冠幅饱满，全冠移栽，多分枝 | 株 | 6
|  | 分部小计 |  |  | 271
1610 | 050102002001 | 栽植灌木 | (1)种类:散尾葵 (2)根盘直径:无 (3)起挖方式:无 (4)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (5)冠丛高:脱杆高H1.5-2.0m；2.5-2.8m (6)蓬径:P1.8-2.0m (7)基肥15KG (8)8-10株/丛，自然形状 | 丛 | 23
1611 | 050102002002 | 栽植灌木 | (1)种类:黄金榕球 (2)根盘直径:无 (3)起挖方式:无 | 株 | 47
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第201页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (5)冠丛高:H0.4-0.5m (6)蓬径:P0.6-1.2m (7)基肥2KG (8)球型饱满,修剪成圆球状
1612 | 050102002003 | 栽植灌木 | (1)种类:红叶石楠 (2)根盘直径:无 (3)起挖方式:无 (4)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (5)冠丛高:H0.6-1.4m (6)蓬径:P0.5-1.5m (7)基肥10KG (8)球型饱满,修剪成圆球状 | 株 | 11
1613 | 050102002004 | 栽植灌木 | (1)种类:美丽针叶葵 (2)根盘直径:无 (3)起挖方式:无 (4)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (5)冠丛高:杆高H0.5m (6)蓬径: P2.0-2.5m (7)基肥2KG (8)自然状,4-5轮叶片 | 株 | 7
1614 | 050102002005 | 栽植灌木 | (1)种类:红花继木 (2)根盘直径:无 (3)起挖方式:无 (4)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (5)冠丛高:H1.0-1.2m (6)蓬径: P1.0-1.2m (7)基肥5KG (8)7-8枝/丛 | 丛 | 12
1615 | 050102002006 | 栽植灌木 | (1)种类:金叶女贞 (2)根盘直径:无 (3)起挖方式:无 (4)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (5)冠丛高:H0.45-0.5m (6)蓬径:P0.4-0.5m (7)基肥2KG (8)球型饱满,修剪成圆球状 | 株 | 62
1616 | 050102002007 | 栽植灌木 | (1)种类:福建含笑 (2)根盘直径:无 (3)起挖方式:无 (4)养护期:成活养护 | 株 | 25
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第202页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
期半年日常养护期半年 (5)冠丛高:H1.0-1.2m (6)蓬径:P0.9-0.9m (7)基肥5KG (8)球型饱满,修剪成圆球状
1617 | 050102002008 | 栽植灌木 | (1)种类:红背桂 (2)根盘直径:无 (3)起挖方式:无 (4)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (5)冠丛高:H0.5-0.8m (6)蓬径:P0.5-0.9m (7)基肥5KG | 株 | 98
1618 | 050102012001 | 铺种草皮 | (1)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (2)草皮种类:马尼拉草 (3)铺种方式:满铺 | m2 | 5361.36
1619 | 050101010001 | 整理绿化用地 | (1)整理绿化用地 (2)回填土质要求:符合设计要求 (3)取土运距:符合设计要求 (4)回填厚度:符合设计要求 (5)找平找坡要求:符合设计要求 (6)弃渣运距:符合设计要求 | m2 | 5361.26
1620 | 050101009003 | 种植土回(换)填 | (1)回填优质种植土 (2)弃土运距:符合设计要求 (3)回填土质要求:符合设计要求 (4)取土运距:符合设计要求 (5)回填厚度:300cm | m3 | 1608.378
室外总体市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
充电桩管线
1621 | 030408003002 | 电缆保护管 | (1)材质:钢管 (2)规格:DN70 (3)名称:电缆保护管 (4)敷设方式:室外埋地 | m | 127.8
1622 | 030408001011 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB1-YJY- (2)规格:4*25+1*16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)敷设方式、部位:室外 | m | 130.995
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第203页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1623 | 030408006006 | 电力电缆头 | (1)名称:电力电缆头 (2)型号:4*25+1*16 (3)材质、类型:铜 | 个 | 10
1624 | 010101007001 | 管沟土方 | (1)管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径100mm以内0.6m深) | m
分部小计
庭院景观灯管线
1625 | 030412008001 | 中杆灯 | (1)名称:庭院景观灯 (2)参数:光源配LED 70W,COSφ=0.95,ClassI,色温3000K。H=4.0米.防护等级为IP65 | 套 | 21
1626 | 030409001003 | 接地极 | (1)材质:热镀锌角钢 (2)规格:50×5 2.5m | 根/块 | 21
1627 | 030409002006 | 接地母线 | (1)材质:热镀锌扁钢 (2)规格:-40*4 | m | 728
1628 | 030408003003 | 电缆保护管 | (1)SC50 | m | 64
1629 | 030408003004 | 电缆保护管 | (1)CPVC50 | m | 664
1630 | 030408001012 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB1-YJY- (2)规格:5*10 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)敷设方式、部位:室外 | m | 759.5
1631 | 030408006007 | 电力电缆头 | (1)名称:电力电缆头 (2)型号:5*10 (3)材质、类型:铜 | 个 | 2
1632 | 010101007002 | 管沟土方 | (1)管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径50mm以内0.6m深) | m
弱电管
1633 | 030408003005 | 电缆保护管 | (1)硬塑(PVCU)管铺设(外径≤50mm) | m | 108
1634 | 010101007003 | 管沟土方 | (1)管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径50mm以内0.6m深) | m
1635 | 040205001001 | 人（手）孔井 | (1)强电手孔井 960*960*1200 | 座
1636 | 040205001002 | 人（手）孔井 | (1)弱电手孔井 小号 | 座
1637 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m | m3 | 416.835
1638 | 010103001013 | 回填方 | (1)回填工程(填土机械夯实 槽坑) 压实度≥90% | m3 | 415.017
给水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
给水
1639 | 040504002001 | 混凝土井 | (1)混凝土强度等级:C | 座 | 3
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第204页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
25水表井 (2)垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 (3)井盖、井圈材质及规格:φ700
1640 | 010515001114 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB335φ10 | t | 1.419
1641 | 010515001115 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB335Φ12 | t | 0.084
1642 | 031003013002 | 水表 | (1)安装部位(室内外):室外 (2)型号、规格:生活水表 LXL-100 | 组/个 | 1
1643 | 031003013003 | 水表 | (1)安装部位(室内外):室外 (2)型号、规格:消防水表 LXL-150 | 组/个 | 1
1644 | 031003013004 | 水表 | (1)安装部位(室内外):室外 (2)型号、规格:绿化水表 LXL-50E | 组/个 | 1
1645 | 031003012002 | 倒流防止器 | (1)材质:LHS743X型低阻力倒流防止器 (2)型号、规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接(地上安装 管中标高距地500mm） | 套 | 1
1646 | 031003012003 | 倒流防止器 | (1)材质:LHS743X型低阻力倒流防止器 (2)型号、规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接(地上安装 管中标高距地500mm） | 套 | 1
1647 | 031001005001 | 铸铁管 | (1)连接形式:橡胶圈承插连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:生活给水 (4)材质、规格:球墨铸铁给水管DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径100mm以内) | m | 8.964
1648 | 031001007001 | 复合管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:生活给水 (4)材质、规格:衬塑钢管 DN20 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内) | m | 48.85
1649 | 031001007002 | 复合管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:生活给水 | m | 56.09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第205页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)材质、规格:衬塑钢管 DN32 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径32mm以内)
1650 | 031201001001 | 管道刷油 | (1)油漆品种:石油沥青涂料 (2)涂刷遍数、漆膜厚度:三油两布防腐 | m2 | 11.563
1651 | 010101003004 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m | m3 | 249.34
1652 | 010404001073 | 垫层 | (1)砂垫层 压实度≥90% | m3 | 9.85
1653 | 010103001014 | 回填方 | (1)回填工程(槽坑回填砂 人工摊铺机械夯实) 中粗砂 压实度管两侧＞95% 管顶＞85% 管顶两侧＞90% | m3 | 89.66
1654 | 010103001015 | 回填方 | (1)回填工程(填土机械夯实 槽坑) 压实度≥90% | m3 | 149.7
1655 | 010103002006 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:余方弃置 (2)运距:自卸汽车运土(载重10t以外 运距3km包干) | m3 | 77.271
喷淋
1656 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室外喷淋 (3)材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 | m | 375.64
1657 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | (1)喷淋水泵接合器(地上式 DN150) | 套 | 6
1658 | 010101003005 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m | m3 | 618.65
1659 | 010404001074 | 垫层 | (1)砂垫层 压实度≥90% | m3 | 28.12
1660 | 010103001016 | 回填方 | (1)回填工程(槽坑回填砂 人工摊铺机械夯实) 中粗砂 压实度管两侧＞95% 管顶＞85% 管顶两侧＞90% | m3 | 224.1
1661 | 010103001017 | 回填方 | (1)回填工程(填土机械夯实 槽坑) 压实度≥90% | m3 | 361.91
1662 | 010103002007 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:余方弃置 (2)运距:自卸汽车运土(载重10t以外 运距3km包干) | m3 | 202.661
室外消火栓
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第206页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1663 | 030901002001 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室外消火栓 (3)材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 | m | 760.88
1664 | 030901011001 | 室外消火栓 | (1)型号、规格:室外地上式消火栓 DN150 (2)安装方式:参13S201 | 套 | 7
1665 | 030901012002 | 消防水泵接合器 | (1)型号、规格:消防水泵接合器(地上式 DN150) | 套 | 6
1666 | 010101003006 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m | m3 | 1260.53
1667 | 010404001075 | 垫层 | (1)砂垫层 压实度≥90% | m3 | 57.3
1668 | 010103001018 | 回填方 | (1)回填工程(槽坑回填砂 人工摊铺机械夯实) 中粗砂 压实度管两侧＞95% 管顶＞85% 管顶两侧＞90% | m3 | 456.62
1669 | 010103001019 | 回填方 | (1)回填工程(填土机械夯实 槽坑) 压实度≥90% | m3 | 737.41
1670 | 010103002008 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:余方弃置 (2)运距:自卸汽车运土(载重10t以外 运距3km包干) | m3 | 412.932
排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
污水
1671 | 031001006002 | 塑料管 | (1)连接形式:橡胶密封,承插连接, (2)安装部位:室外污水 (3)材质、规格:室外HDPE双壁波纹管 8KN/m DN300 | m | 333.04
1672 | 031001006003 | 塑料管 | (1)连接形式:橡胶密封,承插连接, (2)安装部位:室外污水 (3)材质、规格:室外HDPE双壁波纹管 8KN/m DN200 | m | 436.07
1673 | 031001006004 | 塑料管 | (1)连接形式:橡胶密封,承插连接, (2)安装部位:室外污水 (3)材质、规格:室外HDPE双壁波纹管 8KN/m De160 | m | 147.77
1674 | 031001006005 | 塑料管 | (1)连接形式:橡胶密封,承插连接, | m | 218.51
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第207页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)安装部位:室外污水 (3)材质、规格:室外HDPE双壁波纹管 8KN/m De110
1675 | 031001006006 | 塑料管 | (1)连接形式:橡胶密封,承插连接, (2)安装部位:室外污水 (3)材质、规格:室外HDPE双壁波纹管 8KN/m De75 | m | 16.48
1676 | 040504008001 | 整体化粪池 | (1)型号、规格:泵送钢筋混凝土化粪池(国标03S702) 有地下水、过汽车、有覆土 型号13#(G13-100SQF) 有效容积100m3(碎石) | 座 | 2
1677 | 040504008002 | 整体化粪池 | (1)型号、规格:泵送钢筋混凝土化粪池(国标03S702) 有地下水、可过汽车、有覆土 型号9#(G9-30SQF) 有效容积30m3(碎石) | 座 | 1
1678 | 040504008003 | 整体化粪池 | (1)材质:预消毒池 (2)型号、规格:处理水量20m3/h，有效容积20m3 | 座 | 2
1679 | 040504008004 | 整体化粪池 | (1)材质:预消毒池 (2)型号、规格:处理水量20m3/h，有效容积20m3 | 座 | 1
1680 | 031001007003 | 复合管 | (1)材质、规格:钢塑通气管 DN100 | m | 13.8
1681 | 030701010001 | 过滤器 | (1)名称:高效过滤器 | 台 | 6
1682 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:网框式地漏 DN100 | 个/组 | 2
1683 | 040504003002 | 塑料检查井 | (1)垫层、基础材质及厚度:井盖、井箅安装(安全防坠网) (2)检查井材质、规格:塑料检查井φ450 (3)井筒、井盖、井圈材质及规格:井盖、井箅安装(树脂复合井盖井座 Φ450) | 座 | 34
1684 | 040504003003 | 塑料检查井 | (1)垫层、基础材质及厚度:井盖、井箅安装(安全防坠网) (2)检查井材质、规格:塑料检查井φ315 (3)井筒、井盖、井圈材质及规格:井盖、井箅安装(树脂复合井盖井座 Φ315) | 座 | 30
1685 | 010101003007 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 | m3 | 2784.048
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第208页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)挖土深度:2m以内
1686 | 010404001076 | 垫层 | (1)砂垫层 压实度≥90% | m3 | 185.431
1687 | 010103001020 | 回填方 | (1)回填工程(槽坑回填砂 人工摊铺机械夯实) 中粗砂 压实度管两侧＞95% 管顶＞85% 管顶两侧＞90% | m3 | 217.38
1688 | 010103001021 | 回填方 | (1)回填工程(填土机械夯实 槽坑) 压实度≥90% | m3 | 2093.07
1689 | 010103002009 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:余方弃置 (2)运距:自卸汽车运土(载重10t以外 运距3km包干) | m3 | 378.22
雨水
1690 | 031001006007 | 塑料管 | (1)连接形式:橡胶密封,承插连接, (2)安装部位:室外雨水 (3)材质、规格:室外HDPE双壁波纹管 8KN/m DN600 | m | 13.12
1691 | 031001006008 | 塑料管 | (1)连接形式:橡胶密封,承插连接, (2)安装部位:室外雨水 (3)材质、规格:室外HDPE双壁波纹管 8KN/m DN500 | m | 160.36
1692 | 031001006009 | 塑料管 | (1)连接形式:橡胶密封,承插连接, (2)安装部位:室外雨水 (3)材质、规格:室外HDPE双壁波纹管 8KN/m DN400 | m | 137.27
1693 | 031001006010 | 塑料管 | (1)连接形式:橡胶密封,承插连接, (2)安装部位:室外雨水 (3)材质、规格:室外HDPE双壁波纹管 8KN/m DN300 | m | 234.59
1694 | 031001006011 | 塑料管 | (1)连接形式:橡胶密封,承插连接, (2)安装部位:室外雨水 (3)材质、规格:室外HDPE双壁波纹管 8KN/m DN200 | m | 28.52
1695 | 031001006012 | 塑料管 | (1)连接形式:橡胶密封,承插连接, (2)安装部位:室外雨水 | m | 163.76
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第209页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)材质、规格:室外HDPE双壁波纹管 8KN/m De160
1696 | 031001006013 | 塑料管 | (1)连接形式:橡胶密封,承插连接, (2)安装部位:室外雨水 (3)材质、规格:室外HDPE双壁波纹管 8KN/m De110 | m | 258.65
1697 | 031001006014 | 塑料管 | (1)连接形式:橡胶密封,承插连接, (2)安装部位:室外雨水 (3)材质、规格:室外HDPE双壁波纹管 8KN/m DN80 | m | 52.38
1698 | 010101003008 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 2548.67
1699 | 010404001077 | 垫层 | (1)砂垫层 压实度≥90% | m3 | 180.569
1700 | 010103001022 | 回填方 | (1)回填工程(槽坑回填砂 人工摊铺机械夯实) 中粗砂 压实度管两侧＞95% 管顶＞85% 管顶两侧＞90% | m3 | 267.19
1701 | 010103001023 | 回填方 | (1)回填工程(填土机械夯实 槽坑) 压实度≥90% | m3 | 2025.83
1702 | 010103002010 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:余方弃置 (2)运距:自卸汽车运土(载重10t以外 运距3km包干) | m3 | 220.13
1703 | 040504009002 | 雨水口 | (1)混凝土强度等级:C20 (2)垫层、基础材质及厚度:C20混凝土地板、C20细石混凝土垫层 (3)砌筑材料品种、规格:水泥实心砖240×115×53 MU10 (4)砂浆强度等级及配合比:M10现拌砌筑砂浆、1:2现拌抹灰砂浆 (5)雨水箅子及圈口材质、型号、规格:铸铁雨水井箅、C20钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井圈) | 座 | 40
1704 | 040504003004 | 塑料检查井 | (1)垫层、基础材质及厚度:井盖、井箅安装(安全防坠网) (2)检查井材质、规格:塑料检查井φ630 | 座 | 15
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第210页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)井筒、井盖、井圈材质及规格:井盖、井箅安装(树脂复合井盖井座 Φ630)
1705 | 040504003005 | 塑料检查井 | (1)垫层、基础材质及厚度:井盖、井箅安装(安全防坠网) (2)检查井材质、规格:塑料检查井φ450 (3)井筒、井盖、井圈材质及规格:井盖、井箅安装(树脂复合井盖井座 Φ450) | 座 | 27
液氧站 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
配电箱工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1706 | 030404017004 | 配电箱 | (1)名称:液氧站配电箱 (2)型号:YY1AL (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
母线槽、电缆与桥架工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1707 | 030408001013 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:5*16mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 151.7
1708 | 030408006008 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:5*16 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0kV | 个 | 2
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1709 | 030412005001 | 荧光灯 | (1)名称:防水防尘壁灯 LED灯,1*18W (2)安装形式:壁装 | 套 | 5
1710 | 030404034005 | 照明开关 | (1)名称:双联单控暗装开关 (2)规格:10A (3)安装方式:暗装 | 套 | 1
1711 | 030411006005 | 接线盒 | (1)名称:灯头接线盒 (2)材质:钢制 (3)安装形式:暗装 | 个 | 5
1712 | 030411006006 | 接线盒 | (1)名称:开关、插座接线盒 (2)材质:钢制 (3)安装形式:暗装 | 个 | 1
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1713 | 030411001006 | 配管 | (1)名称:电气配管 | m | 28.2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第211页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN15 (4)配置形式:暗装 (5)接地要求:防腐油漆，接地
1714 | 030411004014 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1-BYJ (3)规格:2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 87.7
其他电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1715 | 030414004004 | 自动投入装置 | (1)名称:自动投入装置系统调试(备用电源自动投入装置) 增加遥调 | 系统 | 1
1716 | 030414011003 | 接地装置 | (1)名称:接地系统测试(接地网) | 系统 | 1
防雷接地工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1717 | 030409005001 | 避雷网 | (1)避雷网安装(沿折板支架敷设) 镀锌圆钢φ12 | m | 28.676
1718 | 030409005002 | 避雷网 | (1)避雷网安装(沿混凝土块敷设) 镀锌扁钢-40*4 | m | 35.534
1719 | 030409008005 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:MEB总等位端子箱 | 个 | 1
1720 | 030409008006 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:LEB等位端子箱 | 套 | 2
给水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1721 | 031001003002 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:DN25 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内 (4)介质:薄壁不锈钢管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径25mm以内) | m | 1.845
1722 | 031002001001 | 管道支架 | (1)管道支架制作(单件重量100kg以内) (2)管道支架安装(单件重量100kg以内) | kg | 0.498
1723 | 031201003001 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:动力工具除锈(一般钢结构 轻锈) (2)油漆品种:红丹防锈漆二道，再刷调和漆二道 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | kg | 0.498
1724 | 031003012004 | 倒流防止器 | (1)材质:316不锈钢 (2)型号、规格:倒流 | 套 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第212页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
防止器 DN25 (3)连接形式:螺纹连接
1725 | 031003001004 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:截止阀 DN25 | 个 | 1
1726 | 031003013005 | 水表 | (1)安装部位(室内外):室内 (2)型号、规格:旋翼干式冷水表 LXSG-25Y | 组/个 | 1
1727 | 031002003001 | 套管 | (1)规格:一般钢套管制作安装(介质管道公称直径25mm) | 个 | 1
1728 | 030413003001 | 打洞(孔) | (1)名称:预留孔洞(混凝土楼板 公称直径25mm) | 个 | 1
1729 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:水嘴 (2)型号、规格:DN25 | 个/组 | 1
1730 | 031208002001 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:带铝箔离心玻璃棉安装 (2)绝热厚度:( 厚度40mm) (3)管道外径:管道DN50mm以下 | m3 | 0.006
1731 | 031208004001 | 阀门绝热 | (1)阀门规格:(阀门 DN50mm以下) (2)绝热厚度:40mm (3)绝热材料:带铝箔离心玻璃棉安装 | m3 | 5
排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1732 | 031001006015 | 塑料管 | (1)连接形式:弹性密封圈连接 (2)介质:聚丙烯超静音排水管 (3)材质、规格:De110 | m | 5.4
1733 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:PVC (2)型号、规格:地漏DN100 | 个/组 | 2
1734 | 031002003002 | 套管 | (1)规格:一般钢套管制作安装(介质管道公称直径100mm以内) | 个 | 2
1735 | 030413003002 | 打洞(孔) | (1)名称:预留孔洞(混凝土楼板 公称直径125mm以内) | 个 | 2
地下室安装工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
配电箱工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1736 | 030404017005 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:D1AL (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第213页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1737 | 030404017006 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:D2AL (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
1738 | 030404017007 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:1AL1 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
1739 | 030404017008 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:D4AL (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
1740 | 030404017009 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:D3AL (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
1741 | 030404017010 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:D5AL (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
1742 | 030404017011 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:R1AT (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
1743 | 030404017012 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:X-1AT (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
1744 | 030404017013 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:X-2AT (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
1745 | 030404017014 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:X-3AT (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
1746 | 030404017015 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:X-4AT (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
1747 | 030404017016 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:X-5AT (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
1748 | 030404017017 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:消防双速排烟机控制箱 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
1749 | 030404017018 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:消防送(补)风机控制箱 功率P=11KW+5.1/15.5KW的控制箱 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第214页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1750 | 030404017019 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:消防送(补)风机控制箱 功率P=11KW的控制箱 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 2
1751 | 030404017020 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:排/送风机控制箱 4PF1 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
1752 | 030404017021 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:排/送风机控制箱 3PF2 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
1753 | 030404017022 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:排/送风机控制箱 5PF2 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 2
1754 | 030404017023 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:排/送风机控制箱 (防爆型) 5PF1 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
1755 | 030404017024 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:排/送风机控制箱 (防爆型) 5PF3 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
1756 | 030404017025 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:排/送风机控制箱 (防爆型) 3PF1 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
1757 | 030404017026 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:排/送风机控制箱 (防爆型) R1SF (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
1758 | 030404017027 | 配电箱 | (1)名称:室内充电桩配电箱 (2)型号:cd1AP (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
1759 | 030404017028 | 配电箱 | (1)名称:室内机械停车配电箱 (2)型号:jx2AP (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
1760 | 030404017029 | 配电箱 | (1)名称:室内充电桩配电箱 (2)型号:cd2AP (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第215页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1761 | 030404017030 | 配电箱 | (1)名称:地下室照明插座总电源箱 (2)型号:D-Z1AL (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
1762 | 030404017031 | 配电箱 | (1)名称:生活水泵总电源箱 (2)型号:sb1AP (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
1763 | 030404017032 | 配电箱 | (1)名称:真空机房电源箱(防爆型) (2)型号:ZK1AP (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
1764 | 030404017033 | 配电箱 | (1)名称:真空机房电源箱(防爆型) (2)型号:KY1AP (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
1765 | 030404017034 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:rs1AP (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
1766 | 030404017035 | 配电箱 | (1)名称:热水锅炉配电箱 (2)型号:rs3AP (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
1767 | 030404017036 | 配电箱 | (1)名称:热水锅炉配电箱 (2)型号:rs4AP (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
1768 | 030404017037 | 配电箱 | (1)名称:热水锅炉配电箱 (2)型号:rs2AP (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
母线槽、电缆与桥架工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1769 | 030411003003 | 桥架 | (1)钢制桥架安装 CT-1200*150 | m | 93.1
1770 | 030411003004 | 桥架 | (1)钢制桥架安装 CT-1000*200 | m | 1
1771 | 030411003005 | 桥架 | (1)钢制桥架安装 CT-1000*150 | m | 50.9
1772 | 030411003006 | 桥架 | (1)钢制桥架安装 CT-800*200 | m | 1
1773 | 030411003007 | 桥架 | (1)钢制桥架安装 CT-700*200 | m | 1
1774 | 030411003008 | 桥架 | (1)钢制桥架安装 CT-700*150 | m | 39.2
1775 | 030411003009 | 桥架 | (1)钢制桥架安装 CT-600*150 | m | 76.6
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第216页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1776 | 030411003010 | 桥架 | (1)钢制桥架安装 CT-500*200 | m | 9.2
1777 | 030411003011 | 桥架 | (1)钢制桥架安装 CT-500*150 | m | 9.3
1778 | 030411003012 | 桥架 | (1)钢制桥架安装 CT-400*200 | m | 1
1779 | 030411003013 | 桥架 | (1)钢制桥架安装 CT-400*150 | m | 63.7
1780 | 030411003014 | 桥架 | (1)钢制桥架安装 CT-300*150 | m | 47.9
1781 | 030411003015 | 桥架 | (1)钢制桥架安装 CT-200*150 | m | 116.5
1782 | 030411003016 | 桥架 | (1)钢制桥架安装 CT-200*100 | m | 78.2
1783 | 030411003017 | 桥架 | (1)钢制桥架安装 CT-150*100 | m | 41.1
1784 | 030411003018 | 桥架 | (1)钢制桥架安装 CT-150*70 | m | 596.7
1785 | 030411003019 | 桥架 | (1)防火桥架安装 CT-CF-800*150 | m | 17.8
1786 | 030411003020 | 桥架 | (1)防火桥架安装 CT-CF-600*200 | m | 1
1787 | 030411003021 | 桥架 | (1)防火桥架安装 CT-CF-600*150 | m | 40.2
1788 | 030411003022 | 桥架 | (1)防火桥架安装 CT-CF-400*150 | m | 25
1789 | 030411003023 | 桥架 | (1)防火桥架安装 CT-CF-300*200 | m | 2
1790 | 030411003024 | 桥架 | (1)防火桥架安装 CT-CF-300*150 | m | 8
1791 | 030411003025 | 桥架 | (1)防火桥架安装 CT-CF-200*150 | m | 189.8
1792 | 030411003026 | 桥架 | (1)防火桥架安装 CT-CF-150*100 | m | 18.7
1793 | 030411003027 | 桥架 | (1)防火桥架安装 CT-CF-150*70 | m | 162.4
1794 | 030408008002 | 防火堵洞 | (1)名称:防火堵料(墙板) | 处 | 23
1795 | 030413001002 | 铁构件 | (1)电缆桥架支撑架制作 (2)电缆桥架支撑架安装 | t | 2.259
1796 | 030408001014 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:NG-A(BTLY) (3)规格:4*70+1*35mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0KV | m | 401.23
1797 | 030408001015 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 | m | 639.54
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第217页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)型号:NG-A(BTLY) (3)规格:4*25+1*16mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0KV
1798 | 030408001016 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:NG-A(BTLY) (3)规格:5*16mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0KV | m | 391.48
1799 | 030408001017 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:NG-A(BTLY) (3)规格:5*10mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0KV | m | 136.75
1800 | 030408001018 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:NG-A(BTLY) (3)规格:5*6mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0KV | m | 93.49
1801 | 030408001019 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*185+1*95mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 315.47
1802 | 030408001020 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*150+1*70mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 141.58
1803 | 030408001021 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*70+1*35mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6 | m | 263.22
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第218页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
/1.0kV
1804 | 030408001022 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*35+1*16mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 358.45
1805 | 030408001023 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*25+1*16mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 110.8
1806 | 030408001024 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:5*16mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 714.25
1807 | 030408001025 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:5*10mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 187.56
1808 | 030408001026 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:5*6mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 422.21
1809 | 030408001027 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:5*2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 811
1810 | 030408001028 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*10mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6 | m | 39
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第219页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
/1.0kV
1811 | 030408001029 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 111.58
1812 | 030408001030 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:3*10mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 1423.1
1813 | 030408001031 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*6mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 39.5
1814 | 030408001032 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1N-YJY (3)规格:5*2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 318.22
1815 | 030408001033 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1N-YJY (3)规格:5*2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 558.66
1816 | 030408001034 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1N-YJY (3)规格:4*10mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 10
1817 | 030408001035 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1N-YJY (3)规格:4*6mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 16.75
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第220页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1818 | 030408001036 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1N-YJY (3)规格:4*2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 25.63
1819 | 030408002003 | 控制电缆 | (1)名称:控制电缆 (2)型号:WDZB1N-KYJY (3)规格:2*1.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0KV | m | 6.3
1820 | 030408002004 | 控制电缆 | (1)名称:控制电缆 (2)型号:WDZB1N-KYJY (3)规格:3*1.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0KV | m | 45.4
1821 | 030408002005 | 控制电缆 | (1)名称:控制电缆 (2)型号:WDZB1N-KYJY (3)规格:4*1.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0KV | m | 200.79
1822 | 030408006009 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*150+1*70 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0kV | 个 | 2
1823 | 030408006010 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*185+1*95 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0kV | 个 | 6
1824 | 030408006011 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*70+1*35 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0kV | 个 | 6
1825 | 030408006012 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*35+1*16 mm2 (4)材质、类型:铜芯 | 个 | 6
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第221页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)电压等级(kV):0.6/1.0kV
1826 | 030408006013 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*25+1*16 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0kV | 个 | 2
1827 | 030408006014 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:5*16 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0kV | 个 | 14
1828 | 030408006015 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:5*10 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0kV | 个 | 6
1829 | 030408006016 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:5*6 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0kV | 个 | 4
1830 | 030408006017 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:5*2.5 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0kV | 个 | 42
1831 | 030408006018 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*10 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0KV | 个 | 4
1832 | 030408006019 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:3*10 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0KV | 个 | 6
1833 | 030408006020 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*2.5 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0KV | 个 | 16
1834 | 030408006021 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:NG-A(BTLY) (3)规格:4*70+1*35 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6 | 个 | 8
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第222页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
/1.0KV
1835 | 030408006022 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:NG-A(BTLY) (3)规格:4*25+1*16 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0KV | 个 | 8
1836 | 030408006023 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:NG-A(BTLY) (3)规格:5*16 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0KV | 个 | 6
1837 | 030408006024 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:NG-A(BTLY) (3)规格:5*10 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0KV | 个 | 4
1838 | 030408006025 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:NG-A(BTLY) (3)规格:5*6 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0KV | 个 | 6
1839 | 030408006026 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB-YJY-0.6/1kV (3)规格:4*6 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0KV | 个 | 6
1840 | 030408006027 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1N-YJY (3)规格:5*2.5 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0KV | 个 | 10
1841 | 030408006028 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1N-YJY (3)规格:5*4 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0KV | 个 | 24
1842 | 030408006029 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1N-YJY (3)规格:4*10 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0KV | 个 | 2
1843 | 030408006030 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1N-YJY (3)规格:4*10 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0KV | 个 | 6
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第223页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1844 | 030408006031 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1N-YJY (3)规格:4*10 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0KV | 个 | 2
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1845 | 030411001007 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN50 (4)配置形式:暗装 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 6.2
1846 | 030411001008 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN40 (4)配置形式:暗装 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 191.23
1847 | 030411001009 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN32 (4)配置形式:暗装 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 470.21
1848 | 030411001010 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN25 (4)配置形式:暗装 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 73
1849 | 030411001011 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN20 (4)配置形式:暗装 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 465.25
1850 | 030411001012 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN15 (4)配置形式:暗装 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 1976.88
1851 | 030411001013 | 配管 | (1)规格:DN40 (2)名称:金属软管 | m | 5
1852 | 030411001014 | 配管 | (1)规格:DN32 (2)名称:金属软管 | m | 40
1853 | 030411001015 | 配管 | (1)规格:DN15 (2)名称:金属软管 | m | 38
1854 | 030411006007 | 接线盒 | (1)名称:接线盒+空白面板 | 个 | 83
1855 | 030411004015 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1-BYJ (3)规格:2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 6624
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第224页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1856 | 030411004016 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1-BYJ (3)规格:2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:线槽配线 | m | 9645
1857 | 030411004017 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1-BYJ (3)规格:6mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 91.45
1858 | 030411004018 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-BYJ (3)规格:2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 1022.5
1859 | 030411004019 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-BYJ (3)规格:2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:线槽配线 | m | 109.56
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1860 | 030412005002 | 荧光灯 | (1)名称:单管防水防尘荧光灯 LED灯,1*28W (2)安装形式:吸顶安装 | 套 | 6
1861 | 030412005003 | 荧光灯 | (1)名称:单管荧光灯 LED灯,1*24W (2)安装形式:吸顶安装 | 套 | 6
1862 | 030412005004 | 荧光灯 | (1)名称:单管荧光灯 LED灯,1*28W (2)安装形式:吸顶安装 | 套 | 239
1863 | 030412005005 | 荧光灯 | (1)名称:单管荧光灯/壁装 LED灯,1*18W (2)安装形式:壁装 | 套 | 8
1864 | 030412001003 | 普通灯具 | (1)名称:防水防尘壁灯 LED灯,1*18W | 套 | 1
1865 | 030412001004 | 普通灯具 | (1)名称:防水防尘工厂灯 LED灯,1*70W | 套 | 3
1866 | 030412001005 | 普通灯具 | (1)名称:防水防尘吸顶灯 LED灯,1*18W | 套 | 6
1867 | 030412004002 | 装饰灯 | (1)名称：防眩筒灯 9W | 套 | 15
1868 | 030412001006 | 普通灯具 | (1)名称:隔爆灯(配节能灯头) 36W | 套 | 3
1869 | 030412001007 | 普通灯具 | (1)名称:人体自动感应吸顶灯 LED灯,1*18W | 套 | 29
1870 | 030412001008 | 普通灯具 | (1)名称:吸顶灯 LED灯,1*18W | 套 | 10
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第225页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1871 | 030412001009 | 普通灯具 | (1)名称:紫外线吸顶灯 30W | 套 | 4
1872 | 030412005006 | 荧光灯 | (1)名称:嵌入式LED平板灯盘 20W (2)安装形式:嵌入式 | 套 | 16
1873 | 030412005007 | 荧光灯 | (1)名称:嵌入式LED平板灯盘 32W (2)安装形式:吸顶安装 | 套 | 7
1874 | 030412005008 | 荧光灯 | (1)名称：LED 灯带 | m | 60.5
1875 | 030404034006 | 照明开关 | (1)名称:单联单控暗装开关 (2)规格:10A (3)安装方式:暗装 | 套 | 5
1876 | 030404034007 | 照明开关 | (1)名称:双联单控暗装开关 (2)规格:10A (3)安装方式:暗装 | 套 | 32
1877 | 030404034008 | 照明开关 | (1)名称:三联单控暗装开关 (2)规格:10A (3)安装方式:暗装 | 套 | 11
1878 | 030404034009 | 照明开关 | (1)名称:单联双控暗装开关 (2)规格:10A (3)安装方式:暗装 | 套 | 4
1879 | 030404034010 | 照明开关 | (1)名称:双联双控暗装开关 (2)规格:10A (3)安装方式:暗装 | 套 | 2
1880 | 030404034011 | 照明开关 | (1)名称:单联单控开关（防爆型） (2)规格:10A (3)安装方式:暗装 | 套 | 1
1881 | 030404034012 | 照明开关 | (1)名称:双联单控开关（防爆型） (2)规格:10A (3)安装方式:暗装 | 套 | 1
1882 | 030404035003 | 插座 | (1)规格:2+3孔+安全门 10A 250V (2)名称:2组普通插座(医气) | 套 | 6
1883 | 030404035004 | 插座 | (1)规格:3孔带开关+安全门 16A 250V (2)名称:挂式空调用插座 (3) | 套 | 2
1884 | 030404035005 | 插座 | (1)规格:2+3孔带开关+防溅盖板+安全门 10A 250V (2)名称:卫生间洗手盆感应电源插座 (3) | 套 | 1
1885 | 030404035006 | 插座 | (1)规格:4孔+安全门 10A 250V | 套 | 7
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第226页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:信息发布屏幕插 (3)
1886 | 030404035007 | 插座 | (1)规格:2+3孔+安全门 10A 250V (2)名称:普通插座 (3) | 套 | 49
1887 | 030411006008 | 接线盒 | (1)名称:灯头接线盒 (2)材质:钢制 (3)安装形式:暗装 | 个 | 353
1888 | 030411006009 | 接线盒 | (1)名称:开关、插座接线盒 (2)材质:钢制 (3)安装形式:暗装 | 个 | 138
应急照明系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1889 | 030404017038 | 配电箱 | (1)名称:应急照明分配电装置+消防应急灯具专用应急电源(容量0.5KVA) (2)型号:Dz1ALE (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
1890 | 030404017039 | 配电箱 | (1)名称:应急照明分配电装置+消防应急灯具专用应急电源(容量0.5KVA) (2)型号:Dz2ALE (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
1891 | 030404017040 | 配电箱 | (1)名称:应急照明分配电装置+消防应急灯具专用应急电源(容量0.5KVA) (2)型号:Dz3ALE (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
1892 | 030404017041 | 配电箱 | (1)名称:应急照明分配电装置+消防应急灯具专用应急电源(容量0.5KVA) (2)型号:Dz4ALE (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
1893 | 030404017042 | 配电箱 | (1)名称:应急照明分配电装置+消防应急灯具专用应急电源(容量0.25KVA) (2)型号:Dz5ALE (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
1894 | 030411001016 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN25 (4)配置形式:暗装 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 1148.1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第227页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1895 | 030411004020 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-RYS (3)规格:2*2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 1217.6
1896 | 030411004021 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-BYJ (3)规格:2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 2435.2
1897 | 030411004022 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-RYS (3)规格:2*2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:桥架内 | m | 175.6
1898 | 030411004023 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-BYJ (3)规格:2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:桥架内 | m | 351.2
1899 | 030411006010 | 接线盒 | (1)名称:灯头接线盒 (2)材质:钢制 (3)安装形式:暗装 | 个 | 245
1900 | 030904008001 | 模块(模块箱) | (1)规格:金属模块箱 | 台 | 14
1901 | 030412004003 | 装饰灯 | (1)名称:集中电源集中控制型消防疏散出口标志灯 LED光源,1W | 套 | 33
1902 | 030412004004 | 装饰灯 | (1)名称:集中电源集中控制型消防疏散出口标志灯(双面) LED光源,1W | 套 | 76
1903 | 030412004005 | 装饰灯 | (1)名称:集中电源集中控制型消防应急灯 LED,8W,DC36V | 套 | 9
1904 | 030412004006 | 装饰灯 | (1)名称:集中电源集中控制型消防应急灯 LED,5W,DC36V | 套 | 117
1905 | 030412004007 | 装饰灯 | (1)名称:楼层显示灯 LED光源,1W | 套 | 8
1906 | 030412004008 | 装饰灯 | (1)名称:疏散出口/禁止入内标志灯 LED光源,1W | 套 | 2
其他电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1907 | 030414002005 | 送配电装置系统 | (1)电压等级(kV):≤1kV交流供电 (2)名称:送配电装置系统 | 系统 | 11
1908 | 030414004005 | 自动投入装置 | (1)名称:自动投入装置系统调试(备用电源自动投入装置) 增加遥调 | 系统 | 8
1909 | 030414011004 | 接地装置 | (1)名称:接地系统测试(接地网) | 系统 | 1
防雷接地工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第228页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1910 | 030409004002 | 均压环 | (1)避雷网安装(均压环敷设 利用圈梁钢筋) | m | 2628.5
1911 | 030409008007 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:避雷网安装(接地测试点安装) | 处 | 14
1912 | 030409008008 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:MEB总等位端子箱 | 个 | 10
1913 | 030409008009 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:LEB等位端子箱 | 套 | 14
1914 | 030409002007 | 接地母线 | (1)材质:50*5镀锌扁钢 (2)名称:户内接地母线 | m | 20.8
1915 | 030409002008 | 接地母线 | (1)材质:40*4镀锌扁钢 (2)名称:户内接地母线 | m | 56.7
1916 | 030411001017 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:塑料管 (3)规格:DN25 (4)配置形式:暗装 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 3.9
1917 | 030411004024 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB-BYJ (3)规格:25mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 3.9
火灾自动报警系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1918 | 030411003028 | 桥架 | (1)名称:防火桥架 (2)规格:MR-XF-500*200 (3)材质:钢制 (4)接地方式:接地跨接 | m | 0.65
1919 | 030411003029 | 桥架 | (1)名称:防火桥架 (2)规格:MR-XF-300*150 (3)材质:钢制 (4)接地方式:接地跨接 | m | 42.9
1920 | 030411003030 | 桥架 | (1)名称:防火桥架 (2)规格:MR-XF-200*150 (3)材质:钢制 (4)接地方式:接地跨接 | m | 39
1921 | 030411003031 | 桥架 | (1)名称:防火桥架 (2)规格:MR-XF-200*100 (3)材质:钢制 (4)接地方式:接地跨接 | m | 66.5
1922 | 030411003032 | 桥架 | (1)名称:防火桥架 (2)规格:MR-XF-150*7 | m | 270
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第229页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
0 (3)材质:钢制 (4)接地方式:接地跨接
1923 | 030413001003 | 铁构件 | (1)材质:电缆桥架支撑架制作、安装 | kg | 291.1
1924 | 030411001018 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:SC25 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)配管刨沟 砖结构 | m | 20
1925 | 030411001019 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:SC20 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)配管刨沟 砖结构 | m | 286
1926 | 030411001020 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:SC15 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)配管刨沟 砖结构 | m | 27
1927 | 030411001021 | 配管 | (1)名称:金属软管 (2)规格:金属软管DN25 | m | 15
1928 | 030411001022 | 配管 | (1)名称:金属软管 (2)规格:金属软管DN15 | m | 3
1929 | 030411006011 | 接线盒 | (1)规格:86型 (2)名称:接线盒+空白面板 | 个 | 18
1930 | 030411004025 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)配线形式: (3)型号:WDZB1N-BYJ (4)规格:2.5mm2 (5)材质:铜芯 (6)配线部位:管内 (7)配线线制: (8)钢索材质、规格: | m | 2331.25
1931 | 030411004026 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-BYJ (3)规格:2.5(CT)mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:桥架 | m | 408
1932 | 030411004027 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-BYJ (3)规格:10(CT)mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:桥架 | m | 1209.25
1933 | 030411004028 | 配线 | (1)名称:穿多芯软导线 | m | 2379.56
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第230页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)型号:WDZB1N-RYS (3)规格:2x1.5mm2
1934 | 030411004029 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-RYS (3)规格:2X1.5(CT)mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:桥架 | m | 844.3
1935 | 030411004030 | 配线 | (1)名称:穿多芯软导线 (2)型号:WDZB1N-RYS (3)规格:2x2.5mm2 | m | 607.5
1936 | 030411004031 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-RYS (3)规格:2X2.5(CT)mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:桥架 | m | 27.5
1937 | 030411004032 | 配线 | (1)名称:穿多芯软导线 (2)型号:WDZB1N-RYSP (3)规格:2x1.5mm2 | m | 396
1938 | 030411004033 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-RYSP (3)规格:2X1.5(CT)mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:桥架 | m | 1063.2
1939 | 030411004034 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-RYS (3)规格:2X4(CT)mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:桥架 | m | 607.2
1940 | 030408002006 | 控制电缆 | (1)型号:WDZB1N-KYJY (2)规格:5*1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 | m | 62.2
1941 | 030408002007 | 控制电缆 | (1)型号:WDZB1N-KYJY (2)规格:3*1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 | m | 143.2
1942 | 030904001003 | 点型探测器 | (1)名称:点型感温探测器 | 个 | 20
1943 | 030904001004 | 点型探测器 | (1)名称:点型光电感烟探测器 | 个 | 286
1944 | 030904003001 | 按钮 | (1)名称:带电话插孔的手动报警按钮 | 个 | 27
1945 | 030904003002 | 按钮 | (1)名称:编码型消火栓报警按钮 | 个 | 40
1946 | 030904005001 | 声光报警器 | (1)名称:编码型声光警报器 | 个 | 27
1947 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） | (1)名称:消防电话专用分机 | 个 | 5
1948 | 030904007001 | 消防广播(扬声器) | (1)名称:扬声器(吸顶式) | 个 | 47
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第231页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1949 | 030904008002 | 模块(模块箱） | (1)名称:输入输出模块 | 个 | 37
1950 | 030904008003 | 模块(模块箱) | (1)名称:输入模块 | 个 | 67
1951 | 030904008004 | 模块(模块箱) | (1)规格:消防接线箱 | 台 | 5
1952 | 030904008005 | 模块(模块箱) | (1)规格:金属模块箱 | 台 | 36
1953 | 030904008006 | 模块(模块箱) | (1)名称:隔离模块 | 个 | 22
1954 | 030411006012 | 接线盒 | (1)材质:接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 452
1955 | 闽03070501001 | 消防控制装置 | (1)消防控制装置接线(压力开关信号阀) | 台 | 2
1956 | 闽03070501002 | 消防控制装置 | (1)消防控制装置接线(水流指示器) | 台 | 2
1957 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | (1)名称:防火控制装置调试(切断非消防电源调试) | 点 | 25
1958 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | (1)线制:火灾事故广播、消防通信系统调试(通信分机) | 系统 | 5
1959 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | (1)线制:火灾事故广播、消防通信系统调试(广播喇叭及音箱、电话插孔) | 系统 | 74
防火门监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1960 | 030411001023 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:SC25 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)配管刨沟 砖结构 | m | 144.25
1961 | 030411001024 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:SC15 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)配管刨沟 砖结构 | m | 89
1962 | 030411004035 | 配线 | (1)名称:穿多芯软导线 (2)型号:WDZB1N-RYS (3)规格:2x1.5mm2 | m | 136.58
1963 | 030411004036 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-RYS (3)规格:2X1.5(CT)mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:桥架 | m | 891.23
1964 | 030411004037 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)配线形式: (3)型号:WDZB1N-BYJ (4)规格:2.5mm2 (5)材质:铜芯 (6)配线部位:管内 | m | 668.54
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第232页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(7)配线线制: (8)钢索材质、规格:
1965 | 030411004038 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-BYJ (3)规格:2.5(CT)mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:桥架 | m | 1140.25
1966 | 030904008007 | 模块(模块箱） | (1)名称:常闭防火门监视分机 (2)规格: (3)类型: (4)输出形式: | 个 | 14
1967 | 030904008008 | 模块(模块箱） | (1)名称:常开防火门监视分机 (2)规格: (3)类型: (4)输出形式: | 个 | 17
1968 | 030904011001 | 远程控制箱(柜) | (1)控制回路:防火门监控分机 TM3501 | 台 | 1
1969 | 031101001002 | 开关电源设备 | (1)规格:防火门联动电源 TD0804B | 台 | 1
1970 | 030411006013 | 接线盒 | (1)材质:接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 31
漏电及测温式火灾报警监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1971 | 030411001025 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:SC15 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)配管刨沟 砖结构 | m | 37.9
1972 | 030411004039 | 配线 | (1)名称:穿多芯软导线 (2)型号:WDZB1N-RYS (3)规格:2x1.5mm2 | m | 48
1973 | 030411004040 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-RYS (3)规格:2X1.5(CT)mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:桥架 | m | 85.5
1974 | 030411004041 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-RYS (3)规格:2*2.5(CT)mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:桥架 | m | 243.5
1975 | 030904008009 | 模块(模块箱) | (1)电气火灾监控探测器 | 台 | 7
设备电源状态监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1976 | 030411001026 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:SC25 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油 | m | 55
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第233页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
漆，接地 (6)配管刨沟 砖结构
1977 | 030411004042 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)配线形式: (3)型号:WDZB1N-BYJ (4)规格:2.5mm2 (5)材质:铜芯 (6)配线部位:管内 (7)配线线制: (8)钢索材质、规格: | m | 57.5
1978 | 030411004043 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-BYJ (3)规格:2.5(CT)mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:桥架 | m | 158.5
1979 | 030411004044 | 配线 | (1)名称:穿多芯软导线 (2)型号:WDZB1N-RYS (3)规格:2x1.5mm2 | m | 115
1980 | 030411004045 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-RYS (3)规格:2X1.5(CT)mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:桥架 | m | 317
1981 | 030411004046 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-RYS (3)规格:2X4(CT)mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:桥架 | m | 607.2
1982 | 030408002008 | 控制电缆 | (1)型号:WDZB1N-KYJY (2)规格:2*4mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 | m | 607.2
1983 | 030904008010 | 模块(模块箱) | (1)名称:电压信号传感器 | 台 | 10
生活水泵房工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1984 | 031001003003 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:316L薄壁不锈钢DN15 (2)连接形式:卡压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及设计要求 | m | 4.7
1985 | 030801006001 | 低压不锈钢管 | (1)材质:316L薄壁不锈钢 (2)规格:DN65 (3)压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足规范及设计要求 | m | 14.966
1986 | 030801006002 | 低压不锈钢管 | (1)材质:316L薄壁不锈钢 (2)规格:DN80 (3)压力试验、吹扫与 | m | 6.024
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第234页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
清洗设计要求:满足规范及设计要求
1987 | 030801006003 | 低压不锈钢管 | (1)材质:316L薄壁不锈钢 (2)规格:DN100 (3)压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足规范及设计要求 | m | 4.932
1988 | 030801006004 | 低压不锈钢管 | (1)材质:316L薄壁不锈钢 (2)规格:DN125 (3)压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足规范及设计要求 | m | 20.908
1989 | 031002001002 | 管道支架 | (1)管道支架制作(单件重量100kg以内) (2)管道支架安装(单件重量100kg以内) | kg | 29.12
1990 | 031201003002 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:动力工具除锈(一般钢结构 轻锈) (2)油漆品种:红丹防锈漆二道，再刷调和漆二道 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | kg | 29.12
1991 | 030804003001 | 低压不锈钢管件 | (1)补强圈材质、规格:高温热水型橡胶 (2)材质:不锈钢90°弯头 (3)规格:DN125 | 个 | 6
1992 | 030804003002 | 低压不锈钢管件 | (1)补强圈材质、规格:高温热水型橡胶 (2)材质:不锈钢90°弯头 (3)规格:DN100 | 个 | 2
1993 | 030804003003 | 低压不锈钢管件 | (1)补强圈材质、规格:高温热水型橡胶 (2)材质:不锈钢90°弯头 (3)规格:DN100 | 个 | 4
1994 | 030804003004 | 低压不锈钢管件 | (1)补强圈材质、规格:高温热水型橡胶 (2)材质:不锈钢90°弯头 (3)规格:DN70 | 个 | 4
1995 | 030804003005 | 低压不锈钢管件 | (1)补强圈材质、规格:高温热水型橡胶 (2)材质:不锈钢90°弯头 (3)规格:DN50 | 个 | 8
1996 | 030804003006 | 低压不锈钢管件 | (1)补强圈材质、规格:高温热水型橡胶 (2)材质:不锈钢三通 (3)规格:DN70 | 个 | 1
1997 | 030804003007 | 低压不锈钢管件 | (1)补强圈材质、规格 | 个 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第235页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
:高温热水型橡胶 (2)材质:不锈钢三通 (3)规格:DN100
1998 | 030804003008 | 低压不锈钢管件 | (1)补强圈材质、规格:高温热水型橡胶 (2)材质:不锈钢三通 (3)规格:DN125 | 个 | 9
1999 | 031003001005 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:浮球阀DN15 | 个 | 2
2000 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | (1)名称:多功能水泵控制阀DN80 | 个 | 3
2001 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | (1)名称:液压水位控制阀DN80 | 个 | 1
2002 | 030807003003 | 低压法兰阀门 | (1)名称:液压水位控制阀DN70 | 个 | 1
2003 | 030807003004 | 低压法兰阀门 | (1)名称:闸阀DN100 (2)材质:不锈钢 | 个 | 3
2004 | 030807003005 | 低压法兰阀门 | (1)名称:闸阀DN125 (2)材质:不锈钢 | 个 | 5
2005 | 030807003006 | 低压法兰阀门 | (1)名称:闸阀DN70 (2)材质:不锈钢 | 个 | 1
2006 | 030807003007 | 低压法兰阀门 | (1)名称:闸阀DN80 (2)材质:不锈钢 | 个 | 4
2007 | 030807003008 | 低压法兰阀门 | (1)名称:消声止回阀DN80 (2)材质:不锈钢 | 个 | 3
2008 | 030807003009 | 低压法兰阀门 | (1)名称:水锤消除器 (2)法兰连接 | 个 | 1
2009 | 030804003009 | 低压不锈钢管件 | (1)材质:同心异径管DN80 | 个 | 1
2010 | 030804003010 | 低压不锈钢管件 | (1)材质:偏心异径管DN80 | 个 | 3
2011 | 030804003011 | 低压不锈钢管件 | (1)材质:偏心异径管DN100 | 个 | 3
2012 | 030804003012 | 低压不锈钢管件 | (1)材质:偏心异径管DN125 | 个 | 3
2013 | 031003010001 | 软接头(软管) | (1)规格:橡胶软接口DN100 | 个/组 | 3
2014 | 031003010002 | 软接头(软管) | (1)规格:橡胶软接口DN80 | 个/组 | 4
2015 | 030810004001 | 低压不锈钢法兰 | (1)材质:不锈钢法兰DN70 (2)连接形式:法兰连接 | 副/片 | 2
2016 | 030810004002 | 低压不锈钢法兰 | (1)材质:不锈钢法兰DN80 (2)连接形式:法兰连接 | 副/片 | 11
2017 | 030810004003 | 低压不锈钢法兰 | (1)材质:不锈钢法兰DN100 (2)连接形式:法兰连 | 副/片 | 4
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第236页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
接
2018 | 030810004004 | 低压不锈钢法兰 | (1)材质:不锈钢DN125 (2)连接形式:法兰连接 | 副/片 | 5
2019 | 030601002002 | 压力仪表 | (1)压力仪表(压力表 盘装)（含截止阀） (2)取源部件制作安装(压力表弯制作不锈钢) (3)取源部件制作安装(压力表弯安装) | 台 | 3
2020 | 031002003003 | 套管 | (1)规格:刚性防水套管安装(介质管道公称直径100mm以内) (2)填料材质:刚性防水套管制作(介质管道公称直径100mm以内) | 个 | 2
2021 | 031006015001 | 水箱 | (1)型号、规格:5m*3.5m*2m（含溢流管、泄水管、通气管、液位计、防止旋流器、检修入孔、内外爬梯等） (2)材质、类型:不锈钢生活水箱26吨 | 台 | 1
2022 | 031006015002 | 水箱 | (1)型号、规格:5m*3.5m*2.5m (2)材质、类型:不锈钢生活水箱33吨 | 台 | 1
2023 | 031006016001 | 水箱自洁器 | (1)型号、规格:水箱自洁消毒器WTS-2B（单罐内置，臭氧发生量8g/h,N=0.75KW） | 台 | 3
2024 | 031006001001 | 变频给水设备 | (1)型号、规格:生活数字集成全变，变频器与电机，泵体一体，两用一备 (2)变频泵供水设备 单泵（Q=24m3/h H=60m N=11KW） | 套 | 1
2025 | 030406006006 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:交流异步电动机检查接线(交流异步电动机 功率≤13kw) | 台 | 1
给水系统工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
生活给水系统
2026 | 031001003004 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:316薄壁不锈钢管 DN15 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内冷水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径15mm以 | m | 11.059
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第237页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
内)
2027 | 031001003005 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:316薄壁不锈钢管 DN20 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内冷水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内) | m | 136.851
2028 | 031001003006 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:316薄壁不锈钢管 DN25 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内冷水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径25mm以内) | m | 3.638
2029 | 031001003007 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:316薄壁不锈钢管 DN32 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内冷水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径32mm以内) | m | 47.121
2030 | 031001003008 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:316薄壁不锈钢管 DN40 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内冷水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径40mm以内) | m | 116.45
2031 | 031001003009 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:316薄壁不锈钢管 DN65 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内冷水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径65mm以内) | m | 116.258
2032 | 031001003010 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:316薄壁不锈钢管 DN100 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内冷水给水系统 | m | 300.699
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第238页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径100mm以内)
2033 | 031002001003 | 管道支架 | (1)管道支架制作(单件重量100kg以内) (2)管道支架安装(单件重量100kg以内) | kg | 316.261
2034 | 031201003003 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:动力工具除锈(一般钢结构 轻锈) (2)油漆品种:红丹防锈漆二道，再刷调和漆二道 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | kg | 316.261
2035 | 031003001006 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316L不锈钢 (3)规格、压力等级:闸阀 DN65 | 个 | 4
2036 | 031003018001 | 沟槽阀门 | (1)材质:316不锈钢 (2)规格、压力等级:闸阀 DN00 (3)连接形式:沟槽连接 | 个 | 8
2037 | 031003006001 | 减压器 | (1)连接形式:法兰连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:弹簧膜片式减压阀DN65 | 组 | 1
2038 | 031002003004 | 套管 | (1)规格:刚性防水套管制作(介质管道公称直径50mm以内) (2)填料材质:刚性防水套管安装(介质管道公称直径50mm以内) | 个 | 1
2039 | 031002003005 | 套管 | (1)规格:刚性防水套管制作(介质管道公称直径80mm以内) (2)填料材质:刚性防水套管安装(介质管道公称直径80mm以内) | 个 | 4
2040 | 031002003006 | 套管 | (1)规格:刚性防水套管安装(介质管道公称直径100mm以内) (2)填料材质:刚性防水套管制作(介质管道公称直径100mm以内) | 个 | 2
2041 | 031003013006 | 水表 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位(室内外):室内 (3)型号、规格:远传水表组 LXS-15E | 组/个 | 1
2042 | 031003013007 | 水表 | (1)连接形式:螺纹连 | 组/个 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第239页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
接 (2)安装部位(室内外):室内 (3)型号、规格:远传水表 LXS-40E
2043 | 031003013008 | 水表 | (1)连接形式:法兰连接 (2)安装部位(室内外):室内 (3)型号、规格:远传水表组 LXS-65E | 组/个 | 1
2044 | 031003013009 | 水表 | (1)连接形式:法兰连接 (2)安装部位(室内外):室内 (3)型号、规格:远传水表 LXS-100E | 组/个 | 1
2045 | 031004014006 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:带锁冲洗水龙头DN15 | 个/组 | 7
生活热水工程
2046 | 031001003011 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:316薄壁不锈钢管 DN32 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内冷水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径32mm以内) | m | 47.497
2047 | 031001003012 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:316薄壁不锈钢管 DN40 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内冷水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径40mm以内) | m | 24.936
2048 | 031001003013 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:316薄壁不锈钢管 DN50 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内冷水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径50mm以内) | m | 114.548
2049 | 031001003014 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:316薄壁不锈钢管 DN65 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内冷水给水系统 (4)压力试验及吹、洗 | m | 10.55
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第240页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径65mm以内)
2050 | 031001003015 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:316薄壁不锈钢管 DN100 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内冷水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径100mm以内) | m | 38.125
2051 | 031001003016 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:316薄壁不锈钢管 DN150 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内冷水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径150mm以内) | m | 30.329
2052 | 031002001004 | 管道支架 | (1)管道支架制作(单件重量100kg以内) (2)管道支架安装(单件重量100kg以内) | kg | 129.952
2053 | 031201003004 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:动力工具除锈(一般钢结构 轻锈) (2)油漆品种:红丹防锈漆二道，再刷调和漆二道 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | kg | 129.952
2054 | 031208002002 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:带铝箔离心玻璃棉安装(管道DN50mm以下 厚度50mm) | m3 | 2.973
2055 | 031208002003 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:带铝箔离心玻璃棉安装(管道DN125mm以下 厚度50mm) | m3 | 1.408
2056 | 031208002004 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:带铝箔离心玻璃棉安装(管道DN300mm以下 厚度60mm) | m3 | 0.96
2057 | 031003001007 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316L不锈钢 (3)规格、压力等级:不锈钢截止阀DN32 | 个 | 1
2058 | 031003001008 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316L不锈钢 | 个 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第241页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)规格、压力等级:不锈钢截止阀DN40
2059 | 031003001009 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316L不锈钢 (3)规格、压力等级:不锈钢闸阀DN50 | 个 | 4
2060 | 031003001010 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316L不锈钢 (3)规格、压力等级:不锈钢闸阀DN65 | 个 | 1
2061 | 031003018002 | 沟槽阀门 | (1)材质:316L不锈钢 (2)规格、压力等级:闸阀DN100 (3)连接形式:沟槽连接 | 个 | 2
2062 | 031003018003 | 沟槽阀门 | (1)材质:316L不锈钢 (2)规格、压力等级:闸阀DN150 (3)连接形式:沟槽连接 | 个 | 2
加压排水系统工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2063 | 031001001003 | 镀锌钢管 | (1)规格、压力等级:镀锌钢管DN50 (2)连接形式:螺纹连接 (3)安装部位:室内 (4)介质:排水 | m | 140.073
2064 | 031001001004 | 镀锌钢管 | (1)规格、压力等级:镀锌钢管DN80 (2)连接形式:沟槽连接 (3)安装部位:室内 (4)介质:排水 | m | 211.287
2065 | 031001001005 | 镀锌钢管 | (1)规格、压力等级:镀锌钢管DN100 (2)连接形式:沟槽连接 (3)安装部位:室内 (4)介质:排水 | m | 13.9
2066 | 031001001006 | 镀锌钢管 | (1)规格、压力等级:镀锌钢管DN150 (2)连接形式:沟槽连接 (3)安装部位:室内 (4)介质:排水 | m | 352.785
2067 | 031201001002 | 管道刷油 | (1)除锈级别:管道刷油(红丹防锈漆 第二遍) (2)油漆品种:管道刷油(红色调和漆 第二遍) | m2 | 264.962
2068 | 031002001005 | 管道支架 | (1)管道支架制作(单件重量100kg以内) (2)管道支架安装(单 | kg | 592.427
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第242页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
件重量100kg以内)
2069 | 031201003005 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:动力工具除锈(一般钢结构 轻锈) (2)油漆品种:红丹防锈漆二道，再刷调和漆二道 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | kg | 592.427
2070 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:明杆闸板闸阀DN50 | 个 | 20
2071 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:铁壳铜芯旋启式止回阀DN50 | 个 | 20
2072 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:明杆闸板闸阀DN80 | 个 | 24
2073 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:铁壳铜芯旋启式止回阀DN80 | 个 | 24
2074 | 031003010003 | 软接头(软管) | (1)规格:橡胶软接口DN50 | 个/组 | 20
2075 | 031003010004 | 软接头(软管) | (1)规格:橡胶软接口DN80 | 个/组 | 24
2076 | 030601002003 | 压力仪表 | (1)压力仪表(压力表 盘装)（含截止阀） (2)取源部件制作安装(压力表弯制作碳钢) (3)取源部件制作安装(压力表弯安装) (4)J11W-16T DN25 | 台 | 44
2077 | 031002003007 | 套管 | (1)规格:刚性防水套管安装(介质管道公称直径50mm以内) (2)填料材质:刚性防水套管制作(介质管道公称直径50mm以内) | 个 | 4
2078 | 031002003008 | 套管 | (1)规格:刚性防水套管制作(介质管道公称直径80mm以内) (2)填料材质:刚性防水套管安装(介质管道公称直径80mm以内) | 个 | 8
2079 | 031002003009 | 套管 | (1)规格:刚性防水套管制作(介质管道公称直径100mm以内) (2)填料材质:刚性防水套管安装(介质管道公称直径100mm以内) | 个 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第243页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2080 | 031002003010 | 套管 | (1)规格:刚性防水套管制作(介质管道公称直径150mm以内) (2)填料材质:刚性防水套管安装(介质管道公称直径150mm以内) | 个 | 21
2081 | 031004004001 | 洗涤盆 | (1)附件名称、数量:洗涤盆(单嘴) | 组 | 1
2082 | 031004014007 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏安装(公称直径50mm以内 带存水弯) | 个/组 | 1
2083 | 031004014008 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏安装(公称直径100mm以内 带存水弯) | 个/组 | 2
2084 | 031004014009 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏安装(公称直径150mm以内 带存水弯) | 个/组 | 20
2085 | 031004014010 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏安装(公称直径150mm以内 带存水弯) | 个/组 | 20
2086 | 031004014011 | 给、排水附(配)件 | (1)清扫口DN50 | 个/组 | 1
2087 | 030109011001 | 潜水泵 | (1)名称:加压排水泵潜污泵型号:50JYWQ10-15-1200-1.5 | 台 | 20
2088 | 030109011002 | 潜水泵 | (1)名称:加压排水泵潜污泵型号:80JYWQ40-15-1600-4.0 | 台 | 24
2089 | 030406006007 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:交流异步电动机检查接线(交流异步电动机 功率≤3kw) | 台 | 20
2090 | 030406006008 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:交流异步电动机检查接线(交流异步电动机 功率≤13kw) | 台 | 24
人防给排水系统工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
人防给水工程
2091 | 031001003017 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:316薄壁不锈钢管 DN15 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内冷水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径15mm以内) | m | 26.413
2092 | 031001003018 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:316薄壁不锈钢管 DN20 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内冷水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、 | m | 48.191
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第244页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
冲洗(公称直径20mm以内)
2093 | 031001003019 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:316薄壁不锈钢管 DN25 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内冷水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径25mm以内) | m | 2.789
2094 | 031001003020 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:316薄壁不锈钢管 DN32 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内冷水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径32mm以内) | m | 25.597
2095 | 031001003021 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:316薄壁不锈钢管 DN40 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内冷水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径40mm以内) | m | 29.65
2096 | 031001003022 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:316薄壁不锈钢管 DN50 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内冷水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径50mm以内) | m | 16.372
2097 | 031001003023 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:316薄壁不锈钢管 DN65 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内冷水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径65mm以内) | m | 8.399
2098 | 031002001006 | 管道支架 | (1)管道支架制作(单件重量100kg以内) (2)管道支架安装(单件重量100kg以内) | kg | 44.608
2099 | 031201003006 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:动力工具除锈(一般钢结构 | kg | 44.608
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第245页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
轻锈) (2)油漆品种:红丹防锈漆二道，再刷调和漆二道 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:2遍
2100 | 031002003011 | 套管 | (1)名称、类型:防护密闭套管φ219 | 个 | 1
2101 | 031002003012 | 套管 | (1)名称、类型:防护密闭套管φ114 | 个 | 3
2102 | 031003018004 | 沟槽阀门 | (1)材质:316不锈钢 (2)规格、压力等级:防护阀门DN65 (3)连接形式:沟槽连接 | 个 | 1
2103 | 031003018005 | 沟槽阀门 | (1)材质:316不锈钢 (2)规格、压力等级:闸阀DN50 (3)连接形式:沟槽连接 | 个 | 5
2104 | 031003001011 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:止回阀DN40 | 个 | 3
2105 | 031003001012 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:闸阀DN40 | 个 | 5
2106 | 031003001013 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:截止阀DN15 | 个 | 3
2107 | 031003001014 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:浮球阀DN15 | 个 | 3
2108 | 031003001015 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:截止阀DN25 | 个 | 2
2109 | 031003001016 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:截止阀DN32 | 个 | 2
2110 | 031003001017 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:防护闸阀DN20 | 个 | 3
2111 | 031003001018 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连 | 个 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第246页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:防护闸阀DN32
2112 | 030804003013 | 低压不锈钢管件 | (1)规格:偏心异径管DN40 | 个 | 3
2113 | 030804003014 | 低压不锈钢管件 | (1)规格:偏心异径管DN50 | 个 | 3
2114 | 031003010005 | 软接头(软管) | (1)材质:橡胶软接口DN40 | 个/组 | 3
2115 | 031003010006 | 软接头(软管) | (1)材质:橡胶软接口DN40 | 个/组 | 3
2116 | 030601002004 | 压力仪表 | (1)压力仪表(压力表 盘装)（含截止阀） (2)取源部件制作安装(压力表弯制作碳钢) (3)取源部件制作安装(压力表弯安装) (4)J11W-16T DN25 | 台 | 3
2117 | 031004014012 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:人防水龙头 | 个/组 | 14
2118 | 031006016002 | 水箱自洁器 | (1)型号、规格:水箱自洁消毒器WTS-2B（单罐内置，臭氧发生量8g/h,N=0.75KW） | 台 | 2
2119 | 031006001002 | 变频给水设备 | (1)设备名称:变频泵DP40-8-8*4(Q=8T/h,H=32m,N=2.2Kw)(一用一备，含稳压罐) | 套 | 1
2120 | 030817007001 | 手摇泵安装 | (1)规格:手摇泵SH-38(Q=3.5T/h,H=30m) | 个 | 1
2121 | 031006015003 | 水箱 | (1)材质、类型:战时不锈钢饮用水箱12.5吨,内尺寸4.0mX2.0mX2.0m(H)（含溢流管、泄水管、通气管、液位计、防止旋流器、检修入孔、内外爬梯等） | 台 | 1
2122 | 031006015004 | 水箱 | (1)材质、类型:战时不锈钢生活水箱20.5吨,内尺寸4.0mX3.5mX2.0m(H)（含溢流管、泄水管、通气管、液位计、防止旋流器、检修入孔、内外爬梯等） | 台 | 1
2123 | 030406006009 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:交流异步电动机检查接线(交流异步电动机 功率≤3kw) | 台 | 1
人防排水工程
2124 | 031001001007 | 镀锌钢管 | (1)规格、压力等级:镀锌钢管DN50 (2)连接形式:螺纹连接 | m | 40.937
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第247页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)安装部位:室内 (4)介质:排水
2125 | 031001001008 | 镀锌钢管 | (1)规格、压力等级:镀锌钢管DN80 (2)连接形式:沟槽连接 (3)安装部位:室内 (4)介质:排水 | m | 77.804
2126 | 031001001009 | 镀锌钢管 | (1)规格、压力等级:镀锌钢管DN100 (2)连接形式:沟槽连接 (3)安装部位:室内 (4)介质:排水 | m | 14.276
2127 | 031201001003 | 管道刷油 | (1)除锈级别:管道刷油(红丹防锈漆 第二遍) (2)油漆品种:管道刷油(调和漆 第二遍) | m2 | 33.911
2128 | 031002001007 | 管道支架 | (1)材质:管道支架制作(单件重量100kg以内) (2)管架形式:管道支架安装(单件重量100kg以内) | kg | 59.827
2129 | 031201003007 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:动力工具除锈(一般钢结构 轻锈) (2)油漆品种:红丹防锈漆二道，再刷调和漆二道 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | kg | 59.827
2130 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:明杆闸板闸阀DN50 | 个 | 15
2131 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:铁壳铜芯旋启式止回阀DN50 | 个 | 15
2132 | 031003010007 | 软接头(软管) | (1)材质:橡胶软接口DN50 | 个/组 | 10
2133 | 030601002005 | 压力仪表 | (1)压力仪表(压力表 盘装)（含截止阀） (2)取源部件制作安装(压力表弯制作碳钢) (3)取源部件制作安装(压力表弯安装) | 台 | 10
2134 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:防护阀门DN80 | 个 | 2
2135 | 031002003013 | 套管 | (1)名称、类型:防护密闭套管φ140 | 个 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第248页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2136 | 031002003014 | 套管 | (1)规格:刚性防水套管安装(介质管道公称直径80mm以内) (2)填料材质:刚性防水套管制作(介质管道公称直径80mm以内) | 个 | 4
2137 | 031002003015 | 套管 | (1)刚性防水套管制作(介质管道公称直径100mm以内) (2)刚性防水套管安装(介质管道公称直径100mm以内) | 个 | 5
2138 | 031004014013 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏安装(公称直径50mm以内 带存水弯) | 个/组 | 2
2139 | 031004014014 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏安装(公称直径75mm以内 带存水弯) | 个/组 | 7
2140 | 031004014015 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏安装(公称直径100mm以内 带存水弯) | 个/组 | 4
2141 | 031004014016 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:防爆地漏安装(公称直径75mm以内 带存水弯) | 个/组 | 5
2142 | 030109011003 | 潜水泵 | (1)名称:加压排水泵潜污泵型号:50JYWQ10-15-1200-1.5 | 台 | 10
2143 | 031004003001 | 洗脸盆 | (1)规格、类型:洗脸盆(挂墙式 组成安装 单嘴 含附件) | 组 | 5
2144 | 031004010001 | 淋浴器 | (1)材质、规格:淋浴器 | 套 | 3
2145 | 030817007002 | 手摇泵安装 | (1)规格:战时手摇泵Q=0.25~0.98L/S,H=12m | 个 | 5
2146 | 030406006010 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:交流异步电动机检查接线(交流异步电动机 功率≤3kw) | 台 | 10
喷淋系统工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2147 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:热浸镀锌无缝钢管DN150 | m | 260.87
2148 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 | m | 740.078
2149 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 | m | 127.469
2150 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 | m | 51.625
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第249页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)安装部位:室内 (3)材质、规格:热浸镀锌钢管DN80
2151 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 | m | 70.794
2152 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:热浸镀锌钢管DN50 | m | 351.897
2153 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:热浸镀锌钢管DN40 | m | 351.219
2154 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:热浸镀锌钢管DN32 | m | 706.735
2155 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:热浸镀锌钢管DN25 | m | 1803.989
2156 | 030901001011 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:热浸镀锌钢管DN20 | m | 151.304
2157 | 031201001004 | 管道刷油 | (1)除锈级别:管道刷油(红丹防锈漆 第二遍) (2)油漆品种:管道刷油(调和漆 第二遍) | m2 | 963.695
2158 | 031002001008 | 管道支架 | (1)管道支架制作(单件重量100kg以内) (2)管道支架安装(单件重量100kg以内) | kg | 2319.169
2159 | 031201003008 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:动力工具除锈(一般钢结构 轻锈) (2)油漆品种:红丹防锈漆二道，再刷调和漆二道 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | kg | 2319.169
2160 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)安装部位:室内 (2)材质、型号、规格:水喷淋侧喷头DN25 | 个 | 18
2161 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)安装部位:室内 (2)材质、型号、规格:水喷淋喷头DN25 | 个 | 1007
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第250页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2162 | 030901003003 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)安装部位:室内 (2)材质、型号、规格:吊顶内下喷头DN25 | 个 | 124
2163 | 031003001019 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:截止阀DN20 | 个 | 7
2164 | 031003001020 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:自动排气阀DN20 | 个 | 7
2165 | 031003001021 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹阀门 (2)规格、压力等级:带锁截止阀DN25 | 个 | 5
2166 | 031003001022 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:排污阀DN50 | 个 | 1
2167 | 031003001023 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:明杆闸阀DN50 | 个 | 1
2168 | 031003001024 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:防护阀门DN25 | 个 | 2
2169 | 031003001025 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:防护阀门DN32 | 个 | 1
2170 | 031003001026 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:防护阀门DN50 | 个 | 1
2171 | 031003018006 | 沟槽阀门 | (1)规格、压力等级:防护阀门DN80 (2)连接形式:沟槽连接 | 个 | 2
2172 | 031003018007 | 沟槽阀门 | (1)规格、压力等级:安全阀DN150 (2)连接形式:沟槽连接 | 个 | 4
2173 | 031003018008 | 沟槽阀门 | (1)规格、压力等级:防护阀DN150 (2)连接形式:沟槽连接 | 个 | 7
2174 | 031003018009 | 沟槽阀门 | (1)规格、压力等级:明杆闸阀DN150 (2)连接形式:沟槽连接 | 个 | 10
2175 | 031003018010 | 沟槽阀门 | (1)规格、压力等级:压力流量监测阀DN150 (2)连接形式:沟槽连接 | 个 | 6
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第251页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2176 | 031003018011 | 沟槽阀门 | (1)规格、压力等级:信号阀DN150 (2)连接形式:沟槽连接 | 个 | 19
2177 | 030901004001 | 报警装置 | (1)名称:湿式报警装置DN150 | 组 | 7
2178 | 030901006001 | 水流指示器 | (1)连接形式:沟槽法兰连接 (2)规格、型号:水流指示器DN15 | 个 | 5
2179 | 030601004003 | 流量仪表 | (1)名称:流量计 | 台 | 3
2180 | 031003006002 | 减压器 | (1)规格、压力等级:弹簧膜片式减压阀组DN150 | 组 | 4
2181 | 030901007001 | 减压孔板 | (1)材质、规格:减压孔板DN150 | 个 | 5
2182 | 030601002006 | 压力仪表 | (1)压力仪表(压力表 盘装)（含截止阀） (2)取源部件制作安装(压力表弯制作碳钢) (3)取源部件制作安装(压力表弯安装) (4)J11W-16T DN25 | 台 | 4
2183 | 030901008001 | 末端试水装置 | (1)规格:末端试水阀DN25 | 组 | 5
2184 | 031002003016 | 套管 | (1)名称、类型:防密闭套管φ219 | 个 | 3
2185 | 031002003017 | 套管 | (1)名称、类型:防密闭套管φ121 | 个 | 1
2186 | 031002003018 | 套管 | (1)名称、类型:防密闭套管φ114 | 个 | 4
2187 | 031002003019 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN150 (3)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 11
2188 | 031002003020 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN20 (3)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 7
2189 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | (1)系统形式:水灭火控制装置调试(自动喷水灭火系统) | 点 | 5
消火栓系统工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2190 | 030901002002 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内消火栓 (3)材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 | m | 787.863
2191 | 030901002003 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内消火栓 (3)材质、规格:热浸 | m | 156.298
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第252页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
镀锌钢管 DN100
2192 | 030901002004 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内消火栓 (3)材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 | m | 388.454
2193 | 031201001005 | 管道刷油 | (1)除锈级别:管道刷油(红丹防锈漆 第二遍) (2)油漆品种:管道刷油(调和漆 第二遍) | m2 | 535.394
2194 | 031002001009 | 管道支架 | (1)除锈级别:管道刷油(红丹防锈漆 第二遍) (2)油漆品种:管道刷油(调和漆 第二遍) | kg | 1221.268
2195 | 031201003009 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:动力工具除锈(一般钢结构 轻锈) (2)油漆品种:红丹防锈漆二道，再刷调和漆二道 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | kg | 1221.268
2196 | 031003018012 | 沟槽阀门 | (1)规格、压力等级:明杆闸阀DN100 (2)连接形式:沟槽连接 | 个 | 8
2197 | 031003018013 | 沟槽阀门 | (1)规格、压力等级:明杆闸阀DN150 (2)连接形式:沟槽连接 | 个 | 18
2198 | 031003018014 | 沟槽阀门 | (1)规格、压力等级:防护阀门DN65 (2)沟槽连接 | 个 | 4
2199 | 031003018015 | 沟槽阀门 | (1)规格、压力等级:防护阀门DN100 (2)连接形式:沟槽连接 | 个 | 6
2200 | 031003018016 | 沟槽阀门 | (1)规格、压力等级:防护阀门DN150 (2)连接形式:沟槽连接 | 个 | 3
2201 | 031003006003 | 减压器 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:减压阀组DN150 | 组 | 2
2202 | 031002003021 | 套管 | (1)名称、类型:防密闭套管φ121 | 个 | 2
2203 | 031002003022 | 套管 | (1)名称、类型:防密闭套管φ159 | 个 | 2
2204 | 031002003023 | 套管 | (1)名称、类型:防密闭套管φ219 | 个 | 1
2205 | 031002003024 | 套管 | (1)名称、类型:刚性 | 个 | 10
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第253页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
防水套管DN65
2206 | 031002003025 | 套管 | (1)名称、类型:刚性防水套管DN100 | 个 | 11
2207 | 031002003026 | 套管 | (1)名称、类型:刚性防水套管DN150 | 个 | 13
2208 | 030901013001 | 灭火器 | (1)规格、型号:55B磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC4) | 具/组 | 112
2209 | 030901013002 | 灭火器 | (1)规格、型号:89B磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC5) | 具/组 | 16
2210 | 030901010001 | 室内消火栓 | (1)型号、规格:SG16E65Z-J（带消防软管卷盘）详15S202-21 (2)安装方式:暗装 (3)附件材质、规格:室内消火栓(暗装)自救卷盘(公称直径单栓65mm以内) 箱内配有: DN65消火栓一只(其中减压稳压消火栓配SNW65-Ⅲ消火栓一个,详 15S202-62)、DN65x25M衬胶龙带一根、DN65xDN19水枪一支、DN25消防软管卷盘一只、DN25x30M胶管一根,当量喷嘴直径φ6水枪一支。 | 套 | 39
2211 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | (1)系统形式:水灭火控制装置调试(消火栓灭火系统) | 点 | 39
热水泵房工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2212 | 030801006005 | 低压不锈钢管 | (1)材质:316L薄壁不锈钢（卡压链接） (2)规格:DN32 (3)压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足规范及设计要求 | m | 7.202
2213 | 030801006006 | 低压不锈钢管 | (1)材质:316L薄壁不锈钢（卡压链接） (2)规格:DN40 (3)压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足规范及设计要求 | m | 16.009
2214 | 030801006007 | 低压不锈钢管 | (1)材质:316L薄壁不锈钢（卡压链接） (2)规格:DN50 (3)压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足规范及设计要求 | m | 56.513
2215 | 030801006008 | 低压不锈钢管 | (1)材质:316L薄壁不锈钢（卡压链接） (2)规格:DN65 (3)压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足规 | m | 15.888
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第254页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
范及设计要求
2216 | 030801006009 | 低压不锈钢管 | (1)材质:316L薄壁不锈钢（卡压链接） (2)规格:DN80 (3)压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足规范及设计要求 | m | 15.874
2217 | 030801006010 | 低压不锈钢管 | (1)材质:316L薄壁不锈钢（沟槽式机械接头连接） (2)规格:DN100 (3)压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足规范及设计要求 | m | 48.487
2218 | 030801006011 | 低压不锈钢管 | (1)材质:316L薄壁不锈钢（沟槽式机械接头连接） (2)规格:DN150 (3)压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足规范及设计要求 | m | 24.328
2219 | 031208002005 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:带铝箔离心玻璃棉安装(管道DN50mm以下 厚度50mm) | m3 | 1.29
2220 | 031208002006 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:带铝箔离心玻璃棉安装(管道DN125mm以下 厚度50mm) | m3 | 2.19
2221 | 031208002007 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:带铝箔离心玻璃棉安装(管道DN300mm以下 厚度60mm) | m3 | 0.8
2222 | 031002001010 | 管道支架 | (1)除锈级别:管道刷油(红丹防锈漆 第二遍) (2)油漆品种:管道刷油(调和漆 第二遍) | kg | 101.838
2223 | 031201003010 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:动力工具除锈(一般钢结构 轻锈) (2)油漆品种:红丹防锈漆二道，再刷调和漆二道 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | kg | 101.838
2224 | 030804003015 | 低压不锈钢管件 | (1)补强圈材质、规格:高温热水型橡胶 (2)材质:不锈钢90°弯头 (3)规格:DN150 | 个 | 8
2225 | 030804003016 | 低压不锈钢管件 | (1)补强圈材质、规格:高温热水型橡胶 (2)材质:不锈钢90°弯头 (3)规格:DN100 | 个 | 18
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第255页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2226 | 030804003017 | 低压不锈钢管件 | (1)补强圈材质、规格:高温热水型橡胶 (2)材质:不锈钢90°弯头 (3)规格:DN100 | 个 | 6
2227 | 030804003018 | 低压不锈钢管件 | (1)补强圈材质、规格:高温热水型橡胶 (2)材质:不锈钢90°弯头 (3)规格:DN70 | 个 | 10
2228 | 030804003019 | 低压不锈钢管件 | (1)补强圈材质、规格:高温热水型橡胶 (2)材质:不锈钢90°弯头 (3)规格:DN50 | 个 | 28
2229 | 030804003020 | 低压不锈钢管件 | (1)补强圈材质、规格:高温热水型橡胶 (2)材质:不锈钢90°弯头 (3)规格:DN40 | 个 | 11
2230 | 030804003021 | 低压不锈钢管件 | (1)补强圈材质、规格:高温热水型橡胶 (2)材质:不锈钢90°弯头 (3)规格:DN32 | 个 | 5
2231 | 030804003022 | 低压不锈钢管件 | (1)补强圈材质、规格:高温热水型橡胶 (2)材质:不锈钢三通 (3)规格:DN32 | 个 | 2
2232 | 030804003023 | 低压不锈钢管件 | (1)补强圈材质、规格:高温热水型橡胶 (2)材质:不锈钢三通 (3)规格:DN40 | 个 | 2
2233 | 030804003024 | 低压不锈钢管件 | (1)补强圈材质、规格:高温热水型橡胶 (2)材质:不锈钢三通 (3)规格:DN50 | 个 | 9
2234 | 030804003025 | 低压不锈钢管件 | (1)补强圈材质、规格:高温热水型橡胶 (2)材质:不锈钢三通 (3)规格:DN70 | 个 | 6
2235 | 030804003026 | 低压不锈钢管件 | (1)补强圈材质、规格:高温热水型橡胶 (2)材质:不锈钢三通 (3)规格:DN100 | 个 | 8
2236 | 030804003027 | 低压不锈钢管件 | (1)补强圈材质、规格:高温热水型橡胶 (2)材质:不锈钢三通 (3)规格:DN150 | 个 | 4
2237 | 030804003028 | 低压不锈钢管件 | (1)补强圈材质、规格:高温热水型橡胶 (2)材质:316L不锈钢 (3)规格:同心异径管DN32 | 个 | 2
2238 | 030804003029 | 低压不锈钢管件 | (1)补强圈材质、规格:高温热水型橡胶 | 个 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第256页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)材质:316L不锈钢 (3)规格:同心异径管DN40
2239 | 030804003030 | 低压不锈钢管件 | (1)补强圈材质、规格:高温热水型橡胶 (2)材质:316L不锈钢 (3)规格:同心异径管DN50 | 个 | 4
2240 | 030804003031 | 低压不锈钢管件 | (1)补强圈材质、规格:高温热水型橡胶 (2)材质:316L不锈钢 (3)规格:同心异径管DN150 | 个 | 2
2241 | 030804003032 | 低压不锈钢管件 | (1)补强圈材质、规格:高温热水型橡胶 (2)材质:316L不锈钢 (3)规格:偏心异径管DN32 | 个 | 2
2242 | 030804003033 | 低压不锈钢管件 | (1)补强圈材质、规格:高温热水型橡胶 (2)材质:316L不锈钢 (3)规格:偏心异径管DN40 | 个 | 2
2243 | 030804003034 | 低压不锈钢管件 | (1)补强圈材质、规格:高温热水型橡胶 (2)材质:316L不锈钢 (3)规格:偏心异径管DN50 | 个 | 4
2244 | 030804003035 | 低压不锈钢管件 | (1)补强圈材质、规格:高温热水型橡胶 (2)材质:316L不锈钢 (3)规格:偏心异径管DN150 | 个 | 2
2245 | 031003010008 | 软接头(软管) | (1)规格:橡胶软接口DN32 | 个/组 | 4
2246 | 031003010009 | 软接头(软管) | (1)规格:橡胶软接口DN40 | 个/组 | 4
2247 | 031003010010 | 软接头(软管) | (1)规格:橡胶软接口DN50 | 个/组 | 8
2248 | 031003010011 | 软接头(软管) | (1)规格:橡胶软接口DN50 | 个/组 | 4
2249 | 030807003010 | 低压法兰阀门 | (1)名称:闸阀DN32 (2)连接形式:法兰连接 (3)材质:316L不锈钢 | 个 | 5
2250 | 030807003011 | 低压法兰阀门 | (1)名称:闸阀DN40 (2)连接形式:法兰连接 (3)材质:316L不锈钢 | 个 | 9
2251 | 030807003012 | 低压法兰阀门 | (1)名称:闸阀DN50 (2)连接形式:法兰连接 (3)材质:316L不锈钢 | 个 | 17
2252 | 030807003013 | 低压法兰阀门 | (1)名称:闸阀DN65 (2)连接形式:法兰连 | 个 | 5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第257页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
接 (3)材质:316L不锈钢
2253 | 030807003014 | 低压法兰阀门 | (1)名称:闸阀DN80 (2)连接形式:法兰连接 (3)材质:316L不锈钢 | 个 | 2
2254 | 030807003015 | 低压法兰阀门 | (1)名称:闸阀DN100 (2)连接形式:法兰连接 (3)材质:316L不锈钢 | 个 | 9
2255 | 030807003016 | 低压法兰阀门 | (1)名称:闸阀DN65 (2)连接形式:法兰连接 (3)材质:316L不锈钢 | 个 | 6
2256 | 030807003017 | 低压法兰阀门 | (1)名称:止回阀DN32 (2)连接形式:法兰连接 (3)材质:316L不锈钢 | 个 | 2
2257 | 030807003018 | 低压法兰阀门 | (1)名称:止回阀DN40 (2)连接形式:法兰连接 (3)材质:316L不锈钢 | 个 | 2
2258 | 030807003019 | 低压法兰阀门 | (1)名称:止回阀DN50 (2)连接形式:法兰连接 (3)材质:316L不锈钢 | 个 | 4
2259 | 030807003020 | 低压法兰阀门 | (1)名称:止回阀DN65 (2)连接形式:法兰连接 (3)材质:316L不锈钢 | 个 | 2
2260 | 030503008001 | 电动、电磁阀门 | (1)名称:电磁阀DN65 | 个 | 2
2261 | 030503008002 | 电动、电磁阀门 | (1)名称:电磁阀DN100 | 个 | 2
2262 | 030601001002 | 温度仪表 | (1)名称:电接点温度计 | 支 | 9
2263 | 030810004005 | 低压不锈钢法兰 | (1)材质:不锈钢法兰DN32 (2)连接形式:法兰连接 | 副/片 | 11
2264 | 030810004006 | 低压不锈钢法兰 | (1)材质:不锈钢法兰DN40 (2)连接形式:法兰连接 | 副/片 | 15
2265 | 030810004007 | 低压不锈钢法兰 | (1)材质:不锈钢法兰DN50 (2)连接形式:法兰连接 | 副/片 | 29
2266 | 030810004008 | 低压不锈钢法兰 | (1)材质:不锈钢法兰DN65 (2)连接形式:法兰连接 | 副/片 | 7
2267 | 030810004009 | 低压不锈钢法兰 | (1)材质:不锈钢法兰DN80 (2)连接形式:法兰连接 | 副/片 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第258页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2268 | 030810004010 | 低压不锈钢法兰 | (1)材质:不锈钢法兰DN100 (2)连接形式:法兰连接 | 副/片 | 11
2269 | 030810004011 | 低压不锈钢法兰 | (1)材质:不锈钢DN150 (2)连接形式:法兰连接 | 副/片 | 8
2270 | 030601002007 | 压力仪表 | (1)名称:压力表（截止阀） | 台 | 10
2271 | 031002003027 | 套管 | (1)材质: (2)刚性防水套管制作(介质管道公称直径50mm以内) (3)刚性防水套管安装(介质管道公称直径50mm以内) | 个 | 6
2272 | 031002003028 | 套管 | (1)规格:刚性防水套管制作(介质管道公称直径80mm以内) (2)填料材质:刚性防水套管安装(介质管道公称直径80mm以内) | 个 | 1
2273 | 031002003029 | 套管 | (1)规格:刚性防水套管制作(介质管道公称直径100mm以内) (2)填料材质:刚性防水套管安装(介质管道公称直径100mm以内) | 个 | 2
2274 | 031002003030 | 套管 | (1)规格:刚性防水套管制作(介质管道公称直径150mm以内) (2)填料材质:刚性防水套管安装(介质管道公称直径150mm以内) | 个 | 2
2275 | 031002003031 | 套管 | (1)规格:一般钢套管制作安装(介质管道公称直径100mm以内) | 个 | 1
2276 | 031006015005 | 水箱 | (1)型号、规格:承压热水罐 SGL-6.0-1.0，容积6m3，设计压力1.0MPa（含附件） | 台 | 2
2277 | 031006015006 | 水箱 | (1)型号、规格:承压热水罐 SGL-1.0-1.0，容积4m3，设计压力1.0MPa（含附件） | 台 | 2
2278 | 030224001001 | 成套整装锅炉 | (1)结构形式:病房综合楼二电锅炉 ZDRS270-1.0(功率80KW，供热量为273600KJ/h，设计压力1.0MPa（含附件） | 台 | 1
2279 | 030224001002 | 成套整装锅炉 | (1)结构形式:病房综合楼一电锅炉 ZDRS410-1.0(功率150KW，供热量为510000KJ/h，设计压力1.0MPa（含 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第259页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
附件）
2280 | 030211003001 | 循环水泵 | (1)型号:（病房综合楼一）二次循环泵（Q=5m3/h，H=25m，W=1.5KW）热水专用泵，一用一备 | 台 | 1
2281 | 030211003002 | 循环水泵 | (1)型号:（病房综合楼一）一次循环泵（Q=70m3/h，H=30m，W=15KW）热水专用泵，一用一备 | 台 | 1
2282 | 030211003003 | 循环水泵 | (1)型号:（病房综合楼二）一次循环泵（Q=9m3/h，H=30m，W=2.2KW）热水专用泵，一用一备 | 台 | 1
2283 | 030211003004 | 循环水泵 | (1)型号:（病房综合楼二）二次循环泵（Q=2m3/h，H=25m，W=0.37KW）热水专用泵，一用一备 | 台 | 1
2284 | 030211003005 | 循环水泵 | (1)型号:（病房综合楼-手术部）二次循环泵（Q=2m3/h，H=25m，W=0.37KW）热水专用泵，一用一备 | 台 | 1
2285 | 031006016003 | 水箱自洁器 | (1)型号、规格:银离子消毒器 SID-15银离子消毒器，N=0.55kw | 台 | 1
2286 | 031006016004 | 水箱自洁器 | (1)型号、规格:银离子消毒器 SID-5银离子消毒器，N=0.37kw | 台 | 1
2287 | 031006015007 | 水箱 | (1)型号、规格:闭式膨胀罐PN1000*1.0,体积=1.41m3 | 台 | 2
2288 | 030406006011 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:交流异步电动机检查接线(交流异步电动机 功率≤3kw) | 台 | 8
2289 | 030406006012 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:交流异步电动机检查接线(交流异步电动机 功率≤3kw) | 台 | 2
冷凝水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2290 | 031001006016 | 塑料管 | (1)连接形式:承插粘结 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:UPVC管，DN32 (4)压力试验及吹、洗设计要求:注水试验 | m | 146.33
2291 | 031001006017 | 塑料管 | (1)连接形式:承插粘结 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:UPVC管，DN50 (4)压力试验及吹、洗 | m | 19.8
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第260页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
设计要求:注水试验
2292 | 031001006018 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:UPVC管，DN100 (4)压力试验及吹、洗设计要求:注水试验 | m | 19.58
2293 | 031208002008 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:闭孔橡塑隔热材料，难燃B1级 (2)绝热厚度:22mm (3)管道外径:DN50以下 | m3 | 0.796
2294 | 031208002009 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:闭孔橡塑隔热材料，难燃B1级 (2)绝热厚度:22mm (3)管道外径:DN125以下 | m3 | 0.191
2295 | 031002003032 | 套管 | (1)规格:DN32 (2)填料材质:防水油膏、柔性填料 (3)名称、类型:一般钢套管制作安装 | 个 | 2
2296 | 031002003033 | 套管 | (1)规格:DN50 (2)填料材质:防水油膏、柔性填料 (3)名称、类型:一般钢套管制作安装 | 个 | 1
2297 | 031002003034 | 套管 | (1)规格:DN100 (2)填料材质:防水油膏、柔性填料 (3)名称、类型:一般钢套管制作安装 | 个 | 1
2298 | 030413003003 | 打洞(孔) | (1)规格:DN50 (2)类型:混凝土楼板 (3)名称:预留孔洞 | 个 | 3
2299 | 030413003004 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:混凝土楼板 (3)名称:预留孔洞 | 个 | 1
2300 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | (1)系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1
地下室送排风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2301 | 030108001001 | 离心式通风机 | (1)名称:柜式离心排风机 (2)规格:风量10000m3/h，全压360Pa，电动机功率2.2KW，电力供应380/3/50V，转速650rpm，噪声限值66dB(A)，风机效率60%，WS=0.195(W/(m3/h)) | 台 | 1
2302 | 030108001002 | 离心式通风机 | (1)名称:柜式离心排风机 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第261页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:风量7000m3/h，全压350Pa，电动机功率1.5KW，电力供应380/3/50V，转速700rpm，噪声限值63dB(A)
2303 | 030108001003 | 离心式通风机 | (1)名称:柜式离心排风机 (2)规格:风量5000m3/h，全压320Pa，电动机功率1.5KW，电力供应380/3/50V，转速700rpm，噪声限值61dB(A) | 台 | 1
2304 | 030108001004 | 离心式通风机 | (1)名称:柜式离心排风机 (2)规格:风量5700m3/h，全压360Pa，电动机功率1.5KW，电力供应380/3/50V，转速700rpm，噪声限值62dB(A) | 台 | 1
2305 | 030108001005 | 离心式通风机 | (1)名称:柜式离心排风机 (2)规格:风量3500m3/h，全压310Pa，电动机功率1.1KW，电力供应380/3/50V，转速1100rpm，噪声限值61dB(A) | 台 | 1
2306 | 030108001006 | 离心式通风机 | (1)名称:柜式离心送风机 (2)规格:风量4200m3/h，全压280Pa，电动机功率1.1KW，电力供应380/3/50V，转速1100rpm，噪声限值61dB(A) | 台 | 1
2307 | 030108001007 | 离心式通风机 | (1)名称:柜式离心送风机 (2)规格:风量4000m3/h，全压270Pa，电动机功率1.1KW，电力供应380/3/50V，转速800rpm，噪声限值61dB(A) | 台 | 1
2308 | 030108001008 | 离心式通风机 | (1)名称:柜式离心送风机 (2)规格:风量6300m3/h，全压360Pa，电动机功率1.5KW，电力供应380/3/50V，转速900rpm，噪声限值65dB(A) | 台 | 1
2309 | 030404033002 | 风扇 | (1)规格:风量120m3/h，全压100Pa，电机功率16W，电源110-1-50(V-φ-Hz)，噪音34dB | 台 | 10
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第262页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(A)，自带止回阀 (2)名称:全金属吊式排气扇 (3)安装方式:吊装
2310 | 030404033003 | 风扇 | (1)规格:风量330m3/h，全压170Pa，电机功率38W，电源110-1-50(V-φ-Hz)，噪音43dB(A)，自带止回阀 (2)名称:全金属吊式排气扇 (3)安装方式:吊装 | 台 | 9
2311 | 030404033004 | 风扇 | (1)规格:N=60W/220V，L=420m3/h，Pt=80Pa，噪音29dB(A)，自带止回阀 (2)名称:静音型排风机 (3)安装方式:吊装 | 台 | 1
2312 | 030404033005 | 风扇 | (1)规格:N=120W/220V，L=600m3/h，Pt=150Pa，噪音32dB(A)，自带止回阀 (2)名称:静音型排风机 (3)安装方式:吊装 | 台 | 1
2313 | 030702001001 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤320mm (2)材质:热镀锌钢板 (3)名称:通风管道制作安装 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.5mm以内咬口 | m2 | 30.87
2314 | 030702001002 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:热镀锌钢板 (3)名称:通风管道制作安装 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.75mm以内咬口 | m2 | 270.01
2315 | 030702001003 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:热镀锌钢板 (3)名称:通风管道制作安装 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=1.0mm以内咬口 | m2 | 26.83
2316 | 030406006013 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:交流异步电动机检查接线 (2)容量(kW):功率≤3kw | 台 | 8
2317 | 031002002001 | 设备支架 | (1)形式:设备及部件支架 ≤50kg (2)名称:设备支架制作、安装 | kg | 540
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第263页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2318 | 031201003011 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 | kg | 2261.2
2319 | 030703001001 | 碳钢阀门 | (1)规格:200*200 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 20
2320 | 030703001002 | 碳钢阀门 | (1)规格:250*200 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 1
2321 | 030703001003 | 碳钢阀门 | (1)规格:320*200 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 1
2322 | 030703001004 | 碳钢阀门 | (1)规格:400*500 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 1
2323 | 030703001005 | 碳钢阀门 | (1)规格:500*320 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 2
2324 | 030703001006 | 碳钢阀门 | (1)规格:500*250 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 2
2325 | 030703001007 | 碳钢阀门 | (1)规格:630*500 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 1
2326 | 030703001008 | 碳钢阀门 | (1)规格:800*250 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 1
2327 | 030703001009 | 碳钢阀门 | (1)规格:800*400 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 3
2328 | 030703001010 | 碳钢阀门 | (1)规格:1250*400 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 3
2329 | 030703001011 | 碳钢阀门 | (1)规格:1000*500 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 1
2330 | 030703001012 | 碳钢阀门 | (1)规格:500*250 (2)名称:多叶调节风阀 | 个 | 1
2331 | 030703001013 | 碳钢阀门 | (1)规格:500*320 (2)名称:多叶调节风阀 | 个 | 1
2332 | 030703001014 | 碳钢阀门 | (1)规格:630*320 (2)名称:多叶调节风阀 | 个 | 1
2333 | 030703001015 | 碳钢阀门 | (1)规格:800*250 (2)名称:多叶调节风阀 | 个 | 8
2334 | 030703001016 | 碳钢阀门 | (1)规格:400*500 (2)名称:止回风阀 | 个 | 1
2335 | 030703001017 | 碳钢阀门 | (1)规格:630*320 (2)名称:止回风阀 | 个 | 1
2336 | 030703001018 | 碳钢阀门 | (1)规格:630*800 (2)名称:止回风阀 | 个 | 1
2337 | 030703001019 | 碳钢阀门 | (1)规格:800*250 (2)名称:止回风阀 | 个 | 2
2338 | 030703001020 | 碳钢阀门 | (1)规格:800*400 (2)名称:止回风阀 | 个 | 1
2339 | 030703020001 | 消声器 | (1)规格:630*320*100 | 个 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第264页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
0 (2)名称:阻抗式消声器
2340 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:200*160 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 1
2341 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:200*200 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 16
2342 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:250*200 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 1
2343 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:300*300 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 1
2344 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:320*200 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 1
2345 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:600*300 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 4
2346 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:600*400 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 1
2347 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:800*250 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 8
2348 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:1000*600 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 1
2349 | 030703007010 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:1200*600 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 2
2350 | 030703007011 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:1400*1500 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 1
2351 | 030703007012 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:1500*1500 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 2
2352 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | (1)系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1
地下室防排烟系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2353 | 030108001009 | 离心式通风机 | (1)名称:高温型消防通风两用柜式离心排风机 (2)规格:风量33750m3/h，全压495Pa，电动机功率11KW，电力供应380/3/50V，转速400rpm，噪声限值70dB(A)，风机效率60%，WS=0.268(W/(m3/h)) | 台 | 2
2354 | 030108001010 | 离心式通风机 | (1)名称:高温型消防通风两用柜式离心排 | 台 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第265页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
风机 (2)规格:风量11000/33000m3/h，全压390/900Pa，电动机功率5.1/15.5KW，电力供应380/3/50V，转速470r/900pm，噪声限值70dB(A)，风机效率60%，WS=0.212(W/(m3/h))
2355 | 030108001011 | 离心式通风机 | (1)名称:高温型轴流式消防排烟风机 (2)规格:风量49000m3/h，全压7100Pa，电动机功率15KW，电力供应380/3/50V，转速1450pm，280℃环境连续工作不小于30分钟 | 台 | 1
2356 | 030108001012 | 离心式通风机 | (1)名称:高温型轴流式消防排烟风机 (2)规格:风量36000m3/h，全压6500Pa，电动机功率11KW，电力供应380/3/50V，转速1450pm，280℃环境连续工作不小于30分钟 | 台 | 1
2357 | 030702007001 | 复合型风管 | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:镀锌钢板 (3)名称:工业一体化复合型风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:镀锌钢板1.0mm，硅酸钙防火板20mm | m2 | 308.74
2358 | 030702007002 | 复合型风管 | (1)规格:长边长≤2000mm (2)材质:镀锌钢板 (3)名称:工业一体化复合型风管 (4)形状:矩形 (5)镀锌钢板1.2mm，硅酸钙防火板20mm | m2 | 437.96
2359 | 030702007003 | 复合型风管 | (1)规格:长边长≤2000mm (2)材质:镀锌钢板 (3)名称:工业一体化复合型风管 (4)形状:矩形 (5)镀锌钢板1.5mm，硅酸钙防火板20mm | m2 | 544.87
2360 | 030406006014 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:交流异步电动机检查接线 (2)容量(kW):功率≤13kw | 台 | 3
2361 | 030406006015 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:交流异步电动机检查接线 (2)容量(kW):功率≤30kw | 台 | 3
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第266页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2362 | 031002002002 | 设备支架 | (1)形式:设备及部件支架 ≤50kg (2)名称:设备支架制作、安装 | kg | 330
2363 | 031201003012 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 | kg | 1687.94
2364 | 030703001021 | 碳钢阀门 | (1)规格:800*320 (2)名称:70℃电动防火阀 | 个 | 1
2365 | 030703001022 | 碳钢阀门 | (1)规格:800*320 (2)名称:280℃排烟防火阀 | 个 | 3
2366 | 030703001023 | 碳钢阀门 | (1)规格:1000*400 (2)名称:280℃排烟防火阀 | 个 | 1
2367 | 030703001024 | 碳钢阀门 | (1)规格:1000*630 (2)名称:280℃排烟防火阀 | 个 | 1
2368 | 030703001025 | 碳钢阀门 | (1)规格:1250*400 (2)名称:280℃排烟防火阀 | 个 | 1
2369 | 030703001026 | 碳钢阀门 | (1)规格:1500*400 (2)名称:280℃排烟防火阀 | 个 | 2
2370 | 030703001027 | 碳钢阀门 | (1)规格:2000*500 (2)名称:280℃排烟防火阀 | 个 | 2
2371 | 030703001028 | 碳钢阀门 | (1)规格:1000*320 (2)名称:多叶调节风阀 | 个 | 40
2372 | 030703001029 | 碳钢阀门 | (1)规格:800*320 (2)名称:远距离排烟阀 | 个 | 3
2373 | 030703001030 | 碳钢阀门 | (1)规格:1000*400 (2)名称:远距离排烟阀 | 个 | 1
2374 | 030703001031 | 碳钢阀门 | (1)规格:1250*1250 (2)名称:止回风阀 | 个 | 2
2375 | 030703001032 | 碳钢阀门 | (1)规格:1250*800 (2)名称:止回风阀 | 个 | 2
2376 | 030703001033 | 碳钢阀门 | (1)规格:1250*400 (2)名称:止回风阀 | 个 | 1
2377 | 030404031001 | 小电器 | (1)名称:远程手控盒 | 个/套/台/ | 4
2378 | 030703007013 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:1000*320 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 40
2379 | 030703007014 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:600*500 (2)名称:单层百叶风 | 个 | 6
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第267页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
口
2380 | 030703007015 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:600*500 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 3
2381 | 030703007016 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:800*250 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 1
2382 | 030703007017 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:500*（1600+250） (2)名称:多叶加压风口 | 个 | 1
2383 | 030703021001 | 静压箱 | (1)规格:2200*2200*100 (2)名称:消声静压箱 | 个 | 3
2384 | 011210003004 | 玻璃隔断 | (1)玻璃品种、规格、颜色:防火玻璃 (2)名称:固定挡烟垂壁 | m2 | 22.05
2385 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | (1)系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1
空调风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2386 | 030702001004 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:热镀锌钢板 (3)名称:通风管道制作安装 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.75mm以内咬口 | m2 | 25.3
2387 | 031201003013 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 | kg | 344.34
2388 | 031208003001 | 通风管道绝热 | (1)绝热材料品种:闭孔橡塑隔热材料，难燃B1级 (2)绝热厚度:30mm | m3 | 0.84
2389 | 030703007018 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:250*250 (2)名称:方形散流器 | 个 | 3
2390 | 030703007019 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:300*300 (2)名称:方形散流器 | 个 | 2
2391 | 030703007020 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:350*350 (2)名称:方形散流器 | 个 | 1
2392 | 030703007021 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:400*400 (2)名称:方形散流器 | 个 | 1
2393 | 030703007022 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:600*220 (2)名称:电子除尘空气净化风口 | 个 | 5
2394 | 030703007023 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:600*380 (2)名称:电子除尘空气净化风口 | 个 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第268页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2395 | 030703020002 | 消声器 | (1)规格:800*320*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 2
2396 | 030703020003 | 消声器 | (1)规格:1250*400*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 1
2397 | 030703020004 | 消声器 | (1)规格:1600*400*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 2
2398 | 030703020005 | 消声器 | (1)规格:2000*500*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 2
2399 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 | (1)系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1
空调水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2400 | 031001004001 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Φ6.35 (2)连接形式:胀口焊接 (3)安装部位:室内 (4)介质:紫铜管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 65.46
2401 | 031001004002 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Φ9.53 (2)连接形式:胀口焊接 (3)安装部位:室内 (4)介质:紫铜管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 19.23
2402 | 031001004003 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Φ12.7 (2)连接形式:胀口焊接 (3)安装部位:室内 (4)介质:紫铜管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 61.86
2403 | 031001004004 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Φ15.88 (2)连接形式:胀口焊接 (3)安装部位:室内 (4)介质:紫铜管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 22.84
2404 | 031004014017 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:铜 (2)型号、规格:DN20 | 个/组 | 4
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第269页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)名称:冷媒管铜分支器
2405 | 031208002010 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:闭孔橡塑隔热材料，难燃B1级 (2)绝热厚度:32mm (3)管道外径:DN50以下 | m3 | 0.763
2406 | 031009002002 | 空调水工程系统调试 | (1)系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1
多联空调系统(VRV) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2407 | 030701004001 | 风机盘管 | (1)规格:制冷量2.2KW，制热量2.8KW，额定功率0.097KW，电力供应220V，风量540m3/h，静压50Pa，噪声限值34dB(A) (2)名称:天花板内置风管式 | 台 | 3
2408 | 030701004002 | 风机盘管 | (1)规格:制冷量4.3KW，制热量4.9KW，额定功率0.125KW，电力供应220V，风量720m3/h，静压50Pa，噪声限值37dB(A) (2)名称:天花板内置风管式 | 台 | 2
2409 | 030701004003 | 风机盘管 | (1)规格:制冷量5.0KW，制热量5.6KW，额定功率0.137KW，电力供应220V，风量900m3/h，静压50Pa，噪声限值37dB(A) (2)名称:天花板内置风管式 | 台 | 1
2410 | 030701004004 | 风机盘管 | (1)规格:制冷量6.3KW，制热量7.5KW，额定功率0.194KW，电力供应220V，风量1140m3/h，静压50Pa，噪声限值39dB(A) (2)名称:天花板内置风管式 | 台 | 1
2411 | 030701002001 | 除尘设备 | (1)规格:除尘率＞F7，除菌率＞99%，电子净化一体式回风口尺寸600*220*185mm，总输入电源220V/50Hz，功率18W，初阻力≤28Pa，净化风量900m3/h (2)名称:回风口式电子除尘空气净化器 | 台 | 5
2412 | 030701002002 | 除尘设备 | (1)规格:除尘率＞F7，除菌率＞99%，电子净化一体式回风口尺寸600*380*185mm，总输入电源220V/50Hz， | 台 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第270页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
功率28W，初阻力≤28Pa，净化风量1800m3/h (2)名称:回风口式电子除尘空气净化器
2413 | 030406006016 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:交流异步电动机检查接线 (2)容量(kW):功率≤3kw | 台 | 7
2414 | 031201003014 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 | kg | 70
2415 | 030704001004 | 通风工程检测、调试 | (1)系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1
人防通风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2416 | 030108001013 | 离心式通风机 | (1)名称:离心式排风机 (2)规格:L=1800m3/h，H全=250Pa，N=0.25KW，n=1350rpm | 台 | 1
2417 | 030703024001 | 人防其他部件 | (1)规格:电动:L=1150~2310m3/h H全=980~1300Pa N=1.1kW n=3000rpm；脚踏:L=1150~2310m/h H全=800~1250Pa n=2750rpm (2)名称:脚踏电动两用风机 | 个/套 | 2
2418 | 030701015001 | 人防过滤吸收器 | (1)规格:RFP-1000，L=1000m3/h，终阻力:850Pa (2)名称:过滤吸收器 | 台 | 2
2419 | 030701015002 | 人防过滤吸收器 | (1)规格:LWP-X，L=800~1600m3/h，520X520 (2)名称:LWP型滤尘器安装 | 台 | 2
2420 | 030703023001 | 人防手动密闭阀 | (1)规格:DN400 (2)名称:手动密闭阀 | 个 | 4
2421 | 030703023002 | 人防手动密闭阀 | (1)规格:DN400 (2)名称:手、电动密闭阀 | 个 | 4
2422 | 030703024002 | 人防其他部件 | (1)规格:DN400 (2)名称:插板阀 | 个/套 | 1
2423 | 030703022001 | 人防超压自动排气阀 | (1)规格:PS-D250，L=640m3/h(压差35Pa) (2)名称:超压排气活门 | 个 | 3
2424 | 030703024003 | 人防其他部件 | (1)规格:倾斜式微压计，测压范围0~200Pa (2)名称:测压装置 | 个/套 | 1
2425 | 030703024004 | 人防其他部件 | (1)规格:量程0-9000m | 个/套 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第271页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
3/h (2)名称:风量测量装置 (3)型号:W410A6
2426 | 030703024005 | 人防其他部件 | (1)规格:DN400 (2)名称:换气堵头 | 个/套 | 1
2427 | 030703024006 | 人防其他部件 | (1)规格:DN32 (2)名称:放射性监测取样管 | 个/套 | 1
2428 | 030703024007 | 人防其他部件 | (1)规格:DN15 (2)名称:压差测量管 | 个/套 | 2
2429 | 030703024008 | 人防其他部件 | (1)规格:DN25 (2)名称:增压装置 | 个/套 | 1
2430 | 030703024009 | 人防其他部件 | (1)规格:DN15 (2)名称:尾气取样管 | 个/套 | 1
2431 | 030703024010 | 人防其他部件 | (1)规格:DN50 (2)名称:气密测量管 | 个/套 | 1
2432 | 030703024011 | 人防其他部件 | (1)规格:DN400 (2)名称:预埋管 | 个/套 | 10
2433 | 030703024012 | 人防其他部件 | (1)规格:DN250 (2)名称:预埋管 | 个/套 | 3
2434 | 030703024013 | 人防其他部件 | (1)规格:DN50 (2)名称:预埋管 | 个/套 | 7
2435 | 030406006017 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:交流异步电动机检查接线 (2)容量(kW):功率≤3kw | 台 | 3
2436 | 030703001034 | 碳钢阀门 | (1)规格:DN400 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 1
2437 | 030703001035 | 碳钢阀门 | (1)规格:630*500 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 2
2438 | 030703001036 | 碳钢阀门 | (1)规格:800*250 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 1
2439 | 030703001037 | 碳钢阀门 | (1)规格:800*400 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 3
2440 | 030703001038 | 碳钢阀门 | (1)规格:DN400 (2)名称:多叶调节风阀 | 个 | 1
2441 | 030703001039 | 碳钢阀门 | (1)规格:500*200 (2)名称:多叶调节风阀 | 个 | 2
2442 | 030703001040 | 碳钢阀门 | (1)规格:500*250 (2)名称:多叶调节风阀 | 个 | 1
2443 | 030703001041 | 碳钢阀门 | (1)规格:630*250 (2)名称:多叶调节风阀 | 个 | 3
2444 | 030703001042 | 碳钢阀门 | (1)规格:800*250 (2)名称:多叶调节风阀 | 个 | 8
2445 | 030703001043 | 碳钢阀门 | (1)规格:160*120 (2)名称:调节蝶阀 | 个 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第272页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2446 | 030703001044 | 碳钢阀门 | (1)规格:320*120 (2)名称:调节蝶阀 | 个 | 1
2447 | 030703020006 | 消声器 | (1)规格:630*500*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 1
2448 | 030703007024 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:150*150 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 1
2449 | 030703007025 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:200*200 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 1
2450 | 030703007026 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:300*300 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 2
2451 | 030703007027 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:600*400 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 1
2452 | 030703007028 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:800*250 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 8
2453 | 030703007029 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:160*160 (2)名称:单层百叶风口（带调节阀） | 个 | 1
2454 | 030703007030 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:630*250 (2)名称:单层百叶风口（带调节阀） | 个 | 1
2455 | 030702001005 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤320mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:碳钢通风管道制作安装 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.5mm | m2 | 2.6
2456 | 030702001006 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:碳钢通风管道制作安装 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.5mm | m2 | 201.24
2457 | 030702001007 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:直径≤320mm (2)材质:热镀锌钢板 (3)名称:通风管道制作安装 (4)形状:圆形 (5)板材厚度:δ=3.0mm以内咬口 | m2 | 9.74
2458 | 030702001008 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:直径≤450mm (2)材质:热镀锌钢板 (3)名称:通风管道制作安装 (4)形状:圆形 (5)板材厚度:δ=3.0m | m2 | 39.9
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第273页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
m以内咬口
2459 | 030702009001 | 弯头导流叶片 | (1)名称:弯头导流叶片 | m2 | 2.77
2460 | 031002002003 | 设备支架 | (1)形式:设备及部件支架 ≤50kg (2)名称:设备支架制作、安装 | kg | 90
2461 | 031201003015 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 | kg | 1323.54
2462 | 030704001005 | 通风工程检测、调试 | (1)系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1
病房综合楼一 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
配电箱工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2463 | 030404017043 | 配电箱 | (1)名称:特殊科室配电箱 (2)型号:yl1AT (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2464 | 030404017044 | 配电箱 | (1)名称:ICU病ICU1AL (2)型号:ICU1AL (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2465 | 030404017045 | 配电箱 | (1)名称:ICU配电箱 (2)型号:ICU1AT (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2466 | 030404017046 | 配电箱 | (1)名称:特殊医疗配电箱 (2)型号:ICU1AP1(3) (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 2
2467 | 030404017047 | 配电箱 | (1)名称:特殊医疗配电箱 (2)型号:ICU1AP2(4) (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 2
2468 | 030404017048 | 配电箱 | (1)名称:特殊医疗配电箱 (2)型号:ICU2AP1(3) (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 2
2469 | 030404017049 | 配电箱 | (1)名称:特殊医疗配电箱 (2)型号:ICU2AP2(4) (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 2
2470 | 030404017050 | 配电箱 | (1)名称:抢救室配电箱 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第274页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)型号:qjy2AL (3)安装方式:挂嵌入式
2471 | 030404017051 | 配电箱 | (1)名称:综合楼一抢救室配电箱 (2)型号:qjy1AL (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2472 | 030404017052 | 配电箱 | (1)名称:MRI主机电源配电箱 (2)型号:MRI1AT (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2473 | 030404017053 | 配电箱 | (1)名称:CT主机电源配电箱 (2)型号:CT1AT (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2474 | 030404017054 | 配电箱 | (1)名称:DR主机电源配电箱 (2)型号:DR1AT (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2475 | 030404017055 | 配电箱 | (1)名称:MRI/DR/CT辅助用电配电总箱 (2)型号:FZ1AL (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2476 | 030404017056 | 配电箱 | (1)名称:变配电房配电箱 (2)型号:BP1AL (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2477 | 030404017057 | 配电箱 | (1)名称:高压配电室配电箱 (2)型号:BP2AL (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2478 | 030404017058 | 配电箱 | (1)名称:空调配电总箱 (2)型号:KT-Z1AP (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2479 | 030404017059 | 配电箱 | (1)名称:辅助设备配电箱 (2)型号:FZ1AL1(2~3) (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 3
2480 | 030404017060 | 配电箱 | (1)名称:空调配电总箱 (2)型号:MRI1KT (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2481 | 030404017061 | 配电箱 | (1)名称:排送风系统配电箱 (2)型号:FJ2AT | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第275页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)安装方式:挂嵌入式
2482 | 030404017062 | 配电箱 | (1)名称:综合楼一空调配电箱 (2)型号:KT1AP (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2483 | 030404017063 | 配电箱 | (1)名称:空调配电总箱 (2)型号:MRI2KT (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2484 | 030404017064 | 配电箱 | (1)名称:综合楼一空调配电箱 (2)型号:KT2AP (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2485 | 030404017065 | 配电箱 | (1)名称:新风/排风机配电总箱 (2)型号:FJ1AP (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2486 | 030404017066 | 配电箱 | (1)名称:风冷热泵机组电源箱 (2)型号:flrb1(2~4)AP (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 4
2487 | 030404017067 | 配电箱 | (1)名称:空调配电总箱 (2)型号:KT-Z3AP (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2488 | 030404017068 | 配电箱 | (1)名称:空调配电总箱 (2)型号:KT-Z2AP (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2489 | 030404017069 | 配电箱 | (1)名称:冷冻/热水变频泵控制柜 (2)型号:rs1AP (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2490 | 030404017070 | 配电箱 | (1)名称:新风/排风机配电总箱 (2)型号:FJ2AP (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2491 | 030404017071 | 配电箱 | (1)名称:新风处理机组控制箱 (2)型号:8SF1 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2492 | 030404017072 | 配电箱 | (1)名称:新风处理机组控制箱 (2)型号:8SF2 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第276页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)安装方式:挂嵌入式
2493 | 030404017073 | 配电箱 | (1)名称:新风处理机组控制箱 (2)型号:8SF3 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2494 | 030404017074 | 配电箱 | (1)名称:过滤净化风机/排风机控制箱 (2)型号:8PF1 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2495 | 030404017075 | 配电箱 | (1)名称:过滤净化风机/排风机控制箱 (2)型号:8PF4 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2496 | 030404017076 | 配电箱 | (1)名称:过滤净化风机控制箱 (2)型号:8PF2 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2497 | 030404017077 | 配电箱 | (1)名称:(兼事故)新风处理机组控制箱 (2)型号:s-8SF1 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2498 | 030404017078 | 配电箱 | (1)名称:柜式离心排风机控制箱 (2)型号:SB-PF1 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2499 | 030404017079 | 配电箱 | (1)名称:柜式离心排风机控制箱 (2)型号:SB-PF2 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2500 | 030404017080 | 配电箱 | (1)名称:(兼事故)新风处理机组控制箱 (2)型号:s-SB-SF1 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2501 | 030404017081 | 配电箱 | (1)名称:(兼事故)过滤净化风机箱控制箱 (2)型号:s-SB-PF1 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2502 | 030404017082 | 配电箱 | (1)名称:柜式离心排风机/新风处理机组控制箱 (2)型号:2SPF1 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2503 | 030404017083 | 配电箱 | (1)名称:柜式离心排风机/新风处理机组控制箱 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第277页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)型号:SB-SPF1 (3)安装方式:挂嵌入式
2504 | 030404017084 | 配电箱 | (1)名称:新风处理机组控制箱 (2)型号:SB-SF1 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2505 | 030404017085 | 配电箱 | (1)名称:新风处理机组控制箱 (2)型号:SB-SF2 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2506 | 030404017086 | 配电箱 | (1)名称:事故排风机控制箱 (2)型号:s-1PF1 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2507 | 030404017087 | 配电箱 | (1)名称:事故排风机控制箱 (2)型号:s-1PF2 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2508 | 030404017088 | 配电箱 | (1)名称:排风机控制箱 (2)型号:1PF1,1PF2 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 2
2509 | 030404017089 | 配电箱 | (1)名称:排风机控制箱 (2)型号:1PF1 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2510 | 030404017090 | 配电箱 | (1)名称:排风机控制箱 (2)型号:1PF4 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2511 | 030404017091 | 配电箱 | (1)名称:排/送风机控制箱 (2)型号:2PF1,8PF3 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 2
2512 | 030404017092 | 配电箱 | (1)名称:排/送风机控制箱 (2)型号:2PF2 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2513 | 030404017093 | 配电箱 | (1)名称:事故排/送风机控制箱 (2)型号:s-2SPF1 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2514 | 030404017094 | 配电箱 | (1)名称:事故排风机控制箱 (2)型号:s-2SPF1 | 台 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第278页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)安装方式:挂嵌入式
2515 | 030404017095 | 配电箱 | (1)名称:事故排风机控制箱 (2)型号:s-1PF3,s-2PF1,s-5PF1 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 3
2516 | 030404017096 | 配电箱 | (1)名称:热水器插座箱 (2)型号:ks1AL/XXZ (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 3
2517 | 030404017097 | 配电箱 | (1)名称:空调配电箱 (2)型号:kt1AL (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2518 | 030404017098 | 配电箱 | (1)名称:空调配电箱 (2)型号:kt3AL,kt4AL (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 2
2519 | 030404017099 | 配电箱 | (1)名称:空调配电箱 (2)型号:kt2AL (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2520 | 030404017100 | 配电箱 | (1)名称:空调配电箱 (2)型号:kt5AL (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2521 | 030404017101 | 配电箱 | (1)名称:空调配电箱 (2)型号:kt6AL,kt7AL (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 2
2522 | 030404017102 | 配电箱 | (1)名称:医疗用电配电箱 (2)型号:yl3~4AL (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 2
2523 | 030404017103 | 配电箱 | (1)名称:医疗用电配电箱 (2)型号:yl6~7AL (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 2
2524 | 030404017104 | 配电箱 | (1)名称:医疗用电配电箱 (2)型号:yl1AL (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2525 | 030404017105 | 配电箱 | (1)名称:2F公共照明配电箱 (2)型号:zm2AL (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2526 | 030404017106 | 配电箱 | (1)名称:6~7F公共照明配电箱 (2)型号:zm6AL,zm7AL | 台 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第279页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)安装方式:挂嵌入式
2527 | 030404017107 | 配电箱 | (1)名称:3F公共照明配电箱 (2)型号:zm3AL (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2528 | 030404017108 | 配电箱 | (1)名称:4F公共照明配电箱 (2)型号:zm4AL (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2529 | 030404017109 | 配电箱 | (1)名称:5F公共照明配电箱 (2)型号:zm5AL (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2530 | 030404017110 | 配电箱 | (1)名称:1F公共照明配电箱 (2)型号:zm1AL (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2531 | 030404017111 | 配电箱 | (1)名称:3-7F普通照明配电总箱 (2)型号:Z1AL (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2532 | 030404017112 | 配电箱 | (1)名称:1-2F及夹层普通照明配电总箱 (2)型号:Z2AL (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2533 | 030404017113 | 配电箱 | (1)名称:1F普通照明插座配电箱 (2)型号:1-1AL (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2534 | 030404017114 | 配电箱 | (1)名称:药房1普通照明插座配电箱 (2)型号:yf1AL1 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2535 | 030404017115 | 配电箱 | (1)名称:药房2普通照明插座配电箱 (2)型号:yf1AL2 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2536 | 030404017116 | 配电箱 | (1)名称:1F 肠道门急诊普通照明插座配电箱 (2)型号:1-1AL2 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2537 | 030404017117 | 配电箱 | (1)名称:1F 呼吸道门急诊普通照明插座配电箱 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第280页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)型号:1-1AL3 (3)安装方式:挂嵌入式
2538 | 030404017118 | 配电箱 | (1)名称:1F HIV门诊普通照明插座配电箱 (2)型号:1-1AL1 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2539 | 030404017119 | 配电箱 | (1)名称:1F 肝炎门急诊普通照明插座配电箱 (2)型号:1-1AL4 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2540 | 030404017120 | 配电箱 | (1)名称:设备层普通照明插座配电箱 (2)型号:SB-1AL (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2541 | 030404017121 | 配电箱 | (1)名称:2F普通照明插座配电箱 (2)型号:2-1AL1 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2542 | 030404017122 | 配电箱 | (1)名称:2F普通照明插座配电箱 (2)型号:2-1AL (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2543 | 030404017123 | 配电箱 | (1)名称:5F普通照明插座配电箱 (2)型号:5-1AL (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2544 | 030404017124 | 配电箱 | (1)名称:3F水井普通照明配电箱 (2)型号:3-1AL2 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2545 | 030404017125 | 配电箱 | (1)名称:3F普通照明插座配电箱 (2)型号:3-1AL (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2546 | 030404017126 | 配电箱 | (1)名称:6~7F普通照明插座配电箱 (2)型号:6-1AL,7-1AL (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 2
2547 | 030404017127 | 配电箱 | (1)名称:3~4F病房区域3AL1,4AL1 (2)型号：6-1AL,7-1AL (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 2
2548 | 030404017128 | 配电箱 | (1)名称:4F普通照明 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第281页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
插座配电箱 (2)型号：4-1AL (3)安装方式:挂嵌入式
2549 | 030404017129 | 配电箱 | (1)名称:消防设备电源箱 (2)型号：1ALE (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2550 | 030404017130 | 配电箱 | (1)名称:消防设备电源箱 (2)型号：2ALE (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2551 | 030404017131 | 配电箱 | (1)名称:消防设备电源箱 (2)型号：3(4)ALE (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 2
2552 | 030404017132 | 配电箱 | (1)名称:消防设备电源箱 (2)型号：6(7)ALE (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 2
2553 | 030404017133 | 配电箱 | (1)名称:消防设备电源箱 (2)型号：5ALE (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2554 | 030404017134 | 配电箱 | (1)名称:电信机房电源箱 (2)型号：DX1AT (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2555 | 030404017135 | 配电箱 | (1)名称:电梯电源箱 (2)型号：3APdt (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2556 | 030404017136 | 配电箱 | (1)名称:普通电梯配电总箱 (2)型号：DT-2AP (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2557 | 030404017137 | 配电箱 | (1)名称:普通电梯配电总箱 (2)型号：DT-1AP (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2558 | 030404017138 | 配电箱 | (1)名称:消防电梯电源箱 (2)型号：1XDT (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2559 | 030404017139 | 配电箱 | (1)名称:电梯电源箱 (2)型号：2APdt (3)安装方式:挂嵌入 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第282页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
式
2560 | 030404017140 | 配电箱 | (1)名称:电梯电源箱 (2)型号：1(4,5)APdt (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 3
2561 | 030404017141 | 配电箱 | (1)名称:屋面消防设备电源箱 (2)型号：X-1AT (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2562 | 030404017142 | 配电箱 | (1)名称:消防排烟风机控制箱 (2)型号：AC3PY,AC5PY (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 2
2563 | 030404017143 | 配电箱 | (1)名称:消防排烟风机控制箱 (2)型号：AC1PY,AC2PY,AC4PY (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 3
2564 | 030404017144 | 配电箱 | (1)名称:消防送(补)风机控制箱 (2)型号：AC2SF (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2565 | 030404017145 | 配电箱 | (1)名称:消控室电源箱 (2)型号：xf1AL (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2566 | 030404017146 | 配电箱 | (1)名称:消防送(补)风机控制箱 (2)型号：AC1SF (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
|  | 分部小计 |  |  | 134
母线槽、电缆与桥架工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2567 | 030411003033 | 桥架 | (1)钢制桥架安装 CT-1000*200 | m | 32.4
2568 | 030411003034 | 桥架 | (1)钢制桥架安装 CT-500*150 | m | 34.5
2569 | 030411003035 | 桥架 | (1)钢制桥架安装 CT-500*100 | m | 18.9
2570 | 030411003036 | 桥架 | (1)钢制桥架安装 CT-400*200 | m | 32.4
2571 | 030411003037 | 桥架 | (1)钢制桥架安装 CT-400*150 | m | 93.8
2572 | 030411003038 | 桥架 | (1)钢制桥架安装 CT-300*150 | m | 688
2573 | 030411003039 | 桥架 | (1)钢制桥架安装 CT-200*150 | m | 562.2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第283页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2574 | 030411003040 | 桥架 | (1)钢制桥架安装 CT-200*100 | m | 169.2
2575 | 030411003041 | 桥架 | (1)钢制桥架安装 CT-150*100 | m | 149.6
2576 | 030411003042 | 桥架 | (1)钢制桥架安装 CT-150*70 | m | 96.3
2577 | 030411003043 | 桥架 | (1)防火桥架安装 CT-CF-300*150 | m | 32.4
2578 | 030411003044 | 桥架 | (1)防火桥架安装 CT-CF-200*150 | m | 111.4
2579 | 030411003045 | 桥架 | (1)防火桥架安装 CT-CF-200*100 | m | 31.7
2580 | 030408008003 | 防火堵洞 | (1)名称:防火堵料(墙板) | 处 | 21
2581 | 030413001004 | 铁构件 | (1)电缆桥架支撑架制作 (2)电缆桥架支撑架安装 | t | 1.99
2582 | 030408001037 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:NG-A(BTLY) (3)规格:4*70+1*35mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0KV | m | 117.88
2583 | 030408001038 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:NG-A(BTLY) (3)规格:4*35+1*16mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0KV | m | 211.15
2584 | 030408001039 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:NG-A(BTLY) (3)规格:5*16mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0KV | m | 239.03
2585 | 030408001040 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:NG-A(BTLY) (3)规格:5*10mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0KV | m | 138.58
2586 | 030408001041 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:NG-A(BTLY) (3)规格:5*6mm2 (4)材质:铜芯 | m | 64.58
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第284页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0KV
2587 | 030408001042 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:NG-A(BTLY) (3)规格:5*4mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0KV | m | 145.45
2588 | 030408001043 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*185+1*95mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 321.23
2589 | 030408001044 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*150+1*70mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 153.26
2590 | 030408001045 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*120+1*70mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 126.35
2591 | 030408001046 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*95+1*50 mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 330.25
2592 | 030408001047 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*70+1*35mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 501.23
2593 | 030408001048 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 | m | 220.15
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第285页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*50+1*25mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV
2594 | 030408001049 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*35+1*16mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 124.13
2595 | 030408001050 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*25+1*16mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 444.95
2596 | 030408001051 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:5*16mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 665.32
2597 | 030408001052 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:3*16mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 100.45
2598 | 030408001053 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:5*10mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 559.65
2599 | 030408001054 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:5*6mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 1390.58
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第286页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2600 | 030408001055 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:5*4mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 94.56
2601 | 030408001056 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:5*2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 358.56
2602 | 030408001057 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*6mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 23.78
2603 | 030408001058 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 1046.25
2604 | 030408001059 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:3*10mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 77.28
2605 | 030408001060 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1N-YJY (3)规格:5*16mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 106.56
2606 | 030408006032 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*185+1*95 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0kV | 个 | 13
2607 | 030408006033 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*150+1*70 | 个 | 8
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第287页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0kV
2608 | 030408006034 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*120+1*70 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0kV | 个 | 14
2609 | 030408006035 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*95+1*50 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0kV | 个 | 12
2610 | 030408006036 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*70+1*35 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0kV | 个 | 28
2611 | 030408006037 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*50+1*25 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0kV | 个 | 32
2612 | 030408006038 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*35+1*16 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0kV | 个 | 14
2613 | 030408006039 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*25+1*16 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0kV | 个 | 28
2614 | 030408006040 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:5*16 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0kV | 个 | 58
2615 | 030408006041 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:2*16 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0kV | 个 | 16
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第288页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2616 | 030408006042 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:5*10 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0kV | 个 | 46
2617 | 030408006043 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:5*6 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0kV | 个 | 71
2618 | 030408006044 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:5*2.5 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0kV | 个 | 22
2619 | 030408006045 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:5*4 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0KV | 个 | 14
2620 | 030408006046 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:3*10 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0KV | 个 | 6
2621 | 030408006047 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*16 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0KV | 个 | 6
2622 | 030408006048 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*6 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0KV | 个 | 4
2623 | 030408006049 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*2.5 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0KV | 个 | 158
2624 | 030408006050 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1N-YJY (3)规格:5*16 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0KV | 个 | 8
2625 | 030408006051 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:NG-A(BTLY) (3)规格:4*70+1*35 m | 个 | 4
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第289页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
m2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0KV
2626 | 030408006052 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:NG-A(BTLY) (3)规格:4*35+1*16 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0KV | 个 | 4
2627 | 030408006053 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:NG-A(BTLY) (3)规格:5*16 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):1KV | 个 | 36
2628 | 030408006054 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:NG-A(BTLY) (3)规格:5*10 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):1KV | 个 | 6
2629 | 030408006055 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:NG-A(BTLY) (3)规格:5*6 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):1KV | 个 | 14
2630 | 030408006056 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:NG-A(BTLY) (3)规格:5*4 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):1KV | 个 | 6
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2631 | 030412005009 | 荧光灯 | (1)名称:单管荧光灯 LED灯,1*24W (2)安装形式:吸顶安装 | 套 | 21
2632 | 030412005010 | 荧光灯 | (1)名称:单管荧光灯 LED灯,1*24W (2)安装形式:吸顶安装 | 套 | 118
2633 | 030412005011 | 荧光灯 | (1)名称:单管荧光灯/壁装 LED灯,1*18W (2)安装形式:壁装 | 套 | 9
2634 | 030412005012 | 荧光灯 | (1)名称:双管荧光灯 LED灯,2*28W (2)安装形式:吸顶安装 | 套 | 5
2635 | 030412005013 | 荧光灯 | (1)名称:防水防尘壁灯 LED灯,1*18W (2)安装形式:壁装 | 套 | 70
2636 | 030412001010 | 普通灯具 | (1)名称:防水防尘工厂灯 LED灯,1*70W | 套 | 5
2637 | 030412001011 | 普通灯具 | (1)名称:防水防尘吸顶灯 LED灯,1*18W | 套 | 6
2638 | 030412004009 | 装饰灯 | (1)名称：防眩筒灯 9 | 套 | 447
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第290页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
W
2639 | 030412004010 | 装饰灯 | (1)名称：防眩筒灯 12W | 套 | 86
2640 | 030412004011 | 装饰灯 | (1)名称：防眩筒灯 24W | 套 | 2
2641 | 030412005014 | 荧光灯 | (1)名称:嵌入式LED平板灯盘 10W (2)安装形式:嵌入式 | 套 | 1
2642 | 030412005015 | 荧光灯 | (1)名称:嵌入式LED平板灯盘 18W (2)安装形式:嵌入式 | 套 | 233
2643 | 030412005016 | 荧光灯 | (1)名称:嵌入式LED平板灯盘 20W (2)安装形式:嵌入式 | 套 | 428
2644 | 030412005017 | 荧光灯 | (1)名称:嵌入式LED平板灯盘 24W (2)安装形式:嵌入式 | 套 | 27
2645 | 030412005018 | 荧光灯 | (1)名称:嵌入式LED平板灯盘 32W (2)安装形式:吸顶安装 | 套 | 386
2646 | 030412005019 | 荧光灯 | (1)名称:嵌入式LED平板灯盘 36W (2)安装形式:吸顶安装 | 套 | 360
2647 | 030412005020 | 荧光灯 | (1)名称:嵌入式LED平板灯盘 48W (2)安装形式:吸顶安装 | 套 | 280
2648 | 030412001012 | 普通灯具 | (1)名称:人体自动感应吸顶灯 LED灯,1*18W | 套 | 55
2649 | 030412001013 | 普通灯具 | (1)名称:小夜灯 | 套 | 389
2650 | 030412001014 | 普通灯具 | (1)名称:紫外线消毒灯 | 套 | 8
2651 | 030412004012 | 装饰灯 | (1)名称:紫外工作指示灯 1W | 套 | 10
2652 | 030412005021 | 荧光灯 | (1)名称：LED 灯带 | m | 707
|  | 分部小计 |  |  | 3653
2653 | 030404034013 | 照明开关 | (1)名称:单联单控暗装开关 (2)规格:10A (3)安装方式:暗装 | 套 | 475
2654 | 030404034014 | 照明开关 | (1)名称:双联单控暗装开关 (2)规格:10A (3)安装方式:暗装 | 套 | 150
2655 | 030404034015 | 照明开关 | (1)名称:三联单控暗装开关 (2)规格:10A (3)安装方式:暗装 | 套 | 143
2656 | 030404034016 | 照明开关 | (1)名称:四联单控开 | 套 | 66
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第291页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
关 (2)规格:10A (3)安装方式:暗装
2657 | 030404034017 | 照明开关 | (1)名称:单联双控暗装开关 (2)规格:10A (3)安装方式:暗装 | 套 | 18
2658 | 030404034018 | 照明开关 | (1)名称:双联双控暗装开关 (2)规格:10A (3)安装方式:暗装 | 套 | 50
2659 | 030404034019 | 照明开关 | (1)名称:残疾人卫生间单联单控开关 (2)规格:10A (3)安装方式:暗装 | 套 | 1
2660 | 030404034020 | 照明开关 | (1)名称:紫外灯开关(加开关盒盖) (2)规格:10A (3)安装方式:暗装 | 套 | 8
2661 | 030404034021 | 照明开关 | (1)名称:空调开关 （安装费） (2)规格:10A (3)安装方式:暗装 | 套 | 312
2662 | 030404035008 | 插座 | (1)规格:2+3孔+安全门 10A 250V (2)名称:普通插座 (3) | 套 | 2293
2663 | 030404035009 | 插座 | (1)规格:2+3孔带开关+安全门,插座带USB接口及防护保护面罩 10A 250V (2)名称:病房插座 | 套 | 301
2664 | 030404035010 | 插座 | (1)规格:2+3孔+安全门 10A 250V (2)名称:病房插座 | 套 | 506
2665 | 030404035011 | 插座 | (1)规格:2+3孔+安全门 10A 250V (2)名称:台面五孔插座 | 套 | 227
2666 | 030404035012 | 插座 | (1)规格:2+3孔带开关+安全门 16A 250V (2)名称:成品消毒器电源插座预留 | 套 | 419
2667 | 030404035013 | 插座 | (1)规格:2+3孔带开关+防溅盖板+安全门 10A 250V (2)名称:带防溅盒台面五孔插座 | 套 | 257
2668 | 030404035014 | 插座 | (1)规格:2+3孔带开关+防溅盖板+安全门 10A 250V (2)名称:带防溅盒五孔插座 | 套 | 16
2669 | 030404035015 | 插座 | (1)规格:4孔+安全门 10A 250V (2)名称:电视预留电 | 套 | 5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第292页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
源插
2670 | 030404035016 | 插座 | (1)规格:2+3孔+安全门 10A 250V(IP67) (2)名称:地面插座 | 套 | 2
2671 | 030404035017 | 插座 | (1)规格:2+3孔带开关+防溅盖板+安全门 20A 250V (2)名称:开水器预留电源插座 | 套 | 7
2672 | 030404035018 | 插座 | (1)规格:2+3孔+安全门 10A 250V (2)名称:普通插座(防爆型) | 套 | 18
2673 | 030404035019 | 插座 | (1)规格:2+3孔带开关+防溅盖板+安全门 10A 250V (2)名称:卫生间烘手器插座 (3) | 套 | 8
2674 | 030404035020 | 插座 | (1)规格:2+3孔带开关+防溅盖板+安全门 10A 250V (2)名称:卫生间洗手盆感应电源插座 (3) | 套 | 480
2675 | 030404035021 | 插座 | (1)规格:4孔+安全门 10A 250V (2)名称:信息发布屏幕插 (3) | 套 | 19
2676 | 030404035022 | 插座 | (1)规格:2+3孔+安全门 10A 250V (2)名称:预留LED屏幕插座 (3) | 套 | 32
2677 | 030404035023 | 插座 | (1)名称:智能控制面板 (2) | 套 | 12
|  | 分部小计 |  |  | 5825
2678 | 030411006014 | 接线盒 | (1)名称:灯头接线盒 (2)材质:钢制 (3)安装形式:暗装 | 个 | 2946
2679 | 030411006015 | 接线盒 | (1)名称:开关、插座接线盒 (2)材质:钢制 (3)安装形式:暗装 | 个 | 4769
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2680 | 030411001027 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN50 (4)配置形式:暗装 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 66.54
2681 | 030411001028 | 配管 | (1)名称:电气配管 | m | 42.21
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第293页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN40 (4)配置形式:暗装 (5)接地要求:防腐油漆，接地
2682 | 030411001029 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN32 (4)配置形式:暗装 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 520.23
2683 | 030411001030 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN25 (4)配置形式:暗装 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 451.23
2684 | 030411001031 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN20 (4)配置形式:暗装 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 4702.25
2685 | 030411001032 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN15 (4)配置形式:暗装 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 30045.25
2686 | 030411001033 | 配管 | (1)规格:DN50 (2)名称:金属软管 | m | 8
2687 | 030411001034 | 配管 | (1)规格:DN40 (2)名称:金属软管 | m | 83
2688 | 030411001035 | 配管 | (1)规格:DN32 (2)名称:金属软管 | m | 40
2689 | 030411001036 | 配管 | (1)规格:DN20 (2)名称:金属软管 | m | 78
2690 | 030411001037 | 配管 | (1)规格:DN15 (2)名称:金属软管 | m | 487
2691 | 030411006016 | 接线盒 | (1)名称:接线盒+空白面板 | 个 | 696
2692 | 030411004047 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1-BYJ (3)规格:2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 98001
2693 | 030411004048 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1-BYJ (3)规格:2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:线槽配线 | m | 59133
2694 | 030411004049 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1-BYJ (3)规格:4mm2 (4)材质:铜芯 | m | 8745
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第294页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)配线部位:管内
2695 | 030411004050 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1-BYJ (3)规格:4mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:线槽配线 | m | 14133
2696 | 030411004051 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1-BYJ (3)规格:6mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 38.9
2697 | 030411004052 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-BYJ (3)规格:2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 4954.25
2698 | 030411004053 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-BYJ (3)规格:2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:线槽配线 | m | 1566.58
应急照明系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2699 | 030404017147 | 配电箱 | (1)名称:应急照明分配电装置+消防应急灯具专用应急电源(容量1.0KVA) (2)型号:ltzALE (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2700 | 030404017148 | 配电箱 | (1)名称:应急照明分配电装置+消防应急灯具专用应急电源(容量1.0KVA) (2)型号:z1ALE (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2701 | 030404017149 | 配电箱 | (1)名称:应急照明分配电装置+消防应急灯具专用应急电源(容量1.0KVA) (2)型号:z2ALE (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2702 | 030404017150 | 配电箱 | (1)名称:应急照明分配电装置+消防应急灯具专用应急电源(容量1.0KVA) (2)型号:z3ALE (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2703 | 030404017151 | 配电箱 | (1)名称:应急照明分配电装置+消防应急灯具专用应急电源(容量1.0KVA) | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第295页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)型号:z4ALE (3)安装方式:挂嵌入式
2704 | 030404017152 | 配电箱 | (1)名称:应急照明分配电装置+消防应急灯具专用应急电源(容量1.0KVA) (2)型号:z5ALE (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2705 | 030404017153 | 配电箱 | (1)名称:应急照明分配电装置+消防应急灯具专用应急电源(容量1.0KVA) (2)型号:z6ALE (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2706 | 030404017154 | 配电箱 | (1)名称:应急照明分配电装置+消防应急灯具专用应急电源(容量1.0KVA) (2)型号:z7ALE (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2707 | 030404017155 | 配电箱 | (1)名称:应急照明分配电装置+消防应急灯具专用应急电源(容量0.5KVA) (2)型号:zsALE (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
2708 | 030411001038 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN25 (4)配置形式:暗装 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 6135.65
2709 | 030411004054 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-RYS (3)规格:2*2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 6424.56
2710 | 030411004055 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-BYJ (3)规格:2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 12895.45
2711 | 030411004056 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-RYS (3)规格:2*2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:桥架内 | m | 645
2712 | 030411004057 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-BYJ (3)规格:2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:桥架内 | m | 1389
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第296页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2713 | 030411006017 | 接线盒 | (1)名称:灯头接线盒 (2)材质:钢制 (3)安装形式:暗装 | 个 | 1228
2714 | 030412004013 | 装饰灯 | (1)名称:地装疏散单向(防护等级IP67) LED光源,1W | 套 | 69
2715 | 030412004014 | 装饰灯 | (1)名称:集中电源集中控制型避难间入口标志灯 LED光源,1W | 套 | 12
2716 | 030412004015 | 装饰灯 | (1)名称:集中电源集中控制型多信息复合标志灯 LED光源,1W | 套 | 7
2717 | 030412004016 | 装饰灯 | (1)名称:集中电源集中控制型消防安全出口标志灯 LED光源,1W | 套 | 22
2718 | 030412004017 | 装饰灯 | (1)名称:集中电源集中控制型消防安全出口标志灯 LED光源,1W 防爆 | 套 | 1
2719 | 030412004018 | 装饰灯 | (1)名称:集中电源集中控制型消防疏散出口标志灯 LED光源,1W | 套 | 163
2720 | 030412004019 | 装饰灯 | (1)名称:集中电源集中控制型消防疏散出口标志灯(双面) LED光源,1W | 套 | 55
2721 | 030412004020 | 装饰灯 | (1)名称:集中电源集中控制型消防应急单面单向可调标志灯 LED光源,1W | 套 | 247
2722 | 030412004021 | 装饰灯 | (1)名称:集中电源集中控制型消防应急灯 LED,3W,DC36V | 套 | 33
2723 | 030412004022 | 装饰灯 | (1)名称:集中电源集中控制型消防应急灯 LED,8W,DC36V | 套 | 123
2724 | 030412004023 | 装饰灯 | (1)名称:集中电源集中控制型消防应急灯 LED,8W,DC36V 防爆 | 套 | 1
2725 | 030412004024 | 装饰灯 | (1)名称:集中电源集中控制型消防应急灯 LED,5W,DC36V | 套 | 468
2726 | 030412004025 | 装饰灯 | (1)名称:楼层显示灯 LED光源,1W | 套 | 26
2727 | 030412004026 | 装饰灯 | (1)名称:楼层显示灯 LED光源,1W | 套 | 1
防雷接地工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2728 | 030409005003 | 避雷网 | (1)避雷网安装(沿折板支架敷设) 镀锌圆钢φ12 | m | 806.26
2729 | 030409005004 | 避雷网 | (1)避雷网安装(沿混凝土块敷设) 镀锌圆钢φ12 | m | 1253.24
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第297页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2730 | 030409003001 | 避雷引下线 | (1)避雷引下线敷设(利用建筑结构钢筋引下) 2649.6m (2)避雷网安装(柱钢筋与圈梁钢筋焊接) 138处 | m | 2649.6
2731 | 030409012001 | 利用底板钢筋网等电位联焊 | (1)材质:避雷网安装(卫生间等电位均压环安装) | m2 | 325
2732 | 030409008010 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:LEB等位端子箱 | 套 | 229
2733 | 030409002009 | 接地母线 | (1)材质:40*4镀锌扁钢 (2)名称:户内接地母线 | m | 38.4
其他电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2734 | 030414002006 | 送配电装置系统 | (1)电压等级(kV):≤1kV交流供电 (2)名称:送配电装置系统 | 系统 | 12
2735 | 030414004006 | 自动投入装置 | (1)名称:自动投入装置系统调试(备用电源自动投入装置) 增加遥调 | 系统 | 48
2736 | 030414011005 | 接地装置 | (1)名称:接地系统测试(接地网) | 系统 | 1
火灾自动报警系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2737 | 030411003046 | 桥架 | (1)名称:防火桥架 (2)规格:MR-XF-300*150 (3)材质:钢制 (4)接地方式:接地跨接 | m | 32.4
2738 | 030411003047 | 桥架 | (1)名称:防火桥架 (2)规格:MR-XF-150*70 (3)材质:钢制 (4)接地方式:接地跨接 | m | 573.7
2739 | 030413001005 | 铁构件 | (1)材质:电缆桥架支撑架制作、安装 | kg | 392.4
2740 | 030411001039 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:SC25 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)配管刨沟 砖结构 | m | 3544.23
2741 | 030411001040 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:SC20 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)配管刨沟 砖结构 | m | 139.5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第298页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2742 | 030411001041 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:SC15 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)配管刨沟 砖结构 | m | 9689.5
2743 | 030411001042 | 配管 | (1)名称:金属软管 (2)规格:金属软管DN25 | m | 55
2744 | 030411001043 | 配管 | (1)名称:金属软管 (2)规格:金属软管DN15 | m | 23
2745 | 030411006018 | 接线盒 | (1)规格:86型 (2)名称:接线盒+空白面板 | 个 | 78
2746 | 030411004058 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)配线形式: (3)型号:WDZB1N-BYJ (4)规格:2.5mm2 (5)材质:铜芯 (6)配线部位:管内 (7)配线线制: (8)钢索材质、规格: | m | 8641.23
2747 | 030411004059 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-BYJ (3)规格:2.5(CT)mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:桥架 | m | 2901.25
2748 | 030411004060 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-BYJ (3)规格:10(CT)mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:桥架 | m | 208
2749 | 030411004061 | 配线 | (1)名称:穿多芯软导线 (2)型号:WDZB1N-RYS (3)规格:2x1.5mm2 | m | 10344.58
2750 | 030411004062 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-RYS (3)规格:2X1.5(CT)mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:桥架 | m | 2566.54
2751 | 030411004063 | 配线 | (1)名称:穿多芯软导线 (2)型号:WDZB1N-RYS (3)规格:2x2.5mm2 | m | 2109
2752 | 030411004064 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-RYS (3)规格:2X2.5(CT)mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:桥架 | m | 270
2753 | 030411004065 | 配线 | (1)名称:穿多芯软导线 | m | 2021.25
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第299页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)型号:WDZB1N-RYSP (3)规格:2x1.5mm2
2754 | 030411004066 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-RYSP (3)规格:2X1.5(CT)mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:桥架 | m | 2033.26
2755 | 030411004067 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-RYS (3)规格:2X4(CT)mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:桥架 | m | 107.2
2756 | 030408002009 | 控制电缆 | (1)型号:WDZB1N-KYJY (2)规格:4*1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 | m | 661.23
2757 | 030408002010 | 控制电缆 | (1)型号:WDZB1N-KYJY (2)规格:3*1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 | m | 1005.65
2758 | 030408002011 | 控制电缆 | (1)型号:WDZB1N-KYJY (2)规格:2*1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 | m | 145
2759 | 030904001005 | 点型探测器 | (1)名称:点型感温探测器 | 个 | 33
2760 | 030904001006 | 点型探测器 | (1)名称:点型光电感烟探测器 | 个 | 1439
2761 | 030904001007 | 点型探测器 | (1)名称:点型感温探测器 防爆 | 个 | 1
2762 | 030904001008 | 点型探测器 | (1)名称:点型光电感烟探测器 防爆 | 个 | 4
2763 | 030904001009 | 点型探测器 | (1)名称:点型光电感温感烟探测器 | 个 | 1
2764 | 030904003003 | 按钮 | (1)名称:带电话插孔的手动报警按钮 | 个 | 115
2765 | 030904003004 | 按钮 | (1)名称:编码型消火栓报警按钮 | 个 | 161
2766 | 030904005002 | 声光报警器 | (1)名称:编码型声光警报器 | 个 | 148
2767 | 030904011002 | 远程控制箱(柜) | (1)规格:区域显示器 | 台 | 7
2768 | 030904006002 | 消防报警电话插孔(电话） | (1)名称:消防电话专用分机 | 个 | 37
2769 | 030904007002 | 消防广播(扬声器) | (1)名称:扬声器(吸顶式) | 个 | 160
2770 | 030412004027 | 装饰灯 | (1)名称:放气指示灯 | 套 | 17
2771 | 030904003005 | 按钮 | (1)名称:紧急启停按钮/带手/自动转换功能开关 | 个 | 17
2772 | 030412004028 | 装饰灯 | (1)名称:手动/自动控制状态显示装置 | 套 | 34
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第300页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2773 | 030904008011 | 模块(模块箱） | (1)名称:输入输出模块 | 个 | 161
2774 | 030904008012 | 模块(模块箱) | (1)名称:输入模块 | 个 | 131
2775 | 030904008013 | 模块(模块箱) | (1)规格:消防接线箱 | 台 | 9
2776 | 030904008014 | 模块(模块箱) | (1)规格:金属模块箱 | 台 | 143
2777 | 030904008015 | 模块(模块箱) | (1)名称:隔离模块 | 个 | 90
2778 | 030904011003 | 远程控制箱(柜) | (1)控制回路:气体灭火控制器 | 台 | 11
2779 | 030411006019 | 接线盒 | (1)材质:接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 2174
2780 | 闽03070501003 | 消防控制装置 | (1)消防控制装置接线(压力开关信号阀) | 台 | 8
2781 | 闽03070501004 | 消防控制装置 | (1)消防控制装置接线(水流指示器) | 台 | 8
2782 | 030905003002 | 防火控制装置调试 | (1)名称:防火控制装置调试(切断非消防电源调试) | 点 | 108
2783 | 030905003003 | 防火控制装置调试 | (1)名称:防火控制装置调试(一般客用电梯调试) | 部 | 6
2784 | 030905003004 | 防火控制装置调试 | (1)名称:防火控制装置调试(消防电梯调试) | 部 | 2
2785 | 030905001003 | 自动报警系统调试 | (1)线制:火灾事故广播、消防通信系统调试(通信分机) | 系统 | 37
2786 | 030905001004 | 自动报警系统调试 | (1)线制:火灾事故广播、消防通信系统调试(广播喇叭及音箱、电话插孔) | 系统 | 275
消控室设备部分
2787 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | (1)规格、线制:火灾报警控制器 JB-QGL-TX3016A（含立式控制扩展柜） | 台 | 2
2788 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机(柜) | (1)规格、线制:广播选层控制盘 | 台 | 1
2789 | 030904014002 | 消防广播及对讲电话主机(柜) | (1)规格、线制:火警电话总机 | 台 | 1
2790 | 030904015001 | 火灾报警控制微机(CRT) | (1)规格:消防图形显示装置 TX6800 CRT （含软件） | 台 | 1
2791 | 030904016001 | 备用电源及电池主机(柜) | (1)名称:开关电源 | 台 | 1
2792 | 030904016002 | 备用电源及电池主机(柜) | (1)名称:备用电源(24AH) | 台 | 1
2793 | 030904011004 | 远程控制箱(柜) | (1)控制回路:消防设备电源监控器 TP3000B | 台 | 1
2794 | 030904011005 | 远程控制箱(柜) | (1)控制回路:应急照明控制器 TS-C-6001G | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第301页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2795 | 030904011006 | 远程控制箱(柜) | (1)控制回路:防火门监控主机 | 台 | 1
2796 | 030904011007 | 远程控制箱(柜) | (1)控制回路:电气火灾监控器 TE1004 | 台 | 1
2797 | 030904011008 | 远程控制箱(柜) | (1)控制回路:消防水箱和水池水位显示装置 | 台 | 1
2798 | 030904011009 | 远程控制箱(柜) | (1)控制回路:电梯监控监控器 | 台 | 1
2799 | 030905001005 | 自动报警系统调试 | (1)点数:自动报警系统调试(5100点以内) | 系统 | 1
2800 | 030414006001 | 事故照明切换装置 | (1)事故照明系统调试(单机容量≤35MW) | 系统 | 1
防火门监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2801 | 030411001044 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:SC25 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)配管刨沟 砖结构 | m | 344
2802 | 030411001045 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:SC15 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)配管刨沟 砖结构 | m | 85
2803 | 030411004068 | 配线 | (1)名称:穿多芯软导线 (2)型号:WDZB1N-RYS (3)规格:2x1.5mm2 | m | 501
2804 | 030411004069 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-RYS (3)规格:2X1.5(CT)mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:桥架 | m | 414
2805 | 030411004070 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)配线形式: (3)型号:WDZB1N-BYJ (4)规格:2.5mm2 (5)材质:铜芯 (6)配线部位:管内 (7)配线线制: (8)钢索材质、规格: | m | 999.56
2806 | 030411004071 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-BYJ (3)规格:2.5(CT)mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:桥架 | m | 879.1
2807 | 030904008016 | 模块(模块箱） | (1)名称:常闭防火门监视分机 (2)规格: (3)类型: | 个 | 40
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第302页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)输出形式:
2808 | 030904008017 | 模块(模块箱） | (1)名称:常开防火门监视分机 (2)规格: (3)类型: (4)输出形式: | 个 | 25
2809 | 030904011010 | 远程控制箱(柜) | (1)控制回路:防火门监控分机 TM3501 | 台 | 1
2810 | 031101001003 | 开关电源设备 | (1)规格:防火门联动电源 TD0804B | 台 | 1
2811 | 030411006020 | 接线盒 | (1)材质:接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 65
漏电及测温式火灾报警监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2812 | 030411001046 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:SC15 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)配管刨沟 砖结构 | m | 223.5
2813 | 030411004072 | 配线 | (1)名称:穿多芯软导线 (2)型号:WDZB1N-RYS (3)规格:2x1.5mm2 | m | 239.5
2814 | 030411004073 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-RYS (3)规格:2X1.5(CT)mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:桥架 | m | 195.5
2815 | 030411004074 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-RYS (3)规格:2*2.5(CT)mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:桥架 | m | 107.2
2816 | 030904008018 | 模块(模块箱) | (1)电气火灾监控探测器 | 台 | 42
设备电源状态监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2817 | 030411001047 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:SC25 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)配管刨沟 砖结构 | m | 119.7
2818 | 030411004075 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)配线形式: (3)型号:WDZB1N-BYJ (4)规格:2.5mm2 (5)材质:铜芯 (6)配线部位:管内 (7)配线线制: (8)钢索材质、规格: | m | 280
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第303页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2819 | 030411004076 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-BYJ (3)规格:2.5(CT)mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:桥架 | m | 582
2820 | 030411004077 | 配线 | (1)名称:穿多芯软导线 (2)型号:WDZB1N-RYS (3)规格:2x1.5mm2 | m | 140
2821 | 030411004078 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-RYS (3)规格:2X1.5(CT)mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:桥架 | m | 291
2822 | 030411004079 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-RYS (3)规格:2X4(CT)mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:桥架 | m | 107.2
2823 | 030408002012 | 控制电缆 | (1)型号:WDZB1N-KYJY (2)规格:2*4mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 | m | 107.2
2824 | 030904008019 | 模块(模块箱) | (1)名称:电压信号传感器 | 台 | 17
给水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
冷水给水系统
2825 | 031001003024 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:316薄壁不锈钢管 DN100 (2)连接形式:沟槽连接 (3)安装部位:室内冷水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径100mm以内) | m | 12.466
2826 | 031001003025 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:316薄壁不锈钢管 DN80 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内冷水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径80mm以内) | m | 12.233
2827 | 031001003026 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:316薄壁不锈钢管 DN65 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内冷水给水系统 (4)压力试验及吹、洗 | m | 1647.097
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第304页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径65mm以内)
2828 | 031001003027 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:316薄壁不锈钢管 DN50 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内冷水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径50mm以内) | m | 122.078
2829 | 031001003028 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:316薄壁不锈钢管 DN40 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内冷水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径40mm以内) | m | 186.725
2830 | 031001003029 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:316薄壁不锈钢管 DN32 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内冷水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径32mm以内) | m | 622.189
2831 | 031001003030 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:316薄壁不锈钢管 DN25 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内 (4)介质:薄壁不锈钢管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径25mm以内) | m | 203.793
2832 | 031001003031 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:316薄壁不锈钢管 DN20 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内冷水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内) | m | 422.596
2833 | 031001003032 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:316薄壁不锈钢管 DN15 (2)连接形式:卡压连接 | m | 1796.052
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第305页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)安装部位:室内冷水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径15mm以内)
2834 | 031002001011 | 管道支架 | (1)管道支架制作(单件重量100kg以内) (2)管道支架安装(单件重量100kg以内) | kg | 1736.935
2835 | 031201003016 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:动力工具除锈(一般钢结构 轻锈) (2)油漆品种:红丹防锈漆二道，再刷调和漆二道 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | kg | 1736.935
2836 | 031003001027 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:自动排气阀 DN20 | 个 | 3
2837 | 031003001028 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:截止阀 DN15 | 个 | 86
2838 | 031003001029 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:截止阀 DN20 | 个 | 59
2839 | 031003001030 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:截止阀 DN25 | 个 | 22
2840 | 031003001031 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:截止阀 DN32 | 个 | 62
2841 | 031003001032 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:截止阀 DN40 | 个 | 24
2842 | 031003001033 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:闸阀 DN50 | 个 | 8
2843 | 031003001034 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:闸阀 DN65 | 个 | 26
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第306页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2844 | 031003013010 | 水表 | (1)连接形式:法兰连接 (2)安装部位(室内外):室内 (3)型号、规格:远传水表 LXS-65E | 组/个 | 8
2845 | 031003013011 | 水表 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位(室内外):室内 (3)型号、规格:远传水表 LXS-32E | 组/个 | 2
2846 | 031003012005 | 倒流防止器 | (1)材质:316不锈钢 (2)型号、规格:倒流防止器 DN15 (3)连接形式:螺纹连接 | 套 | 5
2847 | 031003012006 | 倒流防止器 | (1)材质:316不锈钢 (2)型号、规格:倒流防止器 DN20 (3)连接形式:螺纹连接 | 套 | 16
2848 | 031003012007 | 倒流防止器 | (1)材质:316不锈钢 (2)型号、规格:倒流防止器 DN25 (3)连接形式:螺纹连接 | 套 | 14
2849 | 031003012008 | 倒流防止器 | (1)材质:316不锈钢 (2)型号、规格:倒流防止器 DN32 (3)连接形式:螺纹连接 | 套 | 1
2850 | 031003012009 | 倒流防止器 | (1)材质:316不锈钢 (2)型号、规格:倒流防止器 DN65 (3)连接形式:法兰连接 | 套 | 2
2851 | 031003001035 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:闸阀 DN65 | 个 | 22
2852 | 031003001036 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:减压阀组 DN15 | 个 | 62
2853 | 031003001037 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:减压阀组 DN20 | 个 | 19
2854 | 031003001038 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:减压阀组 DN25 | 个 | 8
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第307页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2855 | 031003001039 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:减压阀组 DN32 | 个 | 44
2856 | 031003001040 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:减压阀组 DN40 | 个 | 13
2857 | 031002003035 | 套管 | (1)材质:刚性防水套管制作(介质管道公称直径65mm) (2)规格:刚性防水套管安装(介质管道公称直径65mm) | 个 | 1
2858 | 031002003036 | 套管 | (1)材质:刚性防水套管制作(介质管道公称直径32mm) (2)规格:刚性防水套管安装(介质管道公称直径32mm) | 个 | 1
2859 | 031002003037 | 套管 | (1)材质:刚性防水套管制作(介质管道公称直径25mm) (2)规格:刚性防水套管安装(介质管道公称直径25mm) | 个 | 1
2860 | 031002003038 | 套管 | (1)规格:一般钢套管制作安装(介质管道公称直径65mm以内) | 个 | 6
2861 | 031002003039 | 套管 | (1)规格:一般钢套管制作安装(介质管道公称直径80mm以内) | 个 | 2
2862 | 031002003040 | 套管 | (1)规格:一般钢套管制作安装(介质管道公称直径100mm以内) | 个 | 4
2863 | 030413003005 | 打洞(孔) | (1)名称:预留孔洞(混凝土楼板 公称直径65mm以内) | 个 | 6
2864 | 030413003006 | 打洞(孔) | (1)名称:预留孔洞(混凝土楼板 公称直径80mm以内) | 个 | 2
2865 | 030413003007 | 打洞(孔) | (1)名称:预留孔洞(混凝土楼板 公称直径100mm以内) | 个 | 4
热水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2866 | 031001003033 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:316薄壁不锈钢管 DN100 (2)连接形式:沟槽连接 (3)安装部位:室内热水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、 | m | 41.9
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第308页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
冲洗(公称直径100mm以内)
2867 | 031001003034 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:316薄壁不锈钢管 DN80 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内热水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径80mm以内) | m | 8.4
2868 | 031001003035 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:316薄壁不锈钢管 DN65 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内热水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径65mm以内) | m | 816.254
2869 | 031001003036 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:316薄壁不锈钢管 DN50 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内热水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径50mm以内) | m | 644.891
2870 | 031001003037 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:316薄壁不锈钢管 DN40 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内热水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径40mm以内) | m | 136.04
2871 | 031001003038 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:316薄壁不锈钢管DN32 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内热水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径32mm以内) | m | 650.967
2872 | 031001003039 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:316薄壁不锈钢管DN25 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内热水给水系统 | m | 42.286
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第309页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)介质: (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径25mm以内)
2873 | 031001003040 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:316薄壁不锈钢管 DN20 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内热水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内) | m | 270.488
2874 | 031001003041 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:316薄壁不锈钢管DN15 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内热水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径15mm以内) | m | 1495.345
2875 | 031002001012 | 管道支架 | (1)管道支架制作(单件重量100kg以内) (2)管道支架安装(单件重量100kg以内) | kg | 2329.681
2876 | 031201003017 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:动力工具除锈(一般钢结构 轻锈) (2)油漆品种:红丹防锈漆二道，再刷调和漆二道 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | kg | 2329.681
2877 | 031003009001 | 补偿器 | (1)规格、压力等级:热水管专用伸缩器 DN65 | 个 | 41
2878 | 031003009002 | 补偿器 | (1)规格、压力等级:热水管专用伸缩器 DN50 | 个 | 29
2879 | 031003009003 | 补偿器 | (1)规格、压力等级:热水管专用伸缩器 DN40 | 个 | 7
2880 | 031003009004 | 补偿器 | (1)规格、压力等级:热水管专用伸缩器 DN32 | 个 | 6
2881 | 031003013012 | 水表 | (1)连接形式:法兰连接 (2)安装部位(室内外):室内 (3)型号、规格:远传水表 LXS-65F | 组/个 | 6
2882 | 031003013013 | 水表 | (1)连接形式:法兰连接 | 组/个 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第310页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)安装部位(室内外):室内 (3)型号、规格:远传水表 LXS-50E
2883 | 031003013014 | 水表 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位(室内外):室内 (3)型号、规格:远传水表 LXS-32F | 组/个 | 7
2884 | 031003001041 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:自动排气阀 DN20 | 个 | 4
2885 | 031003001042 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:闸阀 DN65 | 个 | 12
2886 | 031003001043 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:闸阀 DN50 | 个 | 2
2887 | 031003001044 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:不锈钢 (3)规格、压力等级:截止阀 DN32 | 个 | 53
2888 | 031003001045 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:不锈钢 (3)规格、压力等级:截止阀 DN25 | 个 | 7
2889 | 031003001046 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:不锈钢 (3)规格、压力等级:截止阀 DN20 | 个 | 49
2890 | 031003001047 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:不锈钢 (3)规格、压力等级:截止阀 DN15 | 个 | 127
2891 | 031003012010 | 倒流防止器 | (1)型号、规格:倒流防止器 DN32 (2)连接形式:螺纹连接 | 套 | 2
2892 | 031003012011 | 倒流防止器 | (1)型号、规格:倒流防止器 DN50 (2)连接形式:螺纹连接 | 套 | 2
2893 | 031003001048 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级: | 个 | 85
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第311页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
减压阀组 DN15
2894 | 031003001049 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:减压阀组 DN20 | 个 | 19
2895 | 031003001050 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:减压阀组 DN25 | 个 | 3
2896 | 031003001051 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:减压阀组 DN32 | 个 | 31
2897 | 031002003041 | 套管 | (1)规格:刚性防水套管制作(介质管道公称直径100mm以内) (2)填料材质:刚性防水套管安装(介质管道公称直径100mm以内) | 个 | 1
2898 | 031002003042 | 套管 | (1)规格:刚性防水套管制作(介质管道公称直径32mm) (2)填料材质:刚性防水套管安装(介质管道公称直径32mm以内) | 个 | 1
2899 | 031002003043 | 套管 | (1)规格:一般钢套管制作安装(介质管道公称直径100mm以内) | 个 | 11
2900 | 031002003044 | 套管 | (1)规格:一般钢套管制作安装(介质管道公称直径80mm以内) | 个 | 2
2901 | 031002003045 | 套管 | (1)规格:一般钢套管制作安装(介质管道公称直径65mm以内) | 个 | 2
2902 | 031002003046 | 套管 | (1)规格:一般钢套管制作安装(介质管道公称直径50mm以内) | 个 | 3
2903 | 030413003008 | 打洞(孔) | (1)名称:预留孔洞(混凝土楼板 公称直径100mm以内) | 个 | 11
2904 | 030413003009 | 打洞(孔) | (1)名称:预留孔洞(混凝土楼板 公称直径80mm以内) | 个 | 2
2905 | 030413003010 | 打洞(孔) | (1)名称:预留孔洞(混凝土楼板 公称直径65mm以内) | 个 | 2
2906 | 030413003011 | 打洞(孔) | (1)名称:预留孔洞(混凝土楼板 公称直径50mm以内) | 个 | 3
2907 | 031208002011 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:带铝箔离心玻璃棉安装 (2)绝热厚度:厚度60m | m3 | 18.427
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第312页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
m (3)管道外径:(管道DN125mm以下 )
2908 | 031208002012 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:带铝箔离心玻璃棉安装 (2)绝热厚度:厚度40mm (3)管道外径:(管道DN50mm以下 ) | m3 | 3.627
2909 | 031208004002 | 阀门绝热 | (1)阀门规格:(阀门 DN125mm以下) (2)绝热厚度:60mm (3)绝热材料:带铝箔离心玻璃棉安装 | 个 | 16
2910 | 031208004003 | 阀门绝热 | (1)阀门规格:(阀门 DN50mm以下) (2)绝热厚度:40mm (3)绝热材料:带铝箔离心玻璃棉安装 | 个 | 394
喷淋系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2911 | 030901001012 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内喷淋 (3)材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 | m | 988.413
2912 | 030901001013 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内喷淋 (3)材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 | m | 375.626
2913 | 030901001014 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内喷淋 (3)材质、规格:热浸镀锌钢管DN80 | m | 471.263
2914 | 030901001015 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内喷淋 (3)材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 | m | 288.326
2915 | 030901001016 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内喷淋 (3)材质、规格:热浸镀锌钢管DN50 | m | 923.093
2916 | 030901001017 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内喷淋 (3)材质、规格:热浸镀锌钢管DN40 | m | 550.704
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第313页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2917 | 030901001018 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内喷淋 (3)材质、规格:热浸镀锌钢管DN32 | m | 1421.341
2918 | 030901001019 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内喷淋 (3)材质、规格:热浸镀锌钢管DN25 | m | 4366.85
2919 | 031201001006 | 管道刷油 | (1)除锈级别:管道刷油(红丹防锈漆 第二遍) (2)油漆品种:管道刷油(调和漆 第二遍) | m2 | 1751.803
2920 | 031002001013 | 管道支架 | (1)管道支架制作(单件重量100kg以内) (2)管道支架安装(单件重量100kg以内) | kg | 3188.382
2921 | 031201003018 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:动力工具除锈(一般钢结构 轻锈) (2)油漆品种:红丹防锈漆二道，再刷调和漆二道 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | kg | 3188.382
2922 | 030901003004 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)安装部位:室内 (2)材质、型号、规格:水喷淋喷头DN25 | 个 | 2961
2923 | 030901003005 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)安装部位:室内 (2)材质、型号、规格:水喷雾喷头 | 个 | 17
2924 | 030901004002 | 报警装置 | (1)名称:水力警铃 | 组 | 1
2925 | 031002003047 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN150 (3)名称、类型:一般钢套管制作安装 | 个 | 24
2926 | 030413003012 | 打洞(孔) | (1)名称:预留孔洞(混凝土楼板 公称直径150mm以内) | 个 | 24
2927 | 031003018017 | 沟槽阀门 | (1)类型:信号闸阀 DN150 (2)连接形式:沟槽连接 | 个 | 8
2928 | 031003018018 | 沟槽阀门 | (1)规格、压力等级:雨淋阀组 ZSFY150 (2)连接形式:沟槽连接 | 个 | 1
2929 | 031003001052 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:自动排气阀 DN20 | 个 | 4
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第314页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2930 | 031003001053 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:闸阀 DN50 | 个 | 8
2931 | 030901007002 | 减压孔板 | (1)连接形式:减压孔板(公称直径50mm以内) | 个 | 7
2932 | 030901006002 | 水流指示器 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)规格、型号:水流指示器 DN150 | 个 | 8
2933 | 030901008002 | 末端试水装置 | (1)规格:末端试水装置(公称直径25mm以内) | 组 | 4
2934 | 031003001054 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:试水阀 DN25 | 个 | 4
2935 | 031003010012 | 软接头(软管) | (1)材质:试水接头 | 个/组 | 4
2936 | 031003020001 | 成品水表箱 | (1)材质:带锁阀门箱 | 个 | 4
2937 | 030601002008 | 压力仪表 | (1)压力仪表(压力表 盘装)（含截止阀） (2)取源部件制作安装(压力表弯制作碳钢) (3)取源部件制作安装(压力表弯安装) (4)J11W-16T DN25 | 台 | 8
2938 | 030817005001 | 钢制排水漏斗制作安装 | (1)形式、材质:钢制 (2)口径规格:DN/DN1=80/200 | 个 | 4
2939 | 030905002003 | 水灭火控制装置调试 | (1)水灭火控制装置调试(自动喷水灭火系统) (2)消防工程超高增加费 建筑层数≦12层 檐高≦40m | 点 | 8
2940 | 031004014018 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:通气帽 De110 | 个/组 | 2
2941 | 031001006019 | 塑料管 | (1)材质、规格:塑料通气管Φ110 | m | 71.26
2942 | 031001006020 | 塑料管 | (1)材质、规格:塑料通气管Φ50 | m | 7.8
2943 | 031002003048 | 套管 | (1)规格:刚性防水套管制作(介质管道公称直径100mm以内) (2)填料材质:刚性防水套管安装(介质管道公称直径100mm以内) | 个 | 4
2944 | 031002003049 | 套管 | (1)规格:一般钢套管制作安装(介质管道公称直径100mm以内) (2)填料材质:阻火圈安装(公称直径100mm以内) | 个 | 16
2945 | 030413003013 | 打洞(孔) | (1)名称:预留孔洞(混凝土楼板 公称直径10 | 个 | 16
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第315页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
0mm以内)
2946 | 031004014019 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏安装(公称直径50mm 带存水弯) | 个/组 | 13
消火栓系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2947 | 030901002005 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内消火栓 (3)材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 | m | 418.53
2948 | 030901002006 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内消火栓 (3)材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 | m | 594.551
2949 | 030901002007 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内消火栓 (3)材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 | m | 159.312
2950 | 030901002008 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内消火栓 (3)材质、规格:热浸镀锌钢管 DN50 | m | 45.251
2951 | 030901002009 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内消火栓 (3)材质、规格:热浸镀锌钢管 DN25 | m | 12.559
2952 | 031201001007 | 管道刷油 | (1)除锈级别:管道刷油(红丹防锈漆 第二遍) (2)油漆品种:管道刷油(红色调和漆 第二遍) | m2 | 477.522
2953 | 031002001014 | 管道支架 | (1)管道支架制作(单件重量100kg以内) (2)管道支架安装(单件重量100kg以内) | kg | 677.772
2954 | 031201003019 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:动力工具除锈(一般钢结构 轻锈) (2)油漆品种:红丹防锈漆二道，再刷调和漆二道 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | kg | 677.772
2955 | 030901010002 | 室内消火栓 | (1)型号、规格:SG16E65Z-J（带消防软管卷盘）详15S202-21 | 套 | 102
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第316页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)安装方式:暗装 (3)附件材质、规格:室内消火栓(暗装)自救卷盘(公称直径单栓65mm以内) 箱内配有: DN65消火栓一只(其中减压稳压消火栓配SNW65-Ⅲ消火栓一个,详 15S202-62)、DN65x25M衬胶龙带一根、DN65xDN19水枪一支、DN25消防软管卷盘一只、DN25x30M胶管一根,当量喷嘴直径φ6水枪一支
2956 | 030901010003 | 室内消火栓 | (1)型号、规格:SG24AZ，详15S202-49 (2)安装方式:暗装 (3)附件材质、规格:箱内设有：DN25消防软管卷盘一只、DN25*30M胶管一根，当量喷嘴直径φ6水枪一只。 | 套 | 5
2957 | 030901010004 | 室内消火栓 | (1)型号、规格:试验消火栓 DN65 | 套 | 1
2958 | 030901013003 | 灭火器 | (1)形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 具/组 | 214
2959 | 031003001055 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:自动排气阀 DN20 | 个 | 1
2960 | 031003001056 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:截止阀 DDN20 | 个 | 1
2961 | 030601002009 | 压力仪表 | (1)压力仪表(压力表 盘装)（含截止阀） (2)取源部件制作安装(压力表弯制作碳钢) (3)取源部件制作安装(压力表弯安装) (4)J11W-16T DN25 | 台 | 1
2962 | 031003018019 | 沟槽阀门 | (1)规格、压力等级:闸阀 DN150 (2)连接形式:沟槽连接 | 个 | 18
2963 | 031003018020 | 沟槽阀门 | (1)规格、压力等级:闸阀 DN00 (2)连接形式:沟槽连接 | 个 | 30
2964 | 031003001057 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:闸阀 DN50 | 个 | 1
2965 | 030901007003 | 减压孔板 | (1)连接形式:减压孔板(公称直径50mm以内) | 个 | 90
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第317页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2966 | 031002003050 | 套管 | (1)材质:刚性防水套管安装(介质管道公称直径100mm以内) (2)规格:刚性防水套管制作(介质管道公称直径100mm以内) | 个 | 13
2967 | 031002003051 | 套管 | (1)材质:刚性防水套管安装(介质管道公称直径65mm) (2)规格:刚性防水套管制作(介质管道公称直径65mm) | 个 | 1
2968 | 031002003052 | 套管 | (1)材质:刚性防水套管安装(介质管道公称直径50mm) (2)规格:刚性防水套管制作(介质管道公称直径50mm) | 个 | 1
2969 | 031002003053 | 套管 | (1)规格:一般钢套管制作安装(介质管道公称直径100mm以内) | 个 | 102
2970 | 031002003054 | 套管 | (1)规格:一般钢套管制作安装(介质管道公称直径65mm以内) | 个 | 5
2971 | 031002003055 | 套管 | (1)规格:一般钢套管制作安装(介质管道公称直径50mm以内) | 个 | 5
2972 | 031002003056 | 套管 | (1)规格:一般钢套管制作安装(介质管道公称直径25mm) | 个 | 1
2973 | 030413003014 | 打洞(孔) | (1)名称:预留孔洞(混凝土楼板 公称直径100mm以内) | 个 | 102
2974 | 030413003015 | 打洞(孔) | (1)名称:预留孔洞(混凝土楼板 公称直径65mm以内) | 个 | 5
2975 | 030413003016 | 打洞(孔) | (1)名称:预留孔洞(混凝土楼板 公称直径50mm以内) | 个 | 5
2976 | 030413003017 | 打洞(孔) | (1)名称:预留孔洞(混凝土楼板 公称直径25mm) | 个 | 1
2977 | 030905002004 | 水灭火控制装置调试 | (1)系统形式:水灭火控制装置调试(消火栓灭火系统) | 点 | 107
雨水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2978 | 031001006021 | 塑料管 | (1)连接形式:承插胶接 (2)安装部位:室内 (3)介质:雨水管 (4)材质、规格:承压防紫外线U-PVC雨水塑料管 De110 | m | 369.454
2979 | 031001006022 | 塑料管 | (1)连接形式:承插胶接 | m | 1253.411
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第318页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)安装部位:室内 (3)介质:雨水管 (4)材质、规格:承压防紫外线U-PVC雨水塑料管 De160
2980 | 031002003057 | 套管 | (1)规格:刚性防水套管制作(介质管道公称直径100mm以内) (2)填料材质:刚性防水套管安装(介质管道公称直径100mm以内) | 个 | 86
2981 | 031002003058 | 套管 | (1)规格:刚性防水套管制作(介质管道公称直径150mm以内) (2)填料材质:刚性防水套管安装(介质管道公称直径150mm以内) | 个 | 12
2982 | 031002003059 | 套管 | (1)规格:一般钢套管制作安装(介质管道公称直径100mm以内) (2)填料材质:阻火圈安装(公称直径100mm以内) | 个 | 137
2983 | 031002003060 | 套管 | (1)规格:一般钢套管制作安装(介质管道公称直径150mm以内) (2)填料材质:阻火圈安装(公称直径150mm以内) | 个 | 28
2984 | 030413003018 | 打洞(孔) | (1)名称:预留孔洞(混凝土楼板 公称直径100mm以内) | 个 | 137
2985 | 030413003019 | 打洞(孔) | (1)名称:预留孔洞(混凝土楼板 公称直径150mm以内) | 个 | 28
2986 | 031004014020 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:87型雨水斗 (2)型号、规格:DN100 | 个/组 | 51
2987 | 031004014021 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:侧排87型雨水斗 (2)型号、规格:DN100 | 个/组 | 13
2988 | 031004014022 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏安装(公称直径50mm 带存水弯) | 个/组 | 2
2989 | 031004014023 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:水簸箕 DN100 | 个/组 | 11
2990 | 031004014024 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:溢流口200（L）*150（H） | 个/组 | 35
排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
废水系统
2991 | 031001006023 | 塑料管 | (1)材质、规格:聚丙烯超静音排水管 De110 | m | 72.925
2992 | 031001006024 | 塑料管 | (1)材质、规格:聚丙烯超静音排水管 De50 | m | 7.8
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第319页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2993 | 031002003061 | 套管 | (1)规格:刚性防水套管制作(介质管道公称直径100mm以内) (2)填料材质:刚性防水套管安装(介质管道公称直径100mm以内) | 个 | 2
2994 | 031002003062 | 套管 | (1)规格:一般钢套管制作安装(介质管道公称直径100mm以内) (2)填料材质:阻火圈安装(公称直径100mm以内) | 个 | 8
2995 | 030413003020 | 打洞(孔) | (1)名称:预留孔洞(混凝土楼板 公称直径100mm以内) | 个 | 8
2996 | 031004014025 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏安装(公称直径50mm 带存水弯) | 个/组 | 5
通气系统
2997 | 031001006025 | 塑料管 | (1)材质、规格:聚丙烯超静音排水管 De160 | m | 19.92
2998 | 031001006026 | 塑料管 | (1)材质、规格:聚丙烯超静音排水管 De110 | m | 571.659
2999 | 031001006027 | 塑料管 | (1)材质、规格:聚丙烯超静音排水管 De75 | m | 89.404
3000 | 031001006028 | 塑料管 | (1)材质、规格:聚丙烯超静音排水管 De50 | m | 189.951
3001 | 031004014026 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:通气帽 De160 | 个/组 | 6
3002 | 031002003063 | 套管 | (1)规格:刚性防水套管制作(介质管道公称直径100mm以内) (2)填料材质:刚性防水套管安装(介质管道公称直径100mm以内) | 个 | 4
3003 | 031002003064 | 套管 | (1)规格:一般钢套管制作安装(介质管道公称直径100mm以内) (2)填料材质:阻火圈安装(公称直径100mm以内) | 个 | 114
3004 | 031002003065 | 套管 | (1)规格:一般钢套管制作安装(介质管道公称直径80mm以内) (2)填料材质:阻火圈安装(公称直径75mm以内) | 个 | 5
3005 | 031002003066 | 套管 | (1)规格:一般钢套管制作安装(介质管道公称直径50mm以内) (2)填料材质:阻火圈安装 (公称直径50mm) | 个 | 9
3006 | 030413003021 | 打洞(孔) | (1)名称:预留孔洞(混 | 个 | 114
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第320页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
凝土楼板 公称直径100mm以内)
3007 | 030413003022 | 打洞(孔) | (1)名称:预留孔洞(混凝土楼板 公称直径80mm以内) | 个 | 5
3008 | 030413003023 | 打洞(孔) | (1)名称:预留孔洞(混凝土楼板 公称直径50mm以内) | 个 | 9
污水系统
3009 | 031001006029 | 塑料管 | (1)材质、规格:聚丙烯超静音排水管 De225 | m | 7.09
3010 | 031001006030 | 塑料管 | (1)材质、规格:聚丙烯超静音排水管 De160 | m | 584.009
3011 | 031001006031 | 塑料管 | (1)材质、规格:聚丙烯超静音排水管 De110 | m | 2255.772
3012 | 031001006032 | 塑料管 | (1)材质、规格:聚丙烯超静音排水管 De75 | m | 570.968
3013 | 031001006033 | 塑料管 | (1)材质、规格:聚丙烯超静音排水管 De50 | m | 1052.317
3014 | 031004014027 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏安装(公称直径50mm 带存水弯) | 个/组 | 467
3015 | 031004014028 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏安装(公称直径100mm以内 带存水弯) | 个/组 | 1
3016 | 031004014029 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地面扫除口安装(公称直径100mm以内) | 个/组 | 67
3017 | 031004014030 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地面扫除口安装(公称直径75mm) | 个/组 | 17
3018 | 031004014031 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地面扫除口安装(公称直径50mm以内) | 个/组 | 5
3019 | 031002003067 | 套管 | (1)规格:刚性防水套管制作(介质管道公称直径150mm以内) (2)填料材质:刚性防水套管安装(介质管道公称直径150mm以内) | 个 | 8
3020 | 031002003068 | 套管 | (1)规格:刚性防水套管制作(介质管道公称直径100mm以内) (2)填料材质:刚性防水套管安装(介质管道公称直径100mm以内) | 个 | 56
3021 | 031002003069 | 套管 | (1)规格:刚性防水套管制作(介质管道公称直径80mm以内) (2)填料材质:刚性防水套管安装(介质管道 | 个 | 4
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第321页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
公称直径80mm以内)
3022 | 031002003070 | 套管 | (1)规格:一般钢套管制作安装(介质管道公称直径150mm以内) (2)填料材质:阻火圈安装(公称直径150mm以内) | 个 | 24
3023 | 031002003071 | 套管 | (1)规格:一般钢套管制作安装(介质管道公称直径100mm以内) (2)填料材质:阻火圈安装(公称直径100mm以内) | 个 | 198
3024 | 030413003024 | 打洞(孔) | (1)名称:预留孔洞(混凝土楼板 公称直径150mm以内) | 个 | 24
3025 | 030413003025 | 打洞(孔) | (1)名称:预留孔洞(混凝土楼板 公称直径100mm以内) | 个 | 198
3026 | 031006008001 | 水处理器 | (1)型号、规格:空气紫外线消毒器 N=400W | 台 | 12
3027 | 031003018021 | 沟槽阀门 | (1)规格、压力等级:闸阀 De160 (2)连接形式:沟槽连接 | 个 | 72
卫生洁具 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3028 | 031004006001 | 大便器 | (1)规格、类型:坐式大便器安装(连体水箱) | 组 | 162
3029 | 031004006002 | 大便器 | (1)规格、类型:蹲式大便器安装(脚踏开关) | 组 | 73
3030 | 031004007001 | 小便器 | (1)规格、类型:壁挂式小便器安装(感应开关 埋入式) | 组 | 28
3031 | 031004003002 | 洗脸盆 | (1)规格、类型:液压脚踏调温洗脸盆 | 组 | 411
3032 | 031004003003 | 洗脸盆 | (1)规格、类型:洗脸盆(台下式 冷水) | 组 | 22
3033 | 031004004002 | 洗涤盆 | (1)规格、类型:洗涤盆(单嘴) | 组 | 43
3034 | 031004010002 | 淋浴器 | (1)材质、规格:成套淋浴器(手动开关 冷热水) | 套 | 145
3035 | 030413003026 | 打洞(孔) | (1)名称:混凝土楼板钻孔(钻孔直径108mm以内) (2)填充(恢复)方式:堵洞(公称直径100mm以内) | 个 | 235
3036 | 030413003027 | 打洞(孔) | (1)名称:混凝土楼板钻孔(钻孔直径63mm以内) (2)填充(恢复)方式: | 个 | 504
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第322页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
堵洞(公称直径50mm以内)
气体灭火系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3037 | 030902009001 | 无管网气体灭火装置 | (1)型号、规格:七氟丙烷灭火装置 NXWF-150 | 套 | 5
3038 | 030902009002 | 无管网气体灭火装置 | (1)七氟丙烷灭火装置 NXWF-120 | 套 | 4
3039 | 030902009003 | 无管网气体灭火装置 | (1)型号、规格:七氟丙烷灭火装置 NXWF-70 | 套 | 3
3040 | 030902009004 | 无管网气体灭火装置 | (1)型号、规格:七氟丙烷灭火装置 NXWF-40 | 套 | 3
3041 | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 | (1)气体灭火系统装置调试(储存容器规格(155L)) | 点 | 5
3042 | 030905004002 | 气体灭火系统装置调试 | (1)气体灭火系统装置调试(储存容器规格(120L)) | 点 | 4
3043 | 030905004003 | 气体灭火系统装置调试 | (1)气体灭火系统装置调试(储存容器规格(70L)) | 点 | 3
3044 | 030905004004 | 气体灭火系统装置调试 | (1)气体灭火系统装置调试(储存容器规格(40L)) | 点 | 3
3045 | 031003001058 | 螺纹阀门 | (1)机械泄压阀 XYK（A）泄压面积0-0.098㎡ | 个 | 11
3046 | 031003001059 | 螺纹阀门 | (1)机械泄压阀 XYK（B）泄压面积0-0.212㎡ | 个 | 1
冷凝水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3047 | 031001006034 | 塑料管 | (1)连接形式:承插粘结 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:UPVC管，DN32 (4)压力试验及吹、洗设计要求:注水试验 | m | 2396.62
3048 | 031001006035 | 塑料管 | (1)连接形式:承插粘结 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:UPVC管，DN50 (4)压力试验及吹、洗设计要求:注水试验 | m | 407.22
3049 | 031001006036 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:UPVC管，DN100 (4)压力试验及吹、洗设计要求:注水试验 | m | 21.81
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第323页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
3050 | 031208002013 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:闭孔橡塑隔热材料，难燃B1级 (2)绝热厚度:22mm (3)管道外径:DN50以下 | m3 | 13.5
3051 | 031208002014 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:闭孔橡塑隔热材料，难燃B1级 (2)绝热厚度:22mm (3)管道外径:DN125以下 | m3 | 0.21
3052 | 031002003072 | 套管 | (1)规格:DN32 (2)填料材质:防水油膏、柔性填料 (3)名称、类型:一般钢套管制作安装 | 个 | 10
3053 | 031002003073 | 套管 | (1)规格:DN50 (2)填料材质:防水油膏、柔性填料 (3)名称、类型:一般钢套管制作安装 | 个 | 44
3054 | 031002003074 | 套管 | (1)规格:DN100 (2)填料材质:防水油膏、柔性填料 (3)名称、类型:一般钢套管制作安装 | 个 | 4
3055 | 030413003028 | 打洞(孔) | (1)规格:DN50 (2)类型:混凝土楼板 (3)名称:预留孔洞 | 个 | 54
3056 | 030413003029 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:混凝土楼板 (3)名称:预留孔洞 | 个 | 4
3057 | 031009002003 | 空调水工程系统调试 | (1)系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1
地上送排风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3058 | 030108001014 | 离心式通风机 | (1)名称:低噪声离心风机箱 (2)规格:风量1200m3/h，全压210Pa，电动机功率0.25KW，电力供应380/3/50V，转速900rpm，噪声限值50dB(A) | 台 | 5
3059 | 030108001015 | 离心式通风机 | (1)名称:过滤净化风机箱 (2)规格:风量800m3/h，余压360Pa，电动机功率0.75KW，电力供应380/3/50V，噪声限值50dB(A)，机组自带高效H13过滤器,风机变频 | 台 | 1
3060 | 030108001016 | 离心式通风机 | (1)名称:柜式离心排风机 (2)规格:风量4500m3/ | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第324页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
h，全压320Pa，电动机功率1.5KW，电力供应380/3/50V，转速700rpm，噪声限值55dB(A)
3061 | 030108001017 | 离心式通风机 | (1)名称:柜式离心排风机 (2)规格:风量2400m3/h，全压260Pa，电动机功率0.75KW，电力供应380/3/50V，转速1000rpm，噪声限值50dB(A) | 台 | 1
3062 | 030108001018 | 离心式通风机 | (1)名称:离心式排风机 (2)规格:风量300m3/h，全压120Pa，电动机功率0.12KW，电力供应380/3/50V，转速1220rpm，噪声限值40dB(A) | 台 | 4
3063 | 030108001019 | 离心式通风机 | (1)名称:柜式离心排风机 (2)规格:风量5000m3/h，全压290Pa，电动机功率1.1KW，电力供应380/3/50V，转速800rpm，噪声限值55dB(A) | 台 | 1
3064 | 030108001020 | 离心式通风机 | (1)名称:柜式离心排风机 (2)规格:风量3300m3/h，全压250Pa，电动机功率0.75KW，电力供应380/3/50V，转速1000rpm，噪声限值52dB(A) | 台 | 1
3065 | 030108001021 | 离心式通风机 | (1)名称:柜式离心排风机 (2)规格:风量4000m3/h，全压330Pa，电动机功率1.5KW，电力供应380/3/50V，转速900rpm，噪声限值55dB(A) | 台 | 1
3066 | 030108001022 | 离心式通风机 | (1)名称:柜式离心排风机 (2)规格:风量2000m3/h，全压200Pa，电动机功率0.55KW，电力供应380/3/50V，转速900rpm，噪声限值60dB(A) | 台 | 1
3067 | 030108001023 | 离心式通风机 | (1)名称:柜式离心排风机 (2)规格:风量1800m3/h，全压210Pa，电动机功率0.55KW，电力 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第325页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
供应380/3/50V，转速900rpm，噪声限值45dB(A)
3068 | 030108001024 | 离心式通风机 | (1)名称:柜式离心排风机 (2)规格:风量6600m3/h，全压420Pa，电动机功率2.2KW，电力供应380/3/50V，转速800rpm，噪声限值60dB(A) | 台 | 2
3069 | 030108001025 | 离心式通风机 | (1)名称:过滤净化风机箱 (2)规格:风量3000m3/h，余压600Pa，电动机功率2.2KW，电力供应380/3/50V，噪声限值60dB(A)，机组自带高效H13过滤器,风机变频 | 台 | 1
3070 | 030108001026 | 离心式通风机 | (1)名称:柜式离心排风机 (2)规格:风量1800m3/h，全压280Pa，电动机功率0.55KW，电力供应380/3/50V，转速900rpm，噪声限值45dB(A) | 台 | 2
3071 | 030108001027 | 离心式通风机 | (1)名称:过滤净化风机箱 (2)规格:风量4000m3/h，余压400Pa，电动机功率2.2KW，电力供应380/3/50V，噪声限值55dB(A)，机组自带高效H13过滤器,风机变频 | 台 | 1
3072 | 030108001028 | 离心式通风机 | (1)名称:过滤净化风机箱 (2)规格:风量2000m3/h，余压400Pa，电动机功率1.5KW，电力供应380/3/50V，噪声限值50dB(A)，机组自带高效H13过滤器,风机变频 | 台 | 1
3073 | 030108001029 | 离心式通风机 | (1)名称:过滤净化风机箱 (2)规格:风量5000m3/h，余压600Pa，电动机功率2.2KW，电力供应380/3/50V，噪声限值60dB(A)，机组自带高效H13过滤器,风机变频 | 台 | 1
3074 | 030108001030 | 离心式通风机 | (1)名称:过滤净化风机箱 (2)规格:风量1500m3/ | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第326页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
h，余压400Pa，电动机功率1.1KW，电力供应380/3/50V，噪声限值48dB(A)，机组自带高效H13过滤器,风机变频
3075 | 030108001031 | 离心式通风机 | (1)名称:过滤净化风机箱 (2)规格:风量7000m3/h，余压600Pa，电动机功率3.0KW，电力供应380/3/50V，噪声限值60dB(A)，机组自带高效H13过滤器,风机变频 | 台 | 3
3076 | 030108001032 | 离心式通风机 | (1)名称:过滤净化风机箱 (2)规格:风量6000m3/h，余压600Pa，电动机功率3.0KW，电力供应380/3/50V，噪声限值60dB(A)，机组自带高效H13过滤器,风机变频 | 台 | 3
3077 | 030108001033 | 离心式通风机 | (1)名称:柜式离心排风机 (2)规格:风量4600m3/h，全压350Pa，电动机功率1.5KW，电力供应380/3/50V，转速900rpm，噪声限值53dB(A) | 台 | 2
3078 | 030108001034 | 离心式通风机 | (1)名称:柜式离心排风机 (2)规格:风量6000m3/h，全压420Pa，电动机功率2.2KW，电力供应380/3/50V，转速800rpm，噪声限值55dB(A) | 台 | 2
3079 | 030108001035 | 离心式通风机 | (1)名称:节能排风机 (2)规格:风量1000m3/h，全压300Pa，电动机功率0.214KW，电力供应220/1/50V，噪声限值50dB(A)，风机变频 | 台 | 16
3080 | 030108001036 | 离心式通风机 | (1)名称:节能排风机 (2)规格:风量2500m3/h，全压300Pa，电动机功率0.451KW，电力供应220/1/50V，噪声限值55dB(A)，风机变频 | 台 | 4
3081 | 030108001037 | 离心式通风机 | (1)名称:过滤净化风机箱 (2)规格:风量9000m3/h，余压600Pa，电动 | 台 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第327页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
机功率4.0KW，电力供应380/3/50V，噪声限值70dB(A)，机组自带高效H13过滤器,风机变频
3082 | 030108001038 | 离心式通风机 | (1)名称:过滤净化风机箱 (2)规格:风量2500m3/h，余压600Pa，电动机功率2.2KW，电力供应380/3/50V，噪声限值60dB(A)，机组自带高效H13过滤器,风机变频 | 台 | 4
3083 | 030108001039 | 离心式通风机 | (1)名称:柜式离心排风机 (2)规格:风量11000m3/h，全压380Pa，电动机功率1.5KW，电力供应380/3/50V，转速650rpm，噪声限值65dB(A)，风机效率60%，WS=0.21(W/(m3/h))，风机变频 | 台 | 2
3084 | 030108001040 | 离心式通风机 | (1)名称:柜式离心排风机 (2)规格:风量6600m3/h，全压350Pa，电动机功率1.5KW，电力供应380/3/50V，转速600rpm，噪声限值60dB(A)，风机变频 | 台 | 1
3085 | 030108001041 | 离心式通风机 | (1)名称:过滤净化风机箱 (2)规格:风量3000m3/h，余压600Pa，电动机功率2.2KW，电力供应380/3/50V，噪声限值55dB(A)，机组自带高效H13过滤器,风机变频 | 台 | 1
3086 | 030108001042 | 离心式通风机 | (1)名称:过滤净化风机箱 (2)规格:风量11000m3/h，余压600Pa，电动机功率5.5KW，电力供应380/3/50V，噪声限值70dB(A)，机组自带高效H13过滤器,风机变频 | 台 | 2
3087 | 030108001043 | 离心式通风机 | (1)名称:柜式离心排风机 (2)规格:风量1300m3/h，全压200Pa，电动机功率1.5KW，电力供应380/3/50V，转速900rpm，噪声限值50dB(A),风机变频 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第328页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
3088 | 030108001044 | 离心式通风机 | (1)名称:过滤净化风机箱 (2)规格:风量9000m3/h，余压600Pa，电动机功率4.0KW，电力供应380/3/50V，噪声限值65dB(A)，机组自带高效H13过滤器,风机变频 | 台 | 1
3089 | 030404033006 | 风扇 | (1)规格:风量120m3/h，全压100Pa，电机功率16W，电源220-1-50(V-φ-Hz)，噪音34dB(A)，自带止回阀 (2)名称:全金属吊式排气扇 (3)安装方式:吊装 | 台 | 8
3090 | 030404033007 | 风扇 | (1)规格:(风量1000m3/h，全压50Pa，电机功率50W，电源220-1-50(V-φ-Hz)，噪音45dB(A)，带自垂百叶及防护网 (2)名称:方形壁式排风机 (3)安装方式:壁装 | 台 | 1
3091 | 030404033008 | 风扇 | (1)规格:N=18W/220V，L=150m3/h，Pt=50Pa，噪音21dB(A)，自带止回阀 (2)名称:静音型排风机 (3)安装方式:吊装 | 台 | 1
3092 | 030404033009 | 风扇 | (1)规格:N=36W/220V，L=200m3/h，Pt=80Pa，噪音27dB(A)，自带止回阀 (2)名称:静音型排风机 (3)安装方式:吊装 | 台 | 2
3093 | 030404033010 | 风扇 | (1)规格:N=60W/220V，L=420m3/h，Pt=80Pa，噪音29dB(A)，自带止回阀 (2)名称:静音型排风机 (3)安装方式:吊装 | 台 | 1
3094 | 030404033011 | 风扇 | (1)规格:N=120W/220V，L=600m3/h，Pt=150Pa，噪音32dB(A)，自带止回阀 (2)名称:静音型排风机 (3)安装方式:吊装 | 台 | 1
3095 | 030404033012 | 风扇 | (1)规格:N=230W/220V，L=900m3/h，Pt=160Pa，噪音40dB(A)，自带止回阀 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第329页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:静音型排风机 (3)安装方式:吊装
3096 | 030404033013 | 风扇 | (1)规格:N=230W/220V，L=1200m3/h，Pt=130Pa，噪音40dB(A)，自带止回阀 (2)名称:静音型排风机 (3)安装方式:吊装 | 台 | 1
3097 | 030404033014 | 风扇 | (1)规格:N=345W/220V，L=1200m3/h，Pt=160Pa，噪音41dB(A)，自带止回阀 (2)名称:静音型排风机 (3)安装方式:吊装 | 台 | 6
3098 | 030404033015 | 风扇 | (1)规格:N=345W/220V，L=1400m3/h，Pt=150Pa，噪音41dB(A)，自带止回阀 (2)名称:静音型排风机 (3)安装方式:吊装 | 台 | 1
3099 | 030404033016 | 风扇 | (1)规格:N=25W/220V，L=230m3/h，Pt=180Pa，噪音32dB(A)，自带止回阀 (2)名称:管道风机 (3)安装方式:吊装 | 台 | 2
3100 | 030404033017 | 风扇 | (1)规格:N=25W/220V，L=230m3/h，Pt=180Pa，噪音32dB(A)，自带止回阀，电机防爆 (2)名称:防爆式管道风机 (3)安装方式:吊装 | 台 | 2
3101 | 030404033018 | 风扇 | (1)规格:N=90W/220V，L=800m3/h，Pt=156Pa，噪音38dB(A)，自带止回阀，电机防爆 (2)名称:防爆式管道风机 (3)安装方式:吊装 | 台 | 1
3102 | 030702001009 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤320mm (2)材质:热镀锌钢板 (3)名称:通风管道制作安装 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.5mm以内咬口 | m2 | 1974.5
3103 | 030702001010 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤450mm (2)材质:热镀锌钢板 (3)名称:通风管道制作安装 (4)形状:矩形 | m2 | 1566.11
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第330页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)板材厚度:δ=0.6mm以内咬口
3104 | 030702001011 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:热镀锌钢板 (3)名称:通风管道制作安装 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.75mm以内咬口 | m2 | 2691.97
3105 | 030702001012 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤2000mm (2)材质:热镀锌钢板 (3)名称:通风管道制作安装 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=1.0mm以内咬口 | m2 | 0.78
3106 | 030702001013 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:直径≤320mm (2)材质:热镀锌钢板 (3)名称:通风管道制作安装 (4)形状:圆形 (5)板材厚度:δ=0.5mm以内咬口 | m2 | 8.9
3107 | 030702001014 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:直径≤450mm (2)材质:热镀锌钢板 (3)名称:通风管道制作安装 (4)形状:圆形 (5)板材厚度:δ=0.6mm以内咬口 | m2 | 16.94
3108 | 030702001015 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:直径≤1000mm (2)材质:热镀锌钢板 (3)名称:通风管道制作安装 (4)形状:圆形 (5)板材厚度:δ=0.75mm以内咬口 | m2 | 100.55
3109 | 030702009002 | 弯头导流叶片 | (1)名称:软管接口 | m2 | 34.22
3110 | 030702009003 | 弯头导流叶片 | (1)名称:弯头导流叶片 | m2 | 50.69
3111 | 030406006018 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:交流异步电动机检查接线 (2)容量(kW):功率≤3kw | 台 | 65
3112 | 030406006019 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:交流异步电动机检查接线 (2)容量(kW):功率≤13kw | 台 | 5
3113 | 031002002004 | 设备支架 | (1)形式:设备及部件支架 ≤50kg (2)名称:设备支架制作、安装 | kg | 2825
3114 | 031201003020 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢 | kg | 32982.92
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第331页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍
3115 | 030703001045 | 碳钢阀门 | (1)规格:160*120 (2)名称:70℃电动防火阀 | 个 | 13
3116 | 030703001046 | 碳钢阀门 | (1)规格:160*200 (2)名称:70℃电动防火阀 | 个 | 1
3117 | 030703001047 | 碳钢阀门 | (1)规格:200*100 (2)名称:70℃电动防火阀 | 个 | 3
3118 | 030703001048 | 碳钢阀门 | (1)规格:200*200 (2)名称:70℃电动防火阀 | 个 | 1
3119 | 030703001049 | 碳钢阀门 | (1)规格:250*120 (2)名称:70℃电动防火阀 | 个 | 15
3120 | 030703001050 | 碳钢阀门 | (1)规格:250*200 (2)名称:70℃电动防火阀 | 个 | 4
3121 | 030703001051 | 碳钢阀门 | (1)规格:250*250 (2)名称:70℃电动防火阀 | 个 | 16
3122 | 030703001052 | 碳钢阀门 | (1)规格:300*200 (2)名称:70℃电动防火阀 | 个 | 1
3123 | 030703001053 | 碳钢阀门 | (1)规格:320*320 (2)名称:70℃电动防火阀 | 个 | 1
3124 | 030703001054 | 碳钢阀门 | (1)规格:400*200 (2)名称:70℃电动防火阀 | 个 | 3
3125 | 030703001055 | 碳钢阀门 | (1)规格:500*200 (2)名称:70℃电动防火阀 | 个 | 3
3126 | 030703001056 | 碳钢阀门 | (1)规格:500*250 (2)名称:70℃电动防火阀 | 个 | 1
3127 | 030703001057 | 碳钢阀门 | (1)规格:500*400 (2)名称:70℃电动防火阀 | 个 | 1
3128 | 030703001058 | 碳钢阀门 | (1)规格:120*120 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 10
3129 | 030703001059 | 碳钢阀门 | (1)规格:160*120 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 18
3130 | 030703001060 | 碳钢阀门 | (1)规格:200*100 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 1
3131 | 030703001061 | 碳钢阀门 | (1)规格:200*120 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 1
3132 | 030703001062 | 碳钢阀门 | (1)规格:200*160 | 个 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第332页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:70℃防火阀
3133 | 030703001063 | 碳钢阀门 | (1)规格:200*200 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 1
3134 | 030703001064 | 碳钢阀门 | (1)规格:200*500 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 1
3135 | 030703001065 | 碳钢阀门 | (1)规格:250*120 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 8
3136 | 030703001066 | 碳钢阀门 | (1)规格:250*160 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 3
3137 | 030703001067 | 碳钢阀门 | (1)规格:250*200 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 5
3138 | 030703001068 | 碳钢阀门 | (1)规格:250*250 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 12
3139 | 030703001069 | 碳钢阀门 | (1)规格:250*630 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 2
3140 | 030703001070 | 碳钢阀门 | (1)规格:320*200 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 6
3141 | 030703001071 | 碳钢阀门 | (1)规格:400*200 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 6
3142 | 030703001072 | 碳钢阀门 | (1)规格:400*250 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 6
3143 | 030703001073 | 碳钢阀门 | (1)规格:400*320 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 6
3144 | 030703001074 | 碳钢阀门 | (1)规格:500*200 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 5
3145 | 030703001075 | 碳钢阀门 | (1)规格:500*250 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 6
3146 | 030703001076 | 碳钢阀门 | (1)规格:500*320 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 3
3147 | 030703001077 | 碳钢阀门 | (1)规格:500*400 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 1
3148 | 030703001078 | 碳钢阀门 | (1)规格:500*500 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 3
3149 | 030703001079 | 碳钢阀门 | (1)规格:630*250 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 4
3150 | 030703001080 | 碳钢阀门 | (1)规格:630*320 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 5
3151 | 030703001081 | 碳钢阀门 | (1)规格:630*400 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 10
3152 | 030703001082 | 碳钢阀门 | (1)规格:630*500 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 2
3153 | 030703001083 | 碳钢阀门 | (1)规格:630*630 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 1
3154 | 030703001084 | 碳钢阀门 | (1)规格:800*400 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 16
3155 | 030703001085 | 碳钢阀门 | (1)规格:800*500 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 4
3156 | 030703001086 | 碳钢阀门 | (1)规格:400*200 (2)名称:电动多叶调节风阀 | 个 | 96
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第333页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
3157 | 030703001087 | 碳钢阀门 | (1)规格:400*250 (2)名称:电动多叶调节风阀 | 个 | 1
3158 | 030703001088 | 碳钢阀门 | (1)规格:400*320 (2)名称:电动多叶调节风阀 | 个 | 5
3159 | 030703001089 | 碳钢阀门 | (1)规格:500*200 (2)名称:电动多叶调节风阀 | 个 | 7
3160 | 030703001090 | 碳钢阀门 | (1)规格:500*250 (2)名称:电动多叶调节风阀 | 个 | 1
3161 | 030703001091 | 碳钢阀门 | (1)规格:800*320 (2)名称:电动多叶调节风阀 | 个 | 2
3162 | 030703001092 | 碳钢阀门 | (1)规格:1500*320 (2)名称:电动多叶调节风阀 | 个 | 1
3163 | 030703001093 | 碳钢阀门 | (1)规格:320*160 (2)名称:多叶调节风阀 | 个 | 1
3164 | 030703001094 | 碳钢阀门 | (1)规格:320*250 (2)名称:多叶调节风阀 | 个 | 1
3165 | 030703001095 | 碳钢阀门 | (1)规格:400*200 (2)名称:多叶调节风阀 | 个 | 5
3166 | 030703001096 | 碳钢阀门 | (1)规格:630*250 (2)名称:多叶调节风阀 | 个 | 3
3167 | 030703001097 | 碳钢阀门 | (1)规格:630*320 (2)名称:多叶调节风阀 | 个 | 1
3168 | 030703001098 | 碳钢阀门 | (1)规格:160*120 (2)名称:电动调节蝶阀 | 个 | 15
3169 | 030703001099 | 碳钢阀门 | (1)规格:200*100 (2)名称:电动调节蝶阀 | 个 | 22
3170 | 030703001100 | 碳钢阀门 | (1)规格:200*200 (2)名称:电动调节蝶阀 | 个 | 1
3171 | 030703001101 | 碳钢阀门 | (1)规格:250*120 (2)名称:电动调节蝶阀 | 个 | 22
3172 | 030703001102 | 碳钢阀门 | (1)规格:250*250 (2)名称:电动调节蝶阀 | 个 | 1
3173 | 030703001103 | 碳钢阀门 | (1)规格:300*150 (2)名称:电动调节蝶阀 | 个 | 17
3174 | 030703001104 | 碳钢阀门 | (1)规格:300*200 (2)名称:电动调节蝶阀 | 个 | 5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第334页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
3175 | 030703001105 | 碳钢阀门 | (1)规格:400*200 (2)名称:电动调节蝶阀 | 个 | 1
3176 | 030703001106 | 碳钢阀门 | (1)规格:120*120 (2)名称:调节蝶阀 | 个 | 10
3177 | 030703001107 | 碳钢阀门 | (1)规格:160*100 (2)名称:电动调节蝶阀 | 个 | 1
3178 | 030703001108 | 碳钢阀门 | (1)规格:160*120 (2)名称:调节蝶阀 | 个 | 184
3179 | 030703001109 | 碳钢阀门 | (1)规格:200*120 (2)名称:调节蝶阀 | 个 | 16
3180 | 030703001110 | 碳钢阀门 | (1)规格:200*200 (2)名称:调节蝶阀 | 个 | 32
3181 | 030703001111 | 碳钢阀门 | (1)规格:250*120 (2)名称:调节蝶阀 | 个 | 14
3182 | 030703001112 | 碳钢阀门 | (1)规格:250*160 (2)名称:调节蝶阀 | 个 | 6
3183 | 030703001113 | 碳钢阀门 | (1)规格:250*250 (2)名称:调节蝶阀 | 个 | 12
3184 | 030703001114 | 碳钢阀门 | (1)规格:320*120 (2)名称:调节蝶阀 | 个 | 3
3185 | 030703001115 | 碳钢阀门 | (1)规格:320*160 (2)名称:调节蝶阀 | 个 | 8
3186 | 030703001116 | 碳钢阀门 | (1)规格:320*200 (2)名称:调节蝶阀 | 个 | 12
3187 | 030703001117 | 碳钢阀门 | (1)规格:500*200 (2)名称:调节蝶阀 | 个 | 1
3188 | 030703001118 | 碳钢阀门 | (1)规格:160*120 (2)名称:定风量阀 | 个 | 47
3189 | 030703001119 | 碳钢阀门 | (1)规格:200*100 (2)名称:定风量阀 | 个 | 32
3190 | 030703001120 | 碳钢阀门 | (1)规格:250*120 (2)名称:定风量阀 | 个 | 46
3191 | 030703001121 | 碳钢阀门 | (1)规格:250*250 (2)名称:定风量阀 | 个 | 1
3192 | 030703001122 | 碳钢阀门 | (1)规格:300*150 (2)名称:定风量阀 | 个 | 26
3193 | 030703001123 | 碳钢阀门 | (1)规格:300*200 (2)名称:定风量阀 | 个 | 6
3194 | 030703001124 | 碳钢阀门 | (1)规格:400*200 (2)名称:定风量阀 | 个 | 103
3195 | 030703001125 | 碳钢阀门 | (1)规格:500*200 (2)名称:定风量阀 | 个 | 9
3196 | 030703001126 | 碳钢阀门 | (1)规格:250*250 (2)名称:止回风阀 | 个 | 1
3197 | 030703001127 | 碳钢阀门 | (1)规格:320*320 (2)名称:止回风阀 | 个 | 2
3198 | 030703001128 | 碳钢阀门 | (1)规格:500*250 (2)名称:止回风阀 | 个 | 2
3199 | 030703001129 | 碳钢阀门 | (1)规格:500*320 | 个 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第335页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:止回风阀
3200 | 030703001130 | 碳钢阀门 | (1)规格:630*500 (2)名称:止回风阀 | 个 | 1
3201 | 030703001131 | 碳钢阀门 | (1)规格:800*400 (2)名称:止回风阀 | 个 | 4
3202 | 030703001132 | 碳钢阀门 | (1)规格:DN400 (2)名称:止回风阀 | 个 | 4
3203 | 030703001133 | 碳钢阀门 | (1)规格:DN630 (2)名称:止回风阀 | 个 | 3
3204 | 030703001134 | 碳钢阀门 | (1)规格:DN800 (2)名称:止回风阀 | 个 | 5
3205 | 030703021002 | 静压箱 | (1)规格:800*800*1000 (2)名称:消声静压箱 | 个 | 1
3206 | 030703020007 | 消声器 | (1)规格:250*500*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 3
3207 | 030703020008 | 消声器 | (1)规格:250*630*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 2
3208 | 030703020009 | 消声器 | (1)规格:400*200*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 3
3209 | 030703020010 | 消声器 | (1)规格:400*250*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 3
3210 | 030703020011 | 消声器 | (1)规格:400*320*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 4
3211 | 030703020012 | 消声器 | (1)规格:400*1000*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 2
3212 | 030703020013 | 消声器 | (1)规格:500*200*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 1
3213 | 030703020014 | 消声器 | (1)规格:500*250*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 1
3214 | 030703020015 | 消声器 | (1)规格:500*320*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 1
3215 | 030703020016 | 消声器 | (1)规格:500*400*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第336页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
3216 | 030703020017 | 消声器 | (1)规格:500*500*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 4
3217 | 030703020018 | 消声器 | (1)规格:630*250*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 2
3218 | 030703020019 | 消声器 | (1)规格:630*320*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 2
3219 | 030703020020 | 消声器 | (1)规格:630*400*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 2
3220 | 030703020021 | 消声器 | (1)规格:630*500*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 1
3221 | 030703020022 | 消声器 | (1)规格:630*630*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 1
3222 | 030703020023 | 消声器 | (1)规格:800*320*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 2
3223 | 030703020024 | 消声器 | (1)规格:800*400*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 6
3224 | 030703020025 | 消声器 | (1)规格:800*500*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 6
3225 | 030703020026 | 消声器 | (1)规格:1500*320 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 1
3226 | 030703007031 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:150*150 (2)名称:方形散流器 | 个 | 1
3227 | 030703007032 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:300*300 (2)名称:方形散流器 | 个 | 1
3228 | 030703007033 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:400*400 (2)名称:屏蔽风口 | 个 | 2
3229 | 030703007034 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:600*600 (2)名称:屏蔽风口 | 个 | 2
3230 | 030703007035 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:1000*600 (2)名称:屏蔽风口 | 个 | 1
3231 | 030703007036 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:380*630*320 (2)名称:H13高效排风口 (3)型号:GXFK-450 | 个 | 72
3232 | 030703007037 | 碳钢风口、散流器、百叶 | (1)规格:680*680*360 | 个 | 12
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第337页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  | 窗 | (2)名称:H13高效排风口 (3)型号:GXFK-900
3233 | 030703007038 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:100*100 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 8
3234 | 030703007039 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:150*150 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 243
3235 | 030703007040 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:200*200 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 72
3236 | 030703007041 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:200*250 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 10
3237 | 030703007042 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:200*300 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 1
3238 | 030703007043 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:250*200 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 4
3239 | 030703007044 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:250*250 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 45
3240 | 030703007045 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:250*600 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 6
3241 | 030703007046 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:300*300 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 23
3242 | 030703007047 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:300*600 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 94
3243 | 030703007048 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:350*350 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 3
3244 | 030703007049 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:400*300 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 3
3245 | 030703007050 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:400*400 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 2
3246 | 030703007051 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:400*600 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 2
3247 | 030703007052 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:600*300 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 1
3248 | 030703007053 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:600*600 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 3
3249 | 030703007054 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:900*600 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第338页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
3250 | 030703007055 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:1200*600 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 1
3251 | 030703007056 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:320*200 (2)名称:自垂式百叶送风口 | 个 | 1
3252 | 030703007057 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:630*320 (2)名称:自垂式百叶送风口 | 个 | 1
3253 | 030704001006 | 通风工程检测、调试 | (1)系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1
地上防排烟系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3254 | 030108001045 | 离心式通风机 | (1)名称:高温型轴流式消防排烟风机 (2)规格:风量36000m3/h，全压900Pa，电动机功率15KW，电力供应380/3/50V，转速960pm，280℃环境连续工作不小于30分钟 | 台 | 3
3255 | 030108001046 | 离心式通风机 | (1)名称:高温型轴流式消防排烟风机 (2)规格:风量18000m3/h，全压600Pa，电动机功率5.5KW，电力供应380/3/50V，转速960pm，280℃环境连续工作不小于30分钟 | 台 | 2
3256 | 030108003002 | 轴流通风机 | (1)名称:轴流式消防加压风机 (2)规格:风量45000m3/h，全压680Pa，电动机功率15KW，电力供应380/3/50V，转速1450pm | 台 | 1
3257 | 030108003003 | 轴流通风机 | (1)名称:轴流式消防加压风机 (2)规格:风量19000m3/h，全压500Pa，电动机功率5.5KW，电力供应380/3/50V，转速1450pm | 台 | 1
3258 | 030702007004 | 复合型风管 | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:镀锌钢板 (3)名称:工业一体化复合型风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:镀锌钢板1.0mm，硅酸钙防火板20mm | m2 | 868.6
3259 | 030702007005 | 复合型风管 | (1)规格:长边长≤2000mm (2)材质:镀锌钢板 (3)名称:工业一体化复合型风管 (4)形状:矩形 | m2 | 324.02
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第339页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)镀锌钢板1.2mm，硅酸钙防火板20mm
3260 | 030702009004 | 弯头导流叶片 | (1)名称:弯头导流叶片 | m2 | 23.09
3261 | 030406006020 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:交流异步电动机检查接线 (2)容量(kW):功率≤13kw | 台 | 3
3262 | 030406006021 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:交流异步电动机检查接线 (2)容量(kW):功率≤30kw | 台 | 4
3263 | 031002002005 | 设备支架 | (1)形式:设备及部件支架 ≤50kg (2)名称:设备支架制作、安装 | kg | 940
3264 | 031201003021 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 | kg | 2080.12
3265 | 030703001135 | 碳钢阀门 | (1)规格:500*1250 (2)名称:280℃排烟防火阀 | 个 | 1
3266 | 030703001136 | 碳钢阀门 | (1)规格:1000*250 (2)名称:280℃排烟防火阀 | 个 | 4
3267 | 030703001137 | 碳钢阀门 | (1)规格:1000*800 (2)名称:280℃排烟防火阀 | 个 | 1
3268 | 030703001138 | 碳钢阀门 | (1)规格:1100*630 (2)名称:280℃排烟防火阀 | 个 | 2
3269 | 030703001139 | 碳钢阀门 | (1)规格:1250*400 (2)名称:280℃排烟防火阀 | 个 | 4
3270 | 030703001140 | 碳钢阀门 | (1)规格:630*320 (2)名称:280℃排烟防火阀 | 个 | 7
3271 | 030703001141 | 碳钢阀门 | (1)规格:630*400 (2)名称:280℃排烟防火阀 | 个 | 6
3272 | 030703001142 | 碳钢阀门 | (1)规格:630*800 (2)名称:280℃排烟防火阀 | 个 | 1
3273 | 030703001143 | 碳钢阀门 | (1)规格:800*1000 (2)名称:280℃排烟防火阀 | 个 | 2
3274 | 030703001144 | 碳钢阀门 | (1)规格:800*250 (2)名称:280℃排烟防火阀 | 个 | 14
3275 | 030703001145 | 碳钢阀门 | (1)规格:800*320 | 个 | 9
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第340页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:280℃排烟防火阀
3276 | 030703001146 | 碳钢阀门 | (1)规格:630*400 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 1
3277 | 030703001147 | 碳钢阀门 | (1)规格:800*630 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 1
3278 | 030703001148 | 碳钢阀门 | (1)规格:500*1000 (2)名称:电动多叶调节风阀 | 个 | 1
3279 | 030703001149 | 碳钢阀门 | (1)规格:630*400 (2)名称:电动多叶调节风阀 | 个 | 1
3280 | 030703001150 | 碳钢阀门 | (1)规格:630*320 (2)名称:远距离排烟阀 | 个 | 4
3281 | 030703001151 | 碳钢阀门 | (1)规格:630*400 (2)名称:远距离排烟阀 | 个 | 2
3282 | 030703001152 | 碳钢阀门 | (1)规格:800*250 (2)名称:远距离排烟阀 | 个 | 9
3283 | 030703001153 | 碳钢阀门 | (1)规格:800*320 (2)名称:远距离排烟阀 | 个 | 6
3284 | 030703001154 | 碳钢阀门 | (1)规格:1000*250 (2)名称:远距离排烟阀 | 个 | 4
3285 | 030703001155 | 碳钢阀门 | (1)规格:500*1250 (2)名称:止回风阀 | 个 | 1
3286 | 030404031002 | 小电器 | (1)名称:远程手控盒 | 个/套/台/ | 25
3287 | 030703007058 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:1000*600 (2)名称:板式排烟口 | 个 | 2
3288 | 030703007059 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:600*（1000+250） (2)名称:多叶排烟口 | 个 | 21
3289 | 030703007060 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:1000*600 (2)名称:屏蔽风口 | 个 | 1
3290 | 030703007061 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:600*600 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 2
3291 | 030703007062 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:900*400 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 10
3292 | 030703007063 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:1000*600 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 18
3293 | 030703007064 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:500*900 (2)名称:自垂式百叶送风口 | 个 | 1
3294 | 030703007065 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:700*700 (2)名称:自垂式百叶送风口 | 个 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第341页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
3295 | 011210003005 | 玻璃隔断 | (1)玻璃品种、规格、颜色:防火玻璃 (2)名称:电动挡烟垂壁（含控制箱） | m2 | 37.12
3296 | 030704001007 | 通风工程检测、调试 | (1)系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1
空调风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
新风系统
3297 | 030701003002 | 空调器 | (1)规格:风量1500m3/h，外机余压200Pa，表冷器供冷量18KW，供冷出风参数：DB：19.7℃，WB：18.5℃，表冷器供热量15KW，供热出风参数：DB：18℃，WB：11.3℃，加湿量6kg/h，电机功率0.28KW，电力供应220/1/50(V/P/Hz)，噪声限值50dB(A)，排管数6 (2)名称:新风处理机组 (3)功能段:初效板式G4+中效袋式F8+冷(热)盘管段+高压微雾加湿段+送风机段 | 台/组 | 1
3298 | 030701003003 | 空调器 | (1)规格:风量2000m3/h，外机余压250Pa，表冷器供冷量24KW，供冷出风参数：DB：19.7℃，WB：18.5℃，表冷器供热量20KW，供热出风参数：DB：18℃，WB：11.3℃，加湿量8kg/h，电机功率0.36KW，电力供应220/1/50(V/P/Hz)，噪声限值55dB(A)，排管数6 (2)名称:新风处理机组 (3)功能段:初效板式G4+中效袋式F8+冷(热)盘管段+高压微雾加湿段+送风机段 | 台/组 | 2
3299 | 030701003004 | 空调器 | (1)规格:风量3000m3/h，外机余压250Pa，表冷器供冷量36KW，供冷出风参数：DB：19.7℃，WB：18.5℃，表冷器供热量25.5KW，供热出风参数：DB：20℃，WB：8.9℃，电机功率0.74KW，电力供应380/3/50(V/P/Hz)，噪声限值57dB(A)，排管数6 | 台/组 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第342页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:新风处理机组 (3)功能段:初效板式G4+中效袋式F8+冷(热)盘管段+送风机段
3300 | 030701003005 | 空调器 | (1)规格:风量7000m3/h，外机余压350Pa，表冷器供冷量84KW，供冷出风参数：DB：19.7℃，WB：18.5℃，表冷器供热量59.5KW，供热出风参数：DB：20℃，WB：8.9℃，电机功率2.15KW，电力供应380/3/50(V/P/Hz)，噪声限值65dB(A)，排管数6 (2)名称:新风处理机组 (3)功能段:初效板式G4+中效袋式F8+冷(热)盘管段+送风机段(风机变频) | 台/组 | 2
3301 | 030701003006 | 空调器 | (1)规格:风量4000m3/h，外机余压450Pa，表冷器供冷量48KW，供冷出风参数：DB：19.7℃，WB：18.5℃，表冷器供热量40KW，供热出风参数：DB：18℃，WB：11.3℃，加湿量16kg/h，电机功率1.61KW，电力供应380/3/50(V/P/Hz)，噪声限值59dB(A)，排管数6 (2)名称:新风处理机组 (3)功能段:初效板式G4+中效袋式F8+冷(热)盘管段+高压微雾加湿段+送风机段(风机变频) | 台/组 | 2
3302 | 030701003007 | 空调器 | (1)规格:风量5000m3/h，外机余压450Pa，表冷器供冷量60KW，供冷出风参数：DB：19.7℃，WB：18.5℃，表冷器供热量50KW，供热出风参数：DB：18℃，WB：11.3℃，加湿量20kg/h，电机功率1.86KW，电力供应380/3/50(V/P/Hz)，噪声限值63dB(A)，排管数6 (2)名称:新风处理机组 (3)功能段:初效板式G4+中效袋式F8+冷(热) | 台/组 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第343页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
盘管段+高压微雾加湿段+送风机段(风机变频)
3303 | 030701003008 | 空调器 | (1)规格:风量3000m3/h，外机余压350Pa，表冷器供冷量36KW，供冷出风参数：DB：19.7℃，WB：18.5℃，表冷器供热量30KW，供热出风参数：DB：18℃，WB：11.3℃，加湿量12kg/h，电机功率1.17KW，电力供应380/3/50(V/P/Hz)，噪声限值59dB(A)，排管数6 (2)名称:新风处理机组 (3)功能段:初效板式G4+中效袋式F8+冷(热)盘管段+高压微雾加湿段+送风机段(风机变频) | 台/组 | 1
3304 | 030701003009 | 空调器 | (1)规格:风量3000m3/h，外机余压350Pa，表冷器供冷量36KW，供冷出风参数：DB：19.7℃，WB：18.5℃，表冷器供热量25.5KW，供热出风参数：DB：20℃，WB：8.9℃，加湿量12kg/h，电机功率1.17KW，电力供应380/3/50(V/P/Hz)，噪声限值59dB(A)，排管数6 (2)名称:新风处理机组 (3)功能段:初效板式G4+中效袋式F8+冷(热)盘管段+高压微雾加湿段+送风机段(风机变频) | 台/组 | 1
3305 | 030701003010 | 空调器 | (1)规格:风量7000m3/h，外机余压450Pa，表冷器供冷量105KW，供冷出风参数：DB：16.7℃，WB：15.6℃，表冷器供热量70KW，供热出风参数：DB：25℃，WB：11℃，电机功率3.46KW，电力供应380/3/50(V/P/Hz)，噪声限值64dB(A)，排管数6 (2)名称:新风处理机组 (3)功能段:初效板式G4+中效袋式F8+亚高效H11+冷(热)盘管段+送 | 台/组 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第344页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
风机段(风机变频)
3306 | 030701003011 | 空调器 | (1)规格:风量2500m3/h，外机余压450Pa，表冷器供冷量30KW，供冷出风参数：DB：19.7℃，WB：18.5℃，表冷器供热量25KW，供热出风参数：DB：18℃，WB：11.3℃，加湿量10kg/h，电机功率1.64KW，电力供应380/3/50(V/P/Hz)，噪声限值57dB(A)，排管数6 (2)名称:新风处理机组 (3)功能段:初效板式G4+中效袋式F8+亚高效H11+冷(热)盘管段+高压微雾加湿段+送风机段(风机变频) | 台/组 | 1
3307 | 030701003012 | 空调器 | (1)规格:风量4000m3/h，外机余压450Pa，表冷器供冷量48KW，供冷出风参数：DB：19.7℃，WB：18.5℃，表冷器供热量40KW，供热出风参数：DB：18℃，WB：11.3℃，加湿量16kg/h，电机功率2.11KW，电力供应380/3/50(V/P/Hz)，噪声限值61dB(A)，排管数6 (2)名称:新风处理机组 (3)功能段:初效板式G4+中效袋式F8+亚高效H11+冷(热)盘管段+高压微雾加湿段+送风机段(风机变频) | 台/组 | 3
3308 | 030701003013 | 空调器 | (1)规格:风量5000m3/h，外机余压350Pa，表冷器供冷量75KW，供冷出风参数：DB：19.7℃，WB：18.5℃，表冷器供热量42.5KW，供热出风参数：DB：20℃，WB：8.9℃，电机功率1.6KW，电力供应380/3/50(V/P/Hz)，噪声限值62dB(A)，排管数6 (2)名称:新风处理机组 (3)功能段:初效板式G4+中效袋式F8+冷(热)盘管段+送风机段(风机变频) | 台/组 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第345页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
3309 | 030701003014 | 空调器 | (1)规格:风量3000m3/h，外机余压450Pa，表冷器供冷量36KW，供冷出风参数：DB：19.7℃，WB：18.5℃，表冷器供热量30KW，供热出风参数：DB：18℃，WB：11.3℃，加湿量12kg/h，电机功率1.38KW，电力供应380/3/50(V/P/Hz)，噪声限值62dB(A)，排管数6 (2)名称:新风处理机组 (3)功能段:初效板式G4+中效袋式F8+冷(热)盘管段+高压微雾加湿段+送风机段(风机变频) | 台/组 | 2
3310 | 030701003015 | 空调器 | (1)规格:风量6000m3/h，外机余压450Pa，表冷器供冷量75KW，供冷出风参数：DB：19.7℃，WB：18.5℃，表冷器供热量60KW，供热出风参数：DB：18℃，WB：11.3℃，加湿量24kg/h，电机功率3.14KW，电力供应380/3/50(V/P/Hz)，噪声限值63dB(A)，排管数6 (2)名称:新风处理机组 (3)功能段:初效板式G4+中效袋式F8+亚高效H11+冷(热)盘管段+高压微雾加湿段+送风机段(风机变频) | 台/组 | 1
3311 | 030701003016 | 空调器 | (1)规格:风量6000m3/h，外机余压450Pa，表冷器供冷量90KW，供冷出风参数：DB：16.7℃，WB：15.6℃，表冷器供热量60KW，供热出风参数：DB：25℃，WB：11℃，电机功率3.14KW，电力供应380/3/50(V/P/Hz)，噪声限值63dB(A)，排管数6 (2)名称:新风处理机组 (3)功能段:初效板式G4+中效袋式F8+亚高效H11+冷(热)盘管段+送风机段(风机变频) | 台/组 | 2
3312 | 030701003017 | 空调器 | (1)规格:风量5000m3/h，外机余压450Pa， | 台/组 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第346页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
表冷器供冷量60KW，供冷出风参数：DB：19.7℃，WB：18.5℃，表冷器供热量42.5KW，供热出风参数：DB：20℃，WB：8.9℃，电机功率2.84KW，电力供应380/3/50(V/P/Hz)，噪声限值63dB(A)，排管数6 (2)名称:新风处理机组 (3)功能段:初效板式G4+中效袋式F8+亚高效H11+冷(热)盘管段+送风机段(风机变频)
3313 | 030701003018 | 空调器 | (1)规格:风量10000m3/h，外机余压450Pa，表冷器供冷量150KW，供冷出风参数：DB：15.1℃，WB：14.1℃，表冷器供热量100KW，供热出风参数：DB：18℃，WB：11.3℃，加湿量40kg/h，电机功率4.44KW，电力供应380/3/50(V/P/Hz)，风机效率60%，WS0.24(W(m3/h))，噪声限值66dB(A)，排管数6 (2)名称:新风处理机组 (3)功能段:初效板式G4+中效袋式F8+亚高效H11+冷(热)盘管段+高压微雾加湿段+送风机段(风机变频) | 台/组 | 1
3314 | 030701003019 | 空调器 | (1)规格:风量6000m3/h，外机余压450Pa，表冷器供冷量72KW，供冷出风参数：DB：19.7℃，WB：18.5℃，表冷器供热量60KW，供热出风参数：DB：18℃，WB：11.3℃，加湿量24kg/h，电机功率3.14KW，电力供应380/3/50(V/P/Hz)，噪声限值63dB(A)，排管数6 (2)名称:新风处理机组 (3)功能段:初效板式G4+中效袋式F8+亚高效H11+冷(热)盘管段+高压微雾加湿段+送风机段(风机变频) | 台/组 | 2
3315 | 030701003020 | 空调器 | (1)规格:风量7000m3/h，外机余压450Pa，表冷器供冷量84KW， | 台/组 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第347页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
供冷出风参数：DB：19.7℃，WB：18.5℃，表冷器供热量59.5KW，供热出风参数：DB：20℃，WB：8.9℃，电机功率3.46KW，电力供应380/3/50(V/P/Hz)，噪声限值64dB(A)，排管数6 (2)名称:新风处理机组 (3)功能段:初效板式G4+中效袋式F8+亚高效H11+冷(热)盘管段+送风机段(风机变频)
3316 | 030701003021 | 空调器 | (1)规格:风量9000m3/h，外机余压450Pa，表冷器供冷量135KW，供冷出风参数：DB：15.1℃，WB：14.1℃，表冷器供热量90KW，供热出风参数：DB：18℃，WB：11.3℃，加湿量36kg/h，电机功率4.08KW，电力供应380/3/50(V/P/Hz)，噪声限值66dB(A)，排管数6 (2)名称:新风处理机组 (3)功能段:初效板式G4+中效袋式F8+亚高效H11+冷(热)盘管段+高压微雾加湿段+送风机段(风机变频) | 台/组 | 1
3317 | 030701003022 | 空调器 | (1)规格:风量7000m3/h，外机余压450Pa，表冷器供冷量84KW，供冷出风参数：DB：19.7℃，WB：18.5℃，表冷器供热量70KW，供热出风参数：DB：18℃，WB：11.3℃，电机功率3.46KW，加湿量28kg/h，电力供应380/3/50(V/P/Hz)，噪声限值64dB(A)，排管数6 (2)名称:新风处理机组 (3)功能段:初效板式G4+中效袋式F8+亚高效H11+冷(热)盘管段+高压微雾加湿段+送风机段(风机变频) | 台/组 | 2
3318 | 030701003023 | 空调器 | (1)规格:风量6000m3/h，外机余压450Pa，表冷器供冷量90KW，供冷出风参数：DB：15.1℃，WB：14.1℃， | 台/组 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第348页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
表冷器供热量60KW，供热出风参数：DB：18℃，WB：11.3℃，加湿量24kg/h，电机功率3.14KW，电力供应380/3/50(V/P/Hz)，噪声限值63dB(A)，排管数6 (2)名称:新风处理机组 (3)功能段:初效板式G4+中效袋式F8+亚高效H11+冷(热)盘管段+高压微雾加湿段+送风机段(风机变频)
3319 | 030701003024 | 空调器 | (1)规格:风量6000m3/h，外机余压350Pa，表冷器供冷量72KW，供冷出风参数：DB：19.7℃，WB：18.5℃，表冷器供热量51KW，供热出风参数：DB：20℃，WB：8.9℃，电机功率1.85KW，电力供应380/3/50(V/P/Hz)，噪声限值63dB(A)，排管数6 (2)名称:新风处理机组 (3)功能段:初效板式G4+中效袋式F8+亚高效H11+冷(热)盘管段+送风机段(风机变频) | 台/组 | 1
3320 | 030702001016 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤320mm (2)材质:热镀锌钢板 (3)名称:通风管道制作安装 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.5mm以内咬口 | m2 | 1192.43
3321 | 030702001017 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤450mm (2)材质:热镀锌钢板 (3)名称:通风管道制作安装 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.6mm以内咬口 | m2 | 919.62
3322 | 030702001018 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:热镀锌钢板 (3)名称:通风管道制作安装 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.75mm以内咬口 | m2 | 2128.84
3323 | 030702001019 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1250mm | m2 | 21.47
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第349页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)材质:热镀锌钢板 (3)名称:通风管道制作安装 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=1.0mm以内咬口
3324 | 030702001020 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤2000mm (2)材质:热镀锌钢板 (3)名称:通风管道制作安装 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=1.0mm以内咬口 | m2 | 3.71
3325 | 030702009005 | 弯头导流叶片 | (1)名称:软管接口 | m2 | 27.4
3326 | 030702009006 | 弯头导流叶片 | (1)名称:弯头导流叶片 | m2 | 53.53
3327 | 030406006022 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:交流异步电动机检查接线 (2)容量(kW):功率≤3kw | 台 | 21
3328 | 030406006023 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:交流异步电动机检查接线 (2)容量(kW):功率≤13kw | 台 | 14
3329 | 031002002006 | 设备支架 | (1)形式:设备及部件支架 ≤50kg (2)名称:设备支架制作、安装 | kg | 1570
3330 | 031201003022 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 | kg | 22157.04
3331 | 031208003002 | 通风管道绝热 | (1)绝热材料品种:闭孔橡塑隔热材料，难燃B1级 (2)绝热厚度:30mm | m3 | 87.15
3332 | 030703001156 | 碳钢阀门 | (1)规格:160*120 (2)名称:70℃电动防火阀 | 个 | 22
3333 | 030703001157 | 碳钢阀门 | (1)规格:200*100 (2)名称:70℃电动防火阀 | 个 | 1
3334 | 030703001158 | 碳钢阀门 | (1)规格:250*120 (2)名称:70℃电动防火阀 | 个 | 7
3335 | 030703001159 | 碳钢阀门 | (1)规格:300*200 (2)名称:70℃电动防火阀 | 个 | 2
3336 | 030703001160 | 碳钢阀门 | (1)规格:400*320 (2)名称:70℃电动防火阀 | 个 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第350页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
3337 | 030703001161 | 碳钢阀门 | (1)规格:1000*250 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 1
3338 | 030703001162 | 碳钢阀门 | (1)规格:1000*400 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 3
3339 | 030703001163 | 碳钢阀门 | (1)规格:160*120 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 4
3340 | 030703001164 | 碳钢阀门 | (1)规格:200*100 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 1
3341 | 030703001165 | 碳钢阀门 | (1)规格:250*1000 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 1
3342 | 030703001166 | 碳钢阀门 | (1)规格:250*120 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 8
3343 | 030703001167 | 碳钢阀门 | (1)规格:250*160 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 5
3344 | 030703001168 | 碳钢阀门 | (1)规格:300*200 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 2
3345 | 030703001169 | 碳钢阀门 | (1)规格:320*160 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 2
3346 | 030703001170 | 碳钢阀门 | (1)规格:320*200 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 1
3347 | 030703001171 | 碳钢阀门 | (1)规格:400*200 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 1
3348 | 030703001172 | 碳钢阀门 | (1)规格:400*250 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 7
3349 | 030703001173 | 碳钢阀门 | (1)规格:400*320 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 8
3350 | 030703001174 | 碳钢阀门 | (1)规格:400*400 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 1
3351 | 030703001175 | 碳钢阀门 | (1)规格:400*500 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 2
3352 | 030703001176 | 碳钢阀门 | (1)规格:400*630 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 2
3353 | 030703001177 | 碳钢阀门 | (1)规格:500*250 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 2
3354 | 030703001178 | 碳钢阀门 | (1)规格:500*320 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 1
3355 | 030703001179 | 碳钢阀门 | (1)规格:500*400 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 6
3356 | 030703001180 | 碳钢阀门 | (1)规格:500*800 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 1
3357 | 030703001181 | 碳钢阀门 | (1)规格:630*250 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 8
3358 | 030703001182 | 碳钢阀门 | (1)规格:630*320 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 8
3359 | 030703001183 | 碳钢阀门 | (1)规格:630*400 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 23
3360 | 030703001184 | 碳钢阀门 | (1)规格:630*500 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 7
3361 | 030703001185 | 碳钢阀门 | (1)规格:800*200 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 2
3362 | 030703001186 | 碳钢阀门 | (1)规格:800*320 | 个 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第351页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:70℃防火阀
3363 | 030703001187 | 碳钢阀门 | (1)规格:800*400 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 6
3364 | 030703001188 | 碳钢阀门 | (1)规格:800*500 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 1
3365 | 030703001189 | 碳钢阀门 | (1)规格:300*150 (2)名称:电动多叶调节风阀 | 个 | 1
3366 | 030703001190 | 碳钢阀门 | (1)规格:300*200 (2)名称:电动多叶调节风阀 | 个 | 1
3367 | 030703001191 | 碳钢阀门 | (1)规格:400*250 (2)名称:电动多叶调节风阀 | 个 | 1
3368 | 030703001192 | 碳钢阀门 | (1)规格:400*320 (2)名称:电动多叶调节风阀 | 个 | 2
3369 | 030703001193 | 碳钢阀门 | (1)规格:500*200 (2)名称:电动多叶调节风阀 | 个 | 2
3370 | 030703001194 | 碳钢阀门 | (1)规格:500*320 (2)名称:电动多叶调节风阀 | 个 | 1
3371 | 030703001195 | 碳钢阀门 | (1)规格:500*400 (2)名称:电动多叶调节风阀 | 个 | 1
3372 | 030703001196 | 碳钢阀门 | (1)规格:500*500 (2)名称:电动多叶调节风阀 | 个 | 1
3373 | 030703001197 | 碳钢阀门 | (1)规格:500*630 (2)名称:电动多叶调节风阀 | 个 | 2
3374 | 030703001198 | 碳钢阀门 | (1)规格:630*320 (2)名称:电动多叶调节风阀 | 个 | 2
3375 | 030703001199 | 碳钢阀门 | (1)规格:630*400 (2)名称:电动多叶调节风阀 | 个 | 9
3376 | 030703001200 | 碳钢阀门 | (1)规格:800*200 (2)名称:电动多叶调节风阀 | 个 | 2
3377 | 030703001201 | 碳钢阀门 | (1)规格:800*400 (2)名称:电动多叶调节风阀 | 个 | 6
3378 | 030703001202 | 碳钢阀门 | (1)规格:1000*250 (2)名称:电动多叶调节风阀 | 个 | 1
3379 | 030703001203 | 碳钢阀门 | (1)规格:1000*320 (2)名称:电动多叶调节风阀 | 个 | 5
3380 | 030703001204 | 碳钢阀门 | (1)规格:1000*400 (2)名称:电动多叶调节风阀 | 个 | 6
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第352页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
3381 | 030703001205 | 碳钢阀门 | (1)规格:1250*400 (2)名称:电动多叶调节风阀 | 个 | 2
3382 | 030703001206 | 碳钢阀门 | (1)规格:160*120 (2)名称:多叶调节风阀 | 个 | 6
3383 | 030703001207 | 碳钢阀门 | (1)规格:200*100 (2)名称:多叶调节风阀 | 个 | 5
3384 | 030703001208 | 碳钢阀门 | (1)规格:250*120 (2)名称:多叶调节风阀 | 个 | 5
3385 | 030703001209 | 碳钢阀门 | (1)规格:300*150 (2)名称:多叶调节风阀 | 个 | 2
3386 | 030703001210 | 碳钢阀门 | (1)规格:320*200 (2)名称:多叶调节风阀 | 个 | 1
3387 | 030703001211 | 碳钢阀门 | (1)规格:400*200 (2)名称:多叶调节风阀 | 个 | 33
3388 | 030703001212 | 碳钢阀门 | (1)规格:400*250 (2)名称:多叶调节风阀 | 个 | 6
3389 | 030703001213 | 碳钢阀门 | (1)规格:400*400 (2)名称:多叶调节风阀 | 个 | 1
3390 | 030703001214 | 碳钢阀门 | (1)规格:500*250 (2)名称:多叶调节风阀 | 个 | 4
3391 | 030703001215 | 碳钢阀门 | (1)规格:160*120 (2)名称:电动调节蝶阀 | 个 | 60
3392 | 030703001216 | 碳钢阀门 | (1)规格:160*160 (2)名称:电动调节蝶阀 | 个 | 1
3393 | 030703001217 | 碳钢阀门 | (1)规格:200*100 (2)名称:电动调节蝶阀 | 个 | 11
3394 | 030703001218 | 碳钢阀门 | (1)规格:250*120 (2)名称:电动调节蝶阀 | 个 | 47
3395 | 030703001219 | 碳钢阀门 | (1)规格:250*200 (2)名称:电动调节蝶阀 | 个 | 1
3396 | 030703001220 | 碳钢阀门 | (1)规格:300*150 (2)名称:电动调节蝶阀 | 个 | 96
3397 | 030703001221 | 碳钢阀门 | (1)规格:300*200 (2)名称:电动调节蝶阀 | 个 | 17
3398 | 030703001222 | 碳钢阀门 | (1)规格:120*120 (2)名称:调节蝶阀 | 个 | 28
3399 | 030703001223 | 碳钢阀门 | (1)规格:160*120 | 个 | 9
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第353页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:调节蝶阀
3400 | 030703001224 | 碳钢阀门 | (1)规格:160*160 (2)名称:电动调节蝶阀 | 个 | 6
3401 | 030703001225 | 碳钢阀门 | (1)规格:200*120 (2)名称:调节蝶阀 | 个 | 1
3402 | 030703001226 | 碳钢阀门 | (1)规格:250*120 (2)名称:调节蝶阀 | 个 | 19
3403 | 030703001227 | 碳钢阀门 | (1)规格:250*160 (2)名称:调节蝶阀 | 个 | 7
3404 | 030703001228 | 碳钢阀门 | (1)规格:250*200 (2)名称:调节蝶阀 | 个 | 2
3405 | 030703001229 | 碳钢阀门 | (1)规格:300*160 (2)名称:调节蝶阀 | 个 | 1
3406 | 030703001230 | 碳钢阀门 | (1)规格:320*160 (2)名称:调节蝶阀 | 个 | 7
3407 | 030703001231 | 碳钢阀门 | (1)规格:320*200 (2)名称:调节蝶阀 | 个 | 12
3408 | 030703001232 | 碳钢阀门 | (1)规格:160*120 (2)名称:定风量阀 | 个 | 97
3409 | 030703001233 | 碳钢阀门 | (1)规格:160*160 (2)名称:定风量阀 | 个 | 1
3410 | 030703001234 | 碳钢阀门 | (1)规格:200*100 (2)名称:定风量阀 | 个 | 12
3411 | 030703001235 | 碳钢阀门 | (1)规格:250*120 (2)名称:定风量阀 | 个 | 51
3412 | 030703001236 | 碳钢阀门 | (1)规格:300*150 (2)名称:定风量阀 | 个 | 101
3413 | 030703001237 | 碳钢阀门 | (1)规格:300*200 (2)名称:定风量阀 | 个 | 36
3414 | 030703001238 | 碳钢阀门 | (1)规格:400*200 (2)名称:定风量阀 | 个 | 2
3415 | 030703001239 | 碳钢阀门 | (1)规格:500*200 (2)名称:定风量阀 | 个 | 2
3416 | 030703021003 | 静压箱 | (1)规格:1200*700*800 (2)名称:消声静压箱 | 个 | 2
3417 | 030703021004 | 静压箱 | (1)规格:2700*1200*800 (2)名称:消声静压箱 | 个 | 2
3418 | 030703020027 | 消声器 | (1)规格:400*250*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 3
3419 | 030703020028 | 消声器 | (1)规格:400*630*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 2
3420 | 030703020029 | 消声器 | (1)规格:500*400*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第354页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
3421 | 030703020030 | 消声器 | (1)规格:630*250*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 5
3422 | 030703020031 | 消声器 | (1)规格:630*320*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 4
3423 | 030703020032 | 消声器 | (1)规格:630*400*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 6
3424 | 030703020033 | 消声器 | (1)规格:630*500*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 5
3425 | 030703020034 | 消声器 | (1)规格:800*400*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 4
3426 | 030703020035 | 消声器 | (1)规格:1000*400*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 1
3427 | 030703020036 | 消声器 | (1)规格:1000*500*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 1
3428 | 030703007066 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:200*250 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 5
3429 | 030703007067 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:300*600 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 1
3430 | 030703007068 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:900*600 (2)名称:双层百叶风口 | 个 | 2
3431 | 030703007069 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:1200*600 (2)名称:双层百叶风口 | 个 | 1
3432 | 030703007070 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:300*300 (2)名称:方形散流器（带简易调节阀） | 个 | 5
3433 | 030703007071 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:350*350 (2)名称:方形散流器（带简易调节阀） | 个 | 20
3434 | 030703007072 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:150*150 (2)名称:方形散流器 | 个 | 136
3435 | 030703007073 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:200*200 (2)名称:方形散流器 | 个 | 80
3436 | 030703007074 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:250*250 (2)名称:方形散流器 | 个 | 152
3437 | 030703007075 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:300*300 (2)名称:方形散流器 | 个 | 57
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第355页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
3438 | 030703007076 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:350*350 (2)名称:方形散流器 | 个 | 3
3439 | 030703007077 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:400*400 (2)名称:屏蔽风口 | 个 | 1
空调风系统
3440 | 030702001021 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:热镀锌钢板 (3)名称:通风管道制作安装 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.75mm以内咬口 | m2 | 755.55
3441 | 030702001022 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1250mm (2)材质:热镀锌钢板 (3)名称:通风管道制作安装 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=1.0mm以内咬口 | m2 | 483.96
3442 | 030702009007 | 弯头导流叶片 | (1)名称:软管接口 | m2 | 248.89
3443 | 031201003023 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 | kg | 10222.55
3444 | 031208003003 | 通风管道绝热 | (1)绝热材料品种:闭孔橡塑隔热材料，难燃B1级 (2)绝热厚度:30mm | m3 | 40.86
3445 | 030703007078 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:250*250 (2)名称:方形散流器 | 个 | 161
3446 | 030703007079 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:300*300 (2)名称:方形散流器 | 个 | 80
3447 | 030703007080 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:350*350 (2)名称:方形散流器 | 个 | 11
3448 | 030703007081 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:400*400 (2)名称:方形散流器 | 个 | 13
3449 | 030703007082 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:450*450 (2)名称:方形散流器 | 个 | 79
3450 | 030703007083 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:600*220 (2)名称:电子除尘空气净化风口 | 个 | 253
3451 | 030703007084 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:600*380 (2)名称:电子除尘空气净化风口 | 个 | 91
3452 | 030704001008 | 通风工程检测、调试 | (1)系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1
空调水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3453 | 030113001001 | 冷水机组 | (1)名称:螺杆式风冷 | 台 | 4
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第356页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
热泵机组 (2)制冷(热)量:制冷工况：制冷量490KW，水流量83.9m3/h，冷冻入水温度12℃，冷冻出水温度7℃，工作压力0.6MPa，压降24.4KPa，压缩机功率138.1KW；制热工况：制热量377KW，水流量64.6m3/h，热水入水温度40℃，热水出水温度45℃，工作压力0.6MPa，压降22.5KPa，压缩机功率122.1KW；风扇功率13.6KW，电力供应380/3/50(V/P/Hz)，噪声限值70dB(A)，COP3.23
3454 | 030109001007 | 离心式泵 | (1)型号: (2)冷冻水循环泵 (3)规格:扬程28(mH2O)，流量185m3/h，转速1450rpm，效率79%，工作压力0.6MPa，直联驱动，电动机功率22KW，所需电力380/3/50(V/P/Hz)，水泵变频 | 台 | 3
3455 | 030109001008 | 离心式泵 | (1)型号: (2)热水循环泵 (3)规格:扬程23(mH2O)，流量142m3/h，转速1450rpm，效率79%，工作压力0.6MPa，直联驱动，电动机功率15KW，所需电力380/3/50(V/P/Hz)，水泵变频 | 台 | 2
3456 | 031006008002 | 水处理器 | (1)类型:旁流式电子水处理仪 (2)型号、规格:水头损失1(mH2O)，除垢阻垢效率100%，杀菌率99%，最大功率300W，电力供应220V | 台 | 1
3457 | 031006015008 | 水箱 | (1)型号、规格:1400*900*1100(有效容积1.1m3) (2)材质、类型:不锈钢膨胀水箱 | 台 | 1
3458 | 030406006024 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:交流异步电动机检查接线 (2)容量(kW):功率≤3kw | 台 | 1
3459 | 030406006025 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:交流异步电动机检查接线 (2)容量(kW):功率≤3 | 台 | 5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第357页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
0kw
3460 | 030406006026 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:交流异步电动机检查接线 (2)容量(kW):功率≤220kw | 台 | 4
3461 | 031001004005 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Φ6.35 (2)连接形式:胀口焊接 (3)安装部位:室内 (4)介质:紫铜管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 802.56
3462 | 031001004006 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Φ9.53 (2)连接形式:胀口焊接 (3)安装部位:室内 (4)介质:紫铜管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 2178.57
3463 | 031001004007 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Φ12.7 (2)连接形式:胀口焊接 (3)安装部位:室内 (4)介质:紫铜管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 1655.63
3464 | 031001004008 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Φ15.88 (2)连接形式:胀口焊接 (3)安装部位:室内 (4)介质:紫铜管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 2477.11
3465 | 031001004009 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Φ19.05 (2)连接形式:胀口焊接 (3)安装部位:室内 (4)介质:紫铜管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 553.58
3466 | 031001004010 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Φ22.2 (2)连接形式:胀口焊接 (3)安装部位:室内 (4)介质:紫铜管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及 | m | 340.06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第358页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
水冲洗
3467 | 031001004011 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Φ25.4 (2)连接形式:胀口焊接 (3)安装部位:室内 (4)介质:紫铜管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 347.11
3468 | 031001004012 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Φ28.6 (2)连接形式:胀口焊接 (3)安装部位:室内 (4)介质:紫铜管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 1487.23
3469 | 031001004013 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Φ31.75 (2)连接形式:胀口焊接 (3)安装部位:室内 (4)介质:紫铜管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 15.97
3470 | 031001004014 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Φ34.92 (2)连接形式:胀口焊接 (3)安装部位:室内 (4)介质:紫铜管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 38.52
3471 | 031001004015 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Φ34.92 (2)连接形式:胀口焊接 (3)安装部位:室内 (4)介质:紫铜管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 45.1
3472 | 031208002015 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:闭孔橡塑隔热材料，难燃B1级 (2)绝热厚度:32mm (3)管道外径:DN50以下 | m3 | 50.67
3473 | 031004014032 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:铜 (2)型号、规格:DN20 (3)名称:冷媒管铜分支器 | 个/组 | 640
3474 | 031004014033 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:铜 | 个/组 | 95
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第359页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)型号、规格:DN25 (3)名称:冷媒管铜分支器
3475 | 031004014034 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:铜 (2)型号、规格:DN32 (3)名称:冷媒管铜分支器 | 个/组 | 7
3476 | 031002003075 | 套管 | (1)规格:DN32 (2)填料材质:防水油膏、柔性填料 (3)名称、类型:一般钢套管制作安装 | 个 | 99
3477 | 030413003030 | 打洞(孔) | (1)规格:DN50 (2)类型:混凝土楼板 (3)名称:预留孔洞 | 个 | 99
空调冷热水系统
3478 | 031001001010 | 镀锌钢管 | (1)规格、压力等级:DN40 (2)连接形式:螺纹连接 (3)安装部位:室内 (4)介质:镀锌钢管 | m | 42.5
3479 | 031001001011 | 镀锌钢管 | (1)规格、压力等级:DN50 (2)连接形式:螺纹连接 (3)安装部位:室内 (4)介质:镀锌钢管 | m | 64.35
3480 | 031001002001 | 钢管 | (1)规格、压力等级:DN70 (2)连接形式:焊接 (3)安装部位:室内 (4)介质:无缝钢管 | m | 105.26
3481 | 031001002002 | 钢管 | (1)规格、压力等级:DN80 (2)连接形式:焊接 (3)安装部位:室内 (4)介质:无缝钢管 | m | 139.61
3482 | 031001002003 | 钢管 | (1)规格、压力等级:DN100 (2)连接形式:焊接 (3)安装部位:室内 (4)介质:无缝钢管 | m | 110.47
3483 | 031001002004 | 钢管 | (1)规格、压力等级:DN125 (2)连接形式:焊接 (3)安装部位:室内 (4)介质:无缝钢管 | m | 78.39
3484 | 031001002005 | 钢管 | (1)规格、压力等级:DN150 (2)连接形式:焊接 (3)安装部位:室内 (4)介质:无缝钢管 | m | 76.99
3485 | 031001002006 | 钢管 | (1)规格、压力等级:DN200 (2)连接形式:焊接 | m | 267.35
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第360页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)安装部位:室内 (4)介质:无缝钢管
3486 | 031001002007 | 钢管 | (1)规格、压力等级:DN250 (2)连接形式:焊接 (3)安装部位:室内 (4)介质:无缝钢管 | m | 34.43
3487 | 031002001015 | 管道支架 | (1)管架形式:管道支架制作及安装 | kg | 740.059
3488 | 031201003024 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 | kg | 740.059
3489 | 031208002016 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:闭孔橡塑隔热材料，难燃B1级 (2)绝热厚度:32mm (3)管道外径:DN50以下 | m3 | 0.36
3490 | 031208002017 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:闭孔橡塑隔热材料，难燃B1级 (2)绝热厚度:35mm (3)管道外径:DN50以下 | m3 | 17.85
3491 | 031002003076 | 套管 | (1)规格:DN100 (2)填料材质:防水油膏、柔性填料 (3)名称、类型:一般钢套管制作安装 | 个 | 4
3492 | 031002003077 | 套管 | (1)规格:DN200 (2)填料材质:防水油膏、柔性填料 (3)名称、类型:一般钢套管制作安装 | 个 | 12
3493 | 030413003031 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:混凝土楼板 (3)名称:预留孔洞 | 个 | 4
3494 | 030413003032 | 打洞(孔) | (1)规格:DN200 (2)类型:混凝土楼板 (3)名称:预留孔洞 | 个 | 12
3495 | 031003001060 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN32 (3)类型:泄水阀 | 个 | 2
3496 | 031003001061 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN32 (3)类型:闸阀 | 个 | 2
3497 | 031003001062 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第361页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格、压力等级:DN40 (3)类型:闸阀
3498 | 031003001063 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN50 (3)类型:闸阀 | 个 | 5
3499 | 031003001064 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN40 (3)类型:防污隔断阀 | 个 | 1
3500 | 031003001065 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:蝶阀 | 个 | 2
3501 | 031003001066 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN40 (3)类型:蝶阀 | 个 | 5
3502 | 031003001067 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN50 (3)类型:蝶阀 | 个 | 35
3503 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:DN70 (3)类型:蝶阀 | 个 | 45
3504 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:DN80 (3)类型:蝶阀 | 个 | 70
3505 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:DN100 (3)类型:蝶阀 | 个 | 17
3506 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:DN125 (3)类型:蝶阀 | 个 | 4
3507 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:DN150 (3)类型:蝶阀 | 个 | 18
3508 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:D | 个 | 4
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第362页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
N200 (3)类型:蝶阀
3509 | 031003001068 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN40 (3)类型:VB-3000型二通电动调节阀 DN | 个 | 1
3510 | 031003001069 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN50 (3)类型:VB-3000型二通电动调节阀 | 个 | 7
3511 | 031003003014 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:DN70 (3)类型:VB-3000型二通电动调节阀 | 个 | 9
3512 | 031003003015 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:DN80 (3)类型:VB-3000型二通电动调节阀 | 个 | 14
3513 | 031003003016 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:DN100 (3)类型:VB-3000型二通电动调节阀 | 个 | 3
3514 | 031003003017 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:DN150 (3)类型:电动双位蝶阀 | 个 | 4
3515 | 031003003018 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:DN150 (3)类型:消声止回阀 | 个 | 5
3516 | 031003003019 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:DN100 (3)类型:静态平衡阀 | 个 | 1
3517 | 031003003020 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:DN200 (3)类型:静态平衡阀 | 个 | 2
3518 | 031003001070 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN40 | 个 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第363页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)类型:Y型汽/水过滤器
3519 | 031003001071 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN50 (3)类型:Y型汽/水过滤器 | 个 | 7
3520 | 031003003021 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:DN70 (3)类型:Y型汽/水过滤器 | 个 | 9
3521 | 031003003022 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:DN80 (3)类型:Y型汽/水过滤器 | 个 | 14
3522 | 031003003023 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:DN100 (3)类型:Y型汽/水过滤器 | 个 | 3
3523 | 031003003024 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:DN150 (3)类型:Y型汽/水过滤器 | 个 | 9
3524 | 031003001072 | 螺纹阀门 | (1)规格、压力等级:DN25 (2)类型:自动排气阀 | 个 | 2
3525 | 031003010013 | 软接头(软管) | (1)规格:DN150 (2)连接形式:法兰连接 | 个/组 | 18
3526 | 031003013015 | 水表 | (1)连接形式:法兰连接 (2)安装部位(室内外):室内 (3)型号、规格:LXS-65E | 组/个 | 1
3527 | 031003011001 | 法兰 | (1)规格、压力等级:DN100 | 副/片 | 3
3528 | 031003011002 | 法兰 | (1)规格、压力等级:DN125 | 副/片 | 4
3529 | 031003011003 | 法兰 | (1)规格、压力等级:DN150 | 副/片 | 31
3530 | 031003011004 | 法兰 | (1)规格、压力等级:DN200 | 副/片 | 6
3531 | 030601004004 | 流量仪表 | (1)名称:电磁流量计 | 台 | 1
3532 | 030503006013 | 传感器 | (1)名称:流量传感器 | 支/台 | 4
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第364页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
3533 | 030503006014 | 传感器 | (1)名称:温度传感器 | 支/台 | 10
3534 | 030503006015 | 传感器 | (1)名称:PT1000温度传感器 | 支/台 | 35
3535 | 030503006016 | 传感器 | (1)名称:管式温度计 | 支/台 | 70
3536 | 030503006017 | 传感器 | (1)名称:压差传感器 | 支/台 | 1
3537 | 030503003008 | 控制器 | (1)名称:温度控制器 | 台/套 | 35
3538 | 030601002010 | 压力仪表 | (1)名称:压力仪表(压力表 盘装) | 台 | 167
3539 | 031009002004 | 空调水工程系统调试 | (1)系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1
多联空调系统(VRV) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3540 | 030701003025 | 空调器 | (1)规格:制冷量30.5KW，输入功率9.5KW，加湿量5kg/h，风量9600m3/h，外机余压75Pa，尺寸1090*965*1975mm，重量350kg (2)名称:风冷恒温恒湿室内机 (3)安装形式:落地安装 | 台/组 | 1
3541 | 030701003026 | 空调器 | (1)规格:制冷量13.2KW，输入功率3.85KW，加湿量3kg/h，风量4400m3/h，外机余压150Pa，尺寸650*580*1910mm，重量149kg (2)名称:风冷恒温恒湿室内机 (3)安装形式:落地安装 | 台/组 | 1
3542 | 030701003027 | 空调器 | (1)规格:输入功率0.63KW，风量9700m3/h，尺寸1340*620*1070mm，重量110kg (2)名称:风冷恒温恒湿室外机 (3)安装形式:落地安装 | 台/组 | 1
3543 | 030701003028 | 空调器 | (1)规格:输入功率0.37KW，风量5600m3/h，尺寸1115*584*1073mm，重量58kg (2)名称:风冷恒温恒湿室外机 (3)安装形式:落地安装 | 台/组 | 1
3544 | 030701003029 | 空调器 | (1)规格:制冷量22.4kW，制热量25.0KW，额定功率4.85KW，电力供应380V，风量9900m3/h，噪声限值56dB(A)，尺寸950*1790*750mm，IPLV(C)9.5，APF | 台/组 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第365页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
5.15 (2)名称:变冷媒空调室外机 (3)安装形式:落地安装
3545 | 030701003030 | 空调器 | (1)规格:制冷量28.0kW，制热量31.5KW，额定功率6.97KW，电力供应380V，风量10500m3/h，机外余压80Pa，噪声限值57dB(A)，尺寸950*1790*750mm，IPLV(C)9.3，APF4.9 (2)名称:变冷媒空调室外机 (3)安装形式:落地安装 | 台/组 | 2
3546 | 030701003031 | 空调器 | (1)规格:制冷量33.5kW，制热量37.5KW，额定功率8.55KW，电力供应380V，风量10800m3/h，噪声限值59dB(A)，尺寸950*1790*750mm，IPLV(C)9.2，APF4.9 (2)名称:变冷媒空调室外机 (3)安装形式:落地安装 | 台/组 | 3
3547 | 030701003032 | 空调器 | (1)规格:制冷量40.0kW，制热量45KW，额定功率10.45KW，电力供应380V，风量12900m3/h，噪声限值59dB(A)，尺寸1210*1790*750mm，IPLV(C)9.0，APF4.7 (2)名称:变冷媒空调室外机 (3)安装形式:落地安装 | 台/组 | 7
3548 | 030701003033 | 空调器 | (1)规格:制冷量45.0kW，制热量50KW，额定功率12.35KW，电力供应380V，风量13800m3/h，噪声限值59dB(A)，尺寸1210*1790*750mm，IPLV(C)8.8，APF4.6 (2)名称:变冷媒空调室外机 (3)安装形式:落地安装 | 台/组 | 4
3549 | 030701003034 | 空调器 | (1)规格:制冷量50.4kW，制热量56.5KW，额定功率14.1KW，电力供应380V，风量13800m3/h，噪声限值60dB( | 台/组 | 6
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第366页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
A)，尺寸1210*1790*750mm，IPLV(C)8.7，APF4.6 (2)名称:变冷媒空调室外机 (3)安装形式:落地安装
3550 | 030701003035 | 空调器 | (1)规格:制冷量56.0kW，制热量63.0KW，额定功率6.97+6.97KW，电力供应380V，风量21000m3/h，机外余压80Pa，噪声限值60dB(A)，尺寸1900*1790*750mm，IPLV(C)9.3，APF4.9 (2)名称:变冷媒空调室外机 (3)安装形式:落地安装 | 台/组 | 1
3551 | 030701003036 | 空调器 | (1)规格:制冷量56.0kW，制热量63.0KW，额定功率6.97+6.97KW，电力供应380V，风量21000m3/h，噪声限值60dB(A)，尺寸1900*1790*750mm，IPLV(C)9.3，APF4.9 (2)名称:变冷媒空调室外机 (3)安装形式:落地安装 | 台/组 | 2
3552 | 030701003037 | 空调器 | (1)规格:制冷量61.5kW，制热量69.0KW，额定功率6.97+8.55KW，电力供应380V，风量21300m3/h，噪声限值61dB(A)，尺寸1900*1790*750mm，IPLV(C)9.2，APF4.9 (2)名称:变冷媒空调室外机 (3)安装形式:落地安装 | 台/组 | 1
3553 | 030701003038 | 空调器 | (1)规格:制冷量67.0kW，制热量75.0KW，额定功率8.55+8.55KW，电力供应380V，风量21600m3/h，噪声限值61dB(A)，尺寸1900*1790*750mm，IPLV(C)9.2，APF4.9 (2)名称:变冷媒空调室外机 (3)安装形式:落地安装 | 台/组 | 5
3554 | 030701003039 | 空调器 | (1)规格:制冷量85.0kW，制热量95.0KW，额定功率10.45+12.35KW | 台/组 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第367页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
，电力供应380V，风量26700m3/h，噪声限值61dB(A)，尺寸12420*1790*750mm，IPLV(C)9，APF4.7 (2)名称:变冷媒空调室外机 (3)安装形式:落地安装
3555 | 030701003040 | 空调器 | (1)规格:制冷量100.8kW，制热量113.0KW，额定功率14.1+14.1KW，电力供应380V，风量27600m3/h，噪声限值63dB(A)，尺寸2420*1790*750mm，IPLV(C)8.7，APF4.6 (2)名称:变冷媒空调室外机 (3)安装形式:落地安装 | 台/组 | 1
3556 | 030701004005 | 风机盘管 | (1)规格:制冷量2.2kW，制热量2.8KW，额定功率0.097KW，电力供应220V，风量540m3/h，静压50Pa，噪声限值34dB(A)，尺寸270*725*720mm (2)名称:天花板内置风管式 (3)安装形式:吊装 | 台 | 90
3557 | 030701004006 | 风机盘管 | (1)规格:制冷量2.8kW，制热量3.3KW，额定功率0.097KW，电力供应220V，风量540m3/h，静压50Pa，噪声限值34dB(A)，尺寸270*725*720mm (2)名称:天花板内置风管式 (3)安装形式:吊装 | 台 | 71
3558 | 030701004007 | 风机盘管 | (1)规格:制冷量3.2kW，制热量3.6KW，额定功率0.125KW，电力供应220V，风量720m3/h，静压50Pa，噪声限值34dB(A)，尺寸270*725*720mm (2)名称:天花板内置风管式 (3)安装形式:吊装 | 台 | 63
3559 | 030701004008 | 风机盘管 | (1)规格:制冷量3.6kW，制热量4.2KW，额定功率0.125KW，电力供应220V，风量720m3/h，静压50Pa，噪声限值37dB(A)，尺寸270*725*720mm (2)名称:天花板内置 | 台 | 10
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第368页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
风管式 (3)安装形式:吊装
3560 | 030701004009 | 风机盘管 | (1)规格:制冷量4.3kW，制热量4.9KW，额定功率0.125KW，电力供应220V，风量720m3/h，静压50Pa，噪声限值37dB(A)，尺寸270*725*720mm (2)名称:天花板内置风管式 (3)安装形式:吊装 | 台 | 4
3561 | 030701004010 | 风机盘管 | (1)规格:制冷量4.5kW，制热量5.0KW，额定功率0.125KW，电力供应220V，风量720m3/h，静压50Pa，噪声限值37dB(A)，尺寸270*725*720mm (2)名称:天花板内置风管式 (3)安装形式:吊装 | 台 | 3
3562 | 030701004011 | 风机盘管 | (1)规格:制冷量5.0kW，制热量5.6KW，额定功率0.137KW，电力供应220V，风量900m3/h，静压50Pa，噪声限值37dB(A)，尺寸270*925*720mm (2)名称:天花板内置风管式 (3)安装形式:吊装 | 台 | 3
3563 | 030701004012 | 风机盘管 | (1)规格:制冷量5.6kW，制热量6.5KW，额定功率0.137KW，电力供应220V，风量900m3/h，静压50Pa，噪声限值37dB(A)，尺寸270*925*720mm (2)名称:天花板内置风管式 (3)安装形式:吊装 | 台 | 8
3564 | 030701004013 | 风机盘管 | (1)规格:制冷量6.3kW，制热量7.5KW，额定功率0.194KW，电力供应220V，风量1140m3/h，静压50Pa，噪声限值39dB(A)，尺寸270*925*720mm (2)名称:天花板内置风管式 (3)安装形式:吊装 | 台 | 12
3565 | 030701004014 | 风机盘管 | (1)规格:制冷量7.1kW，制热量8.5KW，额定功率0.194KW，电力供应220V，风量1140m3/h，静压50Pa，噪声限值39dB(A)，尺寸270* | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第369页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
925*720mm (2)名称:天花板内置风管式 (3)安装形式:吊装
3566 | 030701004015 | 风机盘管 | (1)规格:制冷量8.4kW，制热量9.6KW，额定功率0.241KW，电力供应220V，风量1680m3/h，静压60Pa，噪声限值39dB(A)，尺寸300*1175*800mm (2)名称:天花板内置风管式 (3)安装形式:吊装 | 台 | 12
3567 | 030701004016 | 风机盘管 | (1)规格:制冷量9.0kW，制热量10.1KW，额定功率0.241KW，电力供应220V，风量1680m3/h，静压60Pa，噪声限值39dB(A)，尺寸300*1175*800mm (2)名称:天花板内置风管式 (3)安装形式:吊装 | 台 | 2
3568 | 030701004017 | 风机盘管 | (1)规格:制冷量11.2kW，制热量12.9KW，额定功率0.241KW，电力供应220V，风量1680m3/h，静压60Pa，噪声限值39dB(A)，尺寸300*1175*800mm (2)名称:天花板内置风管式 (3)安装形式:吊装 | 台 | 65
3569 | 030701004018 | 风机盘管 | (1)规格:制冷量14.2kW，制热量16.3KW，额定功率0.290KW，电力供应220V，风量2130m3/h，静压60Pa，噪声限值43dB(A)，尺寸300*1475*800mm (2)名称:天花板内置风管式 (3)安装形式:吊装 | 台 | 3
3570 | 030701003041 | 空调器 | (1)规格:制冷量2.8kW，制热量3.1KW，额定功率0.030KW，电力供应220V，风量580m3/h，噪声限值34dB(A)，尺寸280*780*220mm (2)名称:壁挂式室内机 (3)安装形式:壁挂 | 台/组 | 7
3571 | 030701003042 | 空调器 | (1)规格:制冷量5.0kW，制热量5.6KW，额定功率0.060KW，电力供应220V，风量822m3/h，噪声限值45dB(A)， | 台/组 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第370页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
尺寸290*1050*220mm (2)名称:壁挂式室内机 (3)安装形式:壁挂
3572 | 030701003043 | 空调器 | (1)规格:制冷量6.3kW，制热量7.1KW，额定功率0.060KW，电力供应220V，风量822m3/h，噪声限值45dB(A)，尺寸290*1050*220mm (2)名称:壁挂式室内机 (3)安装形式:壁挂 | 台/组 | 2
3573 | 030701002003 | 除尘设备 | (1)规格:除尘率＞F7，除菌率＞99%，电子净化一体式回风口尺寸600*220*185mm，总输入电源220V/50Hz，功率18W，初阻力≤28Pa，净化风量900m3/h (2)名称:回风口式电子除尘空气净化器 | 台 | 252
3574 | 030701002004 | 除尘设备 | (1)规格:除尘率＞F7，除菌率＞99%，电子净化一体式回风口尺寸600*380*185mm，总输入电源220V/50Hz，功率28W，初阻力≤28Pa，净化风量1800m3/h (2)名称:回风口式电子除尘空气净化器 | 台 | 95
3575 | 030701002005 | 除尘设备 | (1)规格:除尘率＞F7，除菌率＞99%，电子净化一体式回风口尺寸600*1400*185mm，总输入电源220V/50Hz，功率48W，初阻力≤28Pa，净化风量7200m3/h (2)名称:风道式电子除尘空气净化器 | 台 | 1
3576 | 030406006027 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:交流异步电动机检查接线 (2)容量(kW):功率≤3kw | 台 | 359
3577 | 030406006028 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:交流异步电动机检查接线 (2)容量(kW):功率≤13kw | 台 | 19
3578 | 030406006029 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:交流异步电动机检查接线 (2)容量(kW):功率≤30kw | 台 | 11
3579 | 030704001009 | 通风工程检测、调试 | (1)系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1
实验室 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第371页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
配电箱工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3580 | 030404017156 | 配电箱 | (1)名称:实验室配电新 (2)型号:JY1AT (3)安装方式:落地式 | 台 | 1
3581 | 030404017157 | 配电箱 | (1)名称:实验室配电新 (2)型号:JY1KT (3)安装方式:落地式 | 台 | 1
3582 | 030404017158 | 配电箱 | (1)名称:实验室配电新 (2)型号:AC1pf-01 (3)安装方式:落地式 | 台 | 1
3583 | 030404017159 | 配电箱 | (1)名称:实验室配电新 (2)型号:AC1pf-02 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
3584 | 030404017160 | 配电箱 | (1)名称:实验室配电新 (2)型号:AL1 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
母线槽、电缆与桥架工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3585 | 030411003048 | 桥架 | (1)防火桥架安装 CT-CF-150*70 | m | 50.3
3586 | 030413001006 | 铁构件 | (1)电缆桥架支撑架制作 (2)电缆桥架支撑架安装 | t | 0.031
3587 | 030408001061 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*95+1*50 mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 92.045
3588 | 030408001062 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*50+1*25mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 60.68
3589 | 030408001063 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:5*16mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 96.248
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第372页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
3590 | 030408001064 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:5*10mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 154
3591 | 030408001065 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:5*6mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 48.585
3592 | 030408001066 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:5*4mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 56.375
3593 | 030408006057 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*95+1*50 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0kV | 个 | 4
3594 | 030408006058 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*50+1*25 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0kV | 个 | 4
3595 | 030408006059 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:5*16 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0kV | 个 | 4
3596 | 030408006060 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:5*10 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0kV | 个 | 6
3597 | 030408006061 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:5*6 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0kV | 个 | 2
3598 | 030408006062 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY | 个 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第373页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)规格:5*4 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0KV
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3599 | 030412005022 | 荧光灯 | (1)名称:LED灯盘600X600（洁净灯）32W (2)安装形式:嵌入式 | 套 | 44
3600 | 030412005023 | 荧光灯 | (1)名称:LED灯盘600X600（洁净灯）18W (2)安装形式:嵌入式 | 套 | 15
3601 | 030412005024 | 荧光灯 | (1)名称:LED灯盘600X600（洁净灯）12W (2)安装形式:嵌入式 | 套 | 3
3602 | 030412001015 | 普通灯具 | (1)名称:支架式紫外线杀菌消毒灯 型号ES-UVZJ-40W | 套 | 23
|  | 分部小计 |  |  | 85
3603 | 030404034022 | 照明开关 | (1)名称:单联单控暗装开关 (2)规格:10A (3)安装方式:暗装 | 套 | 8
3604 | 030404034023 | 照明开关 | (1)名称:双联单控暗装开关 (2)规格:10A (3)安装方式:暗装 | 套 | 6
3605 | 030404034024 | 照明开关 | (1)名称:三联单控暗装开关 (2)规格:10A (3)安装方式:暗装 | 套 | 3
3606 | 030404034025 | 照明开关 | (1)名称:双联双控暗装开关 (2)规格:10A (3)安装方式:暗装 | 套 | 7
3607 | 030404034026 | 照明开关 | (1)名称:86型手/自动一体电子定时开关 (2)规格:10A (3)安装方式:暗装 | 套 | 6
3608 | 030404034027 | 照明开关 | (1)名称:空调开关 （安装费） (2)规格:10A (3)安装方式:暗装 | 套 | 8
3609 | 030404035024 | 插座 | (1)规格:2+3孔+安全门 10A 250V (2)名称:普通插座 (3) | 套 | 48
3610 | 030404035025 | 插座 | (1)规格:10A 250V (2)名称:安全插座 | 套 | 6
3611 | 030404035026 | 插座 | (1)规格:10A 250V (2)名称:安全插座 | 套 | 6
3612 | 030404035027 | 插座 | (1)规格:10A 250V (2)名称:传递窗插座 | 套 | 9
3613 | 030404035028 | 插座 | (1)规格:10A 250V | 套 | 8
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第374页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:感应水龙头插座 (3)
|  | 分部小计 |  |  | 115
3614 | 030411006021 | 接线盒 | (1)名称:灯头接线盒 (2)材质:钢制 (3)安装形式:暗装 | 个 | 85
3615 | 030411006022 | 接线盒 | (1)名称:开关、插座接线盒 (2)材质:钢制 (3)安装形式:暗装 | 个 | 94
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3616 | 030411001048 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN50 (4)配置形式:暗装 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 14.4
3617 | 030411001049 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN40 (4)配置形式:暗装 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 10
3618 | 030411001050 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN32 (4)配置形式:暗装 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 31.6
3619 | 030411001051 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN25 (4)配置形式:暗装 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 59.8
3620 | 030411001052 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN20 (4)配置形式:暗装 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 625
3621 | 030411001053 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN15 (4)配置形式:暗装 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 210
3622 | 030411001054 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG (3)规格:DN25 (4)配置形式:暗装 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 17.9
3623 | 030411004080 | 配线 | (1)名称:电气配线 | m | 1886
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第375页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)型号:WDZB1-BYJ (3)规格:2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内
3624 | 030411004081 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1-BYJ (3)规格:2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:线槽配线 | m | 710
3625 | 030411004082 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1-BYJ (3)规格:4mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 35.4
3626 | 030411004083 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1-BYJ (3)规格:4mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:线槽配线 | m | 1109.1
3627 | 030411004084 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1-BYJ (3)规格:6mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 10.4
3628 | 030411004085 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1-BYJ (3)规格:6mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:线槽配线 | m | 23.6
其他电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3629 | 030414004007 | 自动投入装置 | (1)名称:自动投入装置系统调试(备用电源自动投入装置) 增加遥调 | 系统 | 2
3630 | 030414011006 | 接地装置 | (1)名称:接地系统测试(接地网) | 系统 | 1
给水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
冷水给水系统
3631 | 031001003042 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN40 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内冷水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径40mm以内) | m | 8.074
3632 | 031001003043 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN32 (2)连接形式:卡压连接 | m | 7.776
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第376页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)安装部位:室内冷水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径32mm以内)
3633 | 031001003044 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:DN25 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内 (4)介质:薄壁不锈钢管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径25mm以内) | m | 7.697
3634 | 031001003045 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN20 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内冷水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内) | m | 34.433
3635 | 031001003046 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN15 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内冷水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径15mm以内) | m | 69.251
3636 | 031002001016 | 管道支架 | (1)管道支架制作(单件重量100kg以内) (2)管道支架安装(单件重量100kg以内) | kg | 39.596
3637 | 031201003025 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:动力工具除锈(一般钢结构 轻锈) (2)油漆品种:红丹防锈漆二道，再刷调和漆二道 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | kg | 39.596
3638 | 031003001073 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:不锈钢 (3)截止阀 DN20 | 个 | 2
3639 | 031003001074 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:不锈钢 (3)截止阀 DN32 | 个 | 2
3640 | 031003001075 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连 | 个 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第377页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
接 (2)材质:不锈钢 (3)规格、压力等级:角阀DN20
3641 | 031003001076 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:止回阀 DN20 | 个 | 1
热水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3642 | 031001003047 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN32 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内热水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径32mm以内) | m | 1.6
3643 | 031001003048 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:薄壁不锈钢管DN25 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内热水给水系统 (4)介质: (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径25mm以内) | m | 4.046
3644 | 031001003049 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN20 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内热水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内) | m | 4.54
3645 | 031001003050 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN15 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内热水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径15mm以内) | m | 63.59
3646 | 031002001017 | 管道支架 | (1)管道支架制作(单件重量100kg以内) (2)管道支架安装(单件重量100kg以内) | kg | 41.887
3647 | 031201003026 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:动力工具除锈(一般钢结构 | kg | 41.887
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第378页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
轻锈) (2)油漆品种:红丹防锈漆二道，再刷调和漆二道 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:2遍
3648 | 031208002018 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:带铝箔离心玻璃棉安装 (2)绝热厚度:( 厚度40mm) (3)管道外径:管道DN50mm以下 | m3 | 0.15
回水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3649 | 031001003051 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:薄壁不锈钢管DN25 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内热水给水系统 (4)介质: (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径25mm以内) | m | 35.348
3650 | 031001003052 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN20 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内热水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内) | m | 19.75
3651 | 031001003053 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN15 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内热水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径15mm以内) | m | 21.28
3652 | 031002001018 | 管道支架 | (1)管道支架制作(单件重量100kg以内) (2)管道支架安装(单件重量100kg以内) | kg | 39.299
3653 | 031201003027 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:动力工具除锈(一般钢结构 轻锈) (2)油漆品种:红丹防锈漆二道，再刷调和漆二道 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | kg | 39.299
3654 | 031003001077 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连 | 个 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第379页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
接 (2)材质:不锈钢 (3)规格、压力等级:Y型过滤器 DN20
3655 | 031003001078 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:不锈钢 (3)规格、压力等级:截止阀 DN20 | 个 | 2
3656 | 031003012012 | 倒流防止器 | (1)材质:316不锈钢 (2)型号、规格:倒流防止器 DN20 (3)连接形式:螺纹连接 | 套 | 1
3657 | 031208002019 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:带铝箔离心玻璃棉安装 (2)绝热厚度:( 厚度40mm) (3)管道外径:管道DN50mm以下 | m3 | 0.201
3658 | 031208004004 | 阀门绝热 | (1)阀门规格:(阀门 DN50mm以下) (2)绝热厚度:40mm (3)绝热材料:带铝箔离心玻璃棉安装 | 个 | 7
排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
通气系统
3659 | 031001006037 | 塑料管 | (1)材质、规格:聚丙烯超静音排水管 De75 | m | 17.34
3660 | 031001006038 | 塑料管 | (1)材质、规格:聚丙烯超静音排水管 De50 | m | 36.206
污水系统
3661 | 031001006039 | 塑料管 | (1)材质、规格:聚丙烯超静音排水管 De110 | m | 8.398
3662 | 031001006040 | 塑料管 | (1)材质、规格:聚丙烯超静音排水管 De75 | m | 55.41
3663 | 031001006041 | 塑料管 | (1)材质、规格:聚丙烯超静音排水管 De50 | m | 13.953
3664 | 031004014035 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏安装(公称直径50mm 带存水弯) | 个/组 | 4
3665 | 031004014036 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏安装(公称直径75mm以内 带存水弯) | 个/组 | 8
卫生洁具 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3666 | 031004003004 | 洗脸盆 | (1)规格、类型:液压脚踏调温洗脸盆 | 组 | 9
3667 | 031004003005 | 洗脸盆 | (1)规格、类型:洗脸盆(台下式 冷水) | 组 | 3
3668 | 031004004003 | 洗涤盆 | (1)规格、类型:洗涤盆(单嘴) | 组 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第380页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
冷凝水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3669 | 031001006042 | 塑料管 | (1)连接形式:承插粘结 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:UPVC管，DN20 (4)压力试验及吹、洗设计要求:注水试验 | m | 16.1
3670 | 031001006043 | 塑料管 | (1)连接形式:承插粘结 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:UPVC管，DN25 (4)压力试验及吹、洗设计要求:注水试验 | m | 35.7
3671 | 031001006044 | 塑料管 | (1)连接形式:承插粘结 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:UPVC管，DN32 (4)压力试验及吹、洗设计要求:注水试验 | m | 4.01
3672 | 031208002020 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:难燃发泡橡塑保温壳 (2)绝热厚度:20mm (3)管道外径:DN50以下 | m3 | 0.15
3673 | 031009002005 | 空调水工程系统调试 | (1)系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1
地上送排风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3674 | 030108001047 | 离心式通风机 | (1)名称:低噪音离心式排风机 (2)规格:风量2310m3/h，机外静压950Pa，全压1300-792Pa，电源380/3/50(V/Ph/Hz)，功率2.2KW | 台 | 1
3675 | 030108001048 | 离心式通风机 | (1)名称:低噪音离心式排风机 (2)规格:风量660m3/h，机外静压690Pa，全压792-483Pa，电源380/3/50(V/Ph/Hz)，功率0.75KW | 台 | 1
3676 | 030108001049 | 离心式通风机 | (1)名称:低噪音离心式排风机 (2)规格:风量2310m3/h，机外静压890Pa，全压1300-792Pa，电源380/3/50(V/Ph/Hz)，功率2.2KW | 台 | 1
3677 | 030108001050 | 离心式通风机 | (1)名称:低噪音离心式排风机 (2)规格:风量1100m3/h，机外静压830Pa，全压994-604Pa，电源 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第381页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
380/3/50(V/Ph/Hz)，功率1.5KW
3678 | 030108001051 | 离心式通风机 | (1)名称:低噪音离心式排风机 (2)规格:风量2200m3/h，机外静压650Pa，全压1300-790Pa，电源380/3/50(V/Ph/Hz)，功率1.5KW | 台 | 1
3679 | 030108001052 | 离心式通风机 | (1)名称:低噪音离心式排风机 (2)规格:风量880m3/h，机外静压660Pa，全压792-483Pa，电源380/3/50(V/Ph/Hz)，功率0.75KW | 台 | 1
3680 | 030108001053 | 离心式通风机 | (1)名称:低噪音离心式排风机 (2)规格:风量4000m3/h，机外静压1050Pa，全压1139-724Pa，电源380/3/50(V/Ph/Hz)，功率4.0KW | 台 | 1
3681 | 030406006030 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:交流异步电动机检查接线 (2)容量(kW):功率≤3kw | 台 | 4
3682 | 030406006031 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:交流异步电动机检查接线 (2)容量(kW):功率≤13kw | 台 | 1
3683 | 030702001023 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤320mm (2)材质:热镀锌钢板 (3)名称:通风管道制作安装 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.5mm以内咬口 | m2 | 225.85
3684 | 030702001024 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤450mm (2)材质:热镀锌钢板 (3)名称:通风管道制作安装 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.6mm以内咬口 | m2 | 8.85
3685 | 030702001025 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:热镀锌钢板 (3)名称:通风管道制作安装 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.75mm以内咬口 | m2 | 44.13
3686 | 030702001026 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:直径≤320mm (2)材质:热镀锌钢板 | m2 | 9.43
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第382页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)名称:通风管道制作安装 (4)形状:圆形 (5)板材厚度:δ=0.5mm以内咬口
3687 | 030702009008 | 弯头导流叶片 | (1)名称:软管接口 | m2 | 2.94
3688 | 030702009009 | 弯头导流叶片 | (1)名称:弯头导流叶片 | m2 | 2.7
3689 | 031002002007 | 设备支架 | (1)形式:设备及部件支架 ≤50kg (2)名称:设备支架制作、安装 | kg | 280
3690 | 031201003028 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 | kg | 1546.24
3691 | 030703001240 | 碳钢阀门 | (1)规格:200*200 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 3
3692 | 030703001241 | 碳钢阀门 | (1)规格:320*200 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 2
3693 | 030703001242 | 碳钢阀门 | (1)规格:320*250 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 7
3694 | 030703001243 | 碳钢阀门 | (1)规格:500*320 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 2
3695 | 030703001244 | 碳钢阀门 | (1)规格:160*160 (2)名称:电动对开多叶调节风阀 | 个 | 2
3696 | 030703001245 | 碳钢阀门 | (1)规格:320*200 (2)名称:电动对开多叶调节风阀 | 个 | 1
3697 | 030703001246 | 碳钢阀门 | (1)规格:320*250 (2)名称:电动对开多叶调节风阀 | 个 | 4
3698 | 030703001247 | 碳钢阀门 | (1)规格:400*160 (2)名称:电动对开多叶调节风阀 | 个 | 1
3699 | 030703001248 | 碳钢阀门 | (1)规格:160*160 (2)名称:电动对开多叶调节风阀 | 个 | 2
3700 | 030703001249 | 碳钢阀门 | (1)规格:200*200 (2)名称:电动对开多叶调节风阀 | 个 | 11
3701 | 030703001250 | 碳钢阀门 | (1)规格:φ250 (2)名称:电动风量调节阀 | 个 | 1
3702 | 030703001251 | 碳钢阀门 | (1)规格:200*200 (2)名称:止回阀 | 个 | 2
3703 | 030703001252 | 碳钢阀门 | (1)规格:320*200 (2)名称:止回阀 | 个 | 1
3704 | 030703001253 | 碳钢阀门 | (1)规格:320*250 | 个 | 3
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第383页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:止回阀
3705 | 030703001254 | 碳钢阀门 | (1)规格:500*320 (2)名称:止回阀 | 个 | 1
3706 | 030703020037 | 消声器 | (1)规格:400*400*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 2
3707 | 030703020038 | 消声器 | (1)规格:550*400*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 1
3708 | 030703020039 | 消声器 | (1)规格:550*450*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 3
3709 | 030703020040 | 消声器 | (1)规格:700*550*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 1
3710 | 030703007085 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:300*300 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 1
3711 | 030703007086 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:400*400 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 1
3712 | 030703007087 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:200*500*350 (2)名称:高效下排风箱(含H13高效过滤器和尼龙网) | 个 | 4
3713 | 030703007088 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:300*500*350 (2)名称:高效下排风箱(含H13高效过滤器和尼龙网) | 个 | 1
3714 | 030703007089 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:400*500*350 (2)名称:高效下排风箱(含H13高效过滤器和尼龙网) | 个 | 1
3715 | 030703007090 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:500*500*350 (2)名称:高效下排风箱(含H13高效过滤器和尼龙网) | 个 | 2
3716 | 030703007091 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:740*740 (2)名称:高效吊顶排风箱(含H13高效过滤器和尼龙网) | 个 | 2
3717 | 030704001010 | 通风工程检测、调试 | (1)系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1
空调风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
新风系统
3718 | 030701003044 | 空调器 | (1)规格:送风量4000m3/h，外机静压1060Pa，制冷量67.6KW，制热量48.8KW，电加热 | 台/组 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第384页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
量12KW，电机加湿量（36kg/h、13.5KW），风机功率3.0KW，电源380/3/50(V/Ph/Hz)，噪音74dB，设备尺寸4900*1200*900，设备重量580kg (2)名称:新风空调机组 (3)系统方式:直冷，变频 (4)安装形式:卧式
3719 | 030701003045 | 空调器 | (1)规格:送风量1800m3/h，外机静压870Pa，制冷量30.4KW，制热量21.5KW，电加热量6KW，电机加湿量（8kg/h、6KW），风机功率2.2KW，电源380/3/50(V/Ph/Hz)，噪音74dB，设备尺寸4800*820*770，设备重量410kg (2)名称:新风空调机组 (3)系统方式:直冷，变频 (4)安装形式:卧式 | 台/组 | 1
3720 | 030701003046 | 空调器 | (1)规格:送风量2000m3/h，外机静压480Pa，制冷量24.1KW，制热量21.5KW，风机功率2.2KW，电源380/3/50(V/Ph/Hz)，噪音67dB，设备尺寸2600*820*770，设备重量250kg (2)名称:新风空调机组 (3)系统方式:直冷，变频 (4)安装形式:卧式 | 台/组 | 1
3721 | 030701003047 | 空调器 | (1)规格:送风量2500m3/h，外机静压300Pa，制冷量30.1KW，制热量26.8KW，风机功率2.2KW，电源380/3/50(V/Ph/Hz)，噪音66dB，设备尺寸2700*820*770，设备重量310kg (2)名称:新风空调机组 (3)系统方式:直冷，变频 (4)安装形式:卧式 | 台/组 | 1
3722 | 030702001027 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤320mm (2)材质:热镀锌钢板 | m2 | 88.42
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第385页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)名称:通风管道制作安装 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.5mm以内咬口
3723 | 030702001028 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤450mm (2)材质:热镀锌钢板 (3)名称:通风管道制作安装 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.6mm以内咬口 | m2 | 6.22
3724 | 030702001029 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:热镀锌钢板 (3)名称:通风管道制作安装 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.75mm以内咬口 | m2 | 94.09
3725 | 030702009010 | 弯头导流叶片 | (1)名称:软管接口 | m2 | 3.93
3726 | 030702009011 | 弯头导流叶片 | (1)名称:弯头导流叶片 | m2 | 3.72
3727 | 030406006032 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:交流异步电动机检查接线 (2)容量(kW):功率≤3kw | 台 | 4
3728 | 031002002008 | 设备支架 | (1)形式:设备及部件支架 ≤50kg (2)名称:设备支架制作、安装 | kg | 130
3729 | 031201003029 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 | kg | 1042.14
3730 | 031208003004 | 通风管道绝热 | (1)绝热材料品种:闭孔橡塑隔热材料，难燃B1级 (2)绝热厚度:30mm | m3 | 6.79
3731 | 030703001255 | 碳钢阀门 | (1)规格:320*250 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 2
3732 | 030703001256 | 碳钢阀门 | (1)规格:400*320 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 1
3733 | 030703001257 | 碳钢阀门 | (1)规格:500*320 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 1
3734 | 030703001258 | 碳钢阀门 | (1)规格:1000*400 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 1
3735 | 030703001259 | 碳钢阀门 | (1)规格:320*200 (2)名称:电动对开多叶调节风阀 | 个 | 2
3736 | 030703001260 | 碳钢阀门 | (1)规格:120*120 | 个 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第386页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:多叶调节风阀
3737 | 030703001261 | 碳钢阀门 | (1)规格:160*160 (2)名称:多叶调节风阀 | 个 | 4
3738 | 030703001262 | 碳钢阀门 | (1)规格:200*200 (2)名称:多叶调节风阀 | 个 | 11
3739 | 030703001263 | 碳钢阀门 | (1)规格:250*200 (2)名称:手动对开多叶调节风阀 | 个 | 2
3740 | 030703001264 | 碳钢阀门 | (1)规格:320*200 (2)名称:手动对开多叶调节风阀 | 个 | 5
3741 | 030703001265 | 碳钢阀门 | (1)规格:320*250 (2)名称:手动对开多叶调节风阀 | 个 | 4
3742 | 030703001266 | 碳钢阀门 | (1)规格:400*250 (2)名称:手动对开多叶调节风阀 | 个 | 2
3743 | 030703001267 | 碳钢阀门 | (1)规格:500*320 (2)名称:手动对开多叶调节风阀 | 个 | 2
3744 | 030703001268 | 碳钢阀门 | (1)规格:320*250 (2)名称:电动密闭阀 | 个 | 2
3745 | 030703001269 | 碳钢阀门 | (1)规格:400*250 (2)名称:电动密闭阀 | 个 | 1
3746 | 030703001270 | 碳钢阀门 | (1)规格:500*320 (2)名称:电动密闭阀 | 个 | 1
3747 | 030703001271 | 碳钢阀门 | (1)规格:1000*400 (2)名称:止回阀 | 个 | 1
3748 | 030703001272 | 碳钢阀门 | (1)规格:120*120 (2)名称:手动风量调节阀 | 个 | 1
3749 | 030703001273 | 碳钢阀门 | (1)规格:200*200 (2)名称:手动风量调节阀 | 个 | 1
3750 | 030703020041 | 消声器 | (1)规格:550*450*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 1
3751 | 030703020042 | 消声器 | (1)规格:550*550*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 1
3752 | 030703020043 | 消声器 | (1)规格:600*550*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 1
3753 | 030703020044 | 消声器 | (1)规格:700*550*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 1
3754 | 030703007092 | 碳钢风口、散流器、百叶 | (1)规格:200*200 | 个 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第387页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  | 窗 | (2)名称:双层百叶风口
3755 | 030703007093 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:300*300 (2)名称:双层百叶风口 | 个 | 7
3756 | 030703007094 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:400*400 (2)名称:双层百叶风口 | 个 | 1
3757 | 030703007095 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:5A：额定风量500m3/h，含H14高效过滤网 (2)名称:高效送风口 | 个 | 6
3758 | 030703007096 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:10A：额定风量1000m3/h，含H14高效过滤网 (2)名称:高效送风口 | 个 | 7
空调风系统
3759 | 030702001030 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:热镀锌钢板 (3)名称:通风管道制作安装 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.75mm以内咬口 | m2 | 13.74
3760 | 030702009012 | 弯头导流叶片 | (1)名称:软管接口 | m2 | 2.67
3761 | 031201003030 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 | kg | 72.96
3762 | 031208003005 | 通风管道绝热 | (1)绝热材料品种:闭孔橡塑隔热材料，难燃B1级 (2)绝热厚度:30mm | m3 | 0.46
3763 | 030703007097 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:300*300 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 3
3764 | 030703007098 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:400*400 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 1
3765 | 030703007099 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:300*300 (2)名称:双层百叶风口 | 个 | 4
3766 | 030704001011 | 通风工程检测、调试 | (1)系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1
空调水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3767 | 031001004016 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Φ6.35 (2)连接形式:胀口焊接 (3)安装部位:室内 | m | 39.19
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第388页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)介质:紫铜管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗
3768 | 031001004017 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Φ9.53 (2)连接形式:胀口焊接 (3)安装部位:室内 (4)介质:紫铜管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 14.39
3769 | 031001004018 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Φ12.7 (2)连接形式:胀口焊接 (3)安装部位:室内 (4)介质:紫铜管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 167.49
3770 | 031001004019 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Φ15.88 (2)连接形式:胀口焊接 (3)安装部位:室内 (4)介质:紫铜管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 10.46
3771 | 031001004020 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Φ19.05 (2)连接形式:胀口焊接 (3)安装部位:室内 (4)介质:紫铜管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 35.39
3772 | 031001004021 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Φ22.2 (2)连接形式:胀口焊接 (3)安装部位:室内 (4)介质:紫铜管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 45.23
3773 | 031001004022 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Φ25.4 (2)连接形式:胀口焊接 (3)安装部位:室内 (4)介质:紫铜管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 2.36
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第389页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
3774 | 031001004023 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Φ28.6 (2)连接形式:胀口焊接 (3)安装部位:室内 (4)介质:紫铜管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 80.72
3775 | 031001004024 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Φ34.92 (2)连接形式:胀口焊接 (3)安装部位:室内 (4)介质:紫铜管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 31.45
3776 | 031001001012 | 镀锌钢管 | (1)规格、压力等级:DN20 (2)连接形式:螺纹连接 (3)安装部位:室内 (4)介质:镀锌钢管 | m | 16.1
3777 | 031001001013 | 镀锌钢管 | (1)规格、压力等级:DN25 (2)连接形式:螺纹连接 (3)安装部位:室内 (4)介质:镀锌钢管 | m | 4.52
3778 | 031001001014 | 镀锌钢管 | (1)规格、压力等级:DN32 (2)连接形式:螺纹连接 (3)安装部位:室内 (4)介质:镀锌钢管 | m | 9.91
3779 | 031001001015 | 镀锌钢管 | (1)规格、压力等级:DN40 (2)连接形式:螺纹连接 (3)安装部位:室内 (4)介质:镀锌钢管 | m | 6.46
3780 | 031004014037 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:铜 (2)型号、规格:DN20 (3)名称:冷媒管铜分支器 | 个/组 | 10
3781 | 031004014038 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:铜 (2)型号、规格:DN25 (3)名称:冷媒管铜分支器 | 个/组 | 4
3782 | 031004014039 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:铜 (2)型号、规格:DN32 (3)名称:冷媒管铜分支器 | 个/组 | 2
3783 | 031208002021 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:橡塑保温壳 (2)绝热厚度:20mm | m3 | 0.945
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第390页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)管道外径:DN50以下
3784 | 031208002022 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:橡塑保温壳 (2)绝热厚度:25mm (3)管道外径:DN50以下 | m3 | 0.36
3785 | 031208002023 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:橡塑保温壳 (2)绝热厚度:32mm (3)管道外径:DN50以下 | m3 | 0.22
3786 | 031009002006 | 空调水工程系统调试 | (1)系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1
多联空调系统(VRV) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3787 | 030701003048 | 空调器 | (1)规格:制冷量73kW，制热量80KW，制冷功率26.4KW，最大电流58.7A，电源380/3/50(V/Ph/Hz) (2)名称:变频直膨室外机组 (3)安装形式: (4)系统方式:直冷 (5)机组形式:顶出风 | 台/组 | 1
3788 | 030701003049 | 空调器 | (1)规格:制冷量36kW，制热量40KW，制冷功率13.9KW，最大电流31.1A，电源380/3/50(V/Ph/Hz) (2)名称:变频直膨室外机组 (3)安装形式: (4)系统方式:直冷 (5)机组形式:顶出风 | 台/组 | 1
3789 | 030701003050 | 空调器 | (1)规格:制冷量25.2kW，制热量28KW，制冷功率8.7KW，最大电流24.8A，电源380/3/50(V/Ph/Hz) (2)名称:变频直膨室外机组 (3)安装形式: (4)系统方式:直冷 (5)机组形式:顶出风 | 台/组 | 1
3790 | 030701003051 | 空调器 | (1)规格:制冷量33kW，制热量36KW，制冷功率11.9KW，最大电流27.5A，电源380/3/50(V/Ph/Hz) (2)名称:变频直膨室外机组 (3)安装形式: (4)系统方式:直冷 (5)机组形式:顶出风 | 台/组 | 1
3791 | 030701004019 | 风机盘管 | (1)规格:制冷功率0.65KW，电源220/1/50(V | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第391页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
/Ph/Hz)，制冷量2.5kW，制热量3.0KW，能效比3.6 (2)名称:风管式空调机 (3)安装形式:吊装 (4)系统方式:直冷 (5)机组形式:风管机
3792 | 030701004020 | 风机盘管 | (1)规格:制冷功率2.75KW，电源220/1/50(V/Ph/Hz)，制冷量7.2kW，制热量8.0KW，能效比3.6 (2)名称:天花式空调机 (3)安装形式:吊装 (4)系统方式:直冷 (5)机组形式:天花机 | 台 | 1
3793 | 030701004021 | 风机盘管 | (1)规格:送风量420m3/h，静压30Pa，额定功率0.058KW，电源220/1/50(V/Ph/Hz)，制冷量2.2kW，制热量2.5KW (2)名称:风管式多联空调机 (3)安装形式:吊装 (4)系统方式:直冷 (5)机组形式:风管机 | 台 | 2
3794 | 030701004022 | 风机盘管 | (1)规格:送风量600m3/h，静压50Pa，额定功率0.125KW，电源220/1/50(V/Ph/Hz)，制冷量4.0kW，制热量4.5KW (2)名称:风管式多联空调机 (3)安装形式:吊装 (4)系统方式:直冷 (5)机组形式:风管机 | 台 | 1
3795 | 030701004023 | 风机盘管 | (1)规格:送风量1620m3/h，额定功率0.07KW，电源220/1/50(V/Ph/Hz)，制冷量10kW，制热量11.2KW (2)名称:天花式多联空调机 (3)安装形式:吊装 (4)系统方式:直冷 (5)机组形式:天花机 | 台 | 2
3796 | 030701004024 | 风机盘管 | (1)规格:送风量1720m3/h，额定功率0.08KW，电源220/1/50(V/Ph/Hz)，制冷量11.2kW，制热量12.5KW (2)名称:天花式多联空调机 (3)安装形式:吊装 (4)系统方式:直冷 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第392页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)机组形式:天花机
3797 | 030701003052 | 空调器 | (1)规格:额定功率10.8KW，最大电流40A，电源380/3/50(V/Ph/Hz)，制冷量40kW，制热量45KW (2)名称:多联体空调室外机 (3)系统方式:直冷 (4)机组形式:顶出风 | 台/组 | 1
3798 | 030406006033 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:交流异步电动机检查接线 (2)容量(kW):功率≤3kw | 台 | 9
3799 | 030406006034 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:交流异步电动机检查接线 (2)容量(kW):功率≤13kw | 台 | 2
3800 | 030406006035 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:交流异步电动机检查接线 (2)容量(kW):功率≤30kw | 台 | 2
3801 | 030704001012 | 通风工程检测、调试 | (1)系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1
3802 | 010501006006 | 设备基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:C20预拌非泵送混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 2.994
手术室 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
配电箱工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3803 | 030404017161 | 配电箱 | (1)名称:照明插座配电箱 (2)型号:2SS-FZAL1 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
3804 | 030404017162 | 配电箱 | (1)名称:苏醒室照明插座配电箱 (2)型号:2SX-AL1 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
3805 | 030404017163 | 配电箱 | (1)名称:灭菌器开关箱 (2)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
3806 | 030404017164 | 配电箱 | (1)名称:热水器开关箱 (2)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 2
3807 | 030404017165 | 配电箱 | (1)名称:照明插座配电箱 (2)型号:2SS-FZAL2 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第393页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
3808 | 030404017166 | 配电箱 | (1)名称:手术室配电箱 (2)型号:2SS-AL1 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
3809 | 030404017167 | 配电箱 | (1)名称:手术室配电箱 (2)型号:2SS-AL2 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
3810 | 030404017168 | 配电箱 | (1)名称:手术室配电箱 (2)型号:2SS-AT1 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
3811 | 030404017169 | 配电箱 | (1)名称:空调配电总箱 (2)型号:SSKT-AT1 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
母线槽、电缆与桥架工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3812 | 030411003049 | 桥架 | (1)钢制桥架安装 CT-200*100 | m | 64.2
3813 | 030413001007 | 铁构件 | (1)电缆桥架支撑架制作 (2)电缆桥架支撑架安装 | t | 0.046
3814 | 030408001067 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*185+1*95mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 10.25
3815 | 030408001068 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*150+1*70mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 170.355
3816 | 030408001069 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*70+1*35 mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 157.235
3817 | 030408001070 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*35+1*16mm | m | 19.988
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第394页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV
3818 | 030408001071 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*25+1*16mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 9.123
3819 | 030408001072 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:5*16mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 37.208
3820 | 030408001073 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:3*6mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 12.403
3821 | 030408001074 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:3*4mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 19.065
3822 | 030408006063 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*185+1*95 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0kV | 个 | 2
3823 | 030408006064 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*150+1*70 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0kV | 个 | 4
3824 | 030408006065 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*70+1*35 mm2 (4)材质、类型:铜芯 | 个 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第395页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)电压等级(kV):0.6/1.0kV
3825 | 030408006066 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*35+1*16 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0kV | 个 | 6
3826 | 030408006067 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*25+1*16 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0kV | 个 | 2
3827 | 030408006068 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:5*16 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0kV | 个 | 6
3828 | 030408006069 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:3*6 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0KV | 个 | 2
3829 | 030408006070 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:3*4 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0KV | 个 | 2
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3830 | 030412005025 | 荧光灯 | (1)名称:净化密闭灯带 LED 36W (2)安装形式:嵌入式 | 套 | 83
3831 | 030412005026 | 荧光灯 | (1)名称:单管荧光灯 LED灯,1*24W (2)安装形式:吸顶安装 | 套 | 3
|  | 分部小计 |  |  | 86
3832 | 030404034028 | 照明开关 | (1)名称:单联单控暗装开关 (2)规格:10A (3)安装方式:暗装 | 套 | 19
3833 | 030404034029 | 照明开关 | (1)名称:双联单控暗装开关 (2)规格:10A (3)安装方式:暗装 | 套 | 10
3834 | 030404034030 | 照明开关 | (1)名称:单联双控暗装开关 (2)规格:10A (3)安装方式:暗装 | 套 | 24
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第396页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
3835 | 030404035029 | 插座 | (1)规格:2+3孔+安全门 10A 250V (2)名称:普通插座 (3) | 套 | 49
3836 | 030404035030 | 插座 | (1)规格:10A 250V (2)名称:安全型五孔防水插座 (3) | 套 | 4
3837 | 030404035031 | 插座 | (1)规格:10A 250V (2)名称:感应水龙头插座（加防溅盒） (3) | 套 | 13
3838 | 030404035032 | 插座 | (1)规格:10A 250V (2)名称:防水台柜插座 (3) | 套 | 6
3839 | 030404035033 | 插座 | (1)规格:10A 250V (2)名称:台柜插座 (3) | 套 | 4
|  | 分部小计 |  |  | 129
3840 | 030411006023 | 接线盒 | (1)名称:灯头接线盒 (2)材质:钢制 (3)安装形式:暗装 | 个 | 86
3841 | 030411006024 | 接线盒 | (1)名称:开关、插座接线盒 (2)材质:钢制 (3)安装形式:暗装 | 个 | 137
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3842 | 030411001055 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN70 (4)配置形式:暗装 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 2.3
3843 | 030411001056 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN50 (4)配置形式:暗装 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 7.5
3844 | 030411001057 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN40 (4)配置形式:暗装 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 1
3845 | 030411001058 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN32 (4)配置形式:暗装 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 3
3846 | 030411001059 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN25 | m | 31
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第397页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)配置形式:暗装 (5)接地要求:防腐油漆，接地
3847 | 030411001060 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN20 (4)配置形式:暗装 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 374
3848 | 030411001061 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN15 (4)配置形式:暗装 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 555.5
3849 | 030411004086 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1-BYJ (3)规格:2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 1598.5
3850 | 030411004087 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1-BYJ (3)规格:2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:线槽配线 | m | 344.5
3851 | 030411004088 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1-BYJ (3)规格:4mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 1172
3852 | 030411004089 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1-BYJ (3)规格:4mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:线槽配线 | m | 620
3853 | 030411004090 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1-BYJ (3)规格:10mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 70
3854 | 030411004091 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1-BYJ (3)规格:10mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:线槽配线 | m | 89
其他电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3855 | 030414004008 | 自动投入装置 | (1)名称:自动投入装置系统调试(备用电源自动投入装置) 增加遥调 | 系统 | 2
3856 | 030414011007 | 接地装置 | (1)名称:接地系统测试(接地网) | 系统 | 1
给水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第398页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
冷水给水系统
3857 | 031001003054 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:316薄壁不锈钢管 DN65 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内冷水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径65mm以内) | m | 102.02
3858 | 031001003055 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN32 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内冷水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径32mm以内) | m | 6.681
3859 | 031001003056 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:DN25 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内 (4)介质:薄壁不锈钢管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径25mm以内) | m | 3.991
3860 | 031001003057 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN20 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内冷水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内) | m | 16.657
3861 | 031001003058 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN15 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内冷水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径15mm以内) | m | 60.751
3862 | 031002001019 | 管道支架 | (1)管道支架制作(单件重量100kg以内) (2)管道支架安装(单件重量100kg以内) | kg | 71.182
3863 | 031201003031 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:动力工具除锈(一般钢结构 | kg | 71.182
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第399页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
轻锈) (2)油漆品种:红丹防锈漆二道，再刷调和漆二道 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:2遍
3864 | 031003001079 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:截止阀 DN15 | 个 | 6
3865 | 031003001080 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:不锈钢 (3)截止阀 DN20 | 个 | 3
3866 | 031003001081 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:截止阀 DN25 | 个 | 2
3867 | 031003001082 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:截止阀 DN32 | 个 | 1
3868 | 031003001083 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:减压阀组 DN15 | 个 | 5
3869 | 031003001084 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:减压阀组 DN20 | 个 | 3
3870 | 031003001085 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:减压阀组 DN25 | 个 | 2
3871 | 031003001086 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:减压阀组 DN32 | 个 | 1
3872 | 031003001087 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:闸阀 DN65 | 个 | 3
热水、回水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3873 | 031001003059 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:316薄壁不锈钢管 DN50 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内热 | m | 61.745
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第400页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径50mm以内)
3874 | 031001003060 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN32 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内热水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径32mm以内) | m | 44.145
3875 | 031001003061 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:薄壁不锈钢管DN25 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内热水给水系统 (4)介质: (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径25mm以内) | m | 2.138
3876 | 031001003062 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN20 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内热水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内) | m | 16.343
3877 | 031001003063 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN15 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内热水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径15mm以内) | m | 51.995
3878 | 031002001020 | 管道支架 | (1)管道支架制作(单件重量100kg以内) (2)管道支架安装(单件重量100kg以内) | kg | 99.351
3879 | 031201003032 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:动力工具除锈(一般钢结构 轻锈) (2)油漆品种:红丹防锈漆二道，再刷调和漆二道 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | kg | 99.351
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第401页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
3880 | 031003001088 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:截止阀 DN15 | 个 | 7
3881 | 031003001089 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)截止阀 DN20 | 个 | 3
3882 | 031003001090 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:截止阀 DN25 | 个 | 1
3883 | 031003001091 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:截止阀 DN32 | 个 | 2
3884 | 031003001092 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:闸阀 DN50 | 个 | 1
3885 | 031003001093 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:减压阀组 DN15 | 个 | 7
3886 | 031003001094 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:减压阀组 DN20 | 个 | 3
3887 | 031003001095 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:减压阀组 DN25 | 个 | 1
3888 | 031003001096 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:减压阀组 DN32 | 个 | 1
3889 | 031004003006 | 洗脸盆 | (1)规格、类型:液压脚踏调温洗脸盆 | 组 | 11
3890 | 031208002024 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:(管道DN50mm以下 厚度50mm) (2)绝热厚度:50mm (3)管道外径:带铝箔离心玻璃棉安装 | m3 | 0.485
3891 | 031208002025 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:(管道DN50mm以下) (2)绝热厚度: 厚度40mm | m3 | 0.324
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第402页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)管道外径:带铝箔离心玻璃棉安装
3892 | 031208004005 | 阀门绝热 | (1)阀门规格:(阀门 DN50mm) (2)绝热厚度:50mm (3)绝热材料:带铝箔离心玻璃棉安装 | 个 | 1
3893 | 031208004006 | 阀门绝热 | (1)阀门规格:(阀门 DN50mm以下) (2)绝热厚度:40mm (3)绝热材料:带铝箔离心玻璃棉安装 | 个 | 85
排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
通气系统
3894 | 031001006045 | 塑料管 | (1)材质、规格:聚丙烯超静音排水管 De50 | m | 42.324
污水系统
3895 | 031001006046 | 塑料管 | (1)材质、规格:聚丙烯超静音排水管 De110 | m | 40.847
3896 | 031001006047 | 塑料管 | (1)材质、规格:聚丙烯超静音排水管 De75 | m | 38.625
3897 | 031004014040 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏安装(公称直径100mm以内 带存水弯) | 个/组 | 1
3898 | 031004014041 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏安装(公称直径75mm以内 带存水弯) | 个/组 | 4
3899 | 031004014042 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地面扫除口安装(公称直径100mm以内) | 个/组 | 3
冷凝水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3900 | 031001001016 | 镀锌钢管 | (1)规格、压力等级:DN25 (2)连接形式:螺纹连接 (3)安装部位:室内 (4)介质:镀锌钢管 | m | 10.28
3901 | 031001001017 | 镀锌钢管 | (1)规格、压力等级:DN32 (2)连接形式:螺纹连接 (3)安装部位:室内 (4)介质:镀锌钢管 | m | 1.43
3902 | 031001001018 | 镀锌钢管 | (1)规格、压力等级:DN50 (2)连接形式:螺纹连接 (3)安装部位:室内 (4)介质:镀锌钢管 | m | 10.2
3903 | 031208002026 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:橡塑保温壳 (2)绝热厚度:15mm | m3 | 0.07
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第403页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)管道外径:DN50以下
3904 | 031009002007 | 空调水工程系统调试 | (1)系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1
地上送排风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3905 | 030703001274 | 碳钢阀门 | (1)规格:250*250 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 3
3906 | 030703001275 | 碳钢阀门 | (1)规格:400*320 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 5
3907 | 030703001276 | 碳钢阀门 | (1)规格:250*250 (2)名称:风管止回阀 | 个 | 5
3908 | 030703001277 | 碳钢阀门 | (1)规格:320*320 (2)名称:风管止回阀 | 个 | 1
3909 | 030703001278 | 碳钢阀门 | (1)规格:320*320 (2)名称:风管止回阀 | 个 | 2
3910 | 030703001279 | 碳钢阀门 | (1)规格:250*250 (2)名称:手动对开多叶调节风阀 | 个 | 14
3911 | 030703001280 | 碳钢阀门 | (1)规格:320*250 (2)名称:手动对开多叶调节风阀 | 个 | 4
3912 | 030703001281 | 碳钢阀门 | (1)规格:400*320 (2)名称:手动对开多叶调节风阀 | 个 | 2
3913 | 030703001282 | 碳钢阀门 | (1)规格:400*400 (2)名称:手动对开多叶调节风阀 | 个 | 2
3914 | 030703007100 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:1500*500 (2)名称:百叶风口 | 个 | 1
3915 | 030703007101 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:2500*500 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 1
3916 | 030703007102 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:800*500 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 1
3917 | 030703007103 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:600*400 (2)名称:上排风口(带高效) | 个 | 2
3918 | 030703007104 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:600*400 (2)名称:上排风口(带中效) | 个 | 11
3919 | 030703007105 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:1000*600 (2)名称:上排风口(带中效) | 个 | 1
3920 | 030108001054 | 离心式通风机 | (1)名称:排风机 (2)规格:风量2500m3/h，余压650Pa，功率1500W | 台 | 2
3921 | 030108001055 | 离心式通风机 | (1)名称:排风机 (2)规格:风量300m3/h，余压250Pa，功率150W | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第404页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
3922 | 030108001056 | 离心式通风机 | (1)名称:排风机 (2)规格:风量1500m3/h，余压350Pa，功率550W | 台 | 1
3923 | 030108001057 | 离心式通风机 | (1)名称:排风机 (2)规格:风量900m3/h，余压300Pa，功率370W | 台 | 1
3924 | 030108001058 | 离心式通风机 | (1)名称:排风机 (2)规格:风量2400m3/h，余压350Pa，功率550W | 台 | 1
3925 | 030108001059 | 离心式通风机 | (1)名称:排风机 (2)规格:风量1100m3/h，余压350Pa，功率370W | 台 | 1
3926 | 030108001060 | 离心式通风机 | (1)名称:排风机 (2)规格:风量500m3/h，余压250Pa，功率370W | 台 | 1
3927 | 030702001031 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤320mm (2)材质:热镀锌钢板 (3)名称:通风管道制作安装 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.5mm以内咬口 | m2 | 136.95
3928 | 030702001032 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤450mm (2)材质:热镀锌钢板 (3)名称:通风管道制作安装 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.6mm以内咬口 | m2 | 100.1
3929 | 030702009013 | 弯头导流叶片 | (1)名称:软管接口 | m2 | 3.2
3930 | 031002002009 | 设备支架 | (1)形式:设备及部件支架 ≤50kg (2)名称:设备支架制作、安装 | kg | 130
3931 | 031201003033 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 | kg | 1121.07
3932 | 030406006036 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:交流异步电动机检查接线 (2)容量(kW):功率≤3kw | 台 | 8
3933 | 030704001013 | 通风工程检测、调试 | (1)系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1
空调风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第405页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
空调风系统
3934 | 030702001033 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤320mm (2)材质:热镀锌钢板 (3)名称:通风管道制作安装 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.5mm以内咬口 | m2 | 251.53
3935 | 030702001034 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤450mm (2)材质:热镀锌钢板 (3)名称:通风管道制作安装 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.6mm以内咬口 | m2 | 49.48
3936 | 030702001035 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:热镀锌钢板 (3)名称:通风管道制作安装 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.75mm以内咬口 | m2 | 129.97
3937 | 031002002010 | 设备支架 | (1)形式:设备及部件支架 ≤50kg (2)名称:设备支架制作、安装 | kg | 270
3938 | 031201003034 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 | kg | 2317.4
3939 | 031208003006 | 通风管道绝热 | (1)绝热材料品种:闭孔橡塑隔热材料，难燃B1级 (2)绝热厚度:30mm | m3 | 15.36
3940 | 030703001283 | 碳钢阀门 | (1)规格:250*250 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 15
3941 | 030703001284 | 碳钢阀门 | (1)规格:320*250 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 2
3942 | 030703001285 | 碳钢阀门 | (1)规格:400*320 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 3
3943 | 030703001286 | 碳钢阀门 | (1)规格:500*400 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 3
3944 | 030703001287 | 碳钢阀门 | (1)规格:630*400 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 1
3945 | 030703001288 | 碳钢阀门 | (1)规格:800*500 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 2
3946 | 030703001289 | 碳钢阀门 | (1)规格:1000*630 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 1
3947 | 030703001290 | 碳钢阀门 | (1)规格:630*400 | 个 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第406页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:风管止回阀
3948 | 030703001291 | 碳钢阀门 | (1)规格:250*250 (2)名称:手动对开多叶调节风阀 | 个 | 38
3949 | 030703001292 | 碳钢阀门 | (1)规格:320*250 (2)名称:手动对开多叶调节风阀 | 个 | 3
3950 | 030703001293 | 碳钢阀门 | (1)规格:630*400 (2)名称:手动对开多叶调节风阀 | 个 | 4
3951 | 030703020045 | 消声器 | (1)规格:400*320 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 1
3952 | 030703020046 | 消声器 | (1)规格:630*500*2000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 1
3953 | 030703020047 | 消声器 | (1)规格:1000*630*1500 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 1
3954 | 030703007106 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:(额定风量500m/h，400*400，含H13高效过滤器) (2)名称:高效送风口 | 个 | 8
3955 | 030703007107 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:(额定风量1000m/h，600*600，含H13高效过滤器) (2)名称:高效送风口 | 个 | 23
3956 | 030703007108 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:600*400 (2)名称:上回风口(带滤网) | 个 | 12
3957 | 030703007109 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:1000*600 (2)名称:上回风口(带滤网) | 个 | 2
新风系统
3958 | 030702001036 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤450mm (2)材质:热镀锌钢板 (3)名称:通风管道制作安装 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.6mm以内咬口 | m2 | 33.96
3959 | 030702001037 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:热镀锌钢板 (3)名称:通风管道制作安装 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.75mm以内咬口 | m2 | 43.83
3960 | 030702009014 | 弯头导流叶片 | (1)名称:弯头导流叶片 | m2 | 1.02
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第407页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
3961 | 031201003035 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 | kg | 364.9
3962 | 031208003007 | 通风管道绝热 | (1)绝热材料品种:闭孔橡塑隔热材料，难燃B1级 (2)绝热厚度:30mm | m3 | 2.66
3963 | 030703001294 | 碳钢阀门 | (1)规格:400*320 (2)名称:电动密闭阀 | 个 | 4
3964 | 030703001295 | 碳钢阀门 | (1)规格:800*500 (2)名称:电动密闭阀 | 个 | 1
3965 | 030704001014 | 通风工程检测、调试 | (1)系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1
空调水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3966 | 030701003053 | 空调器 | (1)规格:送风量2100m3/h，新风量2100m3/h，外机余压700Pa，制冷量48KW，制热量15KW，电机电量2.2KW，压缩机功率18KW，电预热量6KW，电加热量12KW，运行重量850kg，WS值≤0.71W/(m3/h)，噪音(声功率值)≤85dB(A) (2)名称:直膨式循环空调机组 (3)冷媒形式:直膨式 (4)段位顺序:自吸新风段(含初中效过滤段)、风机段、均流段、亚高效过滤、直膨盘管段、加湿出风段 | 台/组 | 2
3967 | 030701003054 | 空调器 | (1)规格:送风量13000m3/h，新风量6850m3/h，外机余压750Pa，制冷量146KW，制热量49KW，电机电量11KW，压缩机功率(25+33)KW，电加热量39KW，运行重量1500kg，WS值≤0.73W/(m3/h)，噪音(声功率值)≤88dB(A) (2)名称:直膨式循环空调机组 (3)冷媒形式:直膨式 (4)段位顺序:自吸新风段(含初中效过滤段)、风机段、均流段、亚高效过滤、直膨盘管段、加湿出风段 | 台/组 | 1
3968 | 030701003055 | 空调器 | (1)规格:对应匹数3.0 | 台/组 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第408页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
HP，额定制冷量7.2KW，额定制热量8.4KW，额定功率90W，额定电压220V，风量16/13/10(m3/min)，尺寸840*840*246mm (2)名称:四面出风嵌入式室内机
3969 | 030701003056 | 空调器 | (1)规格:对应匹数3.0HP，额定制冷量7.2KW，额定制热量8.4KW，额定功率2850W，额定电压220V，尺寸825*300*735mm，配电功率4.5KW (2)名称:室外机 | 台/组 | 1
3970 | 031001004025 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Φ6.35 (2)连接形式:胀口焊接 (3)安装部位:室内 (4)介质:紫铜管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 22.65
3971 | 031001004026 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Φ15.88 (2)连接形式:胀口焊接 (3)安装部位:室内 (4)介质:紫铜管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 22.65
3972 | 031001004027 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Φ19.05 (2)连接形式:胀口焊接 (3)安装部位:室内 (4)介质:紫铜管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 79.28
3973 | 031001004028 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Φ22.2 (2)连接形式:胀口焊接 (3)安装部位:室内 (4)介质:紫铜管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 66.61
3974 | 031001004029 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Φ34.92 (2)连接形式:胀口焊接 (3)安装部位:室内 (4)介质:紫铜管 | m | 79.28
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第409页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗
3975 | 031001004030 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Φ41.28 (2)连接形式:胀口焊接 (3)安装部位:室内 (4)介质:紫铜管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 66.61
3976 | 031001001019 | 镀锌钢管 | (1)规格、压力等级:DN15 (2)连接形式:螺纹连接 (3)安装部位:室内 (4)介质:镀锌钢管 | m | 2.23
3977 | 031001001020 | 镀锌钢管 | (1)规格、压力等级:DN20 (2)连接形式:螺纹连接 (3)安装部位:室内 (4)介质:镀锌钢管 | m | 5.74
3978 | 031001001021 | 镀锌钢管 | (1)规格、压力等级:DN40 (2)连接形式:螺纹连接 (3)安装部位:室内 (4)介质:镀锌钢管 | m | 8.2
3979 | 031004014043 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:铜 (2)型号、规格:DN20 (3)名称:冷媒管铜分支器 | 个/组 | 2
3980 | 031004014044 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:铜 (2)型号、规格:DN32 (3)名称:冷媒管铜分支器 | 个/组 | 2
3981 | 031208002027 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:橡塑保温壳 (2)绝热厚度:15mm (3)管道外径:DN50以下 | m3 | 0.14
3982 | 031208002028 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:橡塑保温壳 (2)绝热厚度:20mm (3)管道外径:DN50以下 | m3 | 0.26
3983 | 031208002029 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:橡塑保温壳 (2)绝热厚度:25mm (3)管道外径:DN50以下 | m3 | 1.01
3984 | 031003001097 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN20 | 个 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第410页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)类型:闸阀
3985 | 031003001098 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN20 (3)类型:Y型汽/水过滤器 | 个 | 1
3986 | 030601002011 | 压力仪表 | (1)名称:压力仪表(压力表 盘装) | 台 | 1
3987 | 030704001015 | 通风工程检测、调试 | (1)系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1
3988 | 031009002008 | 空调水工程系统调试 | (1)系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1
多联空调系统(VRV) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3989 | 030701003057 | 空调器 | (1)规格:制冷量73kW，制热量80KW，制冷功率26.4KW，最大电流58.7A，电源380/3/50(V/Ph/Hz) (2)名称:变频直膨室外机组 (3)安装形式: (4)系统方式:直冷 (5)机组形式:顶出风 | 台/组 | 1
3990 | 030701003058 | 空调器 | (1)规格:制冷量36kW，制热量40KW，制冷功率13.9KW，最大电流31.1A，电源380/3/50(V/Ph/Hz) (2)名称:变频直膨室外机组 (3)安装形式: (4)系统方式:直冷 (5)机组形式:顶出风 | 台/组 | 1
3991 | 030701003059 | 空调器 | (1)规格:制冷量25.2kW，制热量28KW，制冷功率8.7KW，最大电流24.8A，电源380/3/50(V/Ph/Hz) (2)名称:变频直膨室外机组 (3)安装形式: (4)系统方式:直冷 (5)机组形式:顶出风 | 台/组 | 1
3992 | 030701003060 | 空调器 | (1)规格:制冷量33kW，制热量36KW，制冷功率11.9KW，最大电流27.5A，电源380/3/50(V/Ph/Hz) (2)名称:变频直膨室外机组 (3)安装形式: (4)系统方式:直冷 (5)机组形式:顶出风 | 台/组 | 1
3993 | 030701004025 | 风机盘管 | (1)规格:制冷功率0.65KW，电源220/1/50(V | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第411页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
/Ph/Hz)，制冷量2.5kW，制热量3.0KW，能效比3.6 (2)名称:风管式空调机 (3)安装形式:吊装 (4)系统方式:直冷 (5)机组形式:风管机
3994 | 030701004026 | 风机盘管 | (1)规格:制冷功率2.75KW，电源220/1/50(V/Ph/Hz)，制冷量7.2kW，制热量8.0KW，能效比3.6 (2)名称:天花式空调机 (3)安装形式:吊装 (4)系统方式:直冷 (5)机组形式:天花机 | 台 | 1
3995 | 030701004027 | 风机盘管 | (1)规格:送风量420m3/h，静压30Pa，额定功率0.058KW，电源220/1/50(V/Ph/Hz)，制冷量2.2kW，制热量2.5KW (2)名称:风管式多联空调机 (3)安装形式:吊装 (4)系统方式:直冷 (5)机组形式:风管机 | 台 | 2
3996 | 030701004028 | 风机盘管 | (1)规格:送风量600m3/h，静压50Pa，额定功率0.125KW，电源220/1/50(V/Ph/Hz)，制冷量4.0kW，制热量4.5KW (2)名称:风管式多联空调机 (3)安装形式:吊装 (4)系统方式:直冷 (5)机组形式:风管机 | 台 | 1
3997 | 030701004029 | 风机盘管 | (1)规格:送风量1620m3/h，额定功率0.07KW，电源220/1/50(V/Ph/Hz)，制冷量10kW，制热量11.2KW (2)名称:天花式多联空调机 (3)安装形式:吊装 (4)系统方式:直冷 (5)机组形式:天花机 | 台 | 2
3998 | 030701004030 | 风机盘管 | (1)规格:送风量1720m3/h，额定功率0.08KW，电源220/1/50(V/Ph/Hz)，制冷量11.2kW，制热量12.5KW (2)名称:天花式多联空调机 (3)安装形式:吊装 (4)系统方式:直冷 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第412页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)机组形式:天花机
3999 | 030701003061 | 空调器 | (1)规格:额定功率10.8KW，最大电流40A，电源380/3/50(V/Ph/Hz)，制冷量40kW，制热量45KW (2)名称:多联体空调室外机 (3)系统方式:直冷 (4)机组形式:顶出风 | 台/组 | 1
4000 | 030406006037 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:交流异步电动机检查接线 (2)容量(kW):功率≤3kw | 台 | 9
4001 | 030406006038 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:交流异步电动机检查接线 (2)容量(kW):功率≤13kw | 台 | 2
4002 | 030406006039 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:交流异步电动机检查接线 (2)容量(kW):功率≤30kw | 台 | 2
4003 | 030704001016 | 通风工程检测、调试 | (1)系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1
病房综合楼二 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
配电箱工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4004 | 030404017170 | 配电箱 | (1)名称:消防排烟风机控制箱 (2)型号:AC1PY (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
4005 | 030404017171 | 配电箱 | (1)名称:消防公共电源总(主备用) (2)型号:2#X1AP,2#X1APE (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 2
4006 | 030404017172 | 配电箱 | (1)名称:消防设备电源箱 (2)型号:1ALE (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
4007 | 030404017173 | 配电箱 | (1)名称:辅助设备配电箱 (2)型号:FZ1AL (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
4008 | 030404017174 | 配电箱 | (1)名称:特殊科室配电箱 (2)型号:yl1AT (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
4009 | 030404017175 | 配电箱 | (1)名称:CT主机电源 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第413页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
配电箱 (2)型号:CT1AT (3)安装方式:挂嵌入式
4010 | 030404017176 | 配电箱 | (1)名称:DR主机电源配电箱 (2)型号:DR1AT (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
4011 | 030404017177 | 配电箱 | (1)名称:抢救室配电箱 (2)型号:qjy1AL (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
4012 | 030404017178 | 配电箱 | (1)名称:普通电梯配电总箱 (2)型号:DT-1AP (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
4013 | 030404017179 | 配电箱 | (1)名称:电梯电源箱 (2)型号:1(2,3)APdt (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 3
4014 | 030404017180 | 配电箱 | (1)名称:热水器插座箱 (2)型号:ks1AL/XXZ (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 3
4015 | 030404017181 | 配电箱 | (1)名称:空调配电箱 (2)型号:kt1AL,kt2AL,kt3AL (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 3
4016 | 030404017182 | 配电箱 | (1)名称:空调配电箱 (2)型号:KT1AP (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
4017 | 030404017183 | 配电箱 | (1)名称:屋面风机配电总箱 (2)型号:FJ1AP (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
4018 | 030404017184 | 配电箱 | (1)名称:空调配电总箱 (2)型号:KT2AP (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
4019 | 030404017185 | 配电箱 | (1)名称:空调配电总箱 (2)型号:KT3AP (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
4020 | 030404017186 | 配电箱 | (1)名称:热泵配电箱 (2)型号:rs1AP (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第414页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
4021 | 030404017187 | 配电箱 | (1)名称:照明插座配电箱 (2)型号:2-1AL,3-1AL (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 2
4022 | 030404017188 | 配电箱 | (1)名称:过滤净化风机 (2)型号:1PF (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
4023 | 030404017189 | 配电箱 | (1)名称:过滤净化风机控制箱 (2)型号:2PF (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
4024 | 030404017190 | 配电箱 | (1)名称:(兼事故)过滤净化风机控制箱 (2)型号:s-1SPF (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
4025 | 030404017191 | 配电箱 | (1)名称:病房区域照明插座配电箱 (2)型号:2-1AL1(3-1AL1) (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 2
4026 | 030404017192 | 配电箱 | (1)名称:照明配电箱 (2)型号：1-1AL2 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
4027 | 030404017193 | 配电箱 | (1)名称:照明配电箱 (2)型号：1-1AL1 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
4028 | 030404017194 | 配电箱 | (1)名称:普通配电总箱 (2)型号：Z1AL (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
4029 | 030404017195 | 配电箱 | (1)名称:普通配电总箱 (2)型号：1-1AL (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
4030 | 030404017196 | 配电箱 | (1)名称:公共照明配电箱 (2)型号：zm1AL (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
4031 | 030404017197 | 配电箱 | (1)名称:送/新风机控制箱 (2)型号：1SF (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
4032 | 030404017198 | 配电箱 | (1)名称:公共照明配电箱 | 台 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第415页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)型号：zm2(3)AL (3)安装方式:挂嵌入式
4033 | 030404017199 | 配电箱 | (1)名称:医疗用电配电箱 (2)型号：yl1~2AL (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 2
|  | 分部小计 |  |  | 41
母线槽、电缆与桥架工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4034 | 030411003050 | 桥架 | (1)钢制桥架安装 CT-600*200 | m | 13.8
4035 | 030411003051 | 桥架 | (1)钢制桥架安装 CT-600*150 | m | 14
4036 | 030411003052 | 桥架 | (1)钢制桥架安装 CT-500*150 | m | 8.2
4037 | 030411003053 | 桥架 | (1)钢制桥架安装 CT-400*150 | m | 25.7
4038 | 030411003054 | 桥架 | (1)钢制桥架安装 CT-300*150 | m | 154.5
4039 | 030411003055 | 桥架 | (1)钢制桥架安装 CT-200*150 | m | 230.5
4040 | 030411003056 | 桥架 | (1)防火桥架安装 CT-CF-150*70 | m | 70.2
4041 | 030408008004 | 防火堵洞 | (1)名称:防火堵料(墙板) | 处 | 8
4042 | 030413001008 | 铁构件 | (1)电缆桥架支撑架制作 (2)电缆桥架支撑架安装 | t | 0.505
4043 | 030408001075 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:NG-A(BTLY) (3)规格:5*16mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0KV | m | 369.563
4044 | 030408001076 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:NG-A(BTLY) (3)规格:5*10mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0KV | m | 96
4045 | 030408001077 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:NG-A(BTLY) (3)规格:5*6mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0KV | m | 23.16
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第416页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
4046 | 030408001078 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*150+1*70mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 165
4047 | 030408001079 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*120+1*70mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 711.3
4048 | 030408001080 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*95+1*50 mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 331.2
4049 | 030408001081 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*70+1*35 mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 522.3
4050 | 030408001082 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*50+1*25mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 175.5
4051 | 030408001083 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*35+1*16mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 404.56
4052 | 030408001084 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*25+1*16mm2 | m | 566.5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第417页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV
4053 | 030408001085 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:5*16mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 1400
4054 | 030408001086 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:5*10mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 131.32
4055 | 030408001087 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:5*6mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 665.5
4056 | 030408001088 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:5*4mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 101.5
4057 | 030408001089 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*4mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 10.7
4058 | 030408001090 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 205.8
4059 | 030408001091 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:3*10mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位: | m | 58.53
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第418页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV
4060 | 030408001092 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1N-YJY (3)规格:4*10mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 7
4061 | 030408006071 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*150+1*70 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0kV | 个 | 2
4062 | 030408006072 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*120+1*70 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0kV | 个 | 8
4063 | 030408006073 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*95+1*50 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0kV | 个 | 4
4064 | 030408006074 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*50+1*25 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0kV | 个 | 4
4065 | 030408006075 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*70+1*35 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0kV | 个 | 6
4066 | 030408006076 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*35+1*16 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0kV | 个 | 6
4067 | 030408006077 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*25+1*16 mm2 (4)材质、类型:铜芯 | 个 | 24
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第419页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)电压等级(kV):0.6/1.0kV
4068 | 030408006078 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:5*16 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0kV | 个 | 30
4069 | 030408006079 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:5*10 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0kV | 个 | 14
4070 | 030408006080 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:5*6 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0kV | 个 | 32
4071 | 030408006081 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:5*4 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0KV | 个 | 6
4072 | 030408006082 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:3*10 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0KV | 个 | 6
4073 | 030408006083 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*4 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0KV | 个 | 2
4074 | 030408006084 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:4*2.5 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0KV | 个 | 14
4075 | 030408006085 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1N-YJY (3)规格:4*10 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):0.6/1.0KV | 个 | 2
4076 | 030408006086 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:NG-A(BTLY) (3)规格:5*16 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):1KV | 个 | 4
4077 | 030408006087 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:NG-A(BTLY) | 个 | 4
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第420页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)规格:5*10 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):1KV
4078 | 030408006088 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:NG-A(BTLY) (3)规格:5*6 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):1KV | 个 | 4
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4079 | 030412005027 | 荧光灯 | (1)名称:单管荧光灯 LED灯,1*24W (2)安装形式:吸顶安装 | 套 | 7
4080 | 030412005028 | 荧光灯 | (1)名称:单管荧光灯/壁装 LED灯,1*18W (2)安装形式:壁装 | 套 | 1
4081 | 030412005029 | 荧光灯 | (1)名称:双管荧光灯 LED灯,2*28W (2)安装形式:吸顶安装 | 套 | 4
4082 | 030412005030 | 荧光灯 | (1)名称:防水防尘壁灯 LED灯,1*18W (2)安装形式:壁装 | 套 | 9
4083 | 030412004029 | 装饰灯 | (1)名称：防眩筒灯 5W | 套 | 102
4084 | 030412004030 | 装饰灯 | (1)名称：防眩筒灯 9W | 套 | 12
4085 | 030412004031 | 装饰灯 | (1)名称：防眩筒灯 15W | 套 | 4
4086 | 030412005031 | 荧光灯 | (1)名称:嵌入式LED平板灯盘 12W (2)安装形式:嵌入式 | 套 | 2
4087 | 030412005032 | 荧光灯 | (1)名称:嵌入式LED平板灯盘 18W (2)安装形式:嵌入式 | 套 | 16
4088 | 030412005033 | 荧光灯 | (1)名称:嵌入式LED平板灯盘 20W (2)安装形式:嵌入式 | 套 | 17
4089 | 030412005034 | 荧光灯 | (1)名称:嵌入式LED平板灯盘 24W (2)安装形式:嵌入式 | 套 | 48
4090 | 030412005035 | 荧光灯 | (1)名称:嵌入式LED平板灯盘 32W (2)安装形式:吸顶安装 | 套 | 123
4091 | 030412005036 | 荧光灯 | (1)名称:嵌入式LED平板灯盘 36W (2)安装形式:吸顶安装 | 套 | 32
4092 | 030412005037 | 荧光灯 | (1)名称:嵌入式LED平板灯盘 40W (2)安装形式:吸顶安装 | 套 | 22
4093 | 030412005038 | 荧光灯 | (1)名称:嵌入式LED平 | 套 | 38
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第421页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
板灯盘 48W (2)安装形式:吸顶安装
4094 | 030412001016 | 普通灯具 | (1)名称:人体自动感应吸顶灯 LED灯,1*18W | 套 | 16
4095 | 030412001017 | 普通灯具 | (1)名称:小夜灯 | 套 | 26
4096 | 030412001018 | 普通灯具 | (1)名称:紫外线消毒灯 | 套 | 4
4097 | 030412004032 | 装饰灯 | (1)名称:紫外工作指示灯 1W | 套 | 4
4098 | 030412005039 | 荧光灯 | (1)名称：LED 灯带 | m | 109
|  | 分部小计 |  |  | 596
4099 | 030404034031 | 照明开关 | (1)名称:单联单控暗装开关 (2)规格:10A (3)安装方式:暗装 | 套 | 76
4100 | 030404034032 | 照明开关 | (1)名称:双联单控暗装开关 (2)规格:10A (3)安装方式:暗装 | 套 | 72
4101 | 030404034033 | 照明开关 | (1)名称:三联单控暗装开关 (2)规格:10A (3)安装方式:暗装 | 套 | 38
4102 | 030404034034 | 照明开关 | (1)名称:单联双控暗装开关 (2)规格:10A (3)安装方式:暗装 | 套 | 16
4103 | 030404034035 | 照明开关 | (1)名称:残疾人卫生间单联单控开关 (2)规格:10A (3)安装方式:暗装 | 套 | 1
4104 | 030404034036 | 照明开关 | (1)名称:紫外灯开关(加开关盒盖) (2)规格:10A (3)安装方式:暗装 | 套 | 4
4105 | 030404034037 | 照明开关 | (1)名称:空调开关 （安装费） (2)规格:10A (3)安装方式:暗装 | 套 | 87
4106 | 030404035034 | 插座 | (1)规格:2+3孔+安全门 10A 250V (2)名称:普通插座 (3) | 套 | 604
4107 | 030404035035 | 插座 | (1)规格:2+3孔带开关+安全门,插座带USB接口及防护保护面罩 10A 250V (2)名称:病房插座 | 套 | 172
4108 | 030404035036 | 插座 | (1)规格:2+3孔+安全门 10A 250V (2)名称:台面五孔插 | 套 | 18
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第422页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
座
4109 | 030404035037 | 插座 | (1)规格:2+3孔带开关+安全门 16A 250V (2)名称:成品消毒器电源插座预留 | 套 | 73
4110 | 030404035038 | 插座 | (1)规格:2+3孔带开关+防溅盖板+安全门 10A 250V (2)名称:带防溅盒台面五孔插座 | 套 | 61
4111 | 030404035039 | 插座 | (1)规格:2+3孔带开关+防溅盖板+安全门 10A 250V (2)名称:带防溅盒五孔插座 | 套 | 4
4112 | 030404035040 | 插座 | (1)规格:2+3孔带开关+防溅盖板+安全门 10A 250V (2)名称:卫生间洗手盆感应电源插座 (3) | 套 | 85
4113 | 030404035041 | 插座 | (1)规格:4孔+安全门 10A 250V (2)名称:信息发布屏幕插 (3) | 套 | 6
4114 | 030404035042 | 插座 | (1)规格:2+3孔+安全门 10A 250V (2)名称:预留LED屏幕插座 (3) | 套 | 9
4115 | 030404035043 | 插座 | (1)名称:智能控制面板 (2) | 套 | 3
|  | 分部小计 |  |  | 1329
4116 | 030411006025 | 接线盒 | (1)名称:灯头接线盒 (2)材质:钢制 (3)安装形式:暗装 | 个 | 487
4117 | 030411006026 | 接线盒 | (1)名称:开关、插座接线盒 (2)材质:钢制 (3)安装形式:暗装 | 个 | 1049
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4118 | 030411001062 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN70 (4)配置形式:暗装 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 24.9
4119 | 030411001063 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN50 (4)配置形式:暗装 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 18
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第423页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
4120 | 030411001064 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN40 (4)配置形式:暗装 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 22.6
4121 | 030411001065 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN32 (4)配置形式:暗装 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 129
4122 | 030411001066 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN20 (4)配置形式:暗装 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 905
4123 | 030411001067 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN15 (4)配置形式:暗装 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 6045
4124 | 030411001068 | 配管 | (1)规格:DN50 (2)名称:金属软管 | m | 2
4125 | 030411001069 | 配管 | (1)规格:DN40 (2)名称:金属软管 | m | 3
4126 | 030411001070 | 配管 | (1)规格:DN32 (2)名称:金属软管 | m | 12
4127 | 030411001071 | 配管 | (1)规格:DN20 (2)名称:金属软管 | m | 19
4128 | 030411001072 | 配管 | (1)规格:DN15 (2)名称:金属软管 | m | 117
4129 | 030411006027 | 接线盒 | (1)名称:接线盒+空白面板 | 个 | 153
4130 | 030411004092 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1-BYJ (3)规格:2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 19452
4131 | 030411004093 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1-BYJ (3)规格:2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:线槽配线 | m | 10001
4132 | 030411004094 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1-BYJ (3)规格:4mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 1545
4133 | 030411004095 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1-BYJ (3)规格:4mm2 (4)材质:铜芯 | m | 2401
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第424页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)配线部位:线槽配线
4134 | 030411004096 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-BYJ (3)规格:2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 433
4135 | 030411004097 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-BYJ (3)规格:2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:线槽配线 | m | 324
应急照明系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4136 | 030404017200 | 配电箱 | (1)名称:应急照明分配电装置+消防应急灯具专用应急电源(容量1.0KVA) (2)型号:ltzALE (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
4137 | 030411001073 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN25 (4)配置形式:暗装 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 773
4138 | 030411004098 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-RYS (3)规格:2*2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 865.1
4139 | 030411004099 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-BYJ (3)规格:2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 1730
4140 | 030411004100 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-RYS (3)规格:2*2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:桥架内 | m | 5.9
4141 | 030411004101 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-BYJ (3)规格:2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:桥架内 | m | 11.8
4142 | 030411006028 | 接线盒 | (1)名称:灯头接线盒 (2)材质:钢制 (3)安装形式:暗装 | 个 | 155
4143 | 030412004033 | 装饰灯 | (1)名称:集中电源集中控制型消防安全出口标志灯 LED光源,1W | 套 | 8
4144 | 030412004034 | 装饰灯 | (1)名称:集中电源集中控制型消防疏散出口标志灯 LED光源,1W | 套 | 21
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第425页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
4145 | 030412004035 | 装饰灯 | (1)名称:集中电源集中控制型消防疏散出口标志灯(双面) LED光源,1W | 套 | 8
4146 | 030412004036 | 装饰灯 | (1)名称:集中电源集中控制型消防应急单面单向可调标志灯 LED光源,1W | 套 | 28
4147 | 030412004037 | 装饰灯 | (1)名称:集中电源集中控制型消防应急灯 LED,3W,DC36V | 套 | 6
4148 | 030412004038 | 装饰灯 | (1)名称:集中电源集中控制型消防应急灯 LED,8W,DC36V | 套 | 26
4149 | 030412004039 | 装饰灯 | (1)名称:集中电源集中控制型消防应急灯 LED,5W,DC36V | 套 | 49
4150 | 030412004040 | 装饰灯 | (1)名称:楼层显示灯 LED光源,1W | 套 | 9
4151 | 030412004041 | 装饰灯 | (1)名称:楼层显示灯 LED光源,1W | 套 | 1
其他电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4152 | 030414002007 | 送配电装置系统 | (1)电压等级(kV):≤1kV交流供电 (2)名称:送配电装置系统 | 系统 | 8
4153 | 030414004009 | 自动投入装置 | (1)名称:自动投入装置系统调试(备用电源自动投入装置) 增加遥调 | 系统 | 8
4154 | 030414011008 | 接地装置 | (1)名称:接地系统测试(接地网) | 系统 | 1
防雷接地工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4155 | 030409005005 | 避雷网 | (1)避雷网安装(沿折板支架敷设) 镀锌圆钢φ12 | m | 245.204
4156 | 030409005006 | 避雷网 | (1)避雷网安装(沿混凝土块敷设) 镀锌圆钢φ12 | m | 360.741
4157 | 030409003002 | 避雷引下线 | (1)避雷引下线敷设(利用建筑结构钢筋引下) 673.2m (2)避雷网安装(柱钢筋与圈梁钢筋焊接) 68处 | m | 673.2
4158 | 030409012002 | 利用底板钢筋网等电位联焊 | (1)材质:避雷网安装(卫生间等电位均压环安装) | m2 | 152
4159 | 030409008011 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:LEB等位端子箱 | 套 | 53
4160 | 030409002010 | 接地母线 | (1)材质:40*4镀锌扁钢 (2)名称:户内接地母 | m | 13.8
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第426页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
线
火灾自动报警系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4161 | 030411003057 | 桥架 | (1)名称:防火桥架 (2)规格:MR-XF-150*70 (3)材质:钢制 (4)接地方式:接地跨接 | m | 138.3
4162 | 030413001009 | 铁构件 | (1)材质:电缆桥架支撑架制作、安装 | kg | 392.4
4163 | 030411001074 | 配管 | (1)名称:电气配管 超高 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:SC25 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)配管刨沟 砖结构 | m | 210.56
4164 | 030411001075 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:SC25 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)配管刨沟 砖结构 | m | 461.64
4165 | 030411001076 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:SC20 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)配管刨沟 砖结构 | m | 33.5
4166 | 030411001077 | 配管 | (1)名称:电气配管 超高 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:SC15 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)配管刨沟 砖结构 | m | 352
4167 | 030411001078 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:SC15 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)配管刨沟 砖结构 | m | 1056.9
4168 | 030411001079 | 配管 | (1)名称:金属软管 (2)规格:金属软管DN25 | m | 15
4169 | 030411001080 | 配管 | (1)名称:金属软管 (2)规格:金属软管DN15 | m | 8
4170 | 030411006029 | 接线盒 | (1)规格:86型 (2)名称:接线盒+空白面板 | 个 | 23
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第427页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
4171 | 030411004102 | 配线 | (1)名称:电气配线 超高 (2)配线形式: (3)型号:WDZB1N-BYJ (4)规格:2.5mm2 (5)材质:铜芯 (6)配线部位:管内 (7)配线线制: (8)钢索材质、规格: | m | 421.11
4172 | 030411004103 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)配线形式: (3)型号:WDZB1N-BYJ (4)规格:2.5mm2 (5)材质:铜芯 (6)配线部位:管内 (7)配线线制: (8)钢索材质、规格: | m | 1143.69
4173 | 030411004104 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-BYJ (3)规格:2.5(CT)mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:桥架 | m | 395
4174 | 030411004105 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-BYJ (3)规格:10(CT)mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:桥架 | m | 343.4
4175 | 030411004106 | 配线 | (1)名称:穿多芯软导线 超高 (2)型号:WDZB1N-RYS (3)规格:2x1.5mm2 | m | 468.56
4176 | 030411004107 | 配线 | (1)名称:穿多芯软导线 (2)型号:WDZB1N-RYS (3)规格:2x1.5mm2 | m | 1242.15
4177 | 030411004108 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-RYS (3)规格:2X1.5(CT)mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:桥架 | m | 686.8
4178 | 030411004109 | 配线 | (1)名称:穿多芯软导线 超高 (2)型号:WDZB1N-RYS (3)规格:2x2.5mm2 | m | 94
4179 | 030411004110 | 配线 | (1)名称:穿多芯软导线 (2)型号:WDZB1N-RYS (3)规格:2x2.5mm2 | m | 185.8
4180 | 030411004111 | 配线 | (1)名称:穿多芯软导线 (2)型号:WDZB1N-RYSP (3)规格:2x1.5mm2 | m | 260.6
4181 | 030411004112 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-RYSP (3)规格:2X1.5(CT)mm2 | m | 612.7
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第428页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)材质:铜芯 (5)配线部位:桥架
4182 | 030411004113 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-RYS (3)规格:2X4(CT)mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:桥架 | m | 171.7
4183 | 030408002013 | 控制电缆 | (1)型号:WDZB1N-KYJY (2)规格:4*1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 | m | 163.3
4184 | 030408002014 | 控制电缆 | (1)型号:WDZB1N-KYJY (2)规格:3*1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 | m | 43.9
4185 | 030408002015 | 控制电缆 | (1)型号:WDZB1N-KYJY (2)规格:2*1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 | m | 37.8
4186 | 030904001010 | 点型探测器 | (1)名称:点型感温探测器 | 个 | 4
4187 | 030904001011 | 点型探测器 | (1)名称:点型光电感烟探测器 超高 | 个 | 84
4188 | 030904001012 | 点型探测器 | (1)名称:点型光电感烟探测器 | 个 | 142
4189 | 030904003006 | 按钮 | (1)名称:带电话插孔的手动报警按钮 | 个 | 13
4190 | 030904003007 | 按钮 | (1)名称:编码型消火栓报警按钮 | 个 | 34
4191 | 030904005003 | 声光报警器 | (1)名称:编码型声光警报器 | 个 | 21
4192 | 030904011011 | 远程控制箱(柜) | (1)规格:区域显示器 | 台 | 3
4193 | 030904006003 | 消防报警电话插孔(电话） | (1)名称:消防电话专用分机 | 个 | 5
4194 | 030904007003 | 消防广播(扬声器) | (1)名称:扬声器(吸顶式) 超高 | 个 | 10
4195 | 030904007004 | 消防广播(扬声器) | (1)名称:扬声器(吸顶式) | 个 | 10
4196 | 030412004042 | 装饰灯 | (1)名称:放气指示灯 | 套 | 4
4197 | 030904003008 | 按钮 | (1)名称:紧急启停按钮/带手/自动转换功能开关 | 个 | 4
4198 | 030412004043 | 装饰灯 | (1)名称:手动/自动控制状态显示装置 | 套 | 8
4199 | 030904008020 | 模块(模块箱） | (1)名称:输入输出模块 | 个 | 37
4200 | 030904008021 | 模块(模块箱) | (1)名称:输入模块 | 个 | 29
4201 | 030904008022 | 模块(模块箱) | (1)规格:消防接线箱 | 台 | 3
4202 | 030904008023 | 模块(模块箱) | (1)规格:金属模块箱 | 台 | 29
4203 | 030904008024 | 模块(模块箱) | (1)名称:隔离模块 | 个 | 15
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第429页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
4204 | 030904011012 | 远程控制箱(柜) | (1)控制回路:气体灭火控制器 | 台 | 1
4205 | 030411006030 | 接线盒 | (1)材质:接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 342
4206 | 闽03070501005 | 消防控制装置 | (1)消防控制装置接线(压力开关信号阀) | 台 | 2
4207 | 闽03070501006 | 消防控制装置 | (1)消防控制装置接线(水流指示器) | 台 | 2
4208 | 030905003005 | 防火控制装置调试 | (1)名称:防火控制装置调试(切断非消防电源调试) | 点 | 20
4209 | 030905003006 | 防火控制装置调试 | (1)名称:防火控制装置调试(一般客用电梯调试) | 部 | 3
4210 | 030905001006 | 自动报警系统调试 | (1)线制:火灾事故广播、消防通信系统调试(通信分机) | 系统 | 5
4211 | 030905001007 | 自动报警系统调试 | (1)线制:火灾事故广播、消防通信系统调试(广播喇叭及音箱、电话插孔) | 系统 | 33
防火门监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4212 | 030411001081 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:SC25 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)配管刨沟 砖结构 | m | 23
4213 | 030411001082 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:SC15 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)配管刨沟 砖结构 | m | 33.5
4214 | 030411004114 | 配线 | (1)名称:穿多芯软导线 (2)型号:WDZB1N-RYS (3)规格:2x1.5mm2 | m | 72.5
4215 | 030411004115 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-RYS (3)规格:2X1.5(CT)mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:桥架 | m | 229.7
4216 | 030411004116 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)配线形式: (3)型号:WDZB1N-BYJ (4)规格:2.5mm2 (5)材质:铜芯 (6)配线部位:管内 (7)配线线制: (8)钢索材质、规格: | m | 145
4217 | 030411004117 | 配线 | (1)名称:电气配线 | m | 459.4
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第430页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)型号:WDZB1N-BYJ (3)规格:2.5(CT)mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:桥架
4218 | 030904008025 | 模块(模块箱） | (1)名称:常闭防火门监视分机 (2)规格: (3)类型: (4)输出形式: | 个 | 8
4219 | 030904011013 | 远程控制箱(柜) | (1)控制回路:防火门监控分机 TM3501 | 台 | 1
4220 | 031101001004 | 开关电源设备 | (1)规格:防火门联动电源 TD0804B | 台 | 1
4221 | 030411006031 | 接线盒 | (1)材质:接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 8
漏电及测温式火灾报警监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4222 | 030411001083 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:SC15 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)配管刨沟 砖结构 | m | 84
4223 | 030411004118 | 配线 | (1)名称:穿多芯软导线 (2)型号:WDZB1N-RYS (3)规格:2x1.5mm2 | m | 95
4224 | 030411004119 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-RYS (3)规格:2X1.5(CT)mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:桥架 | m | 32
4225 | 030411004120 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-RYS (3)规格:2*2.5(CT)mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:桥架 | m | 171.7
4226 | 030904008026 | 模块(模块箱) | (1)电气火灾监控探测器 | 台 | 11
设备电源状态监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4227 | 030411001084 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:SC25 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)配管刨沟 砖结构 | m | 21.5
4228 | 030411004121 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)配线形式: (3)型号:WDZB1N-BYJ (4)规格:2.5mm2 (5)材质:铜芯 (6)配线部位:管内 | m | 23.5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第431页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(7)配线线制: (8)钢索材质、规格:
4229 | 030411004122 | 配线 | (1)名称:穿多芯软导线 (2)型号:WDZB1N-RYS (3)规格:2x1.5mm2 | m | 47
4230 | 030411004123 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1N-RYS (3)规格:2X4(CT)mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:桥架 | m | 171.7
4231 | 030408002016 | 控制电缆 | (1)型号:WDZB1N-KYJY (2)规格:2*4mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 | m | 171.7
4232 | 030904008027 | 模块(模块箱) | (1)名称:电压信号传感器 | 台 | 2
给水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
冷水给水系统
4233 | 031001003064 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:316薄壁不锈钢管 DN65 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内冷水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径65mm以内) | m | 21.596
4234 | 031001003065 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:316薄壁不锈钢管 DN50 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内冷水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径50mm以内) | m | 221.023
4235 | 031001003066 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:316薄壁不锈钢管 DN40 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内冷水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径40mm以内) | m | 38.022
4236 | 031001003067 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:316薄壁不锈钢管 DN32 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内冷水给水系统 (4)压力试验及吹、洗 | m | 37.996
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第432页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径32mm以内)
4237 | 031001003068 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:316薄壁不锈钢管 DN25 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内 (4)介质:薄壁不锈钢管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径25mm以内) | m | 109.225
4238 | 031001003069 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:316薄壁不锈钢管 DN20 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内冷水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内) | m | 74.717
4239 | 031001003070 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:316薄壁不锈钢管 DN15 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内冷水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径15mm以内) | m | 558.342
4240 | 031002001021 | 管道支架 | (1)管道支架制作(单件重量100kg以内) (2)管道支架安装(单件重量100kg以内) | kg | 424.451
4241 | 031201003036 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:动力工具除锈(一般钢结构 轻锈) (2)油漆品种:红丹防锈漆二道，再刷调和漆二道 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | kg | 424.451
4242 | 031003013016 | 水表 | (1)连接形式:法兰连接 (2)安装部位(室内外):室内 (3)型号、规格:远传水表 LXS-50E | 组/个 | 3
4243 | 031003013017 | 水表 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位(室内外):室内 (3)型号、规格:远传水表 LXS-20F | 组/个 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第433页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
4244 | 031003001099 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:自动排气阀 DN20 | 个 | 2
4245 | 031003001100 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:不锈钢 (3)规格、压力等级:截止阀 DN15 | 个 | 31
4246 | 031003001101 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:不锈钢 (3)规格、压力等级:截止阀 DN20 | 个 | 19
4247 | 031003001102 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:不锈钢 (3)规格、压力等级:截止阀 DN25 | 个 | 16
4248 | 031003001103 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:闸阀 DN50 | 个 | 2
4249 | 031003001104 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:闸阀 DN65 | 个 | 1
4250 | 031003012013 | 倒流防止器 | (1)材质:不锈钢 (2)型号、规格:倒流防止器 DN15 (3)连接形式:螺纹连接 | 套 | 3
4251 | 031003012014 | 倒流防止器 | (1)材质:不锈钢 (2)型号、规格:倒流防止器 DN20 (3)连接形式:螺纹连接 | 套 | 3
4252 | 031003012015 | 倒流防止器 | (1)材质:不锈钢 (2)型号、规格:倒流防止器 DN25 (3)连接形式:螺纹连接 | 套 | 1
4253 | 031002003078 | 套管 | (1)材质:刚性防水套管制作(介质管道公称直径20mm) (2)规格:刚性防水套管安装(介质管道公称直径20mm) | 个 | 1
4254 | 031002003079 | 套管 | (1)规格:一般钢套管制作安装(介质管道公称直径65mm以内) | 个 | 4
4255 | 031002003080 | 套管 | (1)规格:一般钢套管制作安装(介质管道公称直径50mm以内) | 个 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第434页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
4256 | 030413003033 | 打洞(孔) | (1)名称:预留孔洞(混凝土楼板 公称直径65mm以内) | 个 | 4
4257 | 030413003034 | 打洞(孔) | (1)名称:预留孔洞(混凝土楼板 公称直径50mm以内) | 个 | 2
热水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4258 | 031001003071 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:316薄壁不锈钢管 DN150 (2)连接形式:沟槽连接 (3)安装部位:室内热水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径100mm以内) | m | 132.003
4259 | 031001003072 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN100 (2)连接形式:沟槽连接 (3)安装部位:室内热水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径100mm以内) | m | 11.808
4260 | 031001003073 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN65 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内热水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径65mm以内) | m | 37.066
4261 | 031001003074 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN50 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内热水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径50mm以内) | m | 251.375
4262 | 031001003075 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN40 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内热水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径40mm以内) | m | 48.047
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第435页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
4263 | 031001003076 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN32 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内热水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径32mm以内) | m | 197.541
4264 | 031001003077 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:薄壁不锈钢管DN25 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内热水给水系统 (4)介质: (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径25mm以内) | m | 72.8
4265 | 031001003078 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN20 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内热水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内) | m | 50.176
4266 | 031001003079 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN15 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内热水给水系统 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗(公称直径15mm以内) | m | 398.894
4267 | 031002001022 | 管道支架 | (1)管道支架制作(单件重量100kg以内) (2)管道支架安装(单件重量100kg以内) | kg | 740.093
4268 | 031201003037 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:动力工具除锈(一般钢结构 轻锈) (2)油漆品种:红丹防锈漆二道，再刷调和漆二道 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | kg | 740.093
4269 | 031003009005 | 补偿器 | (1)规格、压力等级:热水管专用伸缩器 DN150 | 个 | 6
4270 | 031003009006 | 补偿器 | (1)规格、压力等级:热水管专用伸缩器 DN | 个 | 4
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第436页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
65
4271 | 031003009007 | 补偿器 | (1)规格、压力等级:热水管专用伸缩器 DN50 | 个 | 10
4272 | 031003009008 | 补偿器 | (1)规格、压力等级:热水管专用伸缩器 DN40 | 个 | 4
4273 | 031003009009 | 补偿器 | (1)规格、压力等级:热水管专用伸缩器 DN32 | 个 | 8
4274 | 031003013018 | 水表 | (1)连接形式:法兰连接 (2)安装部位(室内外):室内 (3)型号、规格:远传水表 LXS-50F | 组/个 | 3
4275 | 031003013019 | 水表 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位(室内外):室内 (3)型号、规格:远传水表 LXS-32F | 组/个 | 3
4276 | 031003001105 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:自动排气阀 DN20 | 个 | 2
4277 | 031003001106 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:闸阀 DN50 | 个 | 6
4278 | 031003001107 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:截止阀 DN32 | 个 | 6
4279 | 031003001108 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:截止阀 DN25 | 个 | 12
4280 | 031003001109 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:截止阀 DN20 | 个 | 14
4281 | 031003001110 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:截止阀 DN15 | 个 | 34
4282 | 031003001111 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:减压阀组 DN15 | 个 | 17
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第437页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
4283 | 031003001112 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:减压阀组 DN20 | 个 | 3
4284 | 031002003081 | 套管 | (1)规格:刚性防水套管制作(介质管道公称直径50mm) (2)填料材质:刚性防水套管安装(介质管道公称直径50mm) | 个 | 1
4285 | 031002003082 | 套管 | (1)规格:刚性防水套管制作(介质管道公称直径32mm) (2)填料材质:刚性防水套管安装(介质管道公称直径32mm) | 个 | 1
4286 | 031002003083 | 套管 | (1)规格:一般钢套管制作安装(介质管道公称直径65mm以内) | 个 | 4
4287 | 031002003084 | 套管 | (1)规格:一般钢套管制作安装(介质管道公称直径50mm以内) | 个 | 2
4288 | 030413003035 | 打洞(孔) | (1)名称:预留孔洞(混凝土楼板 公称直径65mm以内) | 个 | 4
4289 | 030413003036 | 打洞(孔) | (1)名称:预留孔洞(混凝土楼板 公称直径50mm以内) | 个 | 2
4290 | 031006006001 | 地源(水源、气源)热泵机组 | (1)型号、规格:空气源热泵RSJ-900/MSN1-H单台:流量16m3/h,制热量93kw,W=32KW，机组自重560kg | 组 | 5
4291 | 031006006002 | 地源(水源、气源)热泵机组 | (1)型号、规格:空气源热泵（RSJ-380/MSNI-H（E2）），额定输出热量为37.5KW，W=12KW | 组 | 3
4292 | 030601002012 | 压力仪表 | (1)压力仪表(压力表 盘装) (2)取源部件制作安装(压力表弯制作碳钢) (3)取源部件制作安装(压力表弯安装) | 台 | 14
4293 | 031003001113 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:闸阀 DN65 | 个 | 10
4294 | 031003001114 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:316不锈钢 (3)规格、压力等级:截止阀 DN40 | 个 | 4
4295 | 031003010014 | 软接头(软管) | (1)规格:DN65 | 个/组 | 10
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第438页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)材质:法兰软接头 (3)连接形式:法兰连接
4296 | 031003010015 | 软接头(软管) | (1)规格:DN40 (2)材质:法兰软接头 (3)连接形式:法兰连接 | 个/组 | 4
4297 | 031002003085 | 套管 | (1)规格:刚性防水套管制作(介质管道公称直径150mm以内) (2)填料材质:刚性防水套管安装(介质管道公称直径150mm以内) | 个 | 2
4298 | 031002003086 | 套管 | (1)规格:刚性防水套管制作(介质管道公称直径50mm以内) (2)填料材质:刚性防水套管安装(介质管道公称直径50mm以内) | 个 | 2
4299 | 031002003087 | 套管 | (1)规格:一般钢套管制作安装(介质管道公称直径150mm以内) | 个 | 6
4300 | 031002003088 | 套管 | (1)规格:一般钢套管制作安装(介质管道公称直径50mm以内) | 个 | 6
4301 | 030413003037 | 打洞(孔) | (1)名称:预留孔洞(混凝土楼板 公称直径150mm以内) | 个 | 6
4302 | 030413003038 | 打洞(孔) | (1)名称:预留孔洞(混凝土楼板 公称直径50mm以内) | 个 | 6
4303 | 031208002030 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:带铝箔离心玻璃棉安装 (2)绝热厚度:( 厚度60mm) (3)管道外径:管道DN150mm以下 | m3 | 2.392
4304 | 031208002031 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:带铝箔离心玻璃棉安装 (2)绝热厚度:( 厚度50mm) (3)管道外径:管道DN100mm以下 | m3 | 2.351
4305 | 031208002032 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:带铝箔离心玻璃棉安装 (2)绝热厚度:( 厚度40mm) (3)管道外径:管道DN50mm以下 | m3 | 2.147
4306 | 031208004007 | 阀门绝热 | (1)阀门规格:(阀门 DN125mm以下) (2)绝热厚度:50mm (3)绝热材料:带铝箔离心玻璃棉安装 | 个 | 6
4307 | 031208004008 | 阀门绝热 | (1)阀门规格:(阀门 DN50mm以下) | 个 | 188
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第439页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)绝热厚度:40mm (3)绝热材料:带铝箔离心玻璃棉安装
喷淋系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4308 | 030901001020 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内喷淋 (3)材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 | m | 169.356
4309 | 030901001021 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内喷淋 (3)材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 | m | 15.728
4310 | 030901001022 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内喷淋 (3)材质、规格:热浸镀锌钢管DN80 | m | 53.009
4311 | 030901001023 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内喷淋 (3)材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 | m | 107.525
4312 | 030901001024 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内喷淋 (3)材质、规格:热浸镀锌钢管DN50 | m | 198.292
4313 | 030901001025 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内喷淋 (3)材质、规格:热浸镀锌钢管DN40 | m | 37.641
4314 | 030901001026 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内喷淋 (3)材质、规格:热浸镀锌钢管DN32 | m | 244.7
4315 | 030901001027 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内喷淋 (3)材质、规格:热浸镀锌钢管DN25 | m | 745.393
4316 | 031201001008 | 管道刷油 | (1)除锈级别:管道刷油(红丹防锈漆 第二遍) (2)油漆品种:管道刷油(调和漆 第二遍) | m2 | 287.682
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第440页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
4317 | 031002001023 | 管道支架 | (1)管道支架制作(单件重量100kg以内) (2)管道支架安装(单件重量100kg以内) | kg | 535.46
4318 | 031201003038 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:动力工具除锈(一般钢结构 轻锈) (2)油漆品种:红丹防锈漆二道，再刷调和漆二道 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | kg | 535.46
4319 | 030901003006 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)安装部位:室内 (2)材质、型号、规格:水喷淋(雾)喷头DN25 | 个 | 532
4320 | 031002003089 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN150 (3)名称、类型:一般钢套管制作安装 | 个 | 4
4321 | 030413003039 | 打洞(孔) | (1)名称:预留孔洞(混凝土楼板 公称直径150mm以内) | 个 | 4
4322 | 031003018022 | 沟槽阀门 | (1)类型:信号闸阀 DN150 (2)连接形式:沟槽连接 | 个 | 3
4323 | 031003001115 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:自动排气阀 DN20 | 个 | 1
4324 | 031003001116 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:闸阀 DN50 | 个 | 3
4325 | 030901007004 | 减压孔板 | (1)连接形式:减压孔板(公称直径50mm以内) | 个 | 3
4326 | 030901006003 | 水流指示器 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)规格、型号:水流指示器 DN150 | 个 | 3
4327 | 030901008003 | 末端试水装置 | (1)规格:末端试水装置(公称直径25mm以内) | 组 | 1
4328 | 031003001117 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:试水阀 DN25 | 个 | 2
4329 | 031003010016 | 软接头(软管) | (1)材质:试水接头 | 个/组 | 1
4330 | 031003020002 | 成品水表箱 | (1)材质:带锁阀门箱 | 个 | 3
4331 | 030601002013 | 压力仪表 | (1)压力仪表(压力表 盘装)（含截止阀） (2)取源部件制作安装(压力表弯制作碳钢) (3)取源部件制作安装(压力表弯安装) (4)J11W-16T DN25 | 台 | 3
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第441页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
4332 | 030817005002 | 钢制排水漏斗制作安装 | (1)形式、材质:钢制 (2)口径规格:DN/DN1=80/200 | 个 | 1
4333 | 030905002005 | 水灭火控制装置调试 | (1)水灭火控制装置调试(自动喷水灭火系统) (2)消防工程超高增加费 建筑层数≦12层 檐高≦40m | 点 | 3
4334 | 031004014045 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:通气帽 De110 | 个/组 | 2
4335 | 031001006048 | 塑料管 | (1)材质、规格:塑料通气管Φ110 | m | 33.78
4336 | 031001006049 | 塑料管 | (1)材质、规格:塑料通气管Φ50 | m | 2.542
4337 | 031002003090 | 套管 | (1)规格:刚性防水套管制作(介质管道公称直径100mm以内) (2)填料材质:刚性防水套管安装(介质管道公称直径100mm以内) | 个 | 4
4338 | 031002003091 | 套管 | (1)规格:一般钢套管制作安装(介质管道公称直径100mm以内) | 个 | 6
4339 | 030413003040 | 打洞(孔) | (1)名称:预留孔洞(混凝土楼板 公称直径100mm以内) | 个 | 6
4340 | 031004014046 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏安装(公称直径100mm 带存水弯) | 个/组 | 1
4341 | 031004014047 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏安装(公称直径50mm 带存水弯) | 个/组 | 3
消火栓系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4342 | 030901002010 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内消火栓 (3)材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 | m | 164.226
4343 | 030901002011 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内消火栓 (3)材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 | m | 26.516
4344 | 031201001009 | 管道刷油 | (1)除锈级别:管道刷油(红丹防锈漆 第二遍) (2)油漆品种:管道刷油(红色调和漆 第二遍) | m2 | 65.105
4345 | 031002001024 | 管道支架 | (1)管道支架制作(单件重量100kg以内) (2)管道支架安装(单 | kg | 99.819
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第442页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
件重量100kg以内)
4346 | 031201003039 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:动力工具除锈(一般钢结构 轻锈) (2)油漆品种:红丹防锈漆二道，再刷调和漆二道 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | kg | 99.819
4347 | 030901010005 | 室内消火栓 | (1)型号、规格:SG16E65Z-J（带消防软管卷盘）详15S202-21 (2)安装方式:暗装 (3)附件材质、规格:室内消火栓(暗装)自救卷盘(公称直径单栓65mm以内) 箱内配有: DN65消火栓一只(其中减压稳压消火栓配SNW65-Ⅲ消火栓一个,详 15S202-62)、DN65x25M衬胶龙带一根、DN65xDN19水枪一支、DN25消防软管卷盘一只、DN25x30M胶管一根,当量喷嘴直径φ6水枪一支 | 套 | 19
4348 | 030901010006 | 室内消火栓 | (1)型号、规格:试验消火栓 DN65 | 套 | 1
4349 | 030901013004 | 灭火器 | (1)形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 具/组 | 38
4350 | 031003001118 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:自动排气阀 DN20 | 个 | 1
4351 | 031003001119 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:截止阀 DDN20 | 个 | 1
4352 | 030601002014 | 压力仪表 | (1)压力仪表(压力表 盘装)（含截止阀） (2)取源部件制作安装(压力表弯制作碳钢) (3)取源部件制作安装(压力表弯安装) | 台 | 1
4353 | 031003018023 | 沟槽阀门 | (1)规格、压力等级:闸阀 DN00 (2)连接形式:沟槽连接 | 个 | 6
4354 | 030901007005 | 减压孔板 | (1)连接形式:减压孔板(公称直径50mm以内) | 个 | 13
4355 | 031002003092 | 套管 | (1)材质:刚性防水套管安装(介质管道公称直径100mm以内) (2)规格:刚性防水套管制作(介质管道公称 | 个 | 5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第443页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
直径100mm以内)
4356 | 031002003093 | 套管 | (1)规格:一般钢套管制作安装(介质管道公称直径100mm以内) | 个 | 16
4357 | 030413003041 | 打洞(孔) | (1)名称:预留孔洞(混凝土楼板 公称直径100mm以内) | 个 | 16
4358 | 030905002006 | 水灭火控制装置调试 | (1)系统形式:水灭火控制装置调试(消火栓灭火系统) | 点 | 19
雨水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4359 | 031001006050 | 塑料管 | (1)连接形式:承插胶接 (2)安装部位:室内 (3)介质:雨水管 (4)材质、规格:承压防紫外线U-PVC雨水塑料管 De110 | m | 165.471
4360 | 031002003094 | 套管 | (1)规格:刚性防水套管制作(介质管道公称直径100mm以内) (2)填料材质:刚性防水套管安装(介质管道公称直径100mm以内) | 个 | 16
4361 | 031002003095 | 套管 | (1)规格:一般钢套管制作安装(介质管道公称直径100mm以内) (2)填料材质:阻火圈安装(公称直径100mm以内) | 个 | 18
4362 | 030413003042 | 打洞(孔) | (1)名称:预留孔洞(混凝土楼板 公称直径100mm以内) | 个 | 18
4363 | 031004014048 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:87型雨水斗 (2)型号、规格:DN100 | 个/组 | 6
4364 | 031004014049 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:侧排87型雨水斗 (2)型号、规格:DN100 | 个/组 | 4
4365 | 031004014050 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:水簸箕 DN100 | 个/组 | 4
4366 | 031004014051 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:溢流口200（L）*150（H） | 个/组 | 8
排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
废水系统
4367 | 031001006051 | 塑料管 | (1)材质、规格:聚丙烯超静音排水管 De110 | m | 109.239
4368 | 031001006052 | 塑料管 | (1)材质、规格:聚丙烯超静音排水管 De75 | m | 59.204
4369 | 031001006053 | 塑料管 | (1)材质、规格:聚丙烯超静音排水管 Φ50 | m | 64.644
4370 | 031002003096 | 套管 | (1)规格:刚性防水套 | 个 | 8
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第444页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
管制作(介质管道公称直径100mm以内) (2)填料材质:刚性防水套管安装(介质管道公称直径100mm以内)
4371 | 031002003097 | 套管 | (1)规格:一般钢套管制作安装(介质管道公称直径100mm以内) (2)填料材质:阻火圈安装(公称直径100mm以内) | 个 | 8
4372 | 030413003043 | 打洞(孔) | (1)名称:预留孔洞(混凝土楼板 公称直径100mm以内) | 个 | 16
4373 | 031004014052 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏安装(公称直径50mm 带存水弯) | 个/组 | 224
通气系统
4374 | 031001006054 | 塑料管 | (1)材质、规格:聚丙烯超静音排水管 De225 | m | 26.29
4375 | 031001006055 | 塑料管 | (1)材质、规格:聚丙烯超静音排水管 De160 | m | 16
4376 | 031001006056 | 塑料管 | (1)材质、规格:聚丙烯超静音排水管 De110 | m | 29.77
4377 | 031001006057 | 塑料管 | (1)材质、规格:聚丙烯超静音排水管 De75 | m | 37.515
4378 | 031001006058 | 塑料管 | (1)材质、规格:聚丙烯超静音排水管 De50 | m | 78.572
4379 | 031004014053 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:通气帽 De160 | 个/组 | 2
4380 | 031002003098 | 套管 | (1)规格:刚性防水套管制作(介质管道公称直径200mm以内) (2)填料材质:刚性防水套管安装(介质管道公称直径200mm以内) | 个 | 1
4381 | 031002003099 | 套管 | (1)规格:刚性防水套管制作(介质管道公称直径80mm以内) (2)填料材质:刚性防水套管安装(介质管道公称直径80mm以内) | 个 | 1
4382 | 031002003100 | 套管 | (1)规格:一般钢套管制作安装(介质管道公称直径80mm以内) (2)填料材质:阻火圈安装(公称直径75mm以内) | 个 | 6
4383 | 031002003101 | 套管 | (1)规格:一般钢套管制作安装(介质管道公称直径50mm以内) (2)填料材质:阻火圈 | 个 | 4
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第445页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
安装 (公称直径50mm)
4384 | 030413003044 | 打洞(孔) | (1)名称:预留孔洞(混凝土楼板 公称直径80mm以内) | 个 | 6
4385 | 030413003045 | 打洞(孔) | (1)名称:预留孔洞(混凝土楼板 公称直径50mm以内) | 个 | 4
污水系统
4386 | 031001006059 | 塑料管 | (1)材质、规格:聚丙烯超静音排水管 De160 | m | 61.33
4387 | 031001006060 | 塑料管 | (1)材质、规格:聚丙烯超静音排水管 De110 | m | 282.96
4388 | 031001006061 | 塑料管 | (1)材质、规格:聚丙烯超静音排水管 De75 | m | 27.396
4389 | 031001006062 | 塑料管 | (1)材质、规格:聚丙烯超静音排水管 De50 | m | 202.539
4390 | 031004014054 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏安装(公称直径50mm 带存水弯) | 个/组 | 93
4391 | 031004014055 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地面扫除口安装(公称直径150mm以内) | 个/组 | 2
4392 | 031004014056 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地面扫除口安装(公称直径100mm以内) | 个/组 | 4
4393 | 031002003102 | 套管 | (1)规格:刚性防水套管制作(介质管道公称直径150mm以内) (2)填料材质:刚性防水套管安装(介质管道公称直径150mm以内) | 个 | 3
4394 | 031002003103 | 套管 | (1)规格:刚性防水套管制作(介质管道公称直径100mm以内) (2)填料材质:刚性防水套管安装(介质管道公称直径100mm以内) | 个 | 9
4395 | 031002003104 | 套管 | (1)规格:一般钢套管制作安装(介质管道公称直径100mm以内) (2)填料材质:阻火圈安装(公称直径100mm以内) | 个 | 17
4396 | 030413003046 | 打洞(孔) | (1)名称:预留孔洞(混凝土楼板 公称直径100mm以内) | 个 | 17
4397 | 031006008003 | 水处理器 | (1)型号、规格:空气紫外线消毒器 N=400W | 台 | 2
4398 | 031003018024 | 沟槽阀门 | (1)规格、压力等级:闸阀 De225 (2)连接形式:沟槽连接 | 个 | 12
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第446页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
卫生洁具 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4399 | 031004006003 | 大便器 | (1)规格、类型:坐式大便器安装(连体水箱) | 组 | 42
4400 | 031004006004 | 大便器 | (1)规格、类型:蹲式大便器安装(脚踏开关) | 组 | 5
4401 | 031004007002 | 小便器 | (1)规格、类型:壁挂式小便器安装(感应开关 埋入式) | 组 | 3
4402 | 031004003007 | 洗脸盆 | (1)规格、类型:液压脚踏调温洗脸盆 | 组 | 75
4403 | 031004004004 | 洗涤盆 | (1)规格、类型:洗涤盆(单嘴) | 组 | 17
4404 | 031004010003 | 淋浴器 | (1)材质、规格:成套淋浴器(手动开关 冷热水) | 套 | 34
4405 | 030413003047 | 打洞(孔) | (1)名称:混凝土楼板钻孔(钻孔直径108mm以内) (2)填充(恢复)方式:堵洞(公称直径100mm以内) | 个 | 47
4406 | 030413003048 | 打洞(孔) | (1)名称:混凝土楼板钻孔(钻孔直径63mm以内) (2)填充(恢复)方式:堵洞(公称直径50mm以内) | 个 | 95
气体灭火系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4407 | 030902009005 | 无管网气体灭火装置 | (1)七氟丙烷灭火装置 NXWF-120 | 套 | 1
4408 | 030902009006 | 无管网气体灭火装置 | (1)型号、规格:七氟丙烷灭火装置 NXWF-90 | 套 | 2
4409 | 030905004005 | 气体灭火系统装置调试 | (1)气体灭火系统装置调试(储存容器规格(120L)) | 点 | 1
4410 | 030905004006 | 气体灭火系统装置调试 | (1)气体灭火系统装置调试(储存容器规格(90L)) | 点 | 2
4411 | 031003001120 | 螺纹阀门 | (1)机械泄压阀 XYK（A）泄压面积0-0.098㎡ | 个 | 2
冷凝水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4412 | 031001006063 | 塑料管 | (1)连接形式:承插粘结 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:UPVC管，DN32 (4)压力试验及吹、洗设计要求:注水试验 | m | 497.18
4413 | 031001006064 | 塑料管 | (1)连接形式:承插粘 | m | 83.41
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第447页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
结 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:UPVC管，DN40 (4)压力试验及吹、洗设计要求:注水试验
4414 | 031001006065 | 塑料管 | (1)连接形式:承插粘结 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:UPVC管，DN50 (4)压力试验及吹、洗设计要求:注水试验 | m | 7.53
4415 | 031208002033 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:闭孔橡塑隔热材料，难燃B1级 (2)绝热厚度:22mm (3)管道外径:DN50以下 | m3 | 2.77
4416 | 031002003105 | 套管 | (1)规格:DN40 (2)填料材质:防水油膏、柔性填料 (3)名称、类型:一般钢套管制作安装 | 个 | 13
4417 | 030413003049 | 打洞(孔) | (1)规格:DN50 (2)类型:混凝土楼板 (3)名称:预留孔洞 | 个 | 13
4418 | 031009002009 | 空调水工程系统调试 | (1)系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1
地上送排风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4419 | 030108001061 | 离心式通风机 | (1)名称:过滤净化风机箱 (2)规格:风量7000m3/h，余压600Pa，电动机功率3.0KW，电力供应380/3/50V，噪声限值70dB(A)，机组自带高效H13过滤器,风机变频 | 台 | 2
4420 | 030108001062 | 离心式通风机 | (1)名称:过滤净化风机箱 (2)规格:风量9000m3/h，余压600Pa，电动机功率4.0KW，电力供应380/3/50V，噪声限值70dB(A)，机组自带高效H13过滤器,风机变频 | 台 | 1
4421 | 030108001063 | 离心式通风机 | (1)名称:过滤净化风机箱 (2)规格:风量8000m3/h，余压600Pa，电动机功率4.0KW，电力供应380/3/50V，噪声限值70dB(A)，机组自带高效H13过滤器,风机变频 | 台 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第448页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
4422 | 030108001064 | 离心式通风机 | (1)名称:过滤净化风机箱 (2)规格:风量9900m3/h，余压600Pa，电动机功率4.0KW，电力供应380/3/50V，噪声限值70dB(A)，机组自带高效H13过滤器,风机变频 | 台 | 1
4423 | 030108001065 | 离心式通风机 | (1)名称:过滤净化风机箱 (2)规格:风量4000m3/h，余压600Pa，电动机功率2.2KW，电力供应380/3/50V，噪声限值65dB(A)，机组自带高效H13过滤器,风机变频 | 台 | 1
4424 | 030108001066 | 离心式通风机 | (1)名称:过滤净化风机箱 (2)规格:风量2000m3/h，余压600Pa，电动机功率1.5KW，电力供应380/3/50V，噪声限值63dB(A)，机组自带高效H13过滤器,风机变频 | 台 | 1
4425 | 030404033019 | 风扇 | (1)规格:N=36W/220V，L=270m3/h，Pt=50Pa，噪音27dB(A) (2)名称:静音型排风机 (3)安装方式:吊装 | 台 | 3
4426 | 030404033020 | 风扇 | (1)规格:N=120W/220V，L=600m3/h，Pt=150Pa，噪音32dB(A) (2)名称:静音型排风机 (3)安装方式:吊装 | 台 | 1
4427 | 030404033021 | 风扇 | (1)规格:N=230W/220V，L=900m3/h，Pt=160Pa，噪音40dB(A) (2)名称:静音型排风机 (3)安装方式:吊装 | 台 | 2
4428 | 030406006040 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:交流异步电动机检查接线 (2)容量(kW):功率≤3kw | 台 | 4
4429 | 030406006041 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:交流异步电动机检查接线 (2)容量(kW):功率≤13kw | 台 | 4
4430 | 030702001038 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤320mm (2)材质:热镀锌钢板 (3)名称:通风管道制作安装 | m2 | 298.5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第449页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.5mm以内咬口
4431 | 030702001039 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤450mm (2)材质:热镀锌钢板 (3)名称:通风管道制作安装 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.6mm以内咬口 | m2 | 298.33
4432 | 030702001040 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:热镀锌钢板 (3)名称:通风管道制作安装 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.75mm以内咬口 | m2 | 539.42
4433 | 030702001041 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:直径≤1000mm (2)材质:热镀锌钢板 (3)名称:通风管道制作安装 (4)形状:圆形 (5)板材厚度:δ=0.75mm以内咬口 | m2 | 200.81
4434 | 030702009015 | 弯头导流叶片 | (1)名称:软管接口 | m2 | 9.35
4435 | 030702009016 | 弯头导流叶片 | (1)名称:弯头导流叶片 | m2 | 10.66
4436 | 031002002011 | 设备支架 | (1)形式:设备及部件支架 ≤50kg (2)名称:设备支架制作、安装 | kg | 280
4437 | 031201003040 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 | kg | 6622.44
4438 | 030703001296 | 碳钢阀门 | (1)规格:200*100 (2)名称:70℃电动防火阀 | 个 | 1
4439 | 030703001297 | 碳钢阀门 | (1)规格:250*120 (2)名称:70℃电动防火阀 | 个 | 1
4440 | 030703001298 | 碳钢阀门 | (1)规格:1000*400 (2)名称:70℃电动防火阀 | 个 | 1
4441 | 030703001299 | 碳钢阀门 | (1)规格:200*120 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 1
4442 | 030703001300 | 碳钢阀门 | (1)规格:200*200 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 4
4443 | 030703001301 | 碳钢阀门 | (1)规格:250*250 | 个 | 6
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第450页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:70℃防火阀
4444 | 030703001302 | 碳钢阀门 | (1)规格:320*200 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 5
4445 | 030703001303 | 碳钢阀门 | (1)规格:320*320 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 1
4446 | 030703001304 | 碳钢阀门 | (1)规格:320*400 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 1
4447 | 030703001305 | 碳钢阀门 | (1)规格:400*400 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 1
4448 | 030703001306 | 碳钢阀门 | (1)规格:630*400 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 1
4449 | 030703001307 | 碳钢阀门 | (1)规格:630*500 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 1
4450 | 030703001308 | 碳钢阀门 | (1)规格:800*320 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 2
4451 | 030703001309 | 碳钢阀门 | (1)规格:800*400 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 1
4452 | 030703001310 | 碳钢阀门 | (1)规格:800*500 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 1
4453 | 030703001311 | 碳钢阀门 | (1)规格:160*120 (2)名称:电动调节蝶阀 | 个 | 15
4454 | 030703001312 | 碳钢阀门 | (1)规格:200*100 (2)名称:电动调节蝶阀 | 个 | 6
4455 | 030703001313 | 碳钢阀门 | (1)规格:250*120 (2)名称:电动调节蝶阀 | 个 | 4
4456 | 030703001314 | 碳钢阀门 | (1)规格:300*150 (2)名称:电动调节蝶阀 | 个 | 15
4457 | 030703001315 | 碳钢阀门 | (1)规格:300*200 (2)名称:电动调节蝶阀 | 个 | 2
4458 | 030703001316 | 碳钢阀门 | (1)规格:160*120 (2)名称:调节蝶阀 | 个 | 24
4459 | 030703001317 | 碳钢阀门 | (1)规格:250*160 (2)名称:调节蝶阀 | 个 | 2
4460 | 030703001318 | 碳钢阀门 | (1)规格:320*160 (2)名称:调节蝶阀 | 个 | 3
4461 | 030703001319 | 碳钢阀门 | (1)规格:320*250 (2)名称:调节蝶阀 | 个 | 2
4462 | 030703001320 | 碳钢阀门 | (1)规格:300*200 (2)名称:电动多叶调节风阀 | 个 | 3
4463 | 030703001321 | 碳钢阀门 | (1)规格:400*200 (2)名称:电动多叶调节风阀 | 个 | 30
4464 | 030703001322 | 碳钢阀门 | (1)规格:500*200 (2)名称:电动多叶调节风阀 | 个 | 1
4465 | 030703001323 | 碳钢阀门 | (1)规格:800*400 | 个 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第451页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:电动多叶调节风阀
4466 | 030703001324 | 碳钢阀门 | (1)规格:160*120 (2)名称:定风量阀 | 个 | 15
4467 | 030703001325 | 碳钢阀门 | (1)规格:200*100 (2)名称:定风量阀 | 个 | 7
4468 | 030703001326 | 碳钢阀门 | (1)规格:250*120 (2)名称:定风量阀 | 个 | 5
4469 | 030703001327 | 碳钢阀门 | (1)规格:300*150 (2)名称:定风量阀 | 个 | 15
4470 | 030703001328 | 碳钢阀门 | (1)规格:300*200 (2)名称:定风量阀 | 个 | 4
4471 | 030703001329 | 碳钢阀门 | (1)规格:320*200 (2)名称:定风量阀 | 个 | 1
4472 | 030703001330 | 碳钢阀门 | (1)规格:400*200 (2)名称:定风量阀 | 个 | 30
4473 | 030703001331 | 碳钢阀门 | (1)规格:500*200 (2)名称:定风量阀 | 个 | 1
4474 | 030703020048 | 消声器 | (1)规格:320*400*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 1
4475 | 030703020049 | 消声器 | (1)规格:320*800*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 1
4476 | 030703020050 | 消声器 | (1)规格:400*400*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 1
4477 | 030703020051 | 消声器 | (1)规格:630*500*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 1
4478 | 030703020052 | 消声器 | (1)规格:800*320*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 1
4479 | 030703020053 | 消声器 | (1)规格:800*400*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 2
4480 | 030703020054 | 消声器 | (1)规格:800*500*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 1
4481 | 030703007110 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:150*150 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 60
4482 | 030703007111 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:200*200 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 9
4483 | 030703007112 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:250*250 (2)名称:单层百叶风 | 个 | 22
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第452页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
口
4484 | 030703007113 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:250*600 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 6
4485 | 030703007114 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:300*300 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 6
4486 | 030703007115 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:350*600 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 2
4487 | 030703007116 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:400*400 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 28
4488 | 030703007117 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:450*600 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 1
4489 | 030704001017 | 通风工程检测、调试 | (1)系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1
地上防排烟系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4490 | 030108001067 | 离心式通风机 | (1)名称:高温型轴流式消防排烟风机 (2)规格:风量36000m3/h，全压900Pa，电动机功率15KW，电力供应380/3/50V，转速960pm，280℃环境连续工作不小于30分钟 | 台 | 1
4491 | 030702007006 | 复合型风管 | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:镀锌钢板 (3)名称:工业一体化复合型风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:镀锌钢板1.0mm，硅酸钙防火板20mm | m2 | 124.37
4492 | 030702007007 | 复合型风管 | (1)规格:长边长≤2000mm (2)材质:镀锌钢板 (3)名称:工业一体化复合型风管 (4)形状:矩形 (5)镀锌钢板1.2mm，硅酸钙防火板20mm | m2 | 58.88
4493 | 030702009017 | 弯头导流叶片 | (1)名称:弯头导流叶片 | m2 | 2.5
4494 | 030406006042 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:交流异步电动机检查接线 (2)容量(kW):功率≤30kw | 台 | 1
4495 | 031002002012 | 设备支架 | (1)形式:设备及部件支架 ≤50kg (2)名称:设备支架制作、安装 | kg | 240
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第453页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
4496 | 031201003041 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 | kg | 416.96
4497 | 030703001332 | 碳钢阀门 | (1)规格:800*250 (2)名称:280℃排烟防火阀 | 个 | 8
4498 | 030703001333 | 碳钢阀门 | (1)规格:800*320 (2)名称:280℃排烟防火阀 | 个 | 1
4499 | 030703001334 | 碳钢阀门 | (1)规格:1000*400 (2)名称:280℃排烟防火阀 | 个 | 1
4500 | 030703001335 | 碳钢阀门 | (1)规格:1250*320 (2)名称:280℃排烟防火阀 | 个 | 2
4501 | 030703001336 | 碳钢阀门 | (1)规格:1500*400 (2)名称:280℃排烟防火阀 | 个 | 2
4502 | 030703001337 | 碳钢阀门 | (1)规格:800*250 (2)名称:远距离排烟阀 | 个 | 8
4503 | 030703001338 | 碳钢阀门 | (1)规格:800*320 (2)名称:远距离排烟阀 | 个 | 1
4504 | 030703001339 | 碳钢阀门 | (1)规格:1000*400 (2)名称:远距离排烟阀 | 个 | 1
4505 | 030404031003 | 小电器 | (1)名称:远程手控盒 | 个/套/台/ | 10
4506 | 030703007118 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:600*300 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 4
4507 | 030703007119 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:800*400 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 4
4508 | 030703007120 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:1000*600 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 8
4509 | 011210003006 | 玻璃隔断 | (1)玻璃品种、规格、颜色:防火玻璃 (2)名称:电动挡烟垂壁（含控制箱） | m2 | 6.79
4510 | 030704001018 | 通风工程检测、调试 | (1)系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1
空调风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
新风系统
4511 | 030701003062 | 空调器 | (1)规格:室内机参数：制冷量102KW，制热量93KW，风量9000m3/ | 台/组 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第454页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
h，余压550Pa，加湿量36kg/h，功率4.27KW，机组噪音60dB；室外机功率27.6KW，电源380/50(V/Hz)，APF≥3.0 (2)名称:直膨式新风机组 (3)功能段:新风段+初、中、亚高效过滤段(G4+F8+E11)+表冷段+高压微雾加湿段+风机段+送风段
4512 | 030701003063 | 空调器 | (1)规格:室内机参数：制冷量136KW，制热量122KW，风量10000m3/h，余压550Pa，功率6.6KW，机组噪音61dB；室外机功率41KW，电源380/50(V/Hz)，风机效率75%，WS值0.238(W/(m3/h))，APF≥3.0 (2)名称:直膨式新风机组 (3)功能段:新风段+初、中、亚高效过滤段(G4+F8+E11)+表冷段+风机段+送风段 | 台/组 | 1
4513 | 030701003064 | 空调器 | (1)规格:室内机参数：制冷量113.3KW，制热量101KW，风量10000m3/h，余压550Pa，加湿量40kg/h，功率4.64KW，机组噪音60dB；室外机功率31KW，电源380/50(V/Hz)，风机效率75%，WS值0.238(W/(m3/h))，APF≥3.0 (2)名称:直膨式新风机组 (3)功能段:新风段+初、中、亚高效过滤段(G4+F8+E11)+表冷段+高压微雾加湿段+风机段+送风段 | 台/组 | 2
4514 | 030701003065 | 空调器 | (1)规格:制冷量22.4KW，制热量21.9KW，额定功率0.48KW，电力供应220V，风量1680m3/h，机外静压220Pa，设备尺寸486*1270*1069，噪声限值44dB (2)名称:新风室内机 | 台/组 | 3
4515 | 030701002006 | 除尘设备 | (1)规格:除尘率＞F7，除菌率＞99%，电子净化一体式回风口尺寸600*1400*185mm， | 台 | 3
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第455页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
总输入电源220V/50Hz，功率48W，初阻力≤28Pa，净化风量7200m3/h (2)名称:风道式电子除尘空气净化器
4516 | 030701010002 | 过滤器 | (1)规格:600*700*185 (2)名称:粗效过滤器 | 台 | 3
4517 | 030702001042 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤320mm (2)材质:热镀锌钢板 (3)名称:通风管道制作安装 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.5mm以内咬口 | m2 | 331.4
4518 | 030702001043 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤450mm (2)材质:热镀锌钢板 (3)名称:通风管道制作安装 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.6mm以内咬口 | m2 | 68.41
4519 | 030702001044 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:热镀锌钢板 (3)名称:通风管道制作安装 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.75mm以内咬口 | m2 | 366.04
4520 | 030702009018 | 弯头导流叶片 | (1)名称:软管接口 | m2 | 7.23
4521 | 030702009019 | 弯头导流叶片 | (1)名称:弯头导流叶片 | m2 | 14.02
4522 | 030406006043 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:交流异步电动机检查接线 (2)容量(kW):功率≤3kw | 台 | 3
4523 | 030406006044 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:交流异步电动机检查接线 (2)容量(kW):功率≤13kw | 台 | 4
4524 | 031002002013 | 设备支架 | (1)形式:设备及部件支架 ≤50kg (2)名称:设备支架制作、安装 | kg | 210
4525 | 031201003042 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 | kg | 3875.32
4526 | 031208003008 | 通风管道绝热 | (1)绝热材料品种:闭孔橡塑隔热材料，难 | m3 | 5.72
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第456页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
燃B1级 (2)绝热厚度:30mm
4527 | 030703001340 | 碳钢阀门 | (1)规格:250*200 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 1
4528 | 030703001341 | 碳钢阀门 | (1)规格:320*200 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 1
4529 | 030703001342 | 碳钢阀门 | (1)规格:1000*320 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 3
4530 | 030703001343 | 碳钢阀门 | (1)规格:1250*320 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 1
4531 | 030703001344 | 碳钢阀门 | (1)规格:160*120 (2)名称:电动调节蝶阀 | 个 | 4
4532 | 030703001345 | 碳钢阀门 | (1)规格:200*100 (2)名称:电动调节蝶阀 | 个 | 5
4533 | 030703001346 | 碳钢阀门 | (1)规格:250*120 (2)名称:电动调节蝶阀 | 个 | 6
4534 | 030703001347 | 碳钢阀门 | (1)规格:300*150 (2)名称:电动调节蝶阀 | 个 | 2
4535 | 030703001348 | 碳钢阀门 | (1)规格:300*200 (2)名称:电动调节蝶阀 | 个 | 4
4536 | 030703001349 | 碳钢阀门 | (1)规格:250*120 (2)名称:电动多叶调节风阀 | 个 | 2
4537 | 030703001350 | 碳钢阀门 | (1)规格:300*150 (2)名称:电动多叶调节风阀 | 个 | 30
4538 | 030703001351 | 碳钢阀门 | (1)规格:400*200 (2)名称:电动多叶调节风阀 | 个 | 9
4539 | 030703001352 | 碳钢阀门 | (1)规格:630*250 (2)名称:电动多叶调节风阀 | 个 | 3
4540 | 030703001353 | 碳钢阀门 | (1)规格:1000*320 (2)名称:电动多叶调节风阀 | 个 | 5
4541 | 030703001354 | 碳钢阀门 | (1)规格:500*250 (2)名称:多叶调节风阀 | 个 | 12
4542 | 030703001355 | 碳钢阀门 | (1)规格:120*120 (2)名称:调节蝶阀 | 个 | 7
4543 | 030703001356 | 碳钢阀门 | (1)规格:160*120 (2)名称:调节蝶阀 | 个 | 11
4544 | 030703001357 | 碳钢阀门 | (1)规格:200*120 (2)名称:调节蝶阀 | 个 | 3
4545 | 030703001358 | 碳钢阀门 | (1)规格:250*160 (2)名称:调节蝶阀 | 个 | 2
4546 | 030703001359 | 碳钢阀门 | (1)规格:320*200 (2)名称:调节蝶阀 | 个 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第457页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
4547 | 030703001360 | 碳钢阀门 | (1)规格:160*120 (2)名称:定风量阀 | 个 | 4
4548 | 030703001361 | 碳钢阀门 | (1)规格:200*100 (2)名称:定风量阀 | 个 | 5
4549 | 030703001362 | 碳钢阀门 | (1)规格:250*120 (2)名称:定风量阀 | 个 | 8
4550 | 030703001363 | 碳钢阀门 | (1)规格:300*150 (2)名称:定风量阀 | 个 | 32
4551 | 030703001364 | 碳钢阀门 | (1)规格:300*200 (2)名称:定风量阀 | 个 | 3
4552 | 030703001365 | 碳钢阀门 | (1)规格:320*200 (2)名称:定风量阀 | 个 | 1
4553 | 030703001366 | 碳钢阀门 | (1)规格:400*200 (2)名称:定风量阀 | 个 | 9
4554 | 030703020055 | 消声器 | (1)规格:500*200*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 3
4555 | 030703020056 | 消声器 | (1)规格:1000*320*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 2
4556 | 030703020057 | 消声器 | (1)规格:1250*320*1000 (2)名称:阻抗式消声器 | 个 | 1
4557 | 030703007121 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:250*200 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 1
4558 | 030703007122 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:150*150 (2)名称:方形散流器 | 个 | 9
4559 | 030703007123 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:200*200 (2)名称:方形散流器 | 个 | 12
4560 | 030703007124 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:250*250 (2)名称:方形散流器 | 个 | 36
4561 | 030703007125 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:300*300 (2)名称:方形散流器 | 个 | 10
4562 | 030703007126 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:350*350 (2)名称:方形散流器 | 个 | 12
空调风系统
4563 | 030702001045 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:热镀锌钢板 (3)名称:通风管道制作安装 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.75mm以内咬口 | m2 | 165.02
4564 | 030702001046 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1250mm (2)材质:热镀锌钢板 (3)名称:通风管道制作安装 | m2 | 230.86
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第458页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=1.0mm以内咬口
4565 | 030702009020 | 弯头导流叶片 | (1)名称:软管接口 | m2 | 65.3
4566 | 031201003043 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 | kg | 2923.64
4567 | 031208003009 | 通风管道绝热 | (1)绝热材料品种:闭孔橡塑隔热材料，难燃B1级 (2)绝热厚度:30mm | m3 | 12.99
4568 | 030703007127 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:250*250 (2)名称:方形散流器 | 个 | 28
4569 | 030703007128 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:300*300 (2)名称:方形散流器 | 个 | 20
4570 | 030703007129 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:350*350 (2)名称:方形散流器 | 个 | 2
4571 | 030703007130 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:400*400 (2)名称:方形散流器 | 个 | 5
4572 | 030703007131 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:450*450 (2)名称:方形散流器 | 个 | 29
4573 | 030703007132 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:600*220 (2)名称:电子除尘空气净化风口 | 个 | 50
4574 | 030703007133 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:600*380 (2)名称:电子除尘空气净化风口 | 个 | 34
4575 | 030704001019 | 通风工程检测、调试 | (1)系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1
空调水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4576 | 031001004031 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Φ6.35 (2)连接形式:胀口焊接 (3)安装部位:室内 (4)介质:紫铜管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 192.1
4577 | 031001004032 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Φ9.53 (2)连接形式:胀口焊接 (3)安装部位:室内 (4)介质:紫铜管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 437.62
4578 | 031001004033 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Φ12.7 | m | 282.58
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第459页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)连接形式:胀口焊接 (3)安装部位:室内 (4)介质:紫铜管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗
4579 | 031001004034 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Φ15.88 (2)连接形式:胀口焊接 (3)安装部位:室内 (4)介质:紫铜管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 210.58
4580 | 031001004035 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Φ19.05 (2)连接形式:胀口焊接 (3)安装部位:室内 (4)介质:紫铜管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 239.1
4581 | 031001004036 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Φ22.2 (2)连接形式:胀口焊接 (3)安装部位:室内 (4)介质:紫铜管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 72.45
4582 | 031001004037 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Φ25.4 (2)连接形式:胀口焊接 (3)安装部位:室内 (4)介质:紫铜管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 11.57
4583 | 031001004038 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Φ28.6 (2)连接形式:胀口焊接 (3)安装部位:室内 (4)介质:紫铜管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 109.62
4584 | 031001004039 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Φ31.75 (2)连接形式:胀口焊接 (3)安装部位:室内 (4)介质:紫铜管 | m | 41.3
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第460页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗
4585 | 031001004040 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Φ34.92 (2)连接形式:胀口焊接 (3)安装部位:室内 (4)介质:紫铜管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 12.5
4586 | 031004014057 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:铜 (2)型号、规格:DN20 (3)名称:冷媒管铜分支器 | 个/组 | 143
4587 | 031004014058 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:铜 (2)型号、规格:DN25 (3)名称:冷媒管铜分支器 | 个/组 | 13
4588 | 031004014059 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:铜 (2)型号、规格:DN32 (3)名称:冷媒管铜分支器 | 个/组 | 6
4589 | 031208002034 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:闭孔橡塑隔热材料，难燃B1级 (2)绝热厚度:32mm (3)管道外径:DN50以下 | m3 | 7.98
4590 | 031009002010 | 空调水工程系统调试 | (1)系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1
多联空调系统(VRV) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4591 | 030701003066 | 空调器 | (1)规格:制冷量22.4kW，制热量25.0KW，额定功率4.85KW，电力供应380V，风量9900m3/h，噪声限值56dB(A)，尺寸950*1790*750mm，IPLV(C)9.5，APF5.15 (2)名称:变冷媒空调室外机 (3)安装形式:落地安装 | 台/组 | 3
4592 | 030701003067 | 空调器 | (1)规格:制冷量33.5kW，制热量37.5KW，额定功率8.55KW，电力供应380V，风量10800m3/h，噪声限值59dB(A)，尺寸950*1790*750mm，IPLV(C)9.2，APF4.9 (2)名称:变冷媒空调室外机 (3)安装形式:落地安装 | 台/组 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第461页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
4593 | 030701003068 | 空调器 | (1)规格:制冷量40.0kW，制热量45KW，额定功率10.45KW，电力供应380V，风量12900m3/h，噪声限值59dB(A)，尺寸1210*1790*750mm，IPLV(C)9.0，APF4.7 (2)名称:变冷媒空调室外机 (3)安装形式:落地安装 | 台/组 | 1
4594 | 030701003069 | 空调器 | (1)规格:制冷量50.4kW，制热量56.5KW，额定功率14.1KW，电力供应380V，风量13800m3/h，噪声限值60dB(A)，尺寸1210*1790*750mm，IPLV(C)8.7，APF4.6 (2)名称:变冷媒空调室外机 (3)安装形式:落地安装 | 台/组 | 1
4595 | 030701003070 | 空调器 | (1)规格:制冷量67.0kW，制热量75.0KW，额定功率8.55+8.55KW，电力供应380V，风量21600m3/h，噪声限值61dB(A)，尺寸1900*1790*750mm，IPLV(C)9.2，APF4.9 (2)名称:变冷媒空调室外机 (3)安装形式:落地安装 | 台/组 | 2
4596 | 030701003071 | 空调器 | (1)规格:制冷量85.0kW，制热量95.0KW，额定功率10.45+12.35KW，电力供应380V，风量26700m3/h，噪声限值61dB(A)，尺寸12420*1790*750mm，IPLV(C)9，APF4.7 (2)名称:变冷媒空调室外机 (3)安装形式:落地安装 | 台/组 | 2
4597 | 030701004031 | 风机盘管 | (1)规格:制冷量2.2kW，制热量2.8KW，额定功率0.097KW，电力供应220V，风量540m3/h，静压50Pa，噪声限值34dB(A)，尺寸270*725*720mm (2)名称:天花板内置风管式 (3)安装形式:吊装 | 台 | 14
4598 | 030701004032 | 风机盘管 | (1)规格:制冷量2.8kW | 台 | 13
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第462页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
，制热量3.3KW，额定功率0.097KW，电力供应220V，风量540m3/h，静压50Pa，噪声限值34dB(A)，尺寸270*725*720mm (2)名称:天花板内置风管式 (3)安装形式:吊装
4599 | 030701004033 | 风机盘管 | (1)规格:制冷量3.6kW，制热量4.2KW，额定功率0.125KW，电力供应220V，风量720m3/h，静压50Pa，噪声限值37dB(A)，尺寸270*725*720mm (2)名称:天花板内置风管式 (3)安装形式:吊装 | 台 | 7
4600 | 030701004034 | 风机盘管 | (1)规格:制冷量4.3kW，制热量4.9KW，额定功率0.125KW，电力供应220V，风量720m3/h，静压50Pa，噪声限值37dB(A)，尺寸270*725*720mm (2)名称:天花板内置风管式 (3)安装形式:吊装 | 台 | 3
4601 | 030701004035 | 风机盘管 | (1)规格:制冷量5.0kW，制热量5.6KW，额定功率0.137KW，电力供应220V，风量900m3/h，静压50Pa，噪声限值37dB(A)，尺寸270*925*720mm (2)名称:天花板内置风管式 (3)安装形式:吊装 | 台 | 2
4602 | 030701004036 | 风机盘管 | (1)规格:制冷量6.3kW，制热量7.5KW，额定功率0.194KW，电力供应220V，风量1140m3/h，静压50Pa，噪声限值39dB(A)，尺寸270*925*720mm (2)名称:天花板内置风管式 (3)安装形式:吊装 | 台 | 2
4603 | 030701004037 | 风机盘管 | (1)规格:制冷量7.1kW，制热量8.5KW，额定功率0.194KW，电力供应220V，风量1140m3/h，静压50Pa，噪声限值39dB(A)，尺寸270*925*720mm (2)名称:天花板内置风管式 (3)安装形式:吊装 | 台 | 3
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第463页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
4604 | 030701004038 | 风机盘管 | (1)规格:制冷量8.4kW，制热量9.6KW，额定功率0.241KW，电力供应220V，风量1680m3/h，静压60Pa，噪声限值39dB(A)，尺寸300*1175*800mm (2)名称:天花板内置风管式 (3)安装形式:吊装 | 台 | 28
4605 | 030701004039 | 风机盘管 | (1)规格:制冷量9.0kW，制热量10.1KW，额定功率0.241KW，电力供应220V，风量1680m3/h，静压60Pa，噪声限值39dB(A)，尺寸300*1175*800mm (2)名称:天花板内置风管式 (3)安装形式:吊装 | 台 | 2
4606 | 030701002007 | 除尘设备 | (1)规格:除尘率＞F7，除菌率＞99%，电子净化一体式回风口尺寸600*220*185mm，总输入电源220V/50Hz，功率18W，初阻力≤28Pa，净化风量900m3/h (2)名称:回风口式电子除尘空气净化器 | 台 | 49
4607 | 030701002008 | 除尘设备 | (1)规格:除尘率＞F7，除菌率＞99%，电子净化一体式回风口尺寸600*380*185mm，总输入电源220V/50Hz，功率28W，初阻力≤28Pa，净化风量1800m3/h (2)名称:回风口式电子除尘空气净化器 | 台 | 35
4608 | 030406006045 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:交流异步电动机检查接线 (2)容量(kW):功率≤3kw | 台 | 84
4609 | 030406006046 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:交流异步电动机检查接线 (2)容量(kW):功率≤30kw | 台 | 11
4610 | 030704001020 | 通风工程检测、调试 | (1)系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1
夜景工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
夜景工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4611 | 030404017201 | 配电箱 | (1)名称:夜景配电箱 (2)型号:ALyj-01 (3)安装方式:落地 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第464页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
4612 | 030404017202 | 配电箱 | (1)名称:夜景配电箱 (2)型号:ALyj-02 (3)安装方式:落地 | 台 | 1
4613 | 030408001093 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-RYY (3)规格:2*4mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):1KV | m | 5013
4614 | 030408001094 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:3*4mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):1KV | m | 3198
4615 | 030411001085 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG (3)规格:JDG25 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)钢索材质、规格: (7)配管刨沟 砖结构 | m | 1919
4616 | 030411001086 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG (3)规格:JDG20 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)钢索材质、规格: (7)配管刨沟 砖结构 | m | 3008
4617 | 030408006089 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-RYY (3)规格:2*4 mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):1KV | 个 | 68
4618 | 030408006090 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:3*4mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):1KV | 个 | 68
4619 | 030502005003 | 双绞线缆 | (1)规格:超五类网线 (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:管内 | m | 12169
4620 | 030502007001 | 光缆 | (1)名称:单模四芯光纤 (2)敷设方式:管内 | m | 200
4621 | 030412004044 | 装饰灯 | (1)名称:12W LED洗墙灯 | m | 162
4622 | 030412004045 | 装饰灯 | (1)名称:16W LED灯带 (一米十段含铝合金底槽) | m | 4423
4623 | 031101001005 | 开关电源设备 | (1)种类:LED防水型开关电源400W/DC24V I | 个 | 220
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第465页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
P54
4624 | 031101001006 | 开关电源设备 | (1)种类:LED分控器 DMX LED8口分控器 | 个 | 10
4625 | 030904008028 | 模块(模块箱) | (1)名称:控制模块 带定时功能 | 个 | 4
4626 | 030411006032 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:H86 (3)名称:灯头盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 310
4627 | 030504001007 | 服务器 | (1)名称:多功能网关 | 台 | 2
4628 | 030414002008 | 送配电装置系统 | (1)型号:输配电装置系统调试 (2)类型:综合 (3)名称:送配电装置系统 (4)电压等级(kV):(≤1kV交流供电) | 系统 | 2
电梯 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电梯工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
病房综合楼一
4629 | 030107001001 | 交流电梯 | (1)名称：病人梯 BRT01~4 (2)载重量：2000KG、速度：1.75m/s、停站层数：-1~7、停站数：8层、提升高度：33.1m (3)门洞、井道、基坑等尺寸详设计 (4)含安装、调试等费用 | 部 | 4
4630 | 030107001002 | 交流电梯 | (1)名称：门诊客梯 KT01~2 (2)载重量：2000KG、速度：1.75m/s、停站层数：-1~2、停站数：3层、提升高度：9.7m (3)门洞、井道、基坑等尺寸详设计 (4)含安装、调试等费用 | 部 | 2
4631 | 030107001003 | 交流电梯 | (1)名称：污梯 WT01~2 (2)载重量：2000KG、速度：1.75m/s、停站层数：-1~7、停站数：8层、提升高度：33.1m (3)门洞、井道、基坑等尺寸详设计 (4)含安装、调试等费用 | 部 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第466页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
4632 | 030107001004 | 交流电梯 | (1)名称：货梯 HT01 (2)载重量：1000KG、速度：1.75m/s、停站层数：-1~7、停站数：8层、提升高度：33.1m (3)门洞、井道、基坑等尺寸详设计 (4)含安装、调试等费用 | 部 | 1
4633 | 030107001005 | 交流电梯 | (1)名称：医梯 YT01 (2)载重量：1000KG、速度：1.75m/s、停站层数：-1~7、停站数：8层、提升高度：33.1m (3)门洞、井道、基坑等尺寸详设计 (4)含安装、调试等费用 | 部 | 1
|  | 分部小计 |  |  | 10
病房综合楼二
4634 | 030107001006 | 交流电梯 | (1)名称：医梯 3#YT (2)载重量：2000KG、速度：1.75m/s、停站层数：-1~3、停站数：4层、提升高度：14.5m (3)门洞、井道、基坑等尺寸详设计 (4)含安装、调试等费用 | 部 | 1
4635 | 030107001007 | 交流电梯 | (1)名称：病人梯 2#BT (2)载重量：2000KG、速度：1.75m/s、停站层数：-1~3、停站数：4层、提升高度：14.5m (3)门洞、井道、基坑等尺寸详设计 (4)含安装、调试等费用 | 部 | 1
4636 | 030107001008 | 交流电梯 | (1)名称：污梯 1#WT (2)载重量：1050KG、速度：1.75m/s、停站层数：-1~3、停站数：4层、提升高度：14.5m (3)门洞、井道、基坑等尺寸详设计 (4)含安装、调试等费用 | 部 | 1
|  | 分部小计 |  |  | 3
智能化工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第467页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
综合布线系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
工作区
4637 | 030502012001 | 信息插座 | (1)名称：双口信息面板 (2)86型平口面板，带防尘盖；所有塑料材料采用ABS材质耐腐塑料，阻火聚碳酸酯材料，符合UL 94V-0 防火等级。 | 个 | 926
4638 | 030502012002 | 信息插座 | (1)名称：双口信息地插 (2)铜面地插；标配3个数据插座和2个空白填空件；可安装1-3位功能模块，底盒尺寸约100*100*60mm（长*宽*深），面板尺寸约120*120mm（长*宽）；底盒进线孔直径为22mm与27mm两种规格 ；面板开启最大角度为55度。 | 个 | 6
4639 | 030502012003 | 信息插座 | (1)名称：六类非屏蔽模块 (2)性能符合GB/T 50312-2016标准； 六类RJ45屏蔽免工具模块；端子镀金厚度：≥ 50u?；拔插寿命：≥ 1500 次，端接寿命：≥300次。 | 个 | 1864
4640 | 030502009001 | 跳线 | (1)名称：CAT.6 非屏蔽4对跳线,兰色,3米,LSZH (2)性能符合GB/T 50312-2016标准； 3米，低烟无卤；内部多芯软线结构；传输带宽：≥250MHz；阻抗: 100 ohms±15%；跳线100%原装出厂测试。 | 条 | 1662
4641 | 030502009002 | 跳线 | (1)名称：3米RJ45-RJ11跳线 (2)1)性能符合ANSI/TIA-568-C.2-2009和GB/T 50312-2016标准。 (3)2)适用于工作区电话端的端接 (4)3)RJ45接头-RJ11接头 | 条 | 202
水平子系统
4642 | 030502005004 | 双绞线缆 | (1)名称：六类非屏蔽双绞线 (2)性能符合GB/T 50312-2016标准； 十字骨架，低烟无卤；采 | m | 49097.5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第468页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
用23AWG实芯裸铜导体；护套印有电缆编码护套，有撕裂绳；带宽：≥250MHz，阻抗：100±15Ω。
4643 | 030502005005 | 双绞线缆 | (1)名称：六类非屏蔽双绞线 （桥架内） (2)性能符合GB/T 50312-2016标准； 十字骨架，低烟无卤；采用23AWG实芯裸铜导体；护套印有电缆编码护套，有撕裂绳；带宽：≥250MHz，阻抗：100±15Ω。 | m | 240652.5
4644 | 030411001087 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 47900
4645 | 030411001088 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN20 (3)名称:配管 | m | 4838
4646 | 030411001089 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN32 (3)名称:配管 | m | 110
4647 | 030411001090 | 配管 | (1)金属软管 DN20 | m | 2400
4648 | 030411006033 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:86型 (3)名称:接线盒+空白面板 | 个 | 2400
4649 | 030411004124 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.0 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB1-RYY (5)配线形式:管内 | m | 21048
4650 | 030411004125 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:3*1.0 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB1-RYY (5)配线形式:管内 | m | 200
4651 | 030411004126 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:3*1.5 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB1-RYY (5)配线形式:管内 | m | 400
4652 | 030411004127 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4*1.0 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB1-RYYP (5)配线形式:管内 | m | 200
4653 | 030411004128 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:8*0.5 (3)名称:穿多芯软导线 | m | 200
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第469页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)型号:WDZB1-RYYP (5)配线形式:管内
4654 | 030411004129 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4*1.0 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB1-RYY (5)配线形式:管内 | m | 3416
4655 | 030411004130 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*0.75 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB1-RYY (5)配线形式:管内 | m | 1500
4656 | 030411004131 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB1-RYSP (5)配线形式:管内 | m | 430
4657 | 030411004132 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:6*1.0 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB1-RYY (5)配线形式:管内 | m | 2436
4658 | 030411004133 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB1-RYS (5)配线形式:管内 | m | 3263
4659 | 030411004134 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*0.5 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB1-RYY (5)配线形式:管内 | m | 4960
4660 | 030411004135 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.0 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB1-RYS (5)配线形式:管内 | m | 900
4661 | 030411004136 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:6*1.0 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB1-RYYP (5)配线形式:管内 | m | 11150
4662 | 030411004137 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1-BYJ (3)规格:2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 500
弱电间
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第470页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
4663 | 030502010001 | 配线架 | (1)名称：24口六类非屏蔽配线架 (2)性能符合GB/T 50312-2016标准； 1U高度，自带后背理线架，全模块化设计。 | 架 | 207
4664 | 030502009003 | 跳线 | (1)名称：CAT.6 非屏蔽4对跳线,兰色,3米,LSZH (2)性能符合GB/T 50312-2016标准； 3米，低烟无卤；内部多芯软线结构；传输带宽：≥250MHz；阻抗: 100 ohms±15%；跳线100%原装出厂测试。 | 条 | 3992
4665 | 030502009004 | 跳线 | (1)名称：CAT.6 非屏蔽4对跳线,兰色,3米,LSZH (2)性能符合ANSI/TIA-568-C.2-2009和GB/T 50312-2016标准。适用于设备间或水平子系统的现场端接 | 条 | 202
4666 | 030502009005 | 跳线 | (1)名称：光纤跳线 (2)性能符合GB/T 50312-2016标准；连接器采用高密度陶瓷内芯；插入损耗≤0.15dB，插入损耗变化≤0.1dB；插拨次数：≥1200次。 | 条 | 167
4667 | 030502010002 | 配线架 | (1)名称：24口光纤配线架 | 架 | 35
4668 | 030502010003 | 配线架 | (1)名称：12口光纤配线架 | 架 | 27
4669 | 030502013001 | 光纤盒 | (1)名称：4口终端盒 (2)材料：优质冷轧钢板 (3)表面处理：静电喷塑 (4)安装方式：非机架安装、桌面式，挂墙 | 个 | 10
4670 | 030503002003 | 通讯网络控制设备 | (1)名称：LC耦合器（双工） (2)选用LC光纤耦合器，陶瓷套筒。 (3)符合GB/T 50312-2016标准。 (4)插入损耗<0.2dB，反射损耗>55dB，温度范围-40~+85摄氏度，耐久性1000次，变化小于等于0.2dB。 | 个 | 608
4671 | 030502010004 | 配线架 | (1)名称:25对110配线架 (2)性能符合GB/T 50312-2016标准；25对, | 架 | 14
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第471页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
机架式，含4、5对连接块。
4672 | 030502010005 | 配线架 | (1)名称:50对110配线架 (2)性能符合GB/T 50312-2016标准；50对,机架式，含4、5对连接块。 | 架 | 2
4673 | 030502017001 | 线管理器 | (1)名称：理线架 (2)规格：1U，带16个穿线槽，保证跳线良好的弯曲。 (3)材质：采用优质冷轧钢板冲压成型，有良好承重力 (4)符合GB/T3047.1-95标准要求 | 个 | 207
4674 | 030502001001 | 机柜、机架 | (1)名称：42U网络机柜，含PDU，含抗震底座 (2)玻璃门,42U,600x600 mm，最大静载1000Kg，移动承载300Kg；冷轧钢； 厚度：方孔条2.0mm，侧门1.5mm，立柱2.0mm，钢化玻璃厚度5mm；含12位10A输出的PDU。 | 台 | 12
4675 | 030502001002 | 机柜、机架 | (1)名称：32U网络机柜，含PDU，含抗震底座 (2)玻璃门,32U,800x600 mm，最大静载1000Kg，移动承载300Kg；冷轧钢； 厚度：方孔条2.0mm，侧门1.2mm，立柱2.0mm，钢化玻璃厚度5mm；含12位10A输出的PDU。 | 台 | 1
4676 | 030502001003 | 机柜、机架 | (1)名称：12U网络壁挂机柜，含PDU，含抗震底座 (2)玻璃门,12U,600x600 mm，最大静载1000Kg，移动承载300Kg；冷轧钢； 厚度：方孔条1.5mm，侧门1.0mm，立柱1.5mm，钢化玻璃厚度5mm；含10位32A输出的PDU。 | 台 | 5
4677 | 030404017203 | 配电箱 | (1)名称：配电柜 (2)安装方式:挂墙式 (3)型号:层弱电分配电箱 | 台 | 13
4678 | 030411004138 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1-BYJ (3)规格:4mm2 (4)材质:铜芯 | m | 500
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第472页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)配线部位:管内
4679 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:双绞线测试 | 链路 | 4194
4680 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:测试(大对数线缆(对)) | 链路 | 450
4681 | 030502019003 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:测试(光纤) | 链路 | 1456
4682 | 030502014001 | 光纤连接 | (1)光纤连接(熔接法 单模) | 芯 | 2912
二层信息机房
4683 | 030502007002 | 光缆 | (1)名称：4芯单模光缆 (2)性能符合GB/T 50312-2016标准；室内外皮线(低烟无卤) 9/125μm OS2单模光纤； 支持IEEE 802.3以太网1000Base-SX可达5000米，支持万兆以太网10GBase-L/LX4可达10000米距离。 | m | 1836
4684 | 030502007003 | 光缆 | (1)名称：12芯单模光缆 (2)性能符合GB/T 50312-2016标准；室内外皮线(低烟无卤) 9/125μm OS2单模光纤； 支持IEEE 802.3以太网1000Base-SX可达5000米，支持万兆以太网10GBase-L/LX4可达10000米距离。 | m | 9800
4685 | 030502007004 | 光缆 | (1)名称：48芯单模光缆 (2)性能符合GB/T 50312-2016标准；室内外皮线(低烟无卤) 9/125μm OS2单模光纤； 支持IEEE 802.3以太网1000Base-SX可达5000米，支持万兆以太网10GBase-L/LX4可达10000米距离。 | m | 5100
4686 | 030502001004 | 机柜、机架 | (1)名称：288芯ODF机架光纤配线箱 (2)规格:288芯 (3)名称:ODF机架光纤配线箱 | 台 | 4
4687 | 030502001005 | 机柜、机架 | (1)名称：144芯ODF机架光纤配线箱 (2)规格:144芯 (3)名称:ODF机架光纤配线箱 | 台 | 2
4688 | 030502010006 | 配线架 | (1)名称:12口光纤配线架 | 架 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第473页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
4689 | 030502001006 | 机柜、机架 | (1)名称：42U网络机柜，含PDU，含抗震底座 (2)玻璃门,42U,600x600 mm，最大静载1000Kg，移动承载300Kg；冷轧钢； 厚度：方孔条2.0mm，侧门1.5mm，立柱2.0mm，钢化玻璃厚度5mm；含12位10A输出的PDU。 | 台 | 3
4690 | 030502001007 | 机柜、机架 | (1)名称：18U网络机柜，含PDU，含抗震底座 (2)玻璃门,18U,600x600 mm，最大静载1000Kg，移动承载300Kg；冷轧钢； 厚度：方孔条2.0mm，侧门1.2mm，立柱2.0mm，钢化玻璃厚度5mm；含12位10A输出的PDU。 | 台 | 1
4691 | 030503002004 | 通讯网络控制设备 | (1)名称：LC耦合器（双工） (2)选用LC光纤耦合器，陶瓷套筒。 (3)符合GB/T 50312-2016标准。 (4)插入损耗<0.2dB，反射损耗>55dB，温度范围-40~+85摄氏度，耐久性1000次，变化小于等于0.2dB。 | 个 | 848
消控室
4692 | 030502001008 | 机柜、机架 | (1)名称：42U网络机柜，含PDU，含抗震底座 (2)玻璃门,42U,600x600 mm，最大静载1000Kg，移动承载300Kg；冷轧钢； 厚度：方孔条2.0mm，侧门1.5mm，立柱2.0mm，钢化玻璃厚度5mm；含12位10A输出的PDU。 | 台 | 2
4693 | 030408001095 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJV (3)规格:3*4mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):1KV | m | 900
电信机房
4694 | 030502010007 | 配线架 | (1)名称:100对110配线架 (2)性能符合GB/T 50312-2016标准；50对, | 架 | 5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第474页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
机架式，含4、5对连接块。
4695 | 030502006001 | 大对数电缆 | (1)名称：50对大对数电缆 (2)性能符合GB/T 50312-2016标准；低烟无卤；26AWG单股纯铜。 | m | 150
4696 | 030502006002 | 大对数电缆 | (1)名称：25对大对数电缆 (2)性能符合GB/T 50312-2016标准；低烟无卤；26AWG单股纯铜。 | m | 1800
计算机网络（内、外、智能化网） | [8 empty] | 分项工程(17安装)
内网
4697 | 030501012004 | 交换机 | (1)名称:24口交换机 (2)1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps； (3)2、支持千兆电口≥24个，万兆光口≥4个； (4)3、支持MAC地址≥16K，ARP表项≥4K； (5)4、需被网管与准入控制系统、园区网络分析器纳管； (6)5、单台配置： 五年原厂维保。 | 台 | 9
4698 | 030501012005 | 交换机 | (1)名称:48口交换机 (2)1、交换容量≥400Gbps，包转发率≥166Mpps； (3)2、支持千兆电口≥48个，万兆光口≥4个； (4)3、支持MAC地址≥16K，ARP表项≥4K； (5)4、需被网管与准入控制系统、园区网络分析器纳管； (6)5、单台配置： 五年原厂维保。 | 台 | 22
4699 | 030501012006 | 交换机 | (1)名称:24口POE交换机 (2)1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps；； (3)2、千兆电口≥24个，万兆SFP≥4个； (4)3、支持MAC地址≥16K，ARP表项≥4K； (5)4、支持802.3at POE+功能，快速POE功能； (6)5、需被网管与准入控制系统、园区网络分析器纳管； | 台 | 9
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第475页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(7)6、单台配置： 五年原厂维保。
4700 | 030501012007 | 交换机 | (1)名称:48口POE交换机 (2)1、交换容量≥400Gbps，包转发率≥87Mpps； (3)2、支持10/100/1000Base-T以太网接口≥48个，千兆SFP接口≥4个； (4)3、支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电； (5)4、支持MAC地址≥32K、ARP表项≥4K、IPv4 FIB表项≥4K； (6)5、需被网管与准入控制系统、园区网络分析器纳管； (7)6、单台配置：五年原厂维保。 | 台 | 22
4701 | 030501012008 | 交换机 | (1)名称:汇聚交换机 (2)1、交换容量≥2Tbps，包转发率≥1600Mpps (3)2、万兆光口≥48个，100G光口≥6个； (4)3、支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关； (5)4、需被网管与准入控制系统、园区网络分析器纳管； (6)5、单台配置：堆叠线缆≥1，双电源， 五年原厂维保。 | 台 | 2
4702 | 030502012004 | 信息插座 | (1)名称：吸顶AP (2)1、支持2.4GHz/5GHz双频段，双频段均支持802.11ax标准； (3)2、总空间流数≥4；整机速率≥1.7Gbps (4)3、支持4xGE+1xGE以太口，支持2个RJ45直通口，支持USB 2.0接口； (5)4、支持内置智能天线，内置蓝牙5.0,支持蓝牙定位； (6)5、需被网管与准入控制系统、园区网络分析器纳管； (7)6、单台配置： 五年原厂维保。 | 个 | 157
4703 | 030502012005 | 信息插座 | (1)名称：面板AP (2)1、支持2.4GHz/5G | 个 | 246
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第476页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
Hz双频段，双频段均支持802.11ax标准； (3)2、总空间流数≥4；整机速率≥1.7Gbps (4)3、支持4xGE+1xGE以太口，支持2个RJ45直通口，支持USB 2.0接口； (5)4、支持内置智能天线，内置蓝牙5.0,支持蓝牙定位； (6)5、需被网管与准入控制系统、园区网络分析器纳管； (7)6、单台配置： 五年原厂维保。
4704 | 030502012006 | 信息插座 | (1)名称：高密AP (2)1、支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作，双频段均支持802.11ax 2x2 MU-MIMO (3)2、总空间流数≥4；整机速率≥1.7Gbps (4)3、≥1个10/100/1000Mbps自适应以太口 (5)4、内置智能天线，内置蓝牙5.0，可用于蓝牙定位，支持蓝牙串口运维管理 (6)5、单台配置： 五年原厂维保。 | 个 | 1
4705 | 030502012007 | 信息插座 | (1)名称：万兆模块 (2)光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 312
4706 | 030502012008 | 信息插座 | (1)名称：40G万兆光模块 (2)40GBase-eSR4光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.3km,MPO) | 个 | 4
外网
4707 | 030501012009 | 交换机 | (1)名称:24口交换机 (2)1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps； (3)2、支持千兆电口≥24个，万兆光口≥4个； (4)3、支持MAC地址≥16K，ARP表项≥4K； (5)4、需被网管与准入控制系统、园区网络分析器纳管； (6)5、单台配置： 五年原厂维保。 | 台 | 10
4708 | 030501012010 | 交换机 | (1)名称:24口POE交换机 (2)1、交换容量≥336 | 台 | 16
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第477页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
Gbps，包转发率≥126Mpps；； (3)2、千兆电口≥24个，万兆SFP≥4个； (4)3、支持MAC地址≥16K，ARP表项≥4K； (5)4、支持802.3at POE+功能，快速POE功能； (6)5、需被网管与准入控制系统、园区网络分析器纳管； (7)6、单台配置： 五年原厂维保。
4709 | 030501012011 | 交换机 | (1)名称:48口POE交换机 (2)1、交换容量≥400Gbps，包转发率≥87Mpps； (3)2、支持10/100/1000Base-T以太网接口≥48个，千兆SFP接口≥4个； (4)3、支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电； (5)4、支持MAC地址≥32K、ARP表项≥4K、IPv4 FIB表项≥4K； (6)5、需被网管与准入控制系统、园区网络分析器纳管； (7)6、单台配置：五年原厂维保。 | 台 | 1
4710 | 030501012012 | 交换机 | (1)名称:外网汇聚交换机 (2)1、交换容量≥2Tbps，包转发率≥1600Mpps (3)2、万兆光口≥48个，100G光口≥6个； (4)3、支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关； (5)4、需被网管与准入控制系统、园区网络分析器纳管； (6)5、单台配置：堆叠线缆≥1，双电源， 五年原厂维保。 | 台 | 1
4711 | 030502012009 | 信息插座 | (1)名称：吸顶AP (2)1、支持2.4GHz/5GHz双频段，双频段均支持802.11ax标准； (3)2、总空间流数≥4；整机速率≥1.7Gbps (4)3、支持4xGE+1xGE以太口，支持2个RJ45 | 个 | 155
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第478页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
直通口，支持USB 2.0接口； (5)4、支持内置智能天线，内置蓝牙5.0,支持蓝牙定位； (6)5、需被网管与准入控制系统、园区网络分析器纳管； (7)6、单台配置： 五年原厂维保。
4712 | 030502012010 | 信息插座 | (1)名称：面板AP (2)1、支持2.4GHz/5GHz双频段，双频段均支持802.11ax标准； (3)2、总空间流数≥4；整机速率≥1.7Gbps (4)3、支持4xGE+1xGE以太口，支持2个RJ45直通口，支持USB 2.0接口； (5)4、支持内置智能天线，内置蓝牙5.0,支持蓝牙定位； (6)5、需被网管与准入控制系统、园区网络分析器纳管； (7)6、单台配置： 五年原厂维保。 | 个 | 33
4713 | 030502012011 | 信息插座 | (1)名称：万兆模块 (2)光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 54
智能化专网
4714 | 030501012013 | 交换机 | (1)名称:24口POE交换机 (2)1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps；； (3)2、千兆电口≥24个，万兆SFP≥4个； (4)3、支持MAC地址≥16K，ARP表项≥4K； (5)4、支持802.3at POE+功能，快速POE功能； (6)5、需被网管与准入控制系统、园区网络分析器纳管； (7)6、单台配置： 五年原厂维保。 | 台 | 22
4715 | 030501012014 | 交换机 | (1)名称:24口交换机 (2)1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps； (3)2、支持千兆电口≥24个，万兆光口≥4个； (4)3、支持MAC地址≥16K，ARP表项≥4K； | 台 | 18
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第479页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)4、需被网管与准入控制系统、园区网络分析器纳管； (6)5、单台配置： 五年原厂维保。
4716 | 030501012015 | 交换机 | (1)名称:8口交换机 (2)1、交换容量 16GBPS 2、包转发率11.9MPPS 3、8个10/100/1000BASE-T以太网端口 4、需被网管与准入控制系统、园区网络分析器纳管； (3)5、单台配置： 五年原厂维保。 | 台 | 5
4717 | 030501012016 | 交换机 | (1)名称:48口POE交换机 (2)1、交换容量≥400Gbps，包转发率≥87Mpps； (3)2、支持10/100/1000Base-T以太网接口≥48个，千兆SFP接口≥4个； (4)3、支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电； (5)4、支持MAC地址≥32K、ARP表项≥4K、IPv4 FIB表项≥4K； (6)5、需被网管与准入控制系统、园区网络分析器纳管； (7)6、单台配置：五年原厂维保。 | 台 | 15
4718 | 030501012017 | 交换机 | (1)名称:48口交换机 (2)1、交换容量≥400Gbps，包转发率≥166Mpps； (3)2、支持千兆电口≥48个，万兆光口≥4个； (4)3、支持MAC地址≥16K，ARP表项≥4K； (5)4、需被网管与准入控制系统、园区网络分析器纳管； (6)5、单台配置： 五年原厂维保。 | 台 | 1
4719 | 030501012018 | 交换机 | (1)名称:汇聚交换机 (2)1、交换容量≥2Tb | 台 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第480页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
ps，包转发率≥1600Mpps (3)2、万兆光口≥48个，100G光口≥6个； (4)3、支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关； (5)4、需被网管与准入控制系统、园区网络分析器纳管； (6)5、单台配置：堆叠线缆≥1，双电源， 五年原厂维保。
4720 | 030501012019 | 交换机 | (1)名称:核心交换机 (2)1、支持信元交换，交换容量≥500Tbps，包转发率≥20000Mpps； (3)2、主控与交换网板物理分离，支持全宽主控槽位≥2，独立交换网板槽位≥4；整机业务板槽位数≥8，独立风扇框≥3； (4)3、支持整机MAC地址≥1M，支持ARP表项≥256K； (5)4、支持业务板集成AC功能，作为AC设备冗余备份； (6)5、支持横向虚拟化技术，支持纵向虚拟化至AP技术； (7)6、需被网管与准入控制系统、园区网络分析器纳管； (8)7，单台配置：双主控，交换网板≥2，电源≥3，独立硬件监控板卡≥1，千兆电口≥48，万兆光口≥96，堆叠线缆≥1， 五年原厂维保。 | 台 | 1
4721 | 030502012012 | 信息插座 | (1)名称：万兆模块 (2)光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 194
视频监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4722 | 030507008003 | 监控摄像设备 | (1)名称:半球摄像机 (2)1.图像传感器1/2.7"CMOS (3)2.图像尺寸2560×1920，帧率60/50/30/25fps可设置 (4)3.最低照度：彩色：≤0.005Lux；黑白：≤0.0025Lux (5)4.支持2.8mm/3.6m | 台 | 239
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第481页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
m焦距可选 (6)5.支持红外和柔光补光，补光距离红外≥30米，白光补光距离≥20m (7)6.支持H.265/H.264/MJPEG视频编码 (8)7.需接入智慧院区数字平台纳管；
4723 | 030507008004 | 监控摄像设备 | (1)名称:半球人脸摄像机 (2)1.图像传感器1/2.7"CMOS (3)2.图像尺寸2560×1920 (4)3.内置CPU、GPU、NPU一体化芯片 (5)4.最低照度：彩色≤0.0002Lux，黑色≤0.0001Lux (6)5.内置电动变焦镜头，焦距范围不低于2.8-12mm (7)6.红外补光距离不低于30米 (8)7.在同一静止场景相同图像质量情况下，H.265编码，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约85%。 (9)8.支持在均匀丢包的情况下，具有抗丢包30%的能力。 (10)9.支持人脸抓拍，在同一个视频画面中，最多可同时检测≥30个运动人脸目标，可同时检测、跟踪、抓拍≥20个运动人脸目标，人脸抓拍率≥99%，重复率≤1%。 (11)10.需接入智慧院区数字平台纳管； | 台 | 32
4724 | 030507008005 | 监控摄像设备 | (1)名称:枪型摄像机（含支架） (2)1.图像传感器1/2.7"500万像素逐行扫描CMOS (3)2.图像尺寸2560×1920 (4)3.内置CPU、GPU、NPU一体化芯片 | 台 | 153
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第482页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)4.最低照度:彩色:0.005Lux(F1.6,AGC ON),黑白:0.0025Lux(F1.6,AGC ON),0Lux(红外开启) (6)5.焦距范围2.8-12mm (7)6.内置白光补光，补光距离为20m (8)7.支持自动识别背光、运动速度、雾（雨）天、正常等场景，并能在＜1s的时间内快速自适应调整相应的图像参数。 (9)8.在同一静止场景相同图像质量情况下，H.265编码，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约85%。
4725 | 030507008006 | 监控摄像设备 | (1)名称:枪型人脸摄像机（含支架） (2)1.图像传感器1/1.8"400万像素逐行扫描CMOS (3)2.图像尺寸2560×1440，帧率支持30/25fps可设置可设置 (4)3.内置CPU、GPU、NPU一体化国产芯片 (5)4.最低照度：彩色≤0.0002Lux，黑色≤0.0001Lux (6)5.内置电动变焦镜头，焦距范围为2.8-12mm，红外灯补光距离为50m (7)6.支持自动识别背光、运动速度、雾（雨）天、正常等场景，并能在＜1s的时间内快速自适应调整相应的图像参数。 (8)7.支持人脸抓拍，在同一个视频画面中，最多可同时检测≥30个运动人脸目标，可同时检测、跟踪、抓拍≥20个运动人脸目标，人脸抓拍率≥99%，重复率≤1%。 (9)8.具有人流量统计功能，支持对经过监控画面中的行人进行（自上而下，自下而上）的人流量统计，支持双向通行的人数统计，准确率≥99%。 | 台 | 14
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第483页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(10)9.需接入智慧院区数字平台纳管；
4726 | 030507008007 | 监控摄像设备 | (1)名称:周界抓拍摄像机（含支架） (2)1.图像传感器1/2.7"CMOS (3)2.图像尺寸1920×1080，帧率60/50/30/25fps可设置 (4)3.最低照度：彩色：0.005Lux，黑白：0.0025Lux (5)4.内置电动变焦镜头，焦距范围不低于2.8-12mm (6)5.隐形红外补光，补光距离≥50米 (7)6.具有智能分析功能（如：人员聚集、过线统计、区域入侵检测、越线检测、视频遮挡、场景变更、虚焦检测、徘徊检测、遗留检测、物品移走检测、移动侦测、区域进入/离开），支持将智能分析结果传递至客户端，平均捕获率≥99%，平均准确率≥99%。 7.需接入智慧院区数字平台纳管； | 台 | 15
4727 | 030507008008 | 监控摄像设备 | (1)名称:电梯专用摄像机 (2)1.图像传感器1/2.7"CMOS (3)2.图像尺寸2560×1920，帧率60/50/30/25fps可设置 (4)3.最低照度彩色：0.005Lux，黑白：0.0005Lux (5)4.支持2.8mm/3.6mm/6mm焦距可选 (6)5.补光距离红外≥30米 (7)6.支持H.265/H.264/MJPEG视频编码 (8)7.需接入智慧院区数字平台纳管； | 台 | 13
4728 | 030501009001 | 路由器 | (1)名称:无线网桥 (2)1、传输距离：500米 | 台 | 13
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第484页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)2、工作频段：2.4GHZ (4)3、网口：1个 (5)4、点对点带机量：4路
4729 | 030507008009 | 监控摄像设备 | (1)名称:网络红外球型摄像机 （含支架） (2)1.具有两个图像采集模块，靶面尺寸都不小于1/1.8英寸 (3)2.双通道图像均支持2560×1440，H.265/H.264编码，帧率30/25fps可设置 (4)3.最低照度：彩色≤0.0002Lux，黑≤0.0001Lux (5)4.云台水平旋转角度：0~360°，预置位最大速度240°/s；垂直旋转角度：-10~90°，预置位最大速度200°/s (6)5.具有双镜头：球型PTZ上具有一个5mm@F1.0全景镜头，1个6.4-216mm@F1.5，40倍光学变焦，16倍数字变焦的细节镜头 (7)7.补光距离红外：200m；白光：30m (8)8.需接入智慧院区数字平台纳管； | 台 | 3
4730 | 030507008010 | 监控摄像设备 | (1)名称:1.图像传感器：1/1.8"400万像素逐行扫描CMOS (2)2.图像尺寸2560×1440，帧率支持30/25fps可设置可设置 (3)3.内置CPU、GPU、NPU一体化国产芯片 (4)4.最低照度：彩色:0.005Lux(F1.2,AGC ON,1/30快门),黑白:0.0025Lux(F1.2,AGC ON,1/30快门) (5)5.内置电动变焦镜头，焦距范围为2.8-12mm (6)6.内置白光补光灯，补光距离不小于30m (7)7.具有图像诊断雪花、偏色、画面冻结 | 台 | 6
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第485页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声设置选项。 (8)8.在同一静止场景相同图像质量情况下，H.265编码，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约85%。 (9)9.需接入智慧院区数字平台纳管；
4731 | 030506001001 | 扩声系统设备 | (1)名称:拾音器 （定制） | 台 | 34
4732 | 030507008011 | 监控摄像设备 | (1)名称:3.5米监控杆 | 根 | 6
4733 | 030507008012 | 监控摄像设备 | (1)名称:4.5米监控杆 | 根 | 8
4734 | 030504004002 | 系统软件 | (1)名称：视频云存储平台 (2)1、配置至少两颗64位8核处理器，主频应不低于2.0GHz； (3)2、单服务器具有24 个内存插槽（单卡槽最大支持64GB）,可组成12 个DDR4 通道； (4)3、设备应能安装在19″标准机架中，采用全模块化无线缆设计，独立主控模块、热插拔硬盘、独立电源模块； (5)4、单设备应支持最大磁盘数量≥38 SATA盘；容量≥16TB。 (6)5、配置两个独立的元数据盘1.2T，组成RAID1； (7)6、单服务器具有2个GE网卡和2个10GE网卡，有两口GE/10GE可选配扩展； (8)7、支持4个独立的风扇，支持单风扇失效；电源模块支持1+1冗余备份，支持独立维护； (9)8、单台可支持摄像机接入不小于3024路；可同时支持视频存储不小于1024路，视频转发不小于1024路，录像下载不小于512路；单台可并发支持存储不小于2048Mbps，转发不小于2048Mbps，录像下载不小于1024Mbps； | 套 | 3
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第486页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(10)9、图片性能：可同时支持图片存储带宽不小于2048Mbps，图片转发不小于3072Mbps； 10.需接入智慧院区数字平台纳管；
4735 | 030501004001 | 存储设备 | (1)名称：8T硬盘 (2)8T监控硬盘 | 台 | 144
4736 | 030409010001 | 浪涌保护器 | (1)名称:二合一防雷器 | 套 | 66
隐私区视频监控
4737 | 030507008013 | 监控摄像设备 | (1)名称:半球摄像机 (2)400万海螺型网络摄像机 (3)最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps (4)符合IP67防尘防水设计 (5)传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS (6)最低照度：彩色：0.005 Lux (7)红外波长范围：850 nm (8)防补光过曝：支持 (9)补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 (10)补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m (11)最大分辨率：2560 × 1440 (12)音频：1个内置麦克风 | 台 | 385
4738 | 031101001007 | 开关电源设备 | (1)名称：电源 (2)国标,12V1A输出,Φ2.1圆头，桌面式，输入350mm,输出800mm (3)输入电压：AC170V~240V | 台 | 29
4739 | 030506001002 | 扩声系统设备 | (1)名称:拾音器 （定制） | 台 | 2
4740 | 030506007001 | 视频系统设备 | (1)名称:8路高清解码器 (2)视频输入 (3)? 支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第487页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)? 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 (5)视频输出 (6)? 支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出，输出采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步 (7)? 支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出 (8)视频编解码 (9)? 采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码 (10)? 支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 (11)? 最大支持3200w分辨率解码，具有128个解码通道，支持64路200W，或128路720P视频同时解码上墙 (12)? 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 (13)电视墙功能 (14)? 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持3个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16/25窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组 (15)? 支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过smartwall客户端进行桌面投屏上墙
4741 | 030507013002 | 录像设备 | (1)名称:网络控制键盘 (2)支持以“区域”方式将电视墙划分区块，直观显示电视墙布局 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第488页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)支持开/关窗、移动窗口位置，窗口缩放，画面分割、子窗口放大/缩小等操作 (4)支持组、宏等批量操作 (5)支持在网络键盘触控屏上实时预览摄像头画面 (6)支持按照摄像头点位 ID 一键切换上一个、下一个摄像头点位 (7)支持通过摇杆对云台进行方向控制 (8)支持控制解码器回放上墙 (9)支持在网络键盘触控屏上回放硬盘录像机上的录像文件，支持抓图和剪辑 (10)支持以SDK和ONVIF标准协议接入设备 (11)支持接入iSecure、KPS平台软件 (12)键盘操作模式下，支持32个用户（1个管理员，31个操作员），4000台设备 (13)支持批量添加/修改/删除摄像头点位 (14)支持导入/导出配置文件 (15)显示屏：7英寸LCD (16)控制方式：网络方式;串口控制
4742 | 030505004001 | 电视墙 | (1)名称:电视墙2*3 (2)55英寸-气动前维护壁挂支架 | 套 | 1
4743 | 030507014001 | 显示设备 | (1)名称:55寸拼接屏 (2)55英寸#3.5mm拼缝#普亮液晶拼接屏 (3)物理分辨率高达1920 × 1080。 | 套 | 6
4744 | 030502009006 | 跳线 | (1)名称:10米HDMI | 根 | 6
4745 | 030504001008 | 服务器 | (1)名称:监控管理工作站 (2)CPU：不低于i5 (3)内存：不低于8GB (4)硬盘：不低于256G SSD (5)显示器：不低于21.5英寸 (6)显卡：集显 | 套 | 1
4746 | 030504001009 | 服务器 | (1)名称:48盘位智能平台一体机 (2)处理器：1颗64位多核处理器 | 台 | 3
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第489页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)系统内存：8GB（可扩展至64GB） (4)系统盘：1×240GB SSD（后置） (5)存储接口：48个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配4TB/6TB/8TB/10TB/16TB硬盘 (6)网络接口：4个2.5G数据网口，1个千兆管理口 (7)其他接口：1×COM，2×USB2.0（前置），2×USB3.0（后置），1×VGA（前置），1×HDMI（后置） (8)整机电源：1200W，1+1冗余电源 (9)视频性能：最大支持接入768路（最大接入带宽1536Mbps） (10)图片性能：最大支持100张/S（单张图片300KB） (11)回放性能：最大支持76路2Mbps (12)事件录像：最大支持200路2Mbps (13)支持视频流、图片直写 (14)支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议 (15)支持VRAID、RAID0、1、5、6、10等多种RAID模式 (16)支持RAID降级可读写(VRAID)，支持全局热备(RAID0、1、5、6、10)，多重保护数据安全 (17)支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复 (18)支持定时录像、事件录像、手动录像等多种录像方式 (19)支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询 (20)支持视频回放功能，正序回放、定位回放、倍速回放等功能 (21)支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽 (22)支持BMC业务保护
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第490页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
4747 | 030501004002 | 存储设备 | (1)名称：8T硬盘 (2)8T监控硬盘 | 台 | 144
4748 | 030501013001 | 网络服务器 | (1)名称:视频综合管理服务器 (2)服务器架构，4U24盘位，SATA盘，自带240G的SSD,冗余电源，64位多核处理器，48GB缓存，2个千兆网口，1个管理网口，2个USB 3.0接口 (3)自带2块4T SATA系统存储硬盘，设备支持最大22块数据盘安装位置 (4)支持磁盘快照保护及数据快速恢复 (5)支持CVR存储接入能力300路*2Mbps (6)支持IOT 硬盘5年质保 (7)内嵌综合安防平台（版本：1.7.0） (8)【授权包含】：基础包、视频监控、门禁管理、可视对讲、出入口车辆放行管理、停车场车辆收费管理、园区人员布控、园区人车搜索、视频级联NCG、入侵报警、访客管理、巡更管理、园区卡口、紧急报警、封闭区人车管控、设备网络管理、网络拓扑监控 (9)【关键规格】：500路视频、100个门禁、2000户可视对讲、2万人员、8个车道、320个报警防区、20个紧急报警、20路园区卡口 (10)支持园区统计看板，统计维度包含人员、车辆、设备 (11)支持接入4G摄像机并将录像存储于一体机中（需要有外网IP ） | 套 | 1
4749 | 030507013003 | 录像设备 | (1)名称:32路NVR (2)3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机 (3)存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配16TB硬盘 (4)视频接口：2×HDMI，2×VGA (5)网络接口：2×RJ4 | 台 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第491页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
5 10/100/1000Mbps自适应以太网口 (6)报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） (7)反向供电：1路DC12V 1A (8)串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 (9)USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 (10)扩展接口：1×eSATA (11)输入带宽：320Mbps (12)输出带宽：256Mbps (13)接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 (14)解码能力：最大支持32×1080P (15)显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 (16)RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘
4750 | 030507013004 | 录像设备 | (1)名称:64路NVR (2)3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机 (3)存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配16TB硬盘 (4)视频接口：2×HDMI，2×VGA (5)网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 (6)报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） (7)反向供电：1路DC12V 1A (8)串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 (9)USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 (10)扩展接口：1×eSATA (11)输入带宽：384Mbps (12)输出带宽：256Mbps | 台 | 3
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第492页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(13)接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 (14)解码能力：最大支持32×1080P (15)显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 (16)RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘
4751 | 030507013005 | 录像设备 | (1)名称:128路NVR (2)4U机架式24盘位网络硬盘录像机 (3)存储接口：24个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘 (4)视频接口：2×HDMI，1×VGA (5)网络接口：4×RJ45 1000Mbps电口；2×SFP千兆光口 (6)报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） (7)反向供电：1路DC12V 1A (8)串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 (9)USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 (10)扩展接口：1×eSATA (11)输入带宽：400Mbps (12)输出带宽：256Mbps (13)接入能力：128路H.264、H.265格式高清码流接入 (14)解码能力：最大支持16×1080P (15)显示能力：最大支持4K+1080P+1080P三异源输出 (16)RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 | 台 | 2
4752 | 030505004002 | 电视墙 | (1)名称:55寸显示屏 | 套 | 7
4753 | 030502009007 | 跳线 | (1)名称:10米HDMI | 根 | 7
入侵报警系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4754 | 030507002001 | 入侵报警控制器 | (1)名称:报警按钮 (2)紧急按钮面板式（ | 套 | 67
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第493页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
适合86底盒） (3)钥匙复位
4755 | 030904001013 | 点型探测器 | (1)名称:红外双鉴探测器 (2)探测方式：被动红外+微波 (3)探测范围：12m / 90° ；全范围PIR辅以24GHz微波探测 (4)测速范围：0.2～3m/s (5)灵敏度：自动；30Kg 防宠 (6)支持自动灵敏度和数字温度补偿； (7)支持下视窗保护；支持数字温度补偿；支持智能算法； | 套 | 12
4756 | 030507013006 | 录像设备 | (1)名称:报警分控键盘 (2)LCD报警键盘 | 台 | 9
4757 | 030507003001 | 入侵报警中心显示设备 | (1)名称:紧急求助声光报警器 (2)1、设备类型：声光警号 (3)2、警灯颜色：红色 (4)3、报警音量：105dB | 套 | 6
4758 | 030904008029 | 模块(模块箱) | (1)名称：8防区模块 (2)总线网络报警主机八防区扩展模块/8个扩展防区数/31最大级联数/2.7mA | 个 | 12
4759 | 030904008030 | 模块(模块箱) | (1)名称：网络模块 (2)总线网络报警主机双防区扩展模块/2个扩展防区数/124最大级联数/1.0mA静态电流 | 个 | 2
4760 | 030507002002 | 入侵报警控制器 | (1)名称:报警主机 (2)8个板载有线防区，可扩展至256个 (3)4个板载触发器输出，可扩展至256个 (4)支持40000条日志记录，包括32000条报警事件记录，5000条操作日志和3000条管理记录，支持远程搜索查询事件日志 (5)支持定时布撤防（日常计划、优先计划） (6)支持CID 报告，支持话机复用 (7)支持防区报警、系统状态事件联动输出 | 套 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第494页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
，发生/恢复事件和时间可灵活配置 (8)支持32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘，键盘总线总长度不得大于1.2km（Φ1.5mm） (9)支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换 (10)支持远程升级,远程导入导出配置参数 (11)支持两条总线，总线无极性，支持手牵手总线拓扑，每条可达2400m（RVV2*1.5mm2）
4761 | 031101007005 | 不间断电源设备 | (1)名称:电源 12V7AH | 台 | 1
4762 | 030503002005 | 通讯网络控制设备 | (1)名称：遥控器 (2)支持布防、撤防、周界布防、紧急报警、消警/5键遥控器 | 个 | 1
4763 | 030501017002 | 软件 | (1)名称：入侵报警软件 (2)1、支持报警子系统管理能力，包含布防、撤防、消警控制操作； (3)2、支持防区管理能力，包含旁路、旁路恢复操作； (4)3、支持实时入侵报警能力； (5)4、支持历史入侵报警事件查询及导出能力 | 套 | 1
智能巡检系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4764 | 030507004001 | 入侵报警信号传输设备 | (1)名称：NFC巡检点 (2)1.NFC巡更打卡，使用单兵设备可直接进行巡更打卡 (3)2.二维码扫描，通过系统权限验证的用户，可通过扫描二维码查看巡更记录； | 套 | 25
4765 | 030507004002 | 入侵报警信号传输设备 | (1)名称：智能巡检终端 (2)操作系统：不低于Android 10.0 (3)CPU：不低于4核 2.0GHz (4)存储：不小于2GB+32GB； (5)存储扩展：TF卡，最大支持512GB (6)电池典型容量：4000mAh | 套 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第495页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(7)NFC：支持 (8)显示屏：5.5英寸显示屏，支持手套模式， (9)键盘：2个侧扫描键 (10)通知方式：声音、振动器、LED灯指示 (11)音频：内置单扬声器；内置麦克风 (12)定位：GPS,北斗,Glonass (13)蓝牙：5.0
4766 | 030507004003 | 入侵报警信号传输设备 | (1)名称：发卡器 (2)支持发卡类型：ID卡、IC卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； (3)USB2.0接口； (4)具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； | 套 | 1
4767 | 030501017003 | 软件 | (1)名称：巡检软件 (2)利用门禁点、报警器、NFC卡、二维码、图上位置坐标等作为巡查点，完成区域内的日常安保巡逻，提供线上巡查、线下巡查、图上巡查、巡查问题处理闭环、巡查结果统计分析等应用。 | 套 | 1
4768 | 030507004004 | 入侵报警信号传输设备 | (1)名称：执法记录仪 (2)传感器类型：1/3" CMOS (3)屏幕尺寸：不小于2.4英寸 (4)日夜切换模式：自动红外夜视灯开/关 (5)定位：北斗 (6)蓝牙：5.1 (7)CPU：8核64位处理器 (8)操作系统：Android11.0 (9)内存：4GB | 台 | 40
4769 | 030507004005 | 入侵报警信号传输设备 | (1)名称：采集站 (2)支持不少于8台执法记录仪同时接入 (3)支持自动充电功能 (4)支持设备自动数据上传（图片、录像、录音），并自动清空终端存储空间 (5)自动读取设备内的时间、日期、产品编号、剩余内存量、剩余电量信息 | 台 | 5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第496页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(6)支持日志管理，所有的操作，都具有操作日志 (7)存储空间采用循环覆盖方式，数据存满后，按照先后顺序自动覆盖 (8)数据上传支持断点续传，防止数据丢失 (9)支持多种方式的文件查询，支持录像、录音、图片播放 (10)内存：不小于2GB (11)自带2T，最大可扩展至4块硬盘，单块最大支持8T
4770 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | (1)安全防范分系统调试(电子巡更 ≤100个点) | 系统 | 1
出入口门禁系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4771 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | (1)名称：读卡器（密码+卡） (2)认证方式：刷卡、密码 (3)读卡频率：13.56MHz (4)按键方式：实体按键 (5)可识别卡：IC卡(支持扇区加密)、CPU卡序列号(不含加密功能) | 台 | 27
4772 | 030507005002 | 出入口目标识别设备 | (1)名称：读卡器（人脸） (2)操作系统：嵌入式Linux操作系统； (3)屏幕参数： 7英寸触摸显示屏； (4)摄像头参数：200万摄像头； (5)认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； (6)人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； (7)存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记 | 台 | 155
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第497页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
录； (8)硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； (9)通信方式及网络协议：有线网络；
4773 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | (1)名称：双门磁力锁 (2)最大静态直线拉力：280kg±10% *2 (3)断电开锁，满足消防要求 (4)具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态） (5)支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点 | 台 | 78
4774 | 030507007002 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:单门磁力锁 (2)最大静态直线拉力：280kg±10% (3)断电开锁，满足消防要求 (4)具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态） (5)支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点 | 台 | 65
4775 | 030507007003 | 出入口执行机构设备 | (1)名称：闭门器 (2)适装门重：40-65KG 适装门宽 ≤ 950mm 闭门力量：EN3 开门角度 ≤ 180° (3)双段速度可调 锁门速度：0°--15°范围内可调 闭门速度：15°--180°范围内可调 | 台 | 14
4776 | 030507006001 | 出入口控制设备 | (1)名称：按钮 (2)性能：最大耐电流1.25A，电压250V； (3)输出：常开； | 台 | 104
4777 | 030507005003 | 出入口目标识别设备 | (1)名称:双门控制器 (2)管控门数：2门 (3)通讯方式：上行TCP/IP (4)可接读卡器：RS485读卡器*4、Wiegand读卡器*4 (5)存储容量：10万张卡和30万记录存储 (6)门禁高级功能：支 | 台 | 9
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第498页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等 (7)输入接口：报警输入*4、门磁*2、开门按钮*2、Case输入*4、防拆*1 (8)输出接口：开门继电器*2、报警继电器*4 (9)其他功能：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口
4778 | 030507005004 | 出入口目标识别设备 | (1)名称:四门控制器 (2)管控门数：4门 (3)通讯方式：上行TCP/IP (4)可接读卡器：RS485读卡器*8、Wiegand读卡器*4 (5)存储容量：10万张卡和30万记录存储 (6)门禁高级功能：支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等 (7)输入接口：报警输入*4、门磁*4、开门按钮*4、Case输入*8、防拆*1 (8)输出接口：开门继电器*4、报警继电器*4 | 台 | 4
4779 | 030404016002 | 控制箱 | (1)名称：电源控制箱 (2)12V 5A/10A.尺寸定制 | 台 | 13
4780 | 031101007006 | 不间断电源设备 | (1)名称：电源 (2)输入电压：100-240VAC； (3)输出电压：12VDC； | 台 | 45
4781 | 030501017004 | 软件 | (1)名称：门禁控制软件 (2)门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份辨别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用 | 套 | 1
安检机系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4782 | 030507005005 | 出入口目标识别设备 | (1)名称：全息速通门 (2)1.具有四种检测模式：手机检测、违禁 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第499页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
品检测、手机及违禁品检测、全金属检测。手机检测模式可探测人体是否携带处于开机或者关机状态(含移除电池、移除SIM卡）的手机、笔记本、iPad、相机等电子产品。违禁品检测模式可检测出通过者携带的或藏匿刀、枪、罐体、管体、危险工具等管制危险品 (标的物刀刃长9CM，刃宽2CM刀及大于标的物以上的开刃和不开刃的刀具)、枪、罐体、管体、危险工具时报警，并排除被检人员身上扣子、项链、手机、手表、香烟、打火机、钥匙、硬币、皮带扣等随身常带物品不误报警。 (3)2.灵敏度 0-100 ，频率 支持5个频段 ，区位 10个区位报警 ，屏幕 2块24寸大屏
4783 | 030507005006 | 出入口目标识别设备 | (1)名称：X射线智能安检机 (2)1.支持高精度人体温度测量 (3)2.支持声光报警 (4)3.安全性：支持IP白名单和黑名单、MAC白名单与黑名单、多级用户管理，人性化监控保密和权限管理 | 台 | 1
4784 | 030504004003 | 系统软件 | (1)名称：智慧安检管理平 (2)1.主处理器intel双核处理器；最大支持4块10TSATA硬盘，配置1块4T硬盘； (3)2.传送带高度 665mm (4)3.线分辨力40AWG；穿透分辨力36AWG；空间分辨力垂直：0.8mm水平：1.0mm；穿透力46mm；传送带速度约0.2m/s； (5)4.传送带最大负荷正向250kg，反向200kg；物体识别对通过X | 套 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第500页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
射线扫描的包裹进行物品智能识别，智能框跟随物品移动； (6)5.报警输出1路报警输出（支持12V供电）危险等级高危，警告，安全，可根据物品种类自定义危险等级； (7)6.摄像头 400万像素 ,线分辨力 φ0.102mm (8)7.显示屏尺寸 21inch ,显示屏分辨率 1920*1080台
车位引导系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4785 | 030507016001 | 停车场管理设备 | (1)名称：超声波车位探测器 (2)精准探测：超声波测距 (3)载波通讯：采用电力载波技术 (4)非接触式测量：利用超声波的遇障返回特性对车辆进行非接触式的探测， | 套 | 138
4786 | 030507016002 | 停车场管理设备 | (1)名称：节点控制器 (2)220V供电，支持2路电力载波接口，最多支持2*24路超声波检测器接入；支持1路RJ45网口 | 台 | 5
4787 | 030507016003 | 停车场管理设备 | (1)名称：中央控制器 (2)2U双路标准机架式服务器 (3)CPU：配置2颗intel至强4510处理器，核数≥12核，主频≥2.4GHz (4)内存：配置128G DDR5，16个内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 (5)硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘，默认支持8个3.5寸/2.5寸硬盘，可选最大支持12个3.5寸/2.5寸硬盘，可选兼容4个NVMe硬盘 (6)阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10; (7)PCIE扩展：支持7个PCIe扩展插槽（包括1个OCP 插槽），其中5个PCIe 5.0 (8)网口：4个千兆电口； 支持选配10GbE | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第501页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
、25GbE SFP+等多种网络接口 (9)其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口
4788 | 030507016004 | 停车场管理设备 | (1)名称：入口信息屏 (2)模组像素组成：1R1G双色 (3)外形尺寸：700×2000×150（mm） (4)双基色，一模组，立柜式安装 | 台 | 1
4789 | 030501017005 | 软件 | (1)名称：停车场车位引导管理软件 (2)超声波，实现对车位上是否停车进行实时检测判断，联动指示灯指示红/绿色，并将检测结果通过电力载波回传到超声波管理器。超声波管理器实现超声波探测器的供电、接入和数据管理，并将统计的车位数据上报到停车场管理系统，平台对剩余车位进行统计并发布到入口信息引导屏，诱导车辆停车。 | 套 | 1
停车管理系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4790 | 030507016005 | 停车场管理设备 | (1)名称:道闸（直杆） (2)开/关到位输出接口：各1组 (3)开/关/停控制信号接口：各1组 (4)红外/地感防砸信号接口：1组 (5)485控制接口：1组 | 台 | 2
4791 | 030507016006 | 停车场管理设备 | (1)名称:道闸（直流广告道闸） (2) 叶片轴承传动翻转，主梁异形结构，壁厚加强，抗风等级高，导光版灯箱，杆件组合包装，侧方离合，压力电波，具备多种接口，您可接入红外线、地感及收费系统； (3)数码管显示，栅栏转页、箱体门可做广告画面， (4) 配手摇柄，停电 | 台 | 5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第502页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
或故障时，实现手动开启/关闭闸杆； (5)延时自动关门，配合地感或红外等外接保护装置，实现无人值守; (6)尺寸(mm)：TMG40G-SL道闸：500*331*1200mm
4792 | 030507016007 | 停车场管理设备 | (1)名称:出入口识别主机 (2)400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520； (3)集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体； (4)显示屏：支持两列行四字双色LED屏，显示内容可灵活配置 (5)内置高亮LED灯，智能补光技术，满足不同场景需求 (6)车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车等； (7)车辆结构化：支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测 (8)黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； (9)支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上（车辆目标以及对应车牌成像清晰无遮挡） (10)支持跟车不落杆，实现快速通行 | 台 | 8
4793 | 030507016008 | 停车场管理设备 | (1)名称:出入口管理终端 (2)网卡：双网卡 (3)网卡类型：千兆 (4)网口：LAN1: i219LM, LAN2~4: i211AT 共4个千兆接口 (5)触发输入：提供电源和地，+5V电平 (6)音频：支持Audio-Out, Mic-in, Line-out三个音频插孔, (7)触发输出：带隔离的8位数字I/O | 台 | 3
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第503页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(8)视频输出：四显接口VGA、DVI-D、HDMI、可选LVDS (eDP和LVDS二选一） (9)H110支持任意两口的异步双显，C236支持任意三口的异步三显 (10)RS-232：后I/O 6个串口：COM1&2支持四线RS232/422/485, RS485带隔离 (11)COM3~6支持RS232(可选串口模块扩展多4个RS232或4个485串口) (12)USB：4个USB3.0(后), 4个USB2.0(前), 内部1个USB2.0Type A (13)存储 (14)硬盘接口数量：标配256G SSD ，2个SATA3.0, (C236支持Raid0,1） (15)1个mSATA；1个M.2 2242/2280 SATA SSD (C236支持 nVME x4) (16)终端 (17)操作系统 ：标配Win10 试用版，可支持Win7/Win10/WES7/Linux , 32bit/64bit (18)内存：标配8G，最高可达32GB系统内存 (19)CPU：i5-8500T
4794 | 030507016009 | 停车场管理设备 | (1)名称:安全岛 定制 | 套 | 7
4795 | 030404016003 | 控制箱 | (1)名称：控制箱 定制 | 台 | 5
4796 | 030411004139 | 配线 | (1)型号:BV-1.0 | m | 900
信息发布系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4797 | 030507014002 | 显示设备 | (1)名称：网络液晶一体机 (2)1.显示屏尺寸：55英寸（竖屏挂壁式） (3)2.支持分辨率：1080（宽）*1920（高）及以上 (4)3.操作系统 安卓5.0及以上 (5)4.RK3188 Coretex A9四核，最高主频1.6GHz， (6) DDR-III 2Gbyte, HYNIX/SAMSUNG NAND FLASH | 台 | 48
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第504页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(7) 8GB及以上 (8)5.定时开关机 ：支持搭配管理系统，实现按照用户设置自动开关机功能； (9)6.内置语音同步软件：支持与排队系统联动呼叫功能； (10)7.支持医生信息展示：可展示医生照片、姓名、职称、科室、简介等信息； (11)8.队列信息展示：可展示该区域正在就诊以及等候就诊的患者信息，包括患者姓名、患者序号；
4798 | 030501017006 | 软件 | (1)名称：信息发布子系统 (2)1.B/S架构，任意一台终端均可登陆； (3)2.利用信息发布屏或诊室显示屏作为信息发布终端，播放终端多样化； (4)3.可发布医生排班信息，方便患者查询挂号； (5)4.发布特色门诊、科室介绍、医生专家介绍，方便患者有针对性的选择医生； (6)5.支持滚动字幕形式的通知、新闻、介绍播放，支持调整字体大小、颜色、滚动速度、背景色、高度等属性； (7)6.所有的播放、控制、管理通过管理软件实现，支持分区、分组、分级管理的灵活管理模式；支持循环播放、插播播放、后台切换，支持按自定义时长播放；支持以星期、日期来播放指定的内容； (8)7.系统升级：对应信息发布屏的固件、应用软件支持自动升级或手动升级两种模式； (9)8.素材管理：支持上传主流格式的视频、音频和图片，上传至服务器进行分组管理； | 套 | 1
4799 | 030501017007 | 软件 | (1)名称：专家排班子系统 | 套 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第505页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)1.周期规则，满足长期专家值排班需求 (3)2.本周排班，满足临时性排班调整 (4)3.显示规则，提供按需展示功能
4800 | 030504001010 | 服务器 | (1)名称：主服务器 (2)1)CPU：机架式 1U，主频 1.7G 六核及其以上（Intel 至强 铜牌处理器） (3)2)内存：16G（DDR4-2666MHz）及以上（100套工作站以内） (4)3)硬盘：信息发布系统SAS，2*1T硬盘及以上（7200转/分），分诊叫号系统SAS，2*1T硬盘及以上（7200转/分） (5)4)显卡：无特殊要求； (6)5)USB：2.0接口1个及以上，3.0接口2个及以上 (7)6)操作系统：Cent OS 7.6 (8)7)运行平台：MySql5.7、JDK1.8、Python2.7.5、NGINX、Tomcat8.0.30、Redis3.2.6、MongoDB4.0.4 (9)注：不可以使用虚拟机做服务器，但可以使用虚拟服务器； | 台 | 1
公共广播系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4801 | 030506001003 | 扩声系统设备 | (1)名称:吸顶音箱 (2)6寸同轴无边框音箱 (3)额定功率（PHC） 2.5W/5W/10W (4)开孔尺寸 Φ180mm | 台 | 200
4802 | 030506001004 | 扩声系统设备 | (1)名称:壁挂音箱 (2)扬声器单元：6.5寸纸盆喇叭 (3)最大功率：12W | 台 | 15
4803 | 030506001005 | 扩声系统设备 | (1)名称：草地音箱 (2)扬声器单元：4寸防水纸盆 (3)额定功率（PHC）：20W (4)灵敏度（1kHz,1米）：90dB±3 dB (5)有效频率范围（-10dB）：80-17kHz | 台 | 11
4804 | 030506001006 | 扩声系统设备 | (1)名称:IP网络功放 (2)2U机架式设计，启动时间≤1秒； | 台 | 3
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第506页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)内置360 W数字功放，定压100 V输出； (4)带前置信号输入功能(1路话筒输入、1路RCA输入、1路网络音频)； (5)支持远程或本地音量调节旋钮调节所有通道的输出音量； (6)支持被广播主机或平台发起实时广播； (7)支持通过6.5 mm、线路输入、或莲花头输入进行实时广播； (8)内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务； (9)支持离线广播，当网络中断时、可自动开启本地播放； (10)支持网络输入和本地音频输入进行混音； (11)支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件；
4805 | 030506001007 | 扩声系统设备 | (1)名称:纯后级功放 (2)2U机架式设计，启动时间≤1秒； (3)内置240 W高效率数字功放，定压100 V输出； (4)带前置信号输入功能(1路话筒输入、1路RCA输入、1路网络音频)； (5)支持远程或本地音量调节旋钮调节所有通道的输出音量； (6)支持被广播主机或平台发起实时广播； (7)支持通过6.5 mm、线路输入、或莲花头输入进行实时广播； (8)内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务； (9)支持离线广播，当网络中断时、可自动开启本地播放； (10)支持网络输入和 | 台 | 10
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第507页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
本地音频输入进行混音； (11)支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件； (12)内置完备的保护电路，支持短路、超负载线路保护等多种保护功能；
4806 | 030504004004 | 系统软件 | (1)名称：智慧广播管理平台 (2)实时广播： (3)实时广播通过接入网络寻呼话筒、网络功放、网络音箱\音柱设备实现公共广播能力，提供分区广播、实时广播、紧急广播、媒体库管理、广播录音功能服务。 (4)定时广播： (5)定时广播通过定时任务编排管理，可制定某个时间点在某些广播点位播放特定内容的广播任务。 (6)设备管理： (7)1、支持ISAPI/ISUP5/OTAP/SIP协议广播音箱/音柱/功放/音频解码器添加； (8)2、支持ISAPI协议添加寻呼话筒、音频采集器。 (9)分区管理： (10)1、支持用户增删改分区操作； (11)2、支持用户对分区增删广播点操作； (12)3、分区支持用户权限管控。 (13)媒体库管理： (14)1、支持用户增删改媒体库目录； (15)2、支持用户上传音频媒体文件，音频文件格式支持WAV/MP3； (16)3、支持媒体库用户权限管控。 (17)广播记录： (18)1、支持对定时广播操作、实时广播操作、智能广播联动操作记录； (19)2、定时广播操作记录可按时间、任务 | 套 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第508页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
、分区、点位、操作类型（下发、禁启用）维度进行筛选； (20)3、实时广播操作记录可按发起终端、广播终端、时间、类型（喊话、紧急广播、预案、文件点播、联动喊话）以及实时广播状态进行筛选。 (21)广播统计： (22)1、可按实时广播和智能播报进行统计，实时广播可按时间、用户、发起终端、播报类型维度进行统计； (23)2、智能播报可按时间、播报场景维度进行统计。
4807 | 030506003001 | 扩声系统试运行 | (1)名称:扩声系统试运行(试运行 语言系统) | 系统 | 1
门诊叫号系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4808 | 030507014003 | 显示设备 | (1)名称：候诊区叫号网络液晶一体机 (2)1.显示屏尺寸：55英寸（横屏挂壁式） (3)2.支持分辨率：1920（宽）*1080（高）及以上 (4)3.操作系统 安卓5.0及以上 (5)4.主机部分：RK3188 Coretex A9四核，最高主频1.6GHz， (6) DDR-III 2Gbyte, HYNIX/SAMSUNG NAND FLASH (7) 8GB及以上 (8)5.定时开关机 ：支持搭配管理系统，实现按照用户设置自动开关机功能； (9)6.内置语音同步软件：支持与排队系统联动呼叫功能，支持呼叫就诊和等候就诊患者 (10)7.队列信息展示：可展示医生队列中正在就诊以及等候就诊的患者信息，包括患者姓名、患者序号 (11)8.终端监测：支持监测平台对机器进行远程监测工况 | 台 | 7
4809 | 030507014004 | 显示设备 | (1)名称：窗口叫号网络液晶一体机 | 台 | 25
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第509页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)1.显示屏尺寸：55英寸（横屏挂壁式） (3)2.支持分辨率：1920（宽）*1080（高）及以上 (4)3.操作系统 安卓5.0及以上 (5)4.主机部分：RK3188 Coretex A9四核，最高主频1.6GHz， (6) DDR-III 2Gbyte, HYNIX/SAMSUNG NAND FLASH (7) 8GB及以上 (8)5.定时开关机 ：支持搭配管理系统，实现按照用户设置自动开关机功能； (9)6.内置语音同步软件：支持与排队系统联动呼叫功能，支持呼叫就诊和等候就诊患者 (10)7.队列信息展示：可展示医生队列中正在就诊以及等候就诊的患者信息，包括患者姓名、患者序号 (11)8.终端监测：支持监测平台对机器进行远程监测工况
4810 | 030507014005 | 显示设备 | (1)名称：诊室液晶一体机 (2)1.显示屏尺寸：21.5英寸（竖屏挂壁式） (3)2.支持分辨率：1080（宽）*1920（高）及以上 (4)3.操作系统 安卓5.0及以上 (5)4.主机部分：RK3188 Coretex A9四核，最高主频1.6GHz， (6) DDR-III 2Gbyte, HYNIX/SAMSUNG NAND FLASH (7) 8GB及以上 (8)5.定时开关机 ：支持搭配管理系统，实现按照用户设置自动开关机功能； (9)6.内置语音同步软件：支持与排队系统联动呼叫功能，支持呼叫就诊和等候就诊患者 (10)7.功能描述 支持显示分诊叫号系统中就诊、候诊患者信息 | 台 | 25
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第510页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
、诊室坐诊医生信息，支持显示信息发布系统中视频、文字、图片等信息，支持显示专家排班系统中医生信息和排班信息等内容。 (11)8.安装位置 安装于诊室、检查室门口一侧，用于展示该诊室中当天坐诊的医生信息，以及当前就诊、候诊患者信息，根据医院需求，可匹配展示双诊台功能 (12)9.终端监测：支持监测平台对机器进行远程监测工况
4811 | 030506001008 | 扩声系统设备 | (1)名称:多媒体功率放大器 (2)定压定阻型 (3)额定功率 150W (4)频率响应 40Hz-16KHz (5)信噪比 ≥80dB (6)输出方式 4-16Ω 70V (7)输出规格 220V 50Hz | 台 | 6
4812 | 030506001009 | 扩声系统设备 | (1)名称:吸顶喇叭 (2)输入电压 70V-100V (3)声压 100dB (4)阻抗 4Ω (5)喇叭口径 5.25"×1 (6)功率 5W (7)频响响应 130Hz-18KHz (8)灵敏度 92dB (9)尺寸 198×72mm | 台 | 13
4813 | 031101066001 | 系统打印机 | (1)型号:打印机 (2)1.打印类型：A4幅面，速度：≥30PPM； (3)2.内存:≥32MB，首页输出时间：＜8.5秒，纸盒出入容量：250页+1页手动， (4)3.标配双面打印单元，标配网络接口、高速USB2.0接口； | 台 | 6
4814 | 030507005007 | 出入口目标识别设备 | (1)名称：读卡器 (2)1.2个IC卡槽，支持异步卡如T=0、T=1的CPU卡，同步卡如常用的存储卡AT24系列、4442、4428等卡型。卡触点可使用次数20万次。 | 台 | 6
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第511页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)2.磁条卡读卡模块：支持双向划卡，刷卡速度范围为/秒/秒； (4)3.SAM卡槽：4个。 (5)4.显示器：128×64或192×64点阵式LCD，支持中英文显示。 (6)5.键盘：支持键盘输入，键盘采用17个按键，键内容为0-9数字键和“确认”，“取消”键。驱动：支持Windows系列
4815 | 030501013002 | 网络服务器 | (1)名称:电脑 (2)1.处理器：≥i5-11400 (6核12线程/主频2.6GHz/缓存12MB)； (3)2.内存：≥8GB DDR4 3200MHz，2根内存插槽，最大支持32GB DDR4 3200MHz内存； (4)3.硬盘：≥1TB 3.5英寸7200转机械硬盘+256GB M.2 NVMe固态硬盘； | 台 | 6
4816 | 030501017008 | 软件 | (1)名称：分诊叫号子系统 (2)门诊中央控制管理软件，负责管理与医院HIS系统对接的信息数据，并将获取的数据进行处理、分发，与各区域分诊软件进行数据交互，实现系统综合运用。 | 套 | 1
4817 | 030501017009 | 软件 | (1)名称：护士分诊台管理软件 (2)管理门诊单个诊区的日常工作逻辑处理，支持自动、手动分诊，对复诊、过号患者的排队管理功能；支持对特殊患者进行就诊调号；负责与服务器和医生诊室之间信息通讯，支持排班。 (3)1.支持每一个科室自主个性化定制属性，一个科室一套子系统，根据科室的实际场景进行系统配置，例如复诊周期、报到分诊方式等，以满足不同科室需求； (4)2.支持以物理位置区域维度创建子系统，灵活配置； | 套 | 6
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第512页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)3.可为每一个子系统制定不同的语音播报规则，以满足不同场景、科室下的实际需求； (6)4.可设置一级、二级候诊区，实现对患者分流作用 (7)5.可在后台对所有网内终端进行统一管控、设置开关机规则等； (8)6.混合架构：可以支持windows和Android设备在医院混用 (9)7.队列管理：按照相应的号别来设置队列数量，队列中医生人数无硬性要求，可灵活添加，满足临时性的队列变化。 (10)8.终端管理：管理员可随时在后台监控、控制、配置所有终端，限定或添加终端权限等。支持对终端进行监控或开关机管理设置。
4818 | 030501017010 | 软件 | (1)名称：医生工作站叫号软件 (2)装在每个医生电脑上使用的呼叫授权软件 | 套 | 25
4819 | 030501017011 | 软件 | (1)名称：发药工作站叫号软件 (2)管理门诊药房区域的排队工作逻辑处理 | 套 | 11
病房护理探视系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4820 | 030504001011 | 服务器 | (1)名称:医护主机 (2)1. 安卓操作系统，版本号≥Android 11.0；CPU≥6核，CPU主频≥1.8GHz；显示屏尺寸≥15英寸，电容屏，手套操作，10点触控；运行内存≥4G；机身存储≥32G； (3)2. 显示屏分辨率≥1920×1080；前置摄像头像素≥1180W；双声道； (4)3. 护士站主机两侧有护理指示灯，两侧指示灯长度均≥80mm。 (5)4. 读卡模块：支持IC卡；WIFI：WIFI6；蓝牙:5.0；以太网：支持10/100/1000Mb | 套 | 7
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第513页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
ps自适应 (6)5. 护士站主机俯仰角度、机身角度可调节，可调节范围+30到+130度。 (7)软件功能 (8)1. 多路通话：支持一病区多主机模式。 (9)2. 患者监护：医护主机支持主动调起患者的床旁分机摄像头查看患者的实时情况。 (10)3. 宕机呼叫：服务器重启、宕机、停电等特殊情况均不影响正常患者向主机的呼叫功能。 (11)4. 呼叫托管：可设置托管主机，床头、门口等分机的呼叫统一转移到被托管主机上处理。 (12)5. 忙音反馈：当主机在通话中时，系统可自动将呼叫信息收到的状态反馈给床头、床旁分机等终端。 (13)6. 回音消除：具备回音消除算法。
4821 | 030507014006 | 显示设备 | (1)名称：交互大屏 （含壁挂支架） (2)1）产品尺寸≥86英寸，背光类型 D-LED； (3)2）可视角度≥178°，屏幕分辨率≥3840×2160，屏幕响应时间≤11ms； (4)3）内置≥8颗麦克风，拾音距离≥12米，配备扬声器功率≥15W*2； (5)4）整机采用全贴合或零贴合工艺，显示效果通透，书写无悬浮感； (6)5）屏幕两侧具有双磁吸设计，可以同时固定至少两支触控笔； (7)6）摄像头采用模块化可插拔设计，分辨率≥3840×2160，最大视角对角线≥135°； (8)7）前置多功能物理按键，支持一键回 | 台 | 8
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第514页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
主页、一键亮息屏、一键开关机； (9)8）白板支持支持书写笔锋效果，支持多种笔类型，支持更换笔颜色、笔粗细、笔透明度型，支持单人或多人同时书写，支持手掌、手背、拳面等大面积擦除；±1mm书写精度，支持20点触控，书写流畅无悬浮感，支持扫码带走； (10)9）内置无线和蓝牙模块，支持连接蓝牙麦克风、蓝牙音箱、蓝牙耳机等设备，支持Wi-Fi 6，保证在无线环境中会议画面稳定流畅。
4822 | 030501017012 | 软件 | (1)名称：智慧病房交互平台软件 (2)1）病区概览 (3)? 显示病区患者动态信息，包括但不限于住院总人数、新入院、特/一级、病危、预手术、欠费、禁食等； (4)? 显示病区患者护理重点项目，包括但不限于卧床、24小时出入量、测血压、测血糖、气切护理、病灶冲洗、引流等； (5)? 显示病区患者近期检查预约情况，包括床号、姓名、检查项目、部位、预约日期与时间段、特殊备注等； (6)? 显示当天各班次分组情况、管床范围和责任护士，以及一二三线当班医生； (7)? 显示通知公告、重点注意事项等。 (8)2）床位列表 (9)? 显示当前病区的床位信息以及在院患者信息，并显示患者详细信息，如床号、姓名、住院号、房间号、责任医护、饮食医嘱、过敏史、费用类型、风险标记、入院诊断、入院天数、危重标记；支持按病区配置显示信息。 | 套 | 8
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第515页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(10)3）手术排期查询 (11)? 对接手麻系统，展示近期手术安排列表，如患者床号、姓名、性别、年龄、麻醉方式、手术名称、计划或实际手术时间、手术间、手术台号、手术医生，可修改手术间及手术台号。 (12)4）患者360 (13)? 可查看患者本次住院的详细信息，如患者基本信息、医嘱、检验、检查、诊断、手术信息 (14)5）医护排班 (15)? 支持展示当天护士的班次、分组及管床信息；支持展示当天一线、二线、三线值班医生；支持按周显示护士的班次及分组信息，可查看历史的周排班信息。排班数据支持对接院内已有的排班系统。 (16)6）输液监控 (17)? 实时显示各床位输液进程，包括余量、滴速、剩余输液时间等； (18)? 发生余量过低、滴速过快或过慢等异常情况时，自动预警。
4823 | 030507014007 | 显示设备 | (1)名称：信息看板(网络液晶一体机） (2)1. 操作系统：≥Android11.0；显示屏尺寸：≥55英寸，LCD液晶显示屏，支持20点触摸；支持分辨率：≥3840*2160，亮度≥250cd/m2（Typ），运行内存：≥4G，机身存储：≥32G。 (3)2. 显示屏防护：4mm 全钢化高防爆玻璃；背光灯寿命：50000 小时；解码：3D 数字梳状滤波器、3D 图像运动降噪、3D 运动自适应梳状滤波等；喇叭规格：10W /8 欧x 2 扬声器； (4)3. 端口：HDMI：2*HDMI端子;其中1路为前置输入；USB：1*US | 台 | 7
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第516页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
B3.0:1*前置 USB 全通道 1*前置OPS USB；WIFI：5G 模块，兼容2.4G+5G+蓝牙。 (5)4. 可与病区呼叫系统对接； (6)5. 展示病区统计信息、护理任务提醒。护理任务项目支持自定义配置。 (7)6. 展示页面内容、顺序，可自定义配置；
4824 | 030507014008 | 显示设备 | (1)名称：走廊显示屏 (2)1. 显示类型：LED点阵；双面Φ3.75mm，可显示2行*8个汉字；静电等级：±15KV；群脉冲等级：1.2KV@5KHz； (3)2. 护士位置显示：可显示护士进入的房间位置； (4)3. 时间显示：支持5种显示时间信息模式 (5)4. 呼叫信息显示：呼叫时循环显示护理级别、房间号和床位号信息，可显示2行*8个汉字，支持多条呼叫信息显示。 (6)5. 待机信息显示：待机时滚动显示日期、时间、护士位置、温馨提示等内容 | 台 | 32
4825 | 030508001001 | 家居控制系统设备安装 | (1)名称：门口分机 (2)1. 安卓操作系统，版本号≥Android 11.0；尺寸≥15.6英寸IPS显示屏，电容触摸屏，支持多点触控，支持不少于10点；设备自带门灯，门灯颜色≥7色；CPU≥4核，主频≥1.8GHz；运行内存≥2G，机身存储≥32G; (3)2. NFC，以太网支持：10/100/1000Mbps自适应； (4)3. 显示屏分辨率≥1920×1080；亮度：250cd/m2；视角：≥85/85/85/85deg；摄像头像素≥800W； (5)4. WiFi5，蓝牙5.0；支持红外光感模块； (6)5. 明装厚度≤20m | 台 | 142
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第517页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
m (7)软件功能 (8)1. 支持图文、音频、视频等形式展示诸如病区简介等宣教文章。 (9)2. 呼叫响应：对本房间患者呼叫进行显示与门灯闪烁提醒。 (10)3. 接收呼叫：支持接听、挂断、忽略三种形式的处理呼叫方式。 (11)4. 通话保持：当医护主机正在进行音视频通话的时候，收到其他终端发来的呼叫通话请求，可以将当前通话设为保持状态，与其他终端进行音视频通话。 (12)5. 多路通话：支持一病区多主机模式。 (13)6. 门灯颜色配置：针对患者呼叫类型与患者护理级别的不同进行不同颜色门灯的闪烁提醒；
4826 | 030508001002 | 家居控制系统设备安装 | (1)名称：床旁分机（含悬臂支架） (2)硬件要求 (3)1. 安卓操作系统，版本号≥Android11.0；CPU≥6核，CPU主频≥1.8GHz；运行内存≥4G LPDDR4，机身存储≥32G EMMC； (4)2. 显示屏尺寸≥15.6英寸液晶屏，屏幕类型：IPS；显示屏分辨率≥1920×1080；电容式触摸屏，10点触控,可带手套操作； (5)3. 前置摄像头像素≥1180万； (6)4. 内置护理灯，呼叫时护理灯同步亮起； (7)5. WIFI:支持2.4G/5G 802.11 b/g/n/ac，WIFI6；蓝牙5.0；以太网：支持10/100/1000Mbps自适应；IC读卡模块； (8)6. 2*1.5W双声道配置； (9)软件要求 (10)1. 自动朗读宣教 | 台 | 297
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第518页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
文章中的文字内容。 (11)2. 宣教情况：展示患者对宣教文章的了解情况，包括未阅读、未了解、未签字等状态。 (12)3. 推送消息强提醒。 (13)4. 检查报告：显示患者住院期间的检查报告，支持查看报告详情以及在线阅片。 (14)5. 检查结果：显示患者住院期间的检验结果，并在检验结果表中着重标记异常项。 (15)6. 医嘱执行：在护士端获取到患者医嘱后进行展示，可分类查询。 (16)7. 病历病程：在医生端调阅患者住院至今的所有病历病程记录。 (17)8. 延时上电：为防止多设备同时启动时瞬时电流过大，设备支持延时上电功能。
4827 | 030508001003 | 家居控制系统设备安装 | (1)名称：卫生间分机 (2)1. IP68防护等级；呼叫按键占比大于25%；静电等级±15KV；呼叫按键直径≥60mm；具有专用取消按键，支持在医护主机上取消报警。 (3)2. 组网方式：两线制组网；防冲突撞码：保证由主机下发的每一个分机码都能被对应的卫生间分机收到，形成贯通的通讯机制。 (4)3. 呼叫时有明显的声光报警提示。 | 台 | 140
4828 | 030508001004 | 家居控制系统设备安装 | (1)名称：值班室室分机 (2)硬件参数 (3)1. 安卓操作系统，版本号≥Android 11.0；显示屏尺寸≥10英寸电容屏，支持多点触控；显示屏分辨率≥1280×800，前置摄像头像素≥800万； (4)2. CPU≥4核，主频≥1.8GHz；运行内 | 台 | 16
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第519页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
存≥2G，机身存储≥32G；具备读卡模块，支持IC卡； (5)3. WIFI:2.4G/5G 802.11 a/b/g/n/ac；蓝牙：4.2；以太网：10/100/1000Mbps支持：卫生间分机接口、光感模块、红外测距 (6)软件功能 (7)1. 呼叫患者：显示所在护理单元的床位一览表，点击具体床位后，对该床患者发起呼叫。 (8)2. 呼叫处理：处理本护理单元医护主机、其他值班室分机、床旁分机、床头分机发来的呼叫请求，处理本护理单元床旁分机、床头分机发来的增援呼叫请求。 (9)3. 静音/恢复：点击静音按钮后，对接收的呼叫请求将不再进行播报，仅在页面进行提醒，再次点击后，恢复呼叫播报。 (10)4. 屏保:分机一段时间不操作后自动显示，显示内容为当前时间。
4829 | 030508001005 | 家居控制系统设备安装 | (1)名称：探视分机 (2)硬件参数 (3)1. 安卓操作系统，版本号≥Android 11.0；显示屏尺寸≥15.6英寸IPS屏，电容屏，支持10点触控；显示屏分辨率≥1920×1080；前置摄像头像素≥1180万，CPU≥6核，主频至高1.8GHz；运行内存≥4G，机身存储≥32G (4)2. WIFI：2.4G/5G 802.11 b/g/n/ac，支持WiFi6；双模蓝牙，支持蓝牙5.0 (5)软件功能 (6)1. 探视模式：探视分机发起探视请求后，可通过护士站主机转接至相应的床旁分机进行可视对讲。 (7)2. 探视记录：系统自动生成家属探视的记录，并将录音录像文件保存在服务器 | 台 | 7
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第520页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
上以供调阅。 (8)3. 自动增益：患者或家属说话声音小时也可保证通话效果， 无需护士到床头二次确认。
4830 | 030501017013 | 软件 | (1)名称：护理通讯信息系统软件 (2)1. 账号登录：支持验证“账号+密码”与“账号+密码+动态验证码”两种规则切换； (3)2. 床位一览：展示病区床位一览界面，支持床位模式、房间模式、极简模式切换及统计信息显示； (4)3. 临床报告：展示检查报告信息、检验结果信息，系统对检验项目自动生成趋势图； (5)4. 宣教记录：用以记录患者入院、住院、出院各个阶段进行宣教的全过程；通过患者端可以查看宣教内容，支持患者已读签字确认，支持护士宣教完成打卡； (6)5. 宣教推荐：系统根据宣教内容与患者信息的匹配，自动推荐宣教内容； (7)6. 患者消息：定时或实时向病区不同情况的患者推送不同的消息； (8)7. 呼叫统计：展示呼叫业务统计分析数据。 | 套 | 7
4831 | 030501013003 | 网络服务器 | (1)名称：移动通讯终端 (2)1. 安卓操作系统，版本号≥Android 8.1，显示屏尺寸≥2英寸，前置摄像头像素≥200W；IP54防护等级； (3)2. 具备硬件扫描头，通过扫描头扫描患者腕带与药液袋的二维码或条形码后比对信息执行医嘱； (4)3. 支持：通讯录显示、呼叫对讲、通话记录查询、网络自动切换、状态提醒、可视通话。 | 台 | 28
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第521页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
4832 | 030501013004 | 网络服务器 | (1)名称：智护手表 (2)1. 屏幕尺寸≥1.6 英寸电容屏，支持多点触控；分辨率 ≥320×360；亮度≥500cd/m2(Typ.)；室内定位：支持通过室内定位感知系统对终端所在室内位置进行实时定位。 (3)2. 求助报警等信息。展示室内定位感知系统推送的通知类消息记录。 (4)3. 监测佩戴者的心率数据。监测佩戴者的腕部温度数据。 (5)4. 监测佩戴者行走步数。监测佩戴者手腕状态，抬起手腕时自动亮屏。监测佩戴者长时间久坐状态，并提示。 | 台 | 45
4833 | 030501013005 | 网络服务器 | (1)名称：智能网关 (2)1. 支持主控芯片内置与外部独立芯片的双看门狗安全机制； (3)2. 通信模式支持标准LoRaWAN通讯协议通信；支持异频全双工，CN470-510 通讯频段 ； (4)3. 上行支持≥8路，下行支持≥1路； (5)4. 金属外壳，保证强度，避免内部主板被静电、电磁波干扰； (6)5. 具备网络配置功能； | 台 | 28
4834 | 030504001012 | 服务器 | (1)名称:无线通讯管理主机 (2)1. 处理器：≥RK3399 6核 (3)2. 内存：≥4GB LPDDR4 (4)3. 存储：≥128GB EMMC （可外扩MicroSD卡/M.2 NVME固态硬盘） (5)4. 外壳：专用铝合金散热外壳（亚克力盖） (6)5. 接口：标准HDMI、USB3.0x2、USB2.0x2、RJ45网口、耳机接口、Typec供电接口 (7)6. 电源：5V 4A适配器或支持QC3.0电源 | 套 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第522页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
适配器
时钟系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4835 | 030404022001 | 控制器 | (1)名称：双面子钟 (2)1. 双面显示尺寸≥5英寸，红色高亮数码管，时分/时分秒秒显示 (3)2. LED显示单元发光强度：≥200cd/㎡； (4)3. 对比度≥10:1； (5)4. LED显示屏可视视角≥65° (6)5. 显示屏MTBF：8万小时 (7)6. 独立计时精度：≤±0.1秒/天 (8)7. 同步误差：≤5ms | 台 | 7
4836 | 030404022002 | 控制器 | (1)名称：单面子钟 (2)1. 双面显示尺寸≥5英寸，红色高亮数码管，时分/时分秒秒显示 (3)2. LED显示单元发光强度：≥200cd/㎡； (4)3. 对比度≥10:1； (5)4. LED显示屏可视视角≥65° (6)5. 显示屏MTBF：8万小时 (7)6. 独立计时精度：≤±0.1秒/天 (8)7. 同步误差：≤5ms | 台 | 10
4837 | 030404022003 | 控制器 | (1)名称：中心时钟 (2)1. 2路及以上NTP授时端口 (3)2. NTP授时精度为(1-10)毫秒 (4)3. NTP请求量为5000次/秒 (5)4. 可选择38及以上个时区 (6)5. 无外部天线自走时精度<15秒/年 (7)6. 报警输出节点容量<1A/36V (8)7. 接收频段：BeiDou B1 C/A:1561.098±2.046MHz (9)8. GPS L1 C/A：1575.42±1.023MHz | 台 | 1
4838 | 030505001001 | 共用天线 | (1)名称：室外天线 (2)1. 接口类型：BNC | 套 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第523页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
接头 (3)2. 供电：（3-5）V (4)3. 长度≥30米 (5)4. 接收频段 GPS L1 C/A： 1575.42±1.023MHz，BeiDou B1 C/A： 1561.098±2.046MHz
4839 | 030501017014 | 软件 | (1)名称：NTP同步中心时钟系统 软件 (2)1. 精度高：具有NTP网络授时功能，可接收GPS和北斗卫星信号。内置高精度晶振，可在接收不到卫星信号时仍保持较高的时间精度，同时具有断电时间存储功能。 (3)2. 操作简单：系统采用了人性化的设计，使界面整洁、直观，更由于单片机技术的引进与完善，使得系统的自动化程度很高，操作极为简单。 (4)3. 维护方便：点对点监控、自动报警功能，支持客户端远程管理。 | 套 | 1
移动医护系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4840 | 030503002006 | 通讯网络控制设备 | (1)名称：护士站PDA (2)1.处理器：≥8核处理器，频率≥2.2GHZ (3)2.内存容量：≥4GB RAM，≥64GB ROM (4)3.电池：电池采用一体化设计，不可拆卸，容量≥4500mAh, Type-C接口，支持快充 (5)4.屏幕：≥5英寸，分辨率：≥1920x1080 (6)5.条码扫描引擎：支持一维、二维条码扫描 (7)6.WIFI网络：支持802.11a/b/g/n/ac/ax协议，2.4G/5G双频，支持wifi6 | 套 | 42
4841 | 030504001013 | 服务器 | (1)名称：护理推车 (2)（1）.抽屉：抽屉高度类型3个，插片式分区，可放置不同高度的耗材和工具；共5层抽屉； | 台 | 14
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第524页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)（2）.挂件：垃圾桶x2；锐器盒支架x1；压脉带盒及压脉带盒支架x1；手消液支架x1，凳子x1，台面贴膜 (4)（3）.脚轮：4个医疗级万向脚轮；2个前轮带刹车功能， (5)（4）.工作站放置位置：工作站主机为内嵌式设计，嵌入到车体中 (6)（5）.配置要求：i5或以上处理器；内存≥8GB；固态硬盘≥256GB； (7)（6）.无线网络：支持2.4G/5G双频网络，802.11 a/b/g/n/ac； (8)（7）.操作系统：支持Windows7/8/10，32bit/64bit; (9)（8）.电池电芯：磷酸铁锂，循环次数≥2000次 (10)（9）.屏幕：≥21.5" ；分辨率≥1920×1080
4842 | 030504001014 | 服务器 | (1)名称：医生查房车 (2)（1）.立柱升降：采用气缸升降方式，在工作台面右侧设有升降控制板；工作台升降高度范围≥300mm。 (3)（2）.脚轮：4个医疗级万向脚轮；2个前轮带前后刹车功能。 (4)（3）.键盘托盘：键盘抽屉采用隐藏抽拉式设计，在不用时可完全隐藏到键盘抽屉内。 (5)（4）.工作站放置位置：工作站主机为内嵌式设计，嵌入到车体中。 (6)（5）.电脑配置：CPU：不低于酷睿Intel i5；内存：不低于8GB；硬盘：不低于固态硬盘256GB。 (7)（6）.无线网络：支持2.4G/5G双频网络，支持协议802.11 a/b/g/n/ac。 (8)（7）.操作系统： | 台 | 14
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第525页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
支持Win7/8/10。 (9)（8）.电池放置位置：电池嵌入在车体底部，保持平衡。 (10)（9）.电池电芯：磷酸铁锂。
4843 | 030504001015 | 服务器 | (1)名称：移动体征车 (2)1、系统支持点测模式、查房模式等； (3)2、显示屏：≥8英寸 (4)3、包含扫描枪、移动台车 | 台 | 14
4844 | 030501017015 | 软件 | (1)名称：生命体征智能采集系统软件 (2)包含体征数据采集、体征数据自动上传、体征测量数据查看、体征数据修改、体征采集记录查看、患者确认方式设置等功能。 (3)（1）体征数据采集：支持在生命体征采集仪上采集体温、血压、血氧和脉率 (4)（2）体征数据自动上传：保存后，该患者的体征测量或录入数据自动上传到系统 (5)（3）体征测量数据查看：支持根据各种过滤条件查看已经采集的体征测量数据 (6)（4）体征数据修改：支持修改体征测量数据，支持手动输入体征数据 (7)（5）体征采集记录查看：体征总表记录所有设备采集或手动录入的常规体征项以及其他体征，显示采集时间，采集方式等 (8)（6） 患者确认方式设置：支持扫描腕带确认患者身份设置 | 套 | 7
远程会诊系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4845 | 030507014009 | 显示设备 | (1)名称：65寸触控云屏一体机 (2)1）产品尺寸≥65英寸，背光类型 D-LED； (3)2）为了在会议场 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第526页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
景边上等不同角度观看的参会人员能够清晰、生动，要求可视角度≥178°；要求屏幕分辨率≥7680×4320，屏幕响应时间≤11ms； (4)3）内置≥8颗麦克风，拾音距离≥12米，配备扬声器功率≥15W*2； (5)4）整机采用全贴合或零贴合工艺，显示效果通透，书写无悬浮感； (6)5）屏幕两侧具有双磁吸设计，可以同时固定至少两支触控笔； (7)6）摄像头采用模块化可插拔设计，分辨率≥3840×2160，最大视角对角线≥135°； (8)7）前置多功能物理按键，支持一键回主页、一键亮息屏、一键开关机； (9)8）白板支持支持书写笔锋效果，支持多种笔类型，支持更换笔颜色、笔粗细、笔透明度型，支持单人或多人同时书写，支持手掌、手背、拳面等大面积擦除；±1mm书写精度，支持20点触控，书写流畅无悬浮感，支持扫码带走； (10)9）内置无线和蓝牙模块，支持连接蓝牙麦克风、蓝牙音箱、蓝牙耳机等设备，支持Wi-Fi 6。
4846 | 030506001010 | 扩声系统设备 | (1)名称:主扩全频音箱 (2)1.喇叭单元：8″35芯低音*1，1.3″34芯号角高音*1 (3)2.频率响应：75Hz-20KHz (4)3.额定功率：150W (5)4.峰值功率：300W (6)5.灵敏度：95dB | 台 | 2
4847 | 030507008014 | 监控摄像设备 | (1)名称:高清摄像机 (2)像素不小于220万，变焦不小于3倍，支持图像翻转，光圈自动，水平旋转角度：3 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第527页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
55度连续旋转，垂直旋转角度：90度向上、45度向下，遥控器
4848 | 030506001011 | 扩声系统设备 | (1)名称:多媒体桌插 (2)规格:五孔*3，USB，总开关 | 个 | 1
4849 | 030506001012 | 扩声系统设备 | (1)名称:多媒体地插 (2)规格:五孔 | 个 | 2
4850 | 030506001013 | 扩声系统设备 | (1)名称:手持无线话筒 (2)1.AI智能语言功能，通过语言控制电源时序器等受控设备； (3)2.DPLL数字锁相环多信道频率合成技术，保障多套机器同时正常使用； (4)3.自动对频技术，自动追锁接收机频率； (5)4.内置高低功率切换功能； (6)5.频率锁定功能，防止使用误操作； (7)6.灵敏度调节功能，以提高抗干扰能力或增加接收距离； (8)7.自动搜索无干扰频点功能； | 台 | 1
4851 | 030506001014 | 扩声系统设备 | (1)名称:反馈抑制器 (2)1.内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz高速采样。采用高速浮点； (3)2.数字音频处理器和最先进的子带（Sub-Band) 回声消除（Echo cancellation)技术，可有效消除回声和啸叫； (4)3.全自动化操作的工作方式，免人工调试，精准可靠使用简单； (5)4.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。提高信噪比，改善音质； (6)5.内置AGC自动增益控制，可以获得到清晰、持续平稳的语音信号； (7)6.内置数字高低通调节控制，可限制语音频响； (8)7.内置数字压限器:可提高拾音的距离； | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第528页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(9)8.内置10段图示均衡器：频率控制更精确； (10)9.各功能可通过本机或连接电脑设置； (11)10.2路XLR和2路TRS输入、输出；
4852 | 030404022004 | 控制器 | (1)名称：电源时序器 (2)1.8路自动或手动开关通道输出，每路延时1秒； (3)2.8路独立断电开关，自由关闭打开电源； (4)3.进线采用安全方便的30A端子座； (5)4.每路输出采用万能插座AC220V（13A），适用各种类型插头； (6)5.前面板配1路常开不受控电源座，方便临时用电； (7)6.前面板配1路USB 5V直流电源输出； (8)7.一键开启和断电记忆功能； (9)8.短路触发开关。 | 台 | 1
4853 | 030506001015 | 扩声系统设备 | (1)名称:12路调音台 (2)1、10路话筒输入，8路（四组）立体声输入，其中9 ，10路话筒输入和立体声共用； (3)2、单声道输入通道每路带独立的48V幻象供电开关，1-8路每路带100Hz低切功能； (4)3、话筒输入高中低三段均衡，12-16路立体声高低两段均衡，输入推子60mm，手感平滑； (5)4、两个辅助输出，一个AUX发送，一个FX发送，AUX发送为推子前信号，FX发送为推子后信号，信号发送量都由旋钮控制； (6)5、输入每路带PFL按键； (7)6、每路输入带L-R开关(主输出开关）和G1-G2开关（两编组开关）； | 台 | 1
4854 | 030506001016 | 扩声系统设备 | (1)名称:音频处理器 (2)1、4路模拟平衡输入4路模拟平衡输出，最大输入输出17dBu（ | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第529页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
5.48Vrms）不失真 (3)2、输入每通道带48V幻像电源 (4)3、输入每通道带麦克风放大器，0~40dB增益可调，步进1dB (5)4、立体声USB声卡功能，支持播放和录音 (6)5、RS232接口、RS485接口、网络接口 (7)6、外置8路GPIO接口 (8)7、液晶屏，支持配置设备名称、设备预设、设备IP、输入音量、输出音量、输入模式、 (9)设备版本查看等功能
4855 | 030506001017 | 扩声系统设备 | (1)名称：功率放大器 (2)1.内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； (3)2.内置30Hz高通滤波器； (4)3.多种模式选择：立体声、桥接、单声道； | 台 | 1
4856 | 030504001016 | 服务器 | (1)名称：平板电脑 (2)不小于10寸 | 台 | 1
4857 | 030501009002 | 路由器 | (1)名称：无线路由器 (2)千兆，可网管 | 台 | 1
4858 | 030502001009 | 机柜、机架 | (1)名称：32U机柜 (2)600*800*1600 | 台 | 1
4859 | 030502009008 | 跳线 | (1)名称:10米HDMI | 根 | 10
4860 | 030411004140 | 配线 | (1)名称:音频线RVPE2×0.5 | m | 100
4861 | 030502005006 | 双绞线缆 | (1)名称：六类非屏蔽双绞线 (2)性能符合GB/T 50312-2016标准； 十字骨架，低烟无卤；采用23AWG实芯裸铜导体；护套印有电缆编码护套，有撕裂绳；带宽：≥250MHz，阻抗：100±15Ω。 | m | 305
4862 | 030411004141 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:3*1.5 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB1-RYY (5)配线形式:管内 | m | 150
4863 | 030505005001 | 敷设射频同轴电缆 | (1)名称:SYV-75-5 | m | 100
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第530页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
4864 | 030505005002 | 敷设射频同轴电缆 | (1)名称:300支金银线 | m | 100
4865 | 030411001091 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG32 | m | 50
4866 | 030411001092 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG25 | m | 70
智能输液系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4867 | 030507001001 | 入侵探测设备 | (1)名称：输液检测器 (2)1.监测量程：0-2000g (3)2.测量精度：0-500g量程范围内精度为±1g；500-2000g量程范围内精度为±0.5%。 (4)3.监测方式：重力 | 套 | 297
4868 | 030507001002 | 入侵探测设备 | (1)名称：蓝牙物联中枢 (2)1.连接设备数：≥8个输液监测器 (3)2.通讯方式：同时支持WiFi双频通信和蓝牙通讯，进行数据传输方式转化 | 套 | 149
4869 | 030503003009 | 控制器 | (1)名称：充电板 (2)1.功能：与“输液监测器”配套使用，提供充电功能 (3)2.支持充电设备数：≥8个输液监测器 (4)3.需配置7个配套的适配器箱体 | 台 | 10
4870 | 030501017016 | 软件 | (1)名称：无线输液软件 (2)1）输液监测 (3)? 实时显示输液监测床位患者的输液状态，包括剩余液量、滴速、预估剩余时间等； (4)? 支持多路输液监测，并实时显示各路输液的剩余液量和滴速以及剩余时间； (5)2）智能报警 (6)? 剩余液量低于预设的警戒值报警；滴速超过预设的警戒值范围报警；剩余液量低于10ml单独列表特别提醒；剩余液量低于5ml时，紧急提醒：输液一览床位列表上仅大写显示该床号，提醒输液即将完成； (7)? 支持UI闪烁提醒和语音报警。 (8)3）输液管理 | 套 | 7
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第531页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(9)? PC端可查询患者的输液报警信息、输液记录、输液用药信息等。 (10)? 移动端支持自定义分组显示和提醒，方便护士排除干扰针对性的管理自己设定的患者，包括全科患者、我的患者； (11)4）输液统计 (12)? PC端可查询全院/各科室的输液统计信息，包含输液总袋数和输液总ml数。
智能床垫系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4871 | 030508002001 | 家居智能化系统设备调试 | (1)名称：智能床垫 (2)1、呼吸率测量范围：0-45rpm (3)2、心率测量范围：30-250bpm (4)3、离床监测范围：实时输出离床信号数据 | 台 | 45
4872 | 030501017017 | 软件 | (1)名称：软件（非接触式体征监测系统） (2)（1）远程实时监控：传感器放置在床垫下，不接触患者身体，患者卧床时的呼吸从传感器向处理器传输，并通过转换、分析，在监测页面呈现动态变化的呼吸、心率频率值，以及活动频率、是否离床等状态。护士可实现远程、持续监控全科患者体征情况，可以在护士站触摸大屏（如有）、PC端、手持PDA实时查看，异常指标数据突出显示，提醒护士及时关注。 (3)（2）智能报警：监测患者心率和呼吸率超出报警预设范围，系统智能报警，在PDA端、PC端弹框报警及语音提醒，弹框显示当前心率、呼吸率、活动频率、体温、血氧和血压值，报警体征项显著标记，提醒护士关注重点、及时处理。 (4)（3）翻身提醒：针对压疮风险患者，可下进行移动端设置 | 套 | 5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第532页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
是否进行翻身提醒，该功能开启后，在移动端根据护理等级进行翻身时间倒计时提醒。
LED大屏系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4873 | 030507014010 | 显示设备 | (1)名称：86寸一体机（含壁挂支架) (2)1）产品尺寸≥86英寸，背光类型 D-LED； (3)2）可视角度≥178°，屏幕分辨率≥3840×2160，屏幕响应时间≤11ms； (4)3）内置≥8颗麦克风，拾音距离≥12米，配备扬声器功率≥15W*2； (5)4）整机采用全贴合或零贴合工艺，显示效果通透，书写无悬浮感； (6)5）屏幕两侧具有双磁吸设计，可以同时固定至少两支触控笔； (7)6）摄像头采用模块化可插拔设计，分辨率≥3840×2160，最大视角对角线≥135°； (8)7）前置多功能物理按键，支持一键回主页、一键亮息屏、一键开关机； (9)8）白板支持支持书写笔锋效果，支持多种笔类型，支持更换笔颜色、笔粗细、笔透明度型，支持单人或多人同时书写，支持手掌、手背、拳面等大面积擦除；±1mm书写精度，支持20点触控，书写流畅无悬浮感，支持扫码带走； (10)9）内置无线和蓝牙模块，支持连接蓝牙麦克风、蓝牙音箱、蓝牙耳机等设备，支持Wi-Fi 6，保证在无线环境中会议画面稳定流畅。 | 台 | 3
4874 | 030507014011 | 显示设备 | (1)名称：65寸一体机（含壁挂支架) (2)1）产品尺寸≥65英寸，背光类型 D-LE | 台 | 7
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第533页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
D； (3)2）为了在会议场景边上等不同角度观看的参会人员能够清晰、生动，要求可视角度≥178°；同时为提高会议期间屏幕触控书写效率，避免出现触控书写卡顿、拖影等问题，要求屏幕分辨率≥7680×4320，屏幕响应时间≤11ms； (4)3）内置≥8颗麦克风，拾音距离≥12米，配备扬声器功率≥15W*2； (5)4）整机采用全贴合或零贴合工艺，显示效果通透，书写无悬浮感； (6)5）屏幕两侧具有双磁吸设计，可以同时固定至少两支触控笔； (7)6）摄像头采用模块化可插拔设计，分辨率≥3840×2160，最大视角对角线≥135°； (8)7）前置多功能物理按键，支持一键回主页、一键亮息屏、一键开关机； (9)8）白板支持支持书写笔锋效果，支持多种笔类型，支持更换笔颜色、笔粗细、笔透明度型，支持单人或多人同时书写，支持手掌、手背、拳面等大面积擦除；±1mm书写精度，支持20点触控，书写流畅无悬浮感，支持扫码带走； (10)9）内置无线和蓝牙模块，支持连接蓝牙麦克风、蓝牙音箱、蓝牙耳机等设备，支持Wi-Fi 6，保证在无线环境中会议画面稳定流畅。
4875 | 030507014012 | 显示设备 | (1)名称：走字屏 (2)1、像素点间距：10mm,模组尺寸:320mm*160mm； (3)2、像素密度：10000Dot/㎡,像素构成：1R； | 台 | 7
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第534页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)3、单元板分辨率：32*16=512Dots； (5)4、防水等级：IP65； (6)5、维护方式：前后均可维护；
UPS配电系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
消控室UPS系统
4876 | 030414007001 | 不间断电源 | (1)名称：60KVA UPS电源 (2)三进三出高频在线式UPS，容量60KVA/48KW，电池电压30-50节 | 台 | 1
4877 | 030405001001 | 蓄电池 | (1)名称：蓄电池 (2)12V100AH铅酸蓄电池,单体标配防漏液托盘 | 个 | 64
4878 | 030404012001 | 蓄电池屏(柜) | (1)名称：电池柜 (2)可放置32节100AH铅酸蓄电池，尺寸：780（长）×880（宽）×1190（高） | 台 | 2
信息机房UPS系统
4879 | 030414007002 | 不间断电源 | (1)名称：60KVA UPS电源 (2)三进三出高频在线式UPS，容量60KVA/48KW，电池电压30-50节 | 台 | 1
4880 | 030405001002 | 蓄电池 | (1)名称：蓄电池 (2)12V100AH铅酸蓄电池,单体标配防漏液托盘 | 个 | 64
4881 | 030404012002 | 蓄电池屏(柜) | (1)名称：电池柜 (2)可放置32节100AH铅酸蓄电池，尺寸：780（长）×880（宽）×1190（高） | 台 | 2
机房工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
消控室工程
4882 | 011104004004 | 防静电活动地板 | (1)面层材料品种、规格、颜色:防静电活动地板 | m2
4883 | 010606013004 | 零星钢构件 | (1)电源区承重地面加固 (2)钢材品种、规格:40*40*4.5mm槽钢、L30*30*4mm角钢 (3)二类金属构件 运距10km | t
4884 | 011105007001 | 防静电踢脚线 | (1)踢脚线高度:100mm (2)基层材料种类、规格:不锈钢踢脚线 | m
4885 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | (1)墙体类型:内墙面 | m2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第535页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)底层厚度、砂浆配合比:1：2.5水泥石灰砂浆12mm
4886 | 011406001063 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:墙面 (2)腻子种类、遍数:刮腻子一道 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆一遍 | m2
4887 | 011406001064 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:墙面 (2)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:1.5mm防辐射涂料一遍 | m2
4888 | 011207001024 | 墙面装饰板 | (1)面层材料品种、规格、颜色:50mm双面保温企口彩钢板 | m2
4889 | 080603006001 | 调度操作台 | (1)名称:3工位操作台(含椅子) | 台 | 1
4890 | 030404017204 | 配电箱 | (1)名称:市电配电柜双电源配电箱 (2)型号:af1AL (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
4891 | 030404017205 | 配电箱 | (1)名称:消防控制室UPS配电箱 (2)型号:AL-ZN (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
4892 | 030411003058 | 桥架 | (1)钢制桥架安装 CT-200*100 | m | 24
4893 | 030404035044 | 插座 | (1)名称:UPS插座 (2) | 套 | 12
4894 | 030411004142 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1-BYJ (3)规格:4mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 100
4895 | 030408001096 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY (3)规格:7*40mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV | m | 40
4896 | 030409002011 | 接地母线 | (1)名称:铜排 30*3mm | m | 40
4897 | 030409002012 | 接地母线 | (1)名称:铜排 20*2mm | m | 40
4898 | 030411004143 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:BV (3)规格:6mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 50
信息机房工程
4899 | 011104004005 | 防静电活动地板 | (1)面层材料品种、规 | m2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第536页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
格、颜色:防静电活动地板
4900 | 010606013005 | 零星钢构件 | (1)电源区承重地面加固 (2)钢材品种、规格:40*40*4.5mm槽钢、L30*30*4mm角钢 (3)二类金属构件 运距10km | t
4901 | 011105007002 | 防静电踢脚线 | (1)踢脚线高度:100mm (2)基层材料种类、规格:不锈钢踢脚线 | m
4902 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | (1)墙体类型:内墙面 (2)底层厚度、砂浆配合比:1：2.5水泥石灰砂浆12mm | m2
4903 | 011406001065 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:墙面 (2)腻子种类、遍数:刮腻子一道 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆一遍 | m2
4904 | 011406001066 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:墙面 (2)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:1.5mm防辐射涂料一遍 | m2
4905 | 011207001025 | 墙面装饰板 | (1)面层材料品种、规格、颜色:50mm双面保温企口彩钢板 | m2
4906 | 030404017206 | 配电箱 | (1)名称:市电柜1 (2)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
4907 | 030404017207 | 配电箱 | (1)名称:UPS出柜1 (2)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
4908 | 030411003059 | 桥架 | (1)钢制桥架安装 CT-200*100 | m | 19
4909 | 030412005040 | 荧光灯 | (1)名称:应急平板灯600×600(3×18) (2)安装形式:嵌入式 | 套 | 12
4910 | 030404034038 | 照明开关 | (1)名称:单联单控暗装开关 (2)规格:10A (3)安装方式:暗装 | 套 | 1
4911 | 030404034039 | 照明开关 | (1)名称:单联单控暗装开关 (2)规格:10A (3)安装方式:暗装 | 套 | 7
4912 | 030411004144 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB1-BYJ (3)规格:4mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 100
4913 | 030408001097 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY | m | 40
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第537页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)规格:7*40mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1.0kV
4914 | 030409002013 | 接地母线 | (1)名称:铜排 30*3mm | m | 65
4915 | 030411004145 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:BV (3)规格:6mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 50
4916 | 030701003072 | 空调器 | (1)名称：精密空调 12.5KW | 台 | 1
综合管网 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4917 | 030411003060 | 桥架 | (1)材质:钢制桥架 (2)规格:MR-(300+50)*150 (3)类型:弱电桥架 | m | 877.4
4918 | 030411003061 | 桥架 | (1)材质:钢制桥架 (2)规格:MR-(200+100)*150 (3)类型:弱电桥架 | m | 526.4
4919 | 030411003062 | 桥架 | (1)材质:钢制桥架 (2)规格:MR-(200+100)*100 (3)类型:弱电桥架 | m | 15.3
4920 | 030411003063 | 桥架 | (1)材质:钢制桥架 (2)规格:MR-(100+100)*100 (3)类型:弱电桥架 | m | 13.7
4921 | 030408008005 | 防火堵洞 | (1)名称:防火堵料(墙板) | m3 | 0.21
4922 | 030413001010 | 铁构件 | (1)电缆桥架支撑架制作 (2)电缆桥架支撑架安装 | t | 1.704
4923 | 030404031004 | 小电器 | (1)名称:排插 5插位 | 套 | 10
4924 | 040205001003 | 人（手）孔井 | (1)规格尺寸:铸铁井盖井座 (2)盖板材质、规格:500*400*600 (3)材料品种:电缆井设置(砖砌井 矩形) | 座 | 25
4925 | 040205001004 | 人（手）孔井 | (1)规格尺寸:铸铁井盖井座 (2)盖板材质、规格:800*800*1000 (3)材料品种:电缆井设置(砖砌井 矩形) | 座 | 1
4926 | 030411001093 | 配管 | (1)埋地敷设 SC100 | m | 200
4927 | 030411001094 | 配管 | (1)埋地敷设 SC25 | m | 100
4928 | 030411001095 | 配管 | (1)埋地敷设 PVC50 | m | 1000
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第538页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
4929 | 030411001096 | 配管 | (1)埋地敷设 PVC32 | m | 550
数据中心 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4930 | 030504001017 | 服务器 | (1)名称:信创灾备一体机 (2)1、高性能国产一体机硬件：国产2U机架式服务器，双路国产高性能处理器，总核数≥48Core，主频≥2.6GHz，≥768GB（12*64GB） DDR4内存，系统盘2*480GB SSD，NVMe SSD (3.2TB * 2)，数据盘裸容量256TB(16*16T)， 实际可用容量≥200TB，板载四口千兆，2个万兆接口(含模块)。包括三年原厂硬件维保。 (3)2、备份软件采用自主研发非OEM产品； (4)3、数据定时备份软件：配置基于数据库接口的备份功能、基于主机的整机备份功能和基于虚拟化平台无代理备份功能，≥200TB备份容量软件许可；支持主流操作系统，支持主流的数据库定时备份恢复。支持全量备份、增量备份、差异备份、合成备份，支持备份到对象存储，支持归档到物理磁带库，具备压缩和重删功能，支持支持邮件告警、支持备份统计、支持图形化显示各种备份作业的设置信息、各种备份/恢复作业的执行状态统计信息等。 (5)4、数据实时备份软件：至少为20个医院重要业务系统主机提供可支持本地和异地的专业级实时数据备份：提供连续数据保护功能，数据粒度为目录和文件级，可恢复因逻辑误删或勒索病毒破坏造成的数据丢失；提供基于IO旁路镜像的内核数据增量捕获技术，备份无须读取生产机磁盘、无须快照，对生产系统IO无影响。可设 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第539页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
定的历史点数据快速恢复，支持可设定的任意历史时间点数据快速恢复，可选择的回滚时间点精度达到百万分之一秒，即0.000001秒，具备真正的CDP数据保护功能。支持自定义CDP数据合并策略，可自由设定按周/月/年生成数据副本以及副本的保留个数,在磁盘空间和可细粒度CDP恢复时长之间取得有效平衡。 (6)5、提供原厂3年7*24小时响应保修服务
4931 | 030501017018 | 软件 | (1)名称：高可用容灾保护软件 (2)1、为医院信息系统20个核心业务虚拟主机提供高可用容灾保护；每台重要生产机在灾备集群（生产系统双活集群之外的独立虚拟化集群）配备一对一的灾备机，灾备机与生产机操作系统和应用程序完全一样，通过高可用软件的复制技术保持主、备机数据实时一致（延时毫秒级）；一旦重要生产机出现异常，应用可快速切换到灾备机运行实现业务快速接管（支持秒级自动切换或分钟级手工一键式切换），通过VIP地址支持双向无缝切换； (3)2、支持生产机与灾备机之间的双向增量数据同步，业务回切前无须全量复制数据只须复制增量部分，回切过程无须停业务； (4)3、支持任意异构主机（虚拟机服务器或物理机服务器）之间、本地与云之间、私有云与公有云之间的容灾高可用双机保护；为医院重要的业务系统提供实时容灾复制、高可用切换； (5)4、支持快照，压缩，加密，带宽控制等； | 套 | 40
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第540页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(6)5、提供原厂3年7*24小时响应保修服务
4932 | 030501017019 | 软件 | (1)名称：数据库同步管理软件 (2)1、针对对EMR业务Oracle数据库，提供在RAC高可用双机集群基础上，提供数据库层面的容灾库保护，实现跨院区数据库双活容灾； (3)2、双活容灾支持主、备库同打开（OPEN可读可写），在容灾目标基础上，还可以为医院提供核心业务的读写分离模式，提高业务性能；同时备份也可以用途分析、查询或提供大数据应用所需的实时数据汇聚与分发处理； (4)3、数据双活灾采用数据库言义级逻辑复制的模式，实时抓取分析在线日志并只传输数据变化相关的增删改SQL语句到容灾端，因而变化数据的传输量只有传统DG的几十分之一，同步延时(RPO)可以缩短的＜1秒，切换接管时间（RTO）也可以减少到秒级； (5)4、容灾软件安装部署和实现无需停机停库，初始全量复制和增量复制可自动衔接，对生产业务基本无影响；支持双向的增量数据同步，提供一键式主备库切换，简化容灾切换操作的复杂度，有效减少容灾应急切换的时间；支持跨异构平台如Windows到 Linux、Unix到Linux间容灾，可有效释放同构平台的风险。 (6)5、提供全图形化中文操作界面，以及对节点、数据库、数据同步及延时状态可视化监控。 (7)6、提供原厂3年7*24小时响应保修服务 | 套 | 2
4933 | 030501017020 | 软件 | (1)名称：在线热迁移 (2)配置系统整机迁移 | 套 | 11
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第541页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
软件，原厂自主研发，不接受OEM产品。整个迁移过程无需客户主机或操作系统的系统帐号和密码；迁移过程中无需挂载光盘或是镜像等，对光驱无依赖；支持在线迁移，即迁移过程中源端服务器应用无需停止；支持差异数据同步，即在首次完整数据镜像后、整机切换前源端所产生的新数据的同步，软件部署简单、运行不影响源端现有应用和业务；支持用户自定义选择源端迁移的目录、或排除指定目录。支持正在迁移任务的实时监控功能，包括但不限于当前迁移状态，迁移的速率，预计完成时间，迁移进度等；支持P2V，V2V，P2P，V2P的迁移；支持迁移过程对数据进行压缩和加密，多个等级的压缩，节省带宽消耗；支持网络流控功能，基于日期、时间的策略, 迁移过程中可限速减轻生产网络压力。
4934 | 030504004005 | 系统软件 | (1)名称：统一数据管理平台 (2)提供统一的数据管理平台，所有灾备软件功能（包括但不限于基于数据库接口的备份功能、基于主机的整机备份功能、虚拟化平台无代理备份功能、CDP持续数据保护功能、高可用容灾功能、数据库同步功能和系统在线热迁移等）融合到统一灾备管理平台中进行统一管理。提供B/S访问管理方式，中文界面，支持统扩展支持其他灾备能力,避免重复建设。提供数据灾备复制任务的日志信息,包括用户在灾备系统上的操作，可追溯、可查询。例如复制任务的创建、执行，删除 | 套 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第542页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
等。支持复制任务记录功能，包括但不限于复制任务清单，每个任务的详情（启动时间，结束时间，复制过程记录等）。
4935 | 030504001018 | 服务器 | (1)名称:服务器 (2)1)≥2U机架式服务器，标配原厂导轨； (3)2)配置≥2颗国产处理器，单颗CPU≥32核，主频≥2.7GHz，单颗支持≥64线程，内存通道≥8，CPU三级缓存≥64MB； (4)3)配置内存≥32*64GB 3200MHz DDR4，配置≥2*960GB企业级SSD； (5)4)配置≥1个标准PCIe槽位阵列卡，2GB缓存，支持缓存数据保护，配置掉电保护模块； (6)5)配置≥4*GE电口，≥4*10GE万兆光口（含模块），≥双端口32Gb HBA接口卡（含模块）； (7)6)支持≥6个标准PCIe 4.0插槽； (8)7)支持≥3块双宽或8块单宽GPU卡； (9)8)实配≥6个USB接口，方便管理和维护服务器； (10)9)配置≥2个电源，单电源功率≥1300W； (11)10)支持通过带外方式一次批量升级存储卡、网卡等多个组件的固件版本；支持以3D图形可视化展示服务器的温度分布图； 支持通过其中一台服务器的管理界面对多台服务器进行统一管理，支持对已管理设备执行电源管理和KVM访问等操作，简化管理； (12)11)提供五年原厂质保服务。 | 台 | 2
4936 | 030504001019 | 服务器 | (1)名称:超融合一体机 (2)为保障医院生产业务的稳定可靠性，需在医院现有超融合平台基础上扩容6个节点 | 台 | 6
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第543页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
的超融合一体机，扩容节点能够在医院现有的云管理平台上进行统一纳管、统一配置、统一运维等，进一步夯实数据中心数据计算资源基础；扩容节点要求如下： (3)1）国产品牌，要求超融合硬件服务器、计算虚拟化软件、存储虚拟化SDS软件、网络虚拟化软件完全自主研发，不接受第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性； (4)2）在统一的超融合管理平台上即可实现对计算、存储、网络、安全等资源的统一管理运维，无需界面跳转即可实现全部操作，简化运维工作，降低运维成本； (5)3）支持使用一键鼠标按钮快速查看、启动、删除、批量启动和批量删除长时间未使用且处于关闭状态的虚拟机，进行资源利用率统计，降低运维工作量与难度，保障投资； (6)4）超融合管理平台内置在线p2v、v2v迁移工具，支持业界主流的操作系统、公有云平台、虚拟化平台。包括但不限于VMware、华为、Hyper-V等平台的迁移功能，提升被迁移业务平台的普适性、降低业务上云的难度，降低运维工作量； (7)5）支持虚拟机迁移历史记录功能，记录中包含迁移的操作员、迁移方式、源主机、目的主机、开始时间、迁移耗时等信息，便于对虚拟机的迁移路径进行回溯； (8)6）提供应用级别的HA功能，无需在虚拟机内部安装代理即可自动检测并可自动修复虚拟机内运行的应用故障，包括但不限于Apache Tomcat、
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第544页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
JDK、Apache HTTP Server、MySQL、SQL Server、SharePoint等应用，并支持用户自定义脚本进行应用状态的监控； (9)支持对系统中的盘磨损度进行检测，当盘达到设计的磨损度后增大到该盘的IO数量，使其提前磨损并重构，避免系统中多个盘寿命同时到达后同时故障，保证客户业务的可连续性； (10)7）≥2U机架式服务器，标配原厂导轨；配置≥2颗国产处理器（单颗CPU≥24核，主频≥2.2GHz，单颗支持≥48线程，CPU三级缓存≥64MB） ，配置内存≥24*64GB 3200MHz DDR4，配置≥2*960GB企业级SSD，≥25块3.84TB企业级 SSD；配置≥1个标准PCIe槽位阵列卡，2GB缓存，支持缓存数据保护，配置掉电保护模块；配置≥4*GE电口，≥4*10GE万兆光口（含模块）；配置≥2个电源； (11)8）每节点配置≥2个CPU超融合管理授权，实现对计算、存储、网络、安全等资源的统一管理运维； (12)9）每节点配置2个CPU计算虚拟化授权； (13)10）每节点配置≥2个CPU存储虚拟化授权，提供分布式存储服务，支持2-5副本数据冗余和纠删码数据保护； (14)11）每节点配置≥2个CPU的无代理防病毒、防火墙、入侵防御授权，或者整套超融合系统配置保护虚拟机个数≥1000个，支持主机的实时、手动、预设扫描，支持定义新增访问控制规则，操作支持允许、放行、拒绝、强制允许和仅记录； (15)12）提供五年原
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第545页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
厂技术支持服务。
4937 | 030504004006 | 系统软件 | (1)名称：云管平台 (2)为保障医院生产业务的稳定可靠性，需在医院现有云管平台基础上扩容6个节点的超融合一体机管理授权，扩容节点要求如下： (3)1）配置≥12个物理CPU的纳管授权； (4)2）提供五年原厂技术支持服务。 | 套 | 1
4938 | 030501004003 | 存储设备 | (1)名称：存储 (2)为保障医院生产业务的稳定可靠性，需在医院现有全闪存储基础上扩容两个节点，扩容节点要求如下： (3)1）设备高度≥4U (4)2）多控制器架构，多个控制器之间采用PCI-E或Infiniband总线点对点全网状直接互联，要求无外置线缆模式互联且非万兆网络或FC链路互联模式； (5)3）每个存储控制器架构相同且处理能力均衡，存储所有控制器可以同时访问一个LUN，并且流量均衡，控制器模式为Active-Active； (6)4）配置≥2个存储控制器，最大可升级至≥24个控制器，配置高速缓存≥512GB（缓存不包含SSD磁盘、PCI-E SSD、闪存、压缩或重删缓存和NAS控制器缓存）； (7)5）配置≥4个16Gbps FC主机端口，≥4*10GbE(SFP+) iSCSI接口； (8)6）配置≥20块3.84TB SAS SSD硬盘； (9)7）支持控制器在线升级，可在不更换控制器机框及不搬移硬盘的情况下将控制器升级至同系列存储任意其他控制器型号，实现容量和性能的在线升级，而无需数据迁移； (10)8）支持处理器升 | 台 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第546页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
级，可在不更换控制器机框及不搬移硬盘的情况下将每个控制器的处理器核数升级至40核，实现控制器核数的升级，而无需数据迁移； (11)存储初始化时间（从上电到可交付使用）不超过20分钟，只需几个简单配置即可自动完成初始化过程，存储敏捷且简单； (12)9）存储可以在秒级完成卷的创建； (13)10）支持存储双活功能，在不加额外网关的情况下可以实现和同系列存储组成双活阵列，具备双活快速切换功能，当一台存储故障/RAID失效时，双活切换时间≤10秒，从而保证数据不丢失，业务持续进行； (14)11）在不加额外网关的情况下可以实现和同厂商的高中端存储和全闪存存储的在线数据迁移，数据可以在多台存储之间按照性能、容量等策略进行在线数据迁移，迁移过程中业务可连续运行，对于主机平台透明； (15)12）配置应用负载IO检测功能，可实现应用负载IO数据块结构检测，清晰展示不同数据块的存储数量，并依据应用负载IO数据块的规律呈现曲线图，IO数据块粒度支持4K，8K，16K，32K，64K，128K，256K，512K，可直观展示应用负载IO的特点、规律及压力，从而为每一个应用负载分配合理的资源。
4939 | 030501004004 | 存储设备 | (1)名称：2套分布式存储（含1套存储系统应用软件（信创版本）） (2)1.CPU 不低于海光C86 5390，16核32线程，2.9GHz *2个 | 套 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第547页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3) 2.内存 不低于32G DDR4，3200MT/s *4条 (4)3.系统盘 不低于960GB SSD/6Gbps/2.5英寸/读写混合型 *2块 (5)4.SSD 热数据盘 不低于6.4TB NVMe SSD *4块 (6)5.温数据盘 不低于 8TB企业级7200转SATA硬盘 *10块 (7)6.网卡 10Gbit万兆以太网卡（双口）2块，千兆以太网卡（双口）1块 (8) 7.原厂质保3年，质保期内软件版本免费升级 (9)系统支持文件存储、对象存储、块存储的统一管理；支持多副本和EC纠删码；支持iSCSI、NFS、FTP、S3、SMB等协议；支持文件目录共享；支持文件与对象互通访问；配置智能流控、多路径自动规划ALUA等高级功能； (10)授权物理容量220TB软件许可；
4940 | 030501017021 | 软件 | (1)名称：国产数据库系统(信创) (2)1.通用数据库管理系统，适用于联机事 | 套 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第548页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
务处理、要求苛刻的互联网应用等场景，提供全部应用开发及系统管理功能，提供性能增强特性，可支持主备集群、读写分离集群，具有高性能、高安全、高可用、易使用、易管理、易维护的特点，支持所有国内外主流CPU、操作系统与云平台部署。 (3)2.支持在 Oracle、MySQL、SQLServer 三种数据库兼容模式下支持表继承的功能。父表支持普通表和外部表，父表的 DML 操作可以通过定义控制对子表的级联影响。 (4)3.支持类Oracle ASH报告，支持不少于10个报告，如Top用户事件、Top后台事件、TopPL/SQL过程、使用字面变量的TopSQL、等待事件高的Top SQL、完整SQL列表、Top会话等。
4941 | 030501017022 | 软件 | (1)名称：国产操作系统（PC)(信创) (2)1、CPU支持：操作系统支持AMD64、ARM64、Mips64、SW64、LoongArch CPU架构;支持海光、兆芯、鲲鹏、海思麒麟、飞腾、龙芯、申威品牌CPU，提供互认证证明。 (3)2、内核支持：Linux Kernel 4.19 及以上，系统支持4.19及5.10双内核，提供系统截图证明。 (4)3、基本功能：具备文件管理、域用户管理、系统监视器、下载器、打印管理、字体管理、磁盘管理等基本功能，同时支持远程协助、截图录屏、滚动截图等特色功能。 (5)4、使用自主研发的DDE桌面环境，主要由设备管理器、启动盘制作工具、窗口管理器、安全中心等组 | 套 | 50
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第549页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
成；提供标准的DTK开发套件和桌面运行环境接口。提供软著证明。 (6)5、备份与恢复：系统支持备份、还原、整机备份；整机备份支持一键克隆系统环境和数据，并支持在其它电脑上面进行恢复。 (7)6、操作系统通过CCID-JF-07020-2023《软件供应链安全能力测评规范》，并提供软件供应链安全能力认证证书。 (8)7、操作系统须符合安全可靠测评要求
4942 | 030501017023 | 软件 | (1)名称：国产操作系统（服务器）(信创) (2)服务器OS参数 (3)1、CPU支持：操作系统支持X86、ARM、海光等构架CPU，提供对Intel、AMD、飞腾、鲲鹏、兆芯、海光等处理器的支持。 (4)2、Linux Kernel 4.19 及以上，系统支持4.19及5.10双内核，提供系统截图证明。 (5)3、存储类型支持：支持FC-SAN、IP-SAN、NAS等主流存储，支持GFS、NFS等集群存储文件系统，支持Ext3、Ext4、Ext2、GFS2、XFS、NTFS、VFAT等文件系统。 (6)4、系统备份与还原：提供备份还原工具，支持对普通分区、数据分区的备份还原。 (7)5、产品支持国密算法，rpm包签名验证；支持Docker、Ceph、GlusterFS、OpenStack、K8S等原生技术生态。 (8)6、操作系统提供内核内存泄漏分析工具，包括PAGE、SLAB、LRU内存等的跟踪分析。 (9)7、提供同品牌自研浏览器软件，提供软著证明和功能截图 | 套 | 5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第550页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
。 (10)8、提供巡检工具，对操作系统中运行的服务、磁盘状态、内存状态、硬件状态、文件系统状态可查询。 (11)9、具备运维管理能力，以WEB或客户端形式管理网内所有节点的操作系统资产，实现运行状态实时监控、软件升级、U盘管控、多因子认证设置、三权分立、日志管理等。 (12)10、使用自主研发的DDE桌面环境，主要由设备管理器、启动盘制作工具、窗口管理器、安全中心等组成；提供标准的DTK开发套件和桌面运行环境接口。提供软著证明。 (13)11、整机硬件兼容性：与浪潮、超聚变、新华三、曙光、联想、华鲲振宇、黄河、宝德等品牌的主流国产服务器兼容。 (14)12、数据库兼容性：兼容人大金仓、达梦、海盒等国产数据库以及Oracle、Mysql、PostgreSQL、sqlserver等数据库软件等数据库软件。 (15)13、兼容东方通、中创、金蝶等国产中间件以及Apache、Redis、Nginx、RabbitMq、Tomcat、Kafka等软件。 (16)14、操作系统通过CCID-JF-07020-2023《软件供应链安全能力测评规范》，并提供软件供应链安全能力认证证书。 (17)15、操作系统须符合安全可靠测评要求。
4943 | 030504001020 | 服务器 | (1)名称:内网国产信创虚拟化服务器(信创) (2)1.服务器提供2颗国产化CPU，CPU支持超线程。 (3)2.提供云计算管理 | 台 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第551页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
平台，支持信创应用服务器、超融合服务器及虚拟化服务器、云桌面集群等数据中心资源进行统一纳管。支持在云计算管理平台中对云主机的CPU、内存、存储进行编辑，进行云主机开关机、打快照等。 (4)3.虚拟化应提供基于性能均衡模式的DRS机制，支持自动评估物理主机的负载情况，当集群中主机工作负载不平衡时可触发DRS，自动将该物理主机上的虚拟机迁移到其他负载较低的主机上，确保业务持续稳定。支持自动对虚拟机、主机的性能、可靠性打分，提供调度建议，提升DRS过程中的精准度。支持设置DRS调度时间段。 (5)4.后续支持扩展同一品牌的虚拟应用防火墙、虚拟应用交付、数据库审计软件、日志审计软件等功能组件，以保障平台的扩展性和兼容性。 (6)支持对运行异常虚拟机进行主动HA拉起，包括网络（存储网，VXLan网，业务网）异常，硬件（CPU、内存、系统盘）异常，虚拟机进程异常、I/O异常挂起等的虚拟机，可灵活选择响应方式。
4944 | 030504001021 | 服务器 | (1)名称:信创应用服务器(信创) (2)1.服务器提供2颗国产化CPU，CPU支持超线程。 (3)2.虚拟化软件按CPU颗数授权，含计算服务器虚拟化软件。虚拟化软件兼容多架构CPU，兼容Intel、海光、鲲鹏、飞腾等多款处理器，避免重复投资。支持通过管理平台进行ARM、X86等多架构集群统一管理。支持统一纳管现有VMware平台，简化运维。 | 台 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第552页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)3.支持设置虚拟机CPU资源限制，可通过限制CPU频率实现对虚拟机CPU资源占用限制。 (5)为保障业务在硬件故障后能尽快恢复，需支持进行数据重建操作，重建速率不低于30分钟/TB；可查看数据重建中任务信息，包括名称、数据量和重建优先级等；支持按需选择虚拟机进行优先重建。
4945 | 030504001022 | 服务器 | (1)名称:国产超融合服务器(信创) (2)1.服务器提供2颗国产化CPU，CPU支持超线程。 (3)2.为保证产品合规性，虚拟化底层操作系统需为麒麟操作系统。 (4)3.支持在线升级不影响业务；为保证升级时间与步骤可控，升级过程中支持对升级节点进行升级顺序编排、升级暂停。 (5)4.支持基本资源监控功能，支持查看CPU、网络和磁盘已使用实时数据信息，可以对CPU、网络和磁盘进行占用阈值设置操作，可以以短信、邮箱等方式告警CPU、网络和磁盘使用率超过阈值。 (6)5.支持数据重建优先级调整，可以查看数据重建任务列表信息，包括对象名称、对象类型、数据量和优先级等信息，可以点击操作中的优先级对数据重建进行优先重建，保证重要的业务优先恢复数据的安全性。 (7)6.为了提升排障效率，支持获取可靠的网络连通性信息，要求支持跳转连通性探测页面，可以设置探测对象信息，包括网口、对象类型、IP地址，可以点击开始探测按钮查看探测页面 | 台 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第553页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
信息，可以在网络连通性探测页面查看网络探测是否成功。 (8)为方便运维管理员第一时间监控感知风险支持将平台告警信息同步到移动端应用小程序，用户可通过移动端小程序查看用户资源。
4946 | 030504001023 | 服务器 | (1)名称:国产容灾备份(信创) (2)1. 配置≥2颗国产化CPU（单颗≥16核），≥128GB内存，万兆光端口≥2，千兆电端口≥2，≥2块480GB SSD硬盘作为系统盘，配置备份空间≥80TB裸容量，冗余电源，冗余风扇； (3)2. 支持Windows 2003及以上、Linux Kernel 2.4及以上所有版本的操作系统；支持主流国产化操作系统； (4)3. 支持全量备份、增量备份、差异备份、合成备份、备份上云、备份归档； (5)4. 80T备份容量许可，不限数据量的数据重删功能； (6)5. 提供整机3年原厂质保。 | 台 | 1
4947 | 030504001024 | 服务器 | (1)名称云桌面(信创) (2)1.提供云桌面所需虚拟软件及VDI授权。 (3)2.为保障良好的使用体验，需能够智能识别虚拟机是否需要扩容或性能过剩，提供处置建议，以达到主机资源良好利用。 (4)3.支持配置闲置关机策略，可设置虚拟机在设定时间内未使用则自动关机，释放虚拟机资源，并且可配置例外名单，不受闲置关机策略影响。 (5)4.支持模板版本管理功能，支持新增、删除、编辑、切换模板版本状态，支持针对不同桌面虚拟机应用不同模板版本。 (6)5.平台应支持平滑滚动升级，支持不停 | 台 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第554页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
机情况下的服务器逐台升级，升级时将自动迁移虚拟机至其他主机，不影响业务运行。 (7)6.为了方便确认网络情况，支持云桌面导航条显示网络状态，支持导航条显示当前终端（瘦终端、PC客户端）与桌面云控制台之间的网络状态，用户可以实时查看网络状态和时延，网络状态可以不同的信号格数显示。 (8)7.支持自动识别闲置的桌面虚拟机，可自动分析运行资源开销情况，并智能评估当前系统还能支持新增多少虚拟机资源。 (9)支持应用知识图谱功能，能够通过应用层面对虚拟桌面进行排障指导，并对运行异常可能导致卡慢的应用情况进行分析并提供对应处置建议。
4948 | 030504001025 | 服务器 | (1)名称：中间件(信创) (2)1. 产品遵循JavaEE标准规范，提供证明截图； (3)2. 为确保产品制造商的服务质量，产品制造商需通过工业和信息化部组织制定的信息技术运行维护标准成熟度叁级及以上认证，提供证明截图； (4)3. 提供对应用内部流量的防护，包括限流、熔断降级和系统自保护机制，保障核心业务的稳定性，不被高峰流量冲垮，提供功能截图； (5)4. 具备web、EJB应用、应用服务器集群等基本功能，提供类库管理、集成环境管理、图形化监控、JVM配置等功能，支持数据库连接池、多数据源管理，灵活的类加载策略，提供产品相关功能截图； (6)5. 可视化补丁管 | 台 | 10
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第555页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
理支持通过界面进行补丁升级、回退功能，提供产品相关功能截图； (7)6. 产品具备应用运行时自我保护安全防御机制，支持依据上下文及关键函数的参数等信息动态判断恶意攻击，实时进行安全阻断，内置常见安全漏洞防御选项，灵活配置防御策略，实现对多种攻击手段如SQL注入、命令注入、文件目录列表等进行检测和拦截，并记录攻击的细节信息备查，同时根据攻击事件，并提出修复意见。提供产品截图证明。
4949 | 030501017024 | 软件 | (1)名称：威胁溯源系统 (2)1、2U机架式国产服务器硬件,CPU≥2.2GHz,内存≥64G,硬盘≥240G+2T*2,默认≥4个千兆电口,≥2个万兆光口,冗余电源,含3年软硬件维保及 (3)特征库升级服务; (4)2、支持创建仿真资产≥300个,支持创建代理仿真资产≥30个 (5)3、内置国产自主检测引擎,支持对蜜罐捕获的文件进行威胁检测,判别其恶意属性与家族等信息,支持识别超过1000个恶意代码家族,至少包括 (6)Simda、Chernich、Dyfuca、Sconato、Ageneric、Vobfus、Pluder、Tgeneric、Bublik、Pics、 (7)Apropos。; (8)4、支持以受攻击蜜罐视图展示威胁,可查看对指定时间段内受攻击蜜罐资产的所有信息,包括告警事件、行为记录、网络日志、文件日志、系统调用日志 (9)、Web 日志; (10)5、支持展示攻击事件的分析结果和统 | 套 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第556页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
计数据,包括捕获威胁事件、攻击分类、捕获事件趋势、捕获样本和攻击来源等数据统计,威胁事件的分析结果至少包含5元 (11)组信息及威胁行为、阶段、ATT&CK攻击技术、攻击结果、描述等;捕获样本分析结果至少包含文件类型、威胁判定、恶意家族判定等;捕获邮件分析结果至少 (12)包含主题、发件人、正文url、附件文件名、威胁判断、威胁类型、病毒名等。
4950 | 030501017025 | 软件 | (1)名称：云主机监测 (2)1、含管理中心1套,具备资产管理、风险发现、安全基线、入侵检测、防病毒、微隔离等功能模块,含3年特征库升级及软件维保服务。 (3)2、支持识别主机内运行容器资产,包括:容器名称、运行状态、启动时间、运行时长、所属集群、所属镜像、软件应用、数据库、Web应用、Web服务 (4)、Web站点、Web应用框架等。 (5)3、支持挖矿软件检测、支持恶意攻击木马检测、支持勒索病毒检测等其他常见病毒检测;支持对文档文件进行宏病毒检测,并提供宏病毒清除能力。 (6)4、支持业务间进程级的网络访问地图,包括但不限于网络访问者IP/进程名、网络提供者IP/进程名、访问端口、协议、访问次数、访问时间等。 (7)5、支持按照IP、端口、协议、应用、工作负载标签等字段灵活配置主机策略、标签策略、IP对象策略进行出站/入站的隔离策略配置。 (8)6、支持将具有关联的多条告警生成一 | 套 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第557页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
条入侵事件,按照时间顺序还原攻击过程,并以图形化的方式呈现攻击者入侵链路全景图,帮助安全人员识别攻击者使用的技战 (9)术以及触发的检测点。
安全系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4951 | 030501017026 | 软件 | (1)名称：WEB应用防护系统 (2)硬件参数： (3)2U机架式设备，交流双电源，2个USB口，1个RJ45串口，1个H管理口，1个M管理口，4个千兆SFP插槽，4个万兆SFPP插槽，8个10/100/1000M电口（4路Bypass），4T机械硬盘，64G SSD系统盘 (4)性能参数： (5)应用层吞吐量10Gbps。 (6)软件授权： (7)规则模块，含五年的规则升级 | 套 | 1
4952 | 030501017027 | 软件 | (1)名称：下一代防火墙系统 (2)硬件参数： (3)2U机型，含交流冗余电源，1*RJ45串口，1*RJ45管理口，2*USB接口，4个万兆SFPP插槽，8个千兆电口，4路bypass，8个千兆SFP插槽，5个接口扩展槽位，256G固态硬盘，4T 机械硬盘 (4)性能参数： (5)整机吞吐量20G,应用层吞吐量16G,最大并发连接数400万,新建连接数30万。 (6)软件授权： (7)一体化防护模块，包含应用管理/IPS/URL过滤/防病毒模块，且含应用管理特征库/IPS特征库/URL分类库/病毒特征库五年升级 (8)含传统防火墙、流量管理、IPSec VPN | 套 | 3
4953 | 030503001004 | 中央管理系统 | (1)名称：上网行为管理 (2)硬件参数： (3)2U机架式。交流冗余电源,12个千兆电口,12个千兆光口,2个万 | 套 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第558页 共558页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
兆光口,2个接口扩展槽,2T硬盘。含五年上网行为管理特征库升级授权。 (4)性能参数： (5)适用带宽1.5G。
4954 | 030501017028 | 软件 | (1)名称：数据库防水坝 (2)对应用透明的，实现数据库运维工具管理、第三方运维人员管理的产品，包括：特权账号权限分立、敏感数据分级分类，限制特权账户随意访问敏感数据；数据库准入管理，利用U盾、授权等机制对运维人员进行合规管理；限制针对敏感数据的危险操作；提供全面风险分析报告等功能。 | 套 | 1
暂列金 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
暂估价 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
暂估价 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
暂估价 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
专业工程暂估价 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 |  |  |  | 第1页 共14页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
连体地下室
基坑支护工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 基坑支护工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 基坑支护工程
地下室(土建)
1 | 安全文明施工费
1.1 | 土方工程
1.2 | 桩基工程
1.3 | 砌筑工程
1.4 | 混凝土工程
1.5 | 钢筋工程
1.6 | 地下室防水
1.7 | 楼地面工程
1.8 | 内墙柱面工程
1.9 | 天棚工程
1.10 | 门窗工程
1.11 | 其他地下室工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 土方工程
2.2 | 桩基工程
2.3 | 砌筑工程
2.4 | 混凝土工程
2.5 | 钢筋工程
2.6 | 地下室防水
2.7 | 楼地面工程
2.8 | 内墙柱面工程
2.9 | 天棚工程
2.10 | 门窗工程
2.11 | 其他地下室工程
二装工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 地面
1.2 | 吊顶
1.3 | 墙面
2 | 其他总价措施费
2.1 | 地面
2.2 | 吊顶
2.3 | 墙面
病房综合楼一
上部主体
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 |  |  |  | 第2页 共14页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1 | 安全文明施工费
1.1 | 砌筑工程
1.2 | 混凝土工程
1.3 | 钢筋工程
1.4 | 屋面工程
1.5 | 外墙面保温（内保温）
1.6 | 其他一般土建工程
1.7 | 楼地面工程
1.8 | 内墙柱面工程
1.9 | 外墙面工程
1.10 | 天棚工程
1.11 | 门窗工程
1.12 | 幕墙工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 砌筑工程
2.2 | 混凝土工程
2.3 | 钢筋工程
2.4 | 屋面工程
2.5 | 外墙面保温（内保温）
2.6 | 其他一般土建工程
2.7 | 楼地面工程
2.8 | 内墙柱面工程
2.9 | 外墙面工程
2.10 | 天棚工程
2.11 | 门窗工程
2.12 | 幕墙工程
装配式建筑工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 一般土建
2 | 其他总价措施费
2.1 | 一般土建
二装工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 地面
1.2 | 吊顶
1.3 | 墙面
1.4 | 门窗
1.5 | 柜子、栏杆等
2 | 其他总价措施费
2.1 | 地面
2.2 | 吊顶
2.3 | 墙面
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 |  |  |  | 第3页 共14页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
2.4 | 门窗
2.5 | 柜子、栏杆等
病房综合楼二
上部主体
1 | 安全文明施工费
1.1 | 砌筑工程
1.2 | 混凝土工程
1.3 | 钢筋工程
1.4 | 屋面工程
1.5 | 外墙面保温（内保温）
1.6 | 其他一般土建工程
1.7 | 楼地面工程
1.8 | 内墙柱面工程
1.9 | 外墙面工程
1.10 | 天棚工程
1.11 | 门窗工程
1.12 | 幕墙工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 砌筑工程
2.2 | 混凝土工程
2.3 | 钢筋工程
2.4 | 屋面工程
2.5 | 外墙面保温（内保温）
2.6 | 其他一般土建工程
2.7 | 楼地面工程
2.8 | 内墙柱面工程
2.9 | 外墙面工程
2.10 | 天棚工程
2.11 | 门窗工程
2.12 | 幕墙工程
二装工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 地面
1.2 | 吊顶
1.3 | 墙面
1.4 | 门窗
1.5 | 柜子、栏杆等
2 | 其他总价措施费
2.1 | 地面
2.2 | 吊顶
2.3 | 墙面
2.4 | 门窗
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 |  |  |  | 第4页 共14页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
2.5 | 柜子、栏杆等
医院实验室、手术室
实验室
1 | 安全文明施工费
1.1 | 装饰
1.2 | 家具
2 | 其他总价措施费
2.1 | 装饰
2.2 | 家具
手术室
1 | 安全文明施工费
1.1 | 装饰
1.2 | 家具
2 | 其他总价措施费
2.1 | 装饰
2.2 | 家具
屏蔽防护
1 | 安全文明施工费
1.1 | 装饰
2 | 其他总价措施费
2.1 | 装饰
配电房
配电房设备安装工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 变配电工程（电气一次）
1.2 | 变配电工程（电气二次）
1.3 | 电气工程(配电室)
1.4 | 10KV进线工程
1.5 | 其他电气工程（医院设备全生命周期管理系统)
1.6 | 其他电气工程（医院安全智能管理系统)
1.7 | 其他电气工程（综合能源管理系统)
2 | 其他总价措施费
2.1 | 变配电工程（电气一次）
2.2 | 变配电工程（电气二次）
2.3 | 电气工程(配电室)
2.4 | 10KV进线工程
2.5 | 其他电气工程（医院设备全生命周期管理系统)
2.6 | 其他电气工程（医院安全智能管理系统)
2.7 | 其他电气工程（综合能源管理系统)
房屋建筑与装饰工程
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 |  |  |  | 第5页 共14页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1 | 安全文明施工费
1.1 | 变配电房、高压配电房、柴油发电机房
2 | 其他总价措施费
2.1 | 变配电房、高压配电房、柴油发电机房
污水处理站
安装工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 配电箱工程
1.2 | 母线槽、电缆与桥架工程
1.3 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
1.4 | 配管配线工程
1.5 | 其他电气工程
1.6 | 防雷接地工程
1.7 | 污水处理设备
1.8 | 给排水系统
1.9 | 地上送排风系统
2 | 其他总价措施费
2.1 | 配电箱工程
2.2 | 母线槽、电缆与桥架工程
2.3 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
2.4 | 配管配线工程
2.5 | 其他电气工程
2.6 | 防雷接地工程
2.7 | 污水处理设备
2.8 | 给排水系统
2.9 | 地上送排风系统
构筑物工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 土方工程
1.2 | 砌筑工程
1.3 | 混凝土工程
1.4 | 钢筋工程
1.5 | 屋面工程
1.6 | 金属构件工程
1.7 | 地下室防水
1.8 | 楼地面工程
1.9 | 内墙柱面工程
1.10 | 外墙面工程
1.11 | 天棚工程
1.12 | 门窗工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 土方工程
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 |  |  |  | 第6页 共14页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
2.2 | 砌筑工程
2.3 | 混凝土工程
2.4 | 钢筋工程
2.5 | 屋面工程
2.6 | 金属构件工程
2.7 | 地下室防水
2.8 | 楼地面工程
2.9 | 内墙柱面工程
2.10 | 外墙面工程
2.11 | 天棚工程
2.12 | 门窗工程
室外工程
室外总体市政工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 室外
1.2 | 室外绿化
2 | 其他总价措施费
2.1 | 室外
2.2 | 室外绿化
室外总体市政工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 电气工程
1.2 | 给水系统
1.3 | 排水系统
2 | 其他总价措施费
2.1 | 电气工程
2.2 | 给水系统
2.3 | 排水系统
液氧站
安装工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 配电箱工程
1.2 | 母线槽、电缆与桥架工程
1.3 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
1.4 | 配管配线工程
1.5 | 其他电气工程
1.6 | 防雷接地工程
1.7 | 给水系统
1.8 | 排水系统
2 | 其他总价措施费
2.1 | 配电箱工程
2.2 | 母线槽、电缆与桥架工程
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 |  |  |  | 第7页 共14页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
2.3 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
2.4 | 配管配线工程
2.5 | 其他电气工程
2.6 | 防雷接地工程
2.7 | 给水系统
2.8 | 排水系统
地下室安装工程
安装工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 配电箱工程
1.2 | 母线槽、电缆与桥架工程
1.3 | 配管配线工程
1.4 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
1.5 | 应急照明系统
1.6 | 其他电气工程
1.7 | 防雷接地工程
1.8 | 火灾自动报警系统
1.9 | 防火门监控系统
1.10 | 漏电及测温式火灾报警监控系统
1.11 | 设备电源状态监控系统
1.12 | 生活水泵房工程
1.13 | 给水系统工程
1.14 | 加压排水系统工程
1.15 | 人防给排水系统工程
1.16 | 喷淋系统工程
1.17 | 消火栓系统工程
1.18 | 热水泵房工程
1.19 | 冷凝水系统
1.20 | 地下室送排风系统
1.21 | 地下室防排烟系统
1.22 | 空调风系统
1.23 | 空调水系统
1.24 | 多联空调系统(VRV)
1.25 | 人防通风系统
2 | 其他总价措施费
2.1 | 配电箱工程
2.2 | 母线槽、电缆与桥架工程
2.3 | 配管配线工程
2.4 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
2.5 | 应急照明系统
2.6 | 其他电气工程
2.7 | 防雷接地工程
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 |  |  |  | 第8页 共14页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
2.8 | 火灾自动报警系统
2.9 | 防火门监控系统
2.10 | 漏电及测温式火灾报警监控系统
2.11 | 设备电源状态监控系统
2.12 | 生活水泵房工程
2.13 | 给水系统工程
2.14 | 加压排水系统工程
2.15 | 人防给排水系统工程
2.16 | 喷淋系统工程
2.17 | 消火栓系统工程
2.18 | 热水泵房工程
2.19 | 冷凝水系统
2.20 | 地下室送排风系统
2.21 | 地下室防排烟系统
2.22 | 空调风系统
2.23 | 空调水系统
2.24 | 多联空调系统(VRV)
2.25 | 人防通风系统
病房综合楼一
安装工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 配电箱工程
1.2 | 母线槽、电缆与桥架工程
1.3 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
1.4 | 配管配线工程
1.5 | 应急照明系统
1.6 | 防雷接地工程
1.7 | 其他电气工程
1.8 | 火灾自动报警系统
1.9 | 防火门监控系统
1.10 | 漏电及测温式火灾报警监控系统
1.11 | 设备电源状态监控系统
1.12 | 给水系统
1.13 | 热水系统
1.14 | 喷淋系统
1.15 | 消火栓系统
1.16 | 雨水系统
1.17 | 排水系统
1.18 | 卫生洁具
1.19 | 气体灭火系统
1.20 | 冷凝水系统
1.21 | 地上送排风系统
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 |  |  |  | 第9页 共14页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1.22 | 地上防排烟系统
1.23 | 空调风系统
1.24 | 空调水系统
1.25 | 多联空调系统(VRV)
2 | 其他总价措施费
2.1 | 配电箱工程
2.2 | 母线槽、电缆与桥架工程
2.3 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
2.4 | 配管配线工程
2.5 | 应急照明系统
2.6 | 防雷接地工程
2.7 | 其他电气工程
2.8 | 火灾自动报警系统
2.9 | 防火门监控系统
2.10 | 漏电及测温式火灾报警监控系统
2.11 | 设备电源状态监控系统
2.12 | 给水系统
2.13 | 热水系统
2.14 | 喷淋系统
2.15 | 消火栓系统
2.16 | 雨水系统
2.17 | 排水系统
2.18 | 卫生洁具
2.19 | 气体灭火系统
2.20 | 冷凝水系统
2.21 | 地上送排风系统
2.22 | 地上防排烟系统
2.23 | 空调风系统
2.24 | 空调水系统
2.25 | 多联空调系统(VRV)
实验室
1 | 安全文明施工费
1.1 | 配电箱工程
1.2 | 母线槽、电缆与桥架工程
1.3 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
1.4 | 配管配线工程
1.5 | 其他电气工程
1.6 | 给水系统
1.7 | 热水系统
1.8 | 回水系统
1.9 | 排水系统
1.10 | 卫生洁具
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 |  |  |  | 第10页 共14页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1.11 | 冷凝水系统
1.12 | 地上送排风系统
1.13 | 空调风系统
1.14 | 空调水系统
1.15 | 多联空调系统(VRV)
2 | 其他总价措施费
2.1 | 配电箱工程
2.2 | 母线槽、电缆与桥架工程
2.3 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
2.4 | 配管配线工程
2.5 | 其他电气工程
2.6 | 给水系统
2.7 | 热水系统
2.8 | 回水系统
2.9 | 排水系统
2.10 | 卫生洁具
2.11 | 冷凝水系统
2.12 | 地上送排风系统
2.13 | 空调风系统
2.14 | 空调水系统
2.15 | 多联空调系统(VRV)
手术室
1 | 安全文明施工费
1.1 | 配电箱工程
1.2 | 母线槽、电缆与桥架工程
1.3 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
1.4 | 配管配线工程
1.5 | 其他电气工程
1.6 | 给水系统
1.7 | 热水、回水系统
1.8 | 排水系统
1.9 | 冷凝水系统
1.10 | 地上送排风系统
1.11 | 空调风系统
1.12 | 空调水系统
1.13 | 多联空调系统(VRV)
2 | 其他总价措施费
2.1 | 配电箱工程
2.2 | 母线槽、电缆与桥架工程
2.3 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
2.4 | 配管配线工程
2.5 | 其他电气工程
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 |  |  |  | 第11页 共14页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
2.6 | 给水系统
2.7 | 热水、回水系统
2.8 | 排水系统
2.9 | 冷凝水系统
2.10 | 地上送排风系统
2.11 | 空调风系统
2.12 | 空调水系统
2.13 | 多联空调系统(VRV)
病房综合楼二
安装工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 配电箱工程
1.2 | 母线槽、电缆与桥架工程
1.3 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
1.4 | 配管配线工程
1.5 | 应急照明系统
1.6 | 其他电气工程
1.7 | 防雷接地工程
1.8 | 火灾自动报警系统
1.9 | 防火门监控系统
1.10 | 漏电及测温式火灾报警监控系统
1.11 | 设备电源状态监控系统
1.12 | 给水系统
1.13 | 热水系统
1.14 | 喷淋系统
1.15 | 消火栓系统
1.16 | 雨水系统
1.17 | 排水系统
1.18 | 卫生洁具
1.19 | 气体灭火系统
1.20 | 冷凝水系统
1.21 | 地上送排风系统
1.22 | 地上防排烟系统
1.23 | 空调风系统
1.24 | 空调水系统
1.25 | 多联空调系统(VRV)
2 | 其他总价措施费
2.1 | 配电箱工程
2.2 | 母线槽、电缆与桥架工程
2.3 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
2.4 | 配管配线工程
2.5 | 应急照明系统
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 |  |  |  | 第12页 共14页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
2.6 | 其他电气工程
2.7 | 防雷接地工程
2.8 | 火灾自动报警系统
2.9 | 防火门监控系统
2.10 | 漏电及测温式火灾报警监控系统
2.11 | 设备电源状态监控系统
2.12 | 给水系统
2.13 | 热水系统
2.14 | 喷淋系统
2.15 | 消火栓系统
2.16 | 雨水系统
2.17 | 排水系统
2.18 | 卫生洁具
2.19 | 气体灭火系统
2.20 | 冷凝水系统
2.21 | 地上送排风系统
2.22 | 地上防排烟系统
2.23 | 空调风系统
2.24 | 空调水系统
2.25 | 多联空调系统(VRV)
夜景工程
安装工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 夜景工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 夜景工程
电梯
安装工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 电梯工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 电梯工程
智能化工程
安装工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 综合布线系统
1.2 | 计算机网络（内、外、智能化网）
1.3 | 视频监控系统
1.4 | 入侵报警系统
1.5 | 智能巡检系统
1.6 | 出入口门禁系统
1.7 | 安检机系统
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 |  |  |  | 第13页 共14页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1.8 | 车位引导系统
1.9 | 停车管理系统
1.10 | 信息发布系统
1.11 | 公共广播系统
1.12 | 门诊叫号系统
1.13 | 病房护理探视系统
1.14 | 时钟系统
1.15 | 移动医护系统
1.16 | 远程会诊系统
1.17 | 智能输液系统
1.18 | 智能床垫系统
1.19 | LED大屏系统
1.20 | UPS配电系统
1.21 | 机房工程
1.22 | 综合管网
1.23 | 数据中心
1.24 | 安全系统
2 | 其他总价措施费
2.1 | 综合布线系统
2.2 | 计算机网络（内、外、智能化网）
2.3 | 视频监控系统
2.4 | 入侵报警系统
2.5 | 智能巡检系统
2.6 | 出入口门禁系统
2.7 | 安检机系统
2.8 | 车位引导系统
2.9 | 停车管理系统
2.10 | 信息发布系统
2.11 | 公共广播系统
2.12 | 门诊叫号系统
2.13 | 病房护理探视系统
2.14 | 时钟系统
2.15 | 移动医护系统
2.16 | 远程会诊系统
2.17 | 智能输液系统
2.18 | 智能床垫系统
2.19 | LED大屏系统
2.20 | UPS配电系统
2.21 | 机房工程
2.22 | 综合管网
2.23 | 数据中心
2.24 | 安全系统
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 |  |  |  | 第14页 共14页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
暂列金
暂列金
1 | 安全文明施工费
1.1 | 暂列金
2 | 其他总价措施费
2.1 | 暂列金
暂估价
暂估价
1 | 安全文明施工费
1.1 | 暂估价
1.2 | 专业工程暂估价
2 | 其他总价措施费
2.1 | 暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
合 计

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第1页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
连体地下室 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
基坑支护工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
基坑支护工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 041101001001 | 墙面脚手架 | (1)墙高:6m内 | m2 | 846.105
地下室(土建) | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土方工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
2 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | (1)无需描述: | 项 | 1
桩基工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | (1)无需描述: | 项 | 1
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
4 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:砌块墙 (2)搭设高度:＞1.2m、≤3.6m | m2 | 1108.41
5 | 011701003002 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:砌块墙 (2)搭设高度:＞3.6m、≤6m | m2 | 2087.56
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
6 | 011702033001 | 垫层模板 | (1)构件类型:垫层 (2)支撑高度:≤3.6m | m2 | 475.84
7 | 010401001001 | 砖基础 | (1)砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石多孔砖、190×190×90 (2)基础类型:砖胎膜 (3)砂浆强度等级:M5混合砂浆 (4)防潮层材料种类:无 (5)20厚1:2水泥砂浆粉刷 | m3 | 564.93
8 | 010401001002 | 砖基础 | (1)砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石多孔砖、190×190×90、 MU7.5 (2)基础类型:砖胎膜（弧形） (3)砂浆强度等级:M5混合砂浆 (4)防潮层材料种类:无 (5)20厚1:2水泥砂浆粉刷 | m3 | 1.29
9 | 011702001001 | 基础模板 | (1)基础类型:集水坑底模及侧模、地下室排水沟侧模 | m2 | 145.62
10 | 011702002001 | 柱模板 | (1)支撑高度:＞3.6m (2)构件形状:矩形 (3)止水措施:无 | m2 | 1095.62
11 | 011702002002 | 柱模板 | (1)支撑高度:＞3.6 | m2 | 47.7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第2页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
m (2)构件形状:矩形 (3)止水措施:无 (4)施工部位:梯柱
12 | 011702003001 | 构造柱模板 | (1)支撑高度:＞3.6m | m2 | 393.98
13 | 011702011001 | 墙模板 | (1)支撑高度:＞3.6m (2)止水措施:拉杆螺栓不能回收 (3)施工部位:地下室外墙 | m2 | 3316.87
14 | 011702011002 | 墙模板 | (1)支撑高度:＞3.6m (2)止水措施:拉杆螺栓不能回收 (3)施工部位:地下室弧形外墙 | m2 | 393.16
15 | 011702011003 | 墙模板 | (1)支撑高度:＞3.6m (2)止水措施:无 | m2 | 2046.11
16 | 011702013001 | 电梯井壁模板 | (1)支撑高度:＞3.6m (2)止水措施:无 | m2 | 216.45
17 | 011702014001 | 有梁板模板 | (1)支撑高度:＞3.6m (2)止水措施:无 | m2 | 10214.02
18 | 011702014002 | 有梁板模板 | (1)支撑高度:＞3.6m、≤6m (2)止水措施:无 (3)坡道斜板 | m2 | 691.05
19 | 011702006001 | 梁模板 | (1)支撑高度:＞3.6m (2)构件形状:矩形 (3)止水措施:无 | m2 | 15.66
20 | 011702024001 | 楼梯模板 | (1)楼梯类型:板式 (2)支撑高度:≤3.6m (3)构件形状:三跑 | m2 | 144.08
21 | 011702024002 | 楼梯模板 | (1)楼梯类型:板式 (2)支撑高度:≤3.6m (3)构件形状:双跑 | m2 | 19.059
22 | 011702030001 | 后浇带模板 | (1)后浇带部位:筏板：外角下沉式 (2)支撑高度:≤3.6m | m2 | 15.8
23 | 011702030002 | 后浇带模板 | (1)后浇带部位:外墙：外角外扩式 (2)支撑高度:＞3.6m、≤6m | m2 | 39.06
24 | 011702030003 | 后浇带模板 | (1)后浇带部位:梁、板：矩形式 (2)支撑高度:＞3.6m、≤6m | m2 | 214.8
单价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第3页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
25 | 011702008001 | 圈梁模板 | (1)支撑高度:≤3.6m | m2 | 118.7
26 | 011702009001 | 过梁模板 | (1)支撑高度:≤3.6m | m2 | 43.39
27 | 011702025001 | 其他现浇构件模板 | (1)构件类型:压顶 | m2 | 12.65
28 | 011702011004 | 墙模板 | (1)支撑高度:≤3.6m (2)止水措施:无 (3)挡板及高低差处矮墙、采光井等大样 | m2 | 320.29
29 | 011702021001 | 栏板模板 | (1)构件形状:异形 | m2 | 158.16
30 | 011702016001 | 平板模板 | (1)支撑高度:≤3.6m | m2 | 43.75
31 | 011701010001 | 电梯井脚手架 | (1)搭设方式:电梯井内围搭设 (2)构筑物几何尺寸、高度:详设计图纸 | m3 | 414.885
32 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:地下室外脚手架 (2)搭设方式:双排 (3)搭设高度:≤30m (4)脚手架材质:扣件式钢管 (5)安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 1828.47
33 | 011703001001 | 垂直运输 | (1)建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 (2)地下室建筑面积:8039.452m2 (3)建筑物檐口高度、层数:综合楼一:高32.7m、7层；综合楼二：高14.1m、3层 | 项 | 1
34 | 01B001 | 地下室排水费用 | (1)一层地下室排水费用 | m2 | 7861.95
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
地下室防水 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
35 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和墙面 (2)服务高度:3.6m-5.2m | m2 | 5283.18
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他地下室工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
二装工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
地面 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
吊顶 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
单价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第4页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
36 | 011701006002 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和墙面 (2)服务高度:3.6m~5.2m | m2
墙面 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
病房综合楼一 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
上部主体 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
37 | 011701003003 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:墙 (2)搭设高度:<3.6m | m2 | 7924.28
38 | 011701003004 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:墙 (2)搭设高度:>3.6m | m2 | 7765.583
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
39 | 011702002003 | 柱模板 | (1)支撑高度:超过3.6m不足8m (2)构件形状:矩形 | m2 | 4321.829
40 | 011702003002 | 构造柱模板 | (1)支撑高度:超过3.6m不足8m | m2 | 713.935
41 | 011702036001 | 小型构件模板 | (1)构件类型:抱框固定块 (2)支撑高度:2m内 | m2 | 776.826
42 | 011702006002 | 梁模板 | (1)支撑高度:超过3.6m不足8m (2)构件形状:矩形，部分为弧形 (3)止水措施:无 | m2 | 1012.963
43 | 011702014003 | 有梁板模板 | (1)支撑高度:超过3.6m不足8m (2)止水措施:无 | m2 | 757.321
44 | 011702030004 | 后浇带模板 | (1)后浇带部位:梁、板 (2)支撑高度:无 | m2 | 185.882
45 | 011702024003 | 楼梯模板 | (1)楼梯类型:板式 三跑 | m2 | 150.56
46 | 011702024004 | 楼梯模板 | (1)楼梯类型:板式 双跑 | m2 | 288.468
47 | 011702008002 | 圈梁模板 | (1)支撑高度:<3.6m | m2 | 964.6
48 | 011702009002 | 过梁模板 | (1)支撑高度:<3.6m | m2 | 1093.697
49 | 011702005001 | 基础梁模板 | (1)支撑高度:<3.6m (2)构件形状:矩形 (3)0.00以下墙基 | m2
50 | 011702011005 | 墙模板 | (1)支撑高度: (2)0.00以下墙基 | m2
51 | 011702021002 | 栏板模板 | (1)矩形 (2)栏板 (3)<3.6m | m2 | 2492.07
52 | 011702011006 | 墙模板 | (1)支撑高度:超过3.6m不足8m | m2 | 4022.19
53 | 011702023001 | 雨篷、悬挑构件模板 | (1)雨棚 (2)<3.6m | m2 | 17.06
54 | 011702023002 | 雨篷、悬挑构件模板 | (1)天沟、挑檐 | m2 | 12.51
单价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第5页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
55 | 011702036002 | 小型构件模板 | (1)构件类型:压顶 (2)支撑高度:<3.6m | m2 | 220.439
56 | 011701010002 | 电梯井脚手架 | (1)电梯井脚手架 | m3 | 2103.842
57 | 011702013002 | 电梯井壁模板 | (1)电梯井壁模板 | m2 | 1847.17
58 | 011704001001 | 超高施工加压水泵费 | (1)建筑物建筑类型及结构形式:装配式建筑 (2)建筑物檐口高度、层数:高32.7m、7层 | 项 | 1
59 | 011703001002 | 垂直运输 | (1)建筑物建筑类型及结构形式:医疗建筑，装配式 (2)地下室建筑面积:8039.452m2 (3)建筑物檐口高度、层数:高32.7m、7层 | 项 | 1
60 | 011705001003 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
61 | 011701002002 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:同时满足结构主体及外墙幕墙施工需要 (2)搭设方式:外墙悬挑式不翻转钢管脚手架 (3)搭设高度:70m以内 (4)脚手架材质:钢管 (5)安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 9255.108
62 | 011701002003 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:屋面结构 (2)搭设方式:落地式 (3)搭设高度:30m以内 (4)脚手架材质:钢管 (5)安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 675.63
63 | 011701002004 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:裙楼部分 (2)搭设方式:落地式 (3)搭设高度:30m以内 (4)脚手架材质:钢管 (5)安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 740.486
64 | 011701002005 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:单梁、独立柱 (2)搭设方式:双排 (3)搭设高度:部分超过3.6m (4)脚手架材质:外 | m2 | 639.242
单价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第6页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
墙扣件式钢管脚手架 (5)安全网材质:阻燃安全网
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
屋面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
外墙面保温（内保温） | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他一般土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
65 | 011702025002 | 其他现浇构件模板 | (1)台阶 | m2 | 35.46
66 | 011702033002 | 垫层模板 | (1)垫层 | m2 | 16.147
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
外墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
67 | 011701006003 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚 (2)服务高度:装修脚手架(装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m) | m2 | 101.471
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
幕墙工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
装配式建筑工程 | [8 empty] | 单位工程(17装配式建筑)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17装配式建筑)
68 | 011702014004 | 有梁板模板 | (1)支撑高度:超过3.6m不足8m | m2 | 24564.751
69 | 011701003005 | 砌筑脚手架 | (1)轻质条板 (2)安装高度超过3.6m | m2
二装工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
地面 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
吊顶 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
70 | 011701006004 | 满堂装饰脚手架 | (1)5.2 | m2
墙面 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
门窗 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
柜子、栏杆等 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
病房综合楼二 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
上部主体 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
71 | 011701003006 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:墙 (2)搭设高度:<3.6m | m2 | 3291.566
72 | 011701003007 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:墙 (2)搭设高度:>3.6m | m2 | 3448.548
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
73 | 011702002004 | 柱模板 | (1)支撑高度:3.6m、不超过6m (2)构件形状:矩形 | m2 | 1127.693
单价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第7页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
74 | 011702003003 | 构造柱模板 | (1)支撑高度:3.6m、不超过6m | m2 | 1223.507
75 | 011702006003 | 梁模板 | (1)支撑高度:<3.6m (2)构件形状:矩形，部分为弧形 | m2 | 247.599
76 | 011702014005 | 有梁板模板 | (1)支撑高度:3.6m、不超过6m | m2 | 5256.272
77 | 011702024005 | 楼梯模板 | (1)楼梯类型:板式 四跑 | m2 | 84.14
78 | 011702024006 | 楼梯模板 | (1)楼梯类型:板式 双跑 | m2 | 55.08
79 | 011702008003 | 圈梁模板 | (1)支撑高度:<3.6m | m2 | 398.56
80 | 011702009003 | 过梁模板 | (1)支撑高度:<3.6m | m2 | 99.965
81 | 011702005002 | 基础梁模板 | (1)支撑高度:<3.6m (2)构件形状:矩形 (3)0.00以下墙基 | m2
82 | 011702011007 | 墙模板 | (1)支撑高度:<3.6m | m2 | 1225.791
83 | 011702023003 | 雨篷、悬挑构件模板 | (1)构件类型:雨棚 (2)支撑高度:<3.6m | m2 | 7.059
84 | 011702036003 | 小型构件模板 | (1)构件类型:压顶 (2)支撑高度:<3.6m | m2 | 0.754
85 | 011702036004 | 小型构件模板 | (1)构件类型:抱框固定块 (2)支撑高度:1m内 | m2 | 107.4
86 | 011702021003 | 栏板模板 | (1)构件形状:矩形 | m2 | 8.56
87 | 011701010003 | 电梯井脚手架 | (1)搭设方式:满足规范要求 (2)构筑物几何尺寸、高度:3.4*2.4、2.2*2.5，高度13.8m | m3 | 301.116
88 | 011702001002 | 基础模板 | (1)基础类型:设备基础 | m2 | 45.15
89 | 011703001003 | 垂直运输 | (1)建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 (2)地下室建筑面积:8039.452m2 (3)建筑物檐口高度、层数:14.1m、3层 | 项 | 1
90 | 011705001004 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
91 | 011701002006 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:同时满足结构主体及外墙幕墙施工需要 (2)搭设方式:落地式 (3)搭设高度:30m以内 (4)脚手架材质:钢管 (5)安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 2474.551
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
屋面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
单价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第8页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
外墙面保温（内保温） | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他一般土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
92 | 011701009001 | 内墙面独立装饰脚手架 | (1)搭设高度:>3.6m | m2 | 988.239
外墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
93 | 011701006005 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和墙面 (2)服务高度:3.6m-5.2m | m2 | 95.506
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
幕墙工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
二装工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
地面 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
吊顶 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
94 | 011701006006 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:5.2 | m2
墙面 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
门窗 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
柜子、栏杆等 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
医院实验室、手术室 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
实验室 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
95 | 011701006007 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚 (2)服务高度:4.5m | m2 | 243.53
家具 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
手术室 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
96 | 011701006008 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚 (2)服务高度:4.5m | m2 | 465.974
家具 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
屏蔽防护 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
97 | 011701006009 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和墙面 (2)服务高度:4.5m | m2 | 133.041
98 | 011701006010 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和墙面 (2)服务高度:5.4m | m2 | 79.741
99 | 011702001003 | 基础模板 | (1)基础类型:设备 | m2 | 5.6
单价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第9页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
基础模板
配电房 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
配电房设备安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
变配电工程（电气一次） | [8 empty] | 分项工程(17安装)
100 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
变配电工程（电气二次） | [8 empty] | 分项工程(17安装)
101 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
电气工程(配电室) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
102 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)通风空调脚手架搭拆费 | 项 | 1
10KV进线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
103 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
其他电气工程（医院设备全生命周期管理系统) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
其他电气工程（医院安全智能管理系统) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
其他电气工程（综合能源管理系统) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
变配电房、高压配电房、柴油发电机房 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
变配电室
104 | 011702025003 | 其他现浇构件模板【异形梁】 | (1)构件类型: 压顶 | m2 | 7.968
105 | 011702025004 | 其他现浇构件模板 | (1)构件类型: 压顶 | m2 | 11.424
高压配电房
106 | 011702025005 | 其他现浇构件模板 | (1)构件类型: 压顶 | m2 | 22.416
107 | 011702025006 | 其他现浇构件模板【异形梁】 | (1)构件类型: 压顶 | m2 | 11.472
柴油发电机房
108 | 011702001004 | 基础模板 | (1)基础类型:设备基础 | m2 | 2.72
污水处理站 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
配电箱工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
109 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
母线槽、电缆与桥架工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
110 | 031301017006 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
111 | 031301017007 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)消防工程脚手架 | 项 | 1
单价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第10页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
搭拆费
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
112 | 031301017008 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
其他电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
113 | 031301017009 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
防雷接地工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
114 | 031301017010 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
污水处理设备 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
给排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
115 | 031301017011 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
地上送排风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
116 | 031301017012 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
构筑物工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土方工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
117 | 011701003008 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:砌体墙 (2)搭设高度:3.6m | m2
118 | 011701003009 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:墙 (2)搭设高度:>3.6m | m2 | 168.25
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
119 | 011702001005 | 基础模板 | (1)基础类型:垫层 | m2 | 43.138
120 | 070302001001 | 池类 | (1)构筑物形状:矩形 (2)几何尺寸:6.4*7.8*6m (3)壁、梁、柱、隔墙厚度:200-300mm | m2
121 | 010401001004 | 砖基础 | (1)砖品种、规格、强度等级:190×190×90 烧结煤矸石多孔砖 (2)基础类型:底板等砖胎膜 (3)砂浆强度等级:现拌混合砂浆M5、20厚1：2水泥砂浆粉刷 (4)防潮层材料种类:无 | m3 | 10.829
122 | 070302001002 | 池类 | (1)构筑物形状:矩形 (2)几何尺寸:6.4*7.8*6m (3)壁、梁、柱、隔墙厚度:200-300mm矩形壁 | m2 | 1235.54
123 | 070302001003 | 池类 | (1)构筑物形状:矩形 | m2 | 177.172
单价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第11页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)几何尺寸:6.4*7.8*6m (3)壁、梁、柱、隔墙厚度:250mm肋形池盖
124 | 011702002005 | 柱模板 | (1)支撑高度:超过3.6m、不超过6m (2)构件形状:矩形柱 (3)止水措施:无 | m2 | 40.984
125 | 011702003004 | 构造柱模板 | (1)支撑高度:3.9m | m2 | 30.186
126 | 011702014006 | 有梁板模板 | (1)支撑高度:超过3.6m、不超过6m (2)止水措施:无 | m2
127 | 011702014007 | 有梁板模板 | (1)支撑高度:超过3.6m、不超过6m (2)止水措施:无 | m2 | 81.098
128 | 011702023004 | 雨篷、悬挑构件模板 | (1)构件类型:雨篷 (2)支撑高度:3m | m2 | 12.56
129 | 011701002007 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:地下室外墙 (2)搭设方式:落地式 (3)搭设高度:9.9m (4)脚手架材质:钢管 (5)安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 495.62
130 | 011701003010 | 砌筑脚手架 |  | m2
131 | 011702008004 | 圈梁模板 | (1)支撑高度:0.2m、3m | m2 | 43.96
132 | 011702036005 | 小型构件模板 | (1)构件类型:压顶 (2)支撑高度:<3.6m | m2 | 0.51
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
屋面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
金属构件工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
地下室防水 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
外墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
133 | 011701006011 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和墙面 (2)服务高度:3.6m-5.2m | m2 | 132.8
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
室外工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
室外总体市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
室外 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
围墙
单价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第12页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
134 | 011702001006 | 基础模板 | (1)基础类型:垫层模板 | m2 | 77.187
135 | 011702001007 | 基础模板 | (1)基础类型: 带形基础 | m2 | 308.718
136 | 011702002006 | 柱模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 (2)构件形状:独立矩形柱 (3)止水措施:无 | m2 | 332.28
137 | 011702008005 | 圈梁模板 | (1)压顶梁 (2)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 185.364
成品门卫3个
138 | 011702001008 | 基础模板 | (1)基础类型:垫层模板 | m2 | 5.1
139 | 011702005003 | 基础梁模板 | (1)基础梁 (2)支撑高度:3.6m以内 (3)构件形状:无 | m2 | 30.6
北人行入口
140 | 011702001009 | 基础模板 | (1)基础类型:垫层模板 | m2 | 2.04
141 | 011702001010 | 基础模板 | (1)基础类型:满堂基础 | m2 | 3.92
142 | 011702014008 | 有梁板模板 | (1)有梁板 (2)支撑高度:3.6m以内 (3)止水措施:无 | m2 | 12.96
143 | 011702003005 | 构造柱模板 | (1)构造柱 (2)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 14.64
液氧站
144 | 011702001011 | 基础模板 | (1)基础类型:垫层模板 | m2
145 | 011702001012 | 基础模板 | (1)基础类型:设备基础 | m2 | 6.391
146 | 011702008006 | 圈梁模板 | (1)压顶梁 (2)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 26.262
147 | 011702003006 | 构造柱模板 | (1)构造柱 (2)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 20.548
148 | 011702011008 | 墙模板 | (1)直形墙 | m2
149 | 011701003011 | 砌筑脚手架 | (1)搭设高度:2.35m (2)服务对象:砌体 | m2 | 77.315
道闸基础
150 | 011702001013 | 基础模板 | (1)基础模板 | m2
室外绿化 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
151 | 050403001001 | 树木支撑架 | (1)支撑类型、材质:杉木桩 (2)支撑材料规格:无 | 株 | 271
单价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第13页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)单株支撑材料数量:无
室外总体市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
给水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
液氧站 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
配电箱工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
152 | 031301017013 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
母线槽、电缆与桥架工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
153 | 031301017014 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
154 | 031301017015 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)消防工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
155 | 031301017016 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
其他电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
156 | 031301017017 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
防雷接地工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
157 | 031301017018 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
给水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
158 | 031301017019 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
159 | 031301017020 | 脚手架搭拆 | (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
地下室安装工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
配电箱工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
160 | 031301017021 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
母线槽、电缆与桥架工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
161 | 031301017022 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
单价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第14页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
162 | 031301017023 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
163 | 031301017024 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
应急照明系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
164 | 031301017025 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
其他电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
165 | 031301017026 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
防雷接地工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
166 | 031301017027 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
火灾自动报警系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
167 | 031301017028 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)消防工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
防火门监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
168 | 031301017029 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)消防工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
漏电及测温式火灾报警监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
169 | 031301017030 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)消防工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
设备电源状态监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
170 | 031301017031 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)消防工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
生活水泵房工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
171 | 031301017032 | 脚手架搭拆 | (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (2)工业管道脚手架搭拆费 (3)自动化控制仪表脚手架搭拆费 (4)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 (5)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
给水系统工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
172 | 031301017033 | 脚手架搭拆 | (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (2)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
单价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第15页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
加压排水系统工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
173 | 031301017034 | 脚手架搭拆 | (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (2)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 (3)自动化控制仪表脚手架搭拆费 (4)工业管道脚手架搭拆费 | 项 | 1
人防给排水系统工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
174 | 031301017035 | 脚手架搭拆 | (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (2)工业管道脚手架搭拆费 | 项 | 1
喷淋系统工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
消火栓系统工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
热水泵房工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
175 | 031301017036 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
冷凝水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
176 | 031301017037 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
地下室送排风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
177 | 031301017038 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
地下室防排烟系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
178 | 031301017039 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
空调风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
179 | 031301017040 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
空调水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
180 | 031301017041 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
多联空调系统(VRV) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
181 | 031301017042 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
人防通风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
182 | 031301017043 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
病房综合楼一 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
配电箱工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
183 | 031301017044 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
母线槽、电缆与桥架工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
184 | 031301017045 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
185 | 031301017046 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
单价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第16页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
186 | 031301017047 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
应急照明系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
187 | 031301017048 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
防雷接地工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
188 | 031301017049 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
其他电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
189 | 031301017050 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
火灾自动报警系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
190 | 031301017051 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)消防工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
防火门监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
191 | 031301017052 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)消防工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
漏电及测温式火灾报警监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
192 | 031301017053 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)消防工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
设备电源状态监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
193 | 031301017054 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)消防工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
给水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
194 | 031301017055 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
热水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
195 | 031301017056 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
喷淋系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
196 | 031301017057 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
消火栓系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
197 | 031301017058 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
雨水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
198 | 031301017059 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
199 | 031301017060 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
卫生洁具 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
200 | 031301017061 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
气体灭火系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
201 | 031301017062 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
冷凝水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
单价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第17页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
202 | 031301017063 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
地上送排风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
203 | 031301017064 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
地上防排烟系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
204 | 031301017065 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
空调风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
205 | 031301017066 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
空调水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
206 | 031301017067 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
多联空调系统(VRV) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
207 | 031301017068 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
实验室 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
配电箱工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
208 | 031301017069 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
母线槽、电缆与桥架工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
209 | 031301017070 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
210 | 031301017071 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)消防工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
211 | 031301017072 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
其他电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
212 | 031301017073 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
给水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
213 | 031301017074 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
热水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
214 | 031301017075 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
回水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
215 | 031301017076 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
216 | 031301017077 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
卫生洁具 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
217 | 031301017078 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
冷凝水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
218 | 031301017079 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
地上送排风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
219 | 031301017080 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
单价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第18页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
空调风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
220 | 031301017081 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
空调水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
221 | 031301017082 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
多联空调系统(VRV) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
222 | 031301017083 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
223 | 011702001014 | 基础模板 | (1)基础类型:设备基础 | m2 | 24.824
手术室 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
配电箱工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
224 | 031301017084 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
母线槽、电缆与桥架工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
225 | 031301017085 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
226 | 031301017086 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)消防工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
227 | 031301017087 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
其他电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
228 | 031301017088 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
给水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
229 | 031301017089 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
热水、回水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
230 | 031301017090 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
231 | 031301017091 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
冷凝水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
232 | 031301017092 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
地上送排风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
233 | 031301017093 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
空调风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
234 | 031301017094 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
空调水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
235 | 031301017095 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
多联空调系统(VRV) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
236 | 031301017096 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
病房综合楼二 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
单价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第19页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
配电箱工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
237 | 031301017097 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
母线槽、电缆与桥架工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
238 | 031301017098 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
239 | 031301017099 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)消防工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
240 | 031301017100 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
应急照明系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
241 | 031301017101 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
其他电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
242 | 031301017102 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
防雷接地工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
243 | 031301017103 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
火灾自动报警系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
244 | 031301017104 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)消防工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
防火门监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
245 | 031301017105 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)消防工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
漏电及测温式火灾报警监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
246 | 031301017106 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)消防工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
设备电源状态监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
247 | 031301017107 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)消防工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
给水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
248 | 031301017108 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
热水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
249 | 031301017109 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
单价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第20页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
喷淋系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
250 | 031301017110 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
消火栓系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
251 | 031301017111 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
雨水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
252 | 031301017112 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
253 | 031301017113 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
卫生洁具 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
254 | 031301017114 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
气体灭火系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
255 | 031301017115 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
冷凝水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
256 | 031301017116 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
地上送排风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
257 | 031301017117 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
地上防排烟系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
258 | 031301017118 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
空调风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
259 | 031301017119 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
空调水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
260 | 031301017120 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
多联空调系统(VRV) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
261 | 031301017121 | 脚手架搭拆 | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1
夜景工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
夜景工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
262 | 031301017122 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)消防工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
电梯 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电梯工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
智能化工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
综合布线系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
263 | 031301017123 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
计算机网络（内、外、智能化网） | [8 empty] | 分项工程(17安装)
视频监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
入侵报警系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
智能巡检系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
出入口门禁系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
安检机系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
单价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [6 empty] | 第21页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
车位引导系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
停车管理系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
264 | 031301017124 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
信息发布系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
公共广播系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
门诊叫号系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
病房护理探视系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
时钟系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
移动医护系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
远程会诊系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
265 | 031301017125 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
智能输液系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
智能床垫系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
LED大屏系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
UPS配电系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
机房工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
266 | 031301017126 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
综合管网 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
数据中心 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
安全系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
暂列金 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
暂估价 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
暂估价 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
暂估价 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
专业工程暂估价 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 10490324
2 | 专业工程暂估价 | 7030612
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 17520936 | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 10490324
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 10490324 |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 3个成品门卫
2 | 雨水调蓄池
3 | 室外绿化浇灌系统
4 | 汽车充电桩及其控制柜（含车棚）
5 | 抗震支架
6 | 纯水工程
7 | 实验室空气质控系统
8 | 污水处理站相关管道机阀门
9 | 医院logo（含钢构架、字体等） | 150000
10 | 窗帘、拉帘（不含轨道槽、吊瓶槽、窗帘盒）等 | 600000
11 | 实验室、手术室的家具 | 160612
12 | 雨水调蓄池 | 2300000
13 | 室外绿化浇灌系统 | 350000
14 | 汽车充电桩及其控制柜（含车棚） | 300000
15 | 抗震支架 | 1000000
16 | 纯水工程 | 600000
17 | 实验室空气质控系统 | 1320000
18 | 污水处理站相关管道机阀门 | 150000
19 | 3个成品门卫 | 100000
合 计 |  | 7030612 |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表12甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：三明市第一医院生态新城分院二期项目 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) |  |  |  | 质量等级: ---; 供应时间: ---; 第1页 共1页 送达地点: ---; 第1页 共1页 备注: ---