建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

泰宁县城西居家社区养老服务网络建设项目

设计编号：FG-2025-JZ003

| 工程地点 | ： | 福建-三明 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 泰宁县民政和人力资源社会保障局 |
| 设计单位 | ： | 福建省福工科技咨询有限公司 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年3月12日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250101(SP1) |  |
| 正版授权码 | : T13075866010 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	3

4	规定性指标检查	5

4.1 工程材料	5

4.2 围护结构做法简要说明	6

4.3 体形系数	7

4.4 天窗	7

4.5 屋顶	8

4.6 外墙	8

4.7 挑空楼板	10

4.8 外窗	11

4.9 非中空窗面积比	17

4.10 可开启窗扇	17

4.11 规定性指标检查结论	17

5	权衡判断基本要求	18

6	权衡指标	18

6.1 计算条件	18

6.2 房间类型	19

6.3 气象数据	20

6.4 负荷分项统计	20

6.5 逐月负荷	21

6.6 逐月电耗	21

6.7 权衡指标	21

6.8 附录	23

建筑概况

| 工程名称 | 泰宁县城西居家社区养老服务网络建设项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 福建-三明 |
| 气候分区 | 夏热冬冷B区 |
| 计算建筑面积 | 地上1717㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |
| 建筑高度 | 8.1m |
| 计算建筑体积 | 7398.80 |
| 计算建筑外表面积 | 2200.07 |
| 北向角度 | 63.2 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |

设计依据

1. 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023

2. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

规定性指标检查

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 轻集料混凝土2%找坡层 | 0.450 | 7.500 | 1600.0 | 1074.3 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 低标号等级砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| C20细石混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2300.0 | 1016.5 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 蒸压加气混凝土砌块(ρ=600)(1) | 0.160 | 2.710 | 600.0 | 1052.0 | 0.0000 | 《福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据》2023-J-06 |
| 无机轻集料保温砂浆(ρ=350) | 0.070 | 1.200 | 350.0 | 1050.0 | 0.0000 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJT13-305-2023 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJT13-305-2023 |
| 烧结煤矸石多孔砖 | 0.400 | 5.550 | 1200.0 | 882.4 | 0.0000 | 《福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据》2023-J-06 |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 防水层 | － | － | － |  |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：平屋面 (K=0.363,D=3.355)：（由上到下）

C20细石混凝土 40mm＋低标号等级砂浆 10mm＋防水层 8mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 80mm＋轻集料混凝土2%找坡层 30mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.676,D=4.158)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋无机轻集料保温砂浆(ρ=350) 30mm＋烧结煤矸石多孔砖 190mm＋无机轻集料保温砂浆(ρ=350) 30mm＋石灰砂浆 20mm

3. 热桥梁：热桥梁构造一 (K=0.898,D=3.400)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋无机轻集料保温砂浆(ρ=350) 30mm＋钢筋混凝土 190mm＋无机轻集料保温砂浆(ρ=350) 30mm＋石灰砂浆 20mm

4. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.774,D=6.464)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋无机轻集料保温砂浆(ρ=350) 30mm＋钢筋混凝土 500mm＋无机轻集料保温砂浆(ρ=350) 30mm＋石灰砂浆 20mm

5. 热桥板：热桥板构造一 (K=1.470,D=2.637)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋无机轻集料保温砂浆(ρ=350) 30mm＋钢筋混凝土 190mm

6. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=1.429,D=2.220)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 20mm＋水泥砂浆 20mm

7. 外窗构造：断热铝合金窗--6高透光单银Low-E玻璃+12空气+6透明玻璃 (K=2.460)：

传热系数2.460W/㎡.K，窗太阳得热系数0.400

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 2200.07 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 7398.80 |
| 体形系数 | 0.30 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.500 | 996.12 | 991.80 | 4482.54 |
| 2 | 3.600 | 720.91 | 1208.27 | 2916.26 |
| 屋顶 | － | － | 0.00 | － |
| 合计 | 8.10 | 1717.03 | 2200.07 | 7398.80 |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

平屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土 | 40 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.023 | 0.395 |
| 低标号等级砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 防水层 | 8 | － | － | － | － | － |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 80 | 0.030 | 0.340 | 1.10 | 2.424 | 0.907 |
| 轻集料混凝土2%找坡层 | 30 | 0.450 | 7.500 | 1.50 | 0.044 | 0.500 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 308 | － | － | － | 2.593 | 3.355 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.36 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 无机轻集料保温砂浆(ρ=350) | 30 | 0.070 | 1.200 | 1.10 | 0.390 | 0.514 |
| 烧结煤矸石多孔砖 | 190 | 0.400 | 5.550 | 1.00 | 0.475 | 2.636 |
| 无机轻集料保温砂浆(ρ=350) | 30 | 0.070 | 1.200 | 1.05 | 0.408 | 0.514 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 1.319 | 4.158 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.68 |  |  |  |  |  |

热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 无机轻集料保温砂浆(ρ=350) | 30 | 0.070 | 1.200 | 1.10 | 0.390 | 0.514 |
| 钢筋混凝土 | 190 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.109 | 1.878 |
| 无机轻集料保温砂浆(ρ=350) | 30 | 0.070 | 1.200 | 1.05 | 0.408 | 0.514 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 0.953 | 3.400 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.90 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 无机轻集料保温砂浆(ρ=350) | 30 | 0.070 | 1.200 | 1.10 | 0.390 | 0.514 |
| 钢筋混凝土 | 500 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.287 | 4.943 |
| 无机轻集料保温砂浆(ρ=350) | 30 | 0.070 | 1.200 | 1.05 | 0.408 | 0.514 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 600 | － | － | － | 1.131 | 6.464 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.77 |  |  |  |  |  |

热桥板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 无机轻集料保温砂浆(ρ=350) | 30 | 0.070 | 1.200 | 1.10 | 0.390 | 0.514 |
| 钢筋混凝土 | 190 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.109 | 1.878 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.520 | 2.637 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.47 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 213.39 | 0.616 | 0.68 | 4.16 | 0.70 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 80.74 | 0.233 | 0.90 | 3.40 | 0.70 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 37.78 | 0.109 | 0.77 | 6.46 | 0.70 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 14.68 | 0.042 | 1.47 | 2.64 | 0.70 |
| 合计 |  | 346.59 | 1.000 | 0.77 | 4.17 | 0.70 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 252.29 | 0.639 | 0.68 | 4.16 | 0.70 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 80.74 | 0.205 | 0.90 | 3.40 | 0.70 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 47.02 | 0.119 | 0.77 | 6.46 | 0.70 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 14.68 | 0.037 | 1.47 | 2.64 | 0.70 |
| 合计 |  | 394.73 | 1.000 | 0.76 | 4.22 | 0.70 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 213.44 | 0.708 | 0.68 | 4.16 | 0.70 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 52.86 | 0.175 | 0.90 | 3.40 | 0.70 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 25.57 | 0.085 | 0.77 | 6.46 | 0.70 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 9.61 | 0.032 | 1.47 | 2.64 | 0.70 |
| 合计 |  | 301.48 | 1.000 | 0.75 | 4.17 | 0.70 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 93.94 | 0.471 | 0.68 | 4.16 | 0.70 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 49.01 | 0.246 | 0.90 | 3.40 | 0.70 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 47.72 | 0.239 | 0.77 | 6.46 | 0.70 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 8.91 | 0.045 | 1.47 | 2.64 | 0.70 |
| 合计 |  | 199.57 | 1.000 | 0.79 | 4.46 | 0.70 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 773.06 | 0.622 | 0.68 | 4.16 | 0.70 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 263.34 | 0.212 | 0.90 | 3.40 | 0.70 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 158.09 | 0.127 | 0.77 | 6.46 | 0.70 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 47.88 | 0.039 | 1.47 | 2.64 | 0.70 |
| 合计 |  | 1242.36 | 1.000 | 0.77 | 4.23 | 0.70 |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表4.2.1-1的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 20 | 0.041 | 0.615 | 1.20 | 0.407 | 0.300 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.540 | 2.220 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.43 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断热铝合金窗--6高透光单银Low-E玻璃+12空气+6透明玻璃 | 20 | 2.46 | 0.40 | 0.670 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C2433，C2933，C3720，C7520，，C1538，C2720，C2733，C3033，C3420，C3420a，C3433，C3920，C3920a，C7029，C0933，C1215，C1220a，C1233，C1433，C2128a，C2133，C2526，C2528，C2528a，C2833，C2833a，C3028，C3206，GC2833，C3026，C3027，C4824，GC2833（BY） |  |  |  |
|  | 来源：《福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据》2023-J-06 |  |  |  |  |

遮阳措施

| 朝向 | 立面编号 | 遮阳措施 | 标准要求 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 固定百叶外遮阳/平板外遮阳 | 应采取遮阳措施 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 平板外遮阳 | 应采取遮阳措施 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 平板外遮阳 | 应采取遮阳措施 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.1.4条 |  |  |
| 标准要求 |  | 甲类建筑东、西、南向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施 |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向最多列出10项

外遮阳类型

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 檐口 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 雨棚 | 2.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 平板遮阳 | 2.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

固定百叶外遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 B+C (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 2.04 | 2.04 | 20 | 2.460 |
| 2 |  | 1 | 2 | 7.22 | 14.44 | 20 | 2.460 |
| 3 |  | 1 | 1 | 1.44 | 1.44 | 20 | 2.460 |
| 4 |  | 1 | 1 | 2.24 | 2.24 | 20 | 2.460 |
| 5 |  | 1 | 1 | 1.44 | 1.44 | 20 | 2.460 |
| 6 |  | 2 | 5 | 3.08 | 15.40 | 20 | 2.460 |
| 7 |  | 2 | 1 | 2.92 | 2.92 | 20 | 2.460 |
| 8 | C0933 | 1 | 1 | 3.14 | 3.14 | 20 | 2.460 |
| 9 | C1215 | 2 | 1 | 1.80 | 1.80 | 20 | 2.460 |
| 10 | C1220a | 2 | 1 | 2.40 | 2.40 | 20 | 2.460 |
| 11 | C1233 | 1 | 1 | 3.96 | 3.96 | 20 | 2.460 |
| 12 | C1433 | 1 | 1 | 4.79 | 4.79 | 20 | 2.460 |
| 13 | C2128a | 2 | 1 | 5.74 | 5.74 | 20 | 2.460 |
| 14 | C2133 | 1 | 1 | 6.93 | 6.93 | 20 | 2.460 |
| 15 | C2526 | 2 | 1 | 6.50 | 6.50 | 20 | 2.460 |
| 16 | C2528 | 2 | 2 | 7.00 | 14.00 | 20 | 2.460 |
| 17 | C2528a | 2 | 1 | 7.00 | 7.00 | 20 | 2.460 |
| 18 | C2833 | 1 | 4 | 9.24 | 36.96 | 20 | 2.460 |
| 19 | C2833a | 1 | 1 | 9.24 | 9.24 | 20 | 2.460 |
| 20 | C3028 | 2 | 6 | 8.26 | 49.56 | 20 | 2.460 |
| 21 | C3206 | 2 | 1 | 1.92 | 1.92 | 20 | 2.460 |
| 22 | GC2833 | 1 | 1 | 9.24 | 9.24 | 20 | 2.460 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 203.09 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.460 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 1 | 1.21 | 1.21 | 20 | 2.460 |
| 2 | C0933 | 1 | 1 | 3.14 | 3.14 | 20 | 2.460 |
| 3 | C2833 | 1 | 1 | 9.41 | 9.41 | 20 | 2.460 |
| 4 | C2833 | 1 | 4 | 9.24 | 36.96 | 20 | 2.460 |
| 5 | C2833a | 1 | 1 | 9.24 | 9.24 | 20 | 2.460 |
| 6 | C3026 | 2 | 4 | 7.80 | 31.20 | 20 | 2.460 |
| 7 | C3027 | 1 | 2 | 8.10 | 16.20 | 20 | 2.460 |
| 8 | C3206 | 2 | 5 | 1.92 | 9.60 | 20 | 2.460 |
| 9 | C4824 | 1 | 1 | 11.52 | 11.52 | 20 | 2.460 |
| 10 | GC2833（BY） | 1 | 1 | 9.24 | 9.24 | 20 | 2.460 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 137.71 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.460 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2433 | 1 | 4 | 7.92 | 31.68 | 20 | 2.460 |
| 2 | C2933 | 1 | 2 | 9.57 | 19.14 | 20 | 2.460 |
| 3 | C3720 | 2 | 1 | 7.30 | 7.30 | 20 | 2.460 |
| 4 | C7520 | 2 | 1 | 15.00 | 15.00 | 20 | 2.460 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 73.12 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.460 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 5.70 | 5.70 | 20 | 2.460 |
| 2 |  | 1 | 1 | 3.42 | 3.42 | 20 | 2.460 |
| 3 |  | 1 | 1 | 3.80 | 3.80 | 20 | 2.460 |
| 4 |  | 1 | 1 | 5.32 | 5.32 | 20 | 2.460 |
| 5 |  | 1 | 1 | 6.27 | 6.27 | 20 | 2.460 |
| 6 | C1538 | 1 | 2 | 5.70 | 11.40 | 20 | 2.460 |
| 7 | C2720 | 2 | 2 | 5.40 | 10.80 | 20 | 2.460 |
| 8 | C2733 | 1 | 2 | 8.91 | 17.82 | 20 | 2.460 |
| 9 | C3033 | 1 | 1 | 9.90 | 9.90 | 20 | 2.460 |
| 10 | C3420 | 2 | 1 | 6.80 | 6.80 | 20 | 2.460 |
| 11 | C3420a | 2 | 1 | 6.80 | 6.80 | 20 | 2.460 |
| 12 | C3433 | 1 | 2 | 11.22 | 22.44 | 20 | 2.460 |
| 13 | C3920 | 2 | 1 | 7.80 | 7.80 | 20 | 2.460 |
| 14 | C3920a | 2 | 1 | 7.80 | 7.80 | 20 | 2.460 |
| 15 | C7029 | 2 | 1 | 20.30 | 20.30 | 20 | 2.460 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 146.37 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.460 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 2.04 | 2.04 | 20 | 0.400 | 百叶 | 0.541 | 0.216 |
| 2 |  | 1 | 2 | 7.22 | 14.44 | 20 | 0.400 | 檐口 | 0.989 | 0.396 |
| 3 |  | 1 | 1 | 1.44 | 1.44 | 20 | 0.400 | 百叶 | 0.547 | 0.219 |
| 4 |  | 1 | 1 | 2.24 | 2.24 | 20 | 0.400 | 檐口 | 0.979 | 0.392 |
| 5 |  | 1 | 1 | 1.44 | 1.44 | 20 | 0.400 | 檐口 | 0.977 | 0.391 |
| 6 |  | 2 | 5 | 3.08 | 15.40 | 20 | 0.400 | 百叶 | 0.542 | 0.217 |
| 7 |  | 2 | 1 | 2.92 | 2.92 | 20 | 0.400 | 百叶 | 0.542 | 0.217 |
| 8 | C0933 | 1 | 1 | 3.14 | 3.14 | 20 | 0.400 | 檐口 | 0.988 | 0.395 |
| 9 | C1215 | 2 | 1 | 1.80 | 1.80 | 20 | 0.400 | 檐口 | 0.973 | 0.389 |
| 10 | C1220a | 2 | 1 | 2.40 | 2.40 | 20 | 0.400 | 檐口 | 0.980 | 0.392 |
| 11 | C1233 | 1 | 1 | 3.96 | 3.96 | 20 | 0.400 | 檐口 | 0.988 | 0.395 |
| 12 | C1433 | 1 | 1 | 4.79 | 4.79 | 20 | 0.400 | 檐口 | 0.988 | 0.395 |
| 13 | C2128a | 2 | 1 | 5.74 | 5.74 | 20 | 0.400 | 檐口 | 0.985 | 0.394 |
| 14 | C2133 | 1 | 1 | 6.93 | 6.93 | 20 | 0.400 | 檐口 | 0.988 | 0.395 |
| 15 | C2526 | 2 | 1 | 6.50 | 6.50 | 20 | 0.400 | 檐口 | 0.984 | 0.394 |
| 16 | C2528 | 2 | 2 | 7.00 | 14.00 | 20 | 0.400 | 檐口 | 0.985 | 0.394 |
| 17 | C2528a | 2 | 1 | 7.00 | 7.00 | 20 | 0.400 | 檐口 | 0.985 | 0.394 |
| 18 | C2833 | 1 | 4 | 9.24 | 36.96 | 20 | 0.400 | 檐口 | 0.988 | 0.395 |
| 19 | C2833a | 1 | 1 | 9.24 | 9.24 | 20 | 0.400 | 檐口 | 0.988 | 0.395 |
| 20 | C3028 | 2 | 6 | 8.26 | 49.56 | 20 | 0.400 | 檐口 | 0.985 | 0.394 |
| 21 | C3206 | 2 | 1 | 1.92 | 1.92 | 20 | 0.400 | 平板遮阳 | 0.650 | 0.260 |
| 22 | GC2833 | 1 | 1 | 9.24 | 9.24 | 20 | 0.400 | 檐口 | 0.988 | 0.395 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 203.09 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.374 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 1 | 1.21 | 1.21 | 20 | 0.400 | 百叶 | 0.600 | 0.240 |
| 2 | C0933 | 1 | 1 | 3.14 | 3.14 | 20 | 0.400 | 檐口 | 0.990 | 0.396 |
| 3 | C2833 | 1 | 1 | 9.41 | 9.41 | 20 | 0.400 | 檐口 | 0.990 | 0.396 |
| 4 | C2833 | 1 | 4 | 9.24 | 36.96 | 20 | 0.400 | 檐口 | 0.990 | 0.396 |
| 5 | C2833a | 1 | 1 | 9.24 | 9.24 | 20 | 0.400 | 檐口 | 0.990 | 0.396 |
| 6 | C3026 | 2 | 4 | 7.80 | 31.20 | 20 | 0.400 | 檐口 | 0.987 | 0.395 |
| 7 | C3027 | 1 | 2 | 8.10 | 16.20 | 20 | 0.400 | 檐口 | 0.988 | 0.395 |
| 8 | C3206 | 2 | 5 | 1.92 | 9.60 | 20 | 0.400 | 平板遮阳 | 0.680 | 0.272 |
| 9 | C4824 | 1 | 1 | 11.52 | 11.52 | 20 | 0.400 | 檐口 | 0.986 | 0.394 |
| 10 | GC2833（BY） | 1 | 1 | 9.24 | 9.24 | 20 | 0.400 | 檐口 | 0.990 | 0.396 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 137.71 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.385 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2433 | 1 | 4 | 7.92 | 31.68 | 20 | 0.400 | 檐口 | 0.988 | 0.395 |
| 2 | C2933 | 1 | 2 | 9.57 | 19.14 | 20 | 0.400 | 檐口 | 0.988 | 0.395 |
| 3 | C3720 | 2 | 1 | 7.30 | 7.30 | 20 | 0.400 | 平板遮阳 | 0.650 | 0.260 |
| 4 | C7520 | 2 | 1 | 15.00 | 15.00 | 20 | 0.400 | 平板遮阳 | 0.650 | 0.260 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 73.12 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.354 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 5.70 | 5.70 | 20 | 0.400 | 雨棚 | 0.699 | 0.279 |
| 2 |  | 1 | 1 | 3.42 | 3.42 | 20 | 0.400 | 雨棚 | 0.699 | 0.279 |
| 3 |  | 1 | 1 | 3.80 | 3.80 | 20 | 0.400 | 雨棚 | 0.699 | 0.279 |
| 4 |  | 1 | 1 | 5.32 | 5.32 | 20 | 0.400 | 雨棚 | 0.699 | 0.279 |
| 5 |  | 1 | 1 | 6.27 | 6.27 | 20 | 0.400 | 檐口 | 0.991 | 0.396 |
| 6 | C1538 | 1 | 2 | 5.70 | 11.40 | 20 | 0.400 | 雨棚 | 0.699 | 0.279 |
| 7 | C2720 | 2 | 2 | 5.40 | 10.80 | 20 | 0.400 | 檐口 | 0.983 | 0.393 |
| 8 | C2733 | 1 | 2 | 8.91 | 17.82 | 20 | 0.400 | 檐口 | 0.990 | 0.396 |
| 9 | C3033 | 1 | 1 | 9.90 | 9.90 | 20 | 0.400 | 檐口 | 0.990 | 0.396 |
| 10 | C3420 | 2 | 1 | 6.80 | 6.80 | 20 | 0.400 | 檐口 | 0.983 | 0.393 |
| 11 | C3420a | 2 | 1 | 6.80 | 6.80 | 20 | 0.400 | 檐口 | 0.983 | 0.393 |
| 12 | C3433 | 1 | 2 | 11.22 | 22.44 | 20 | 0.400 | 雨棚 | 0.685 | 0.274 |
| 13 | C3920 | 2 | 1 | 7.80 | 7.80 | 20 | 0.400 | 檐口 | 0.983 | 0.393 |
| 14 | C3920a | 2 | 1 | 7.80 | 7.80 | 20 | 0.400 | 檐口 | 0.983 | 0.393 |
| 15 | C7029 | 2 | 1 | 20.30 | 20.30 | 20 | 0.400 | 檐口 | 0.988 | 0.395 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 146.37 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.353 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 203.09 | 2.46 | 0.37 | 0.35 | K≤2.10, SHGC≤0.35 | 不满足 |
| 北向 | 立面2 | 137.71 | 2.46 | 0.39 | 0.24 | K≤2.40, SHGC≤0.45 | 不满足 |
| 东向 | 立面3 | 73.12 | 2.46 | 0.35 | 0.19 | K≤2.80, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 146.37 | 2.46 | 0.35 | 0.38 | K≤2.10, SHGC≤0.35 | 不满足 |
| 综合平均 |  | 560.29 | 2.46 | 0.37 | 0.29 |  |  |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.2.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表4.2.1-1的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 203.09 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 137.71 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 73.12 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 146.37 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.2.8条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1005(最不利房间) | 普通办公室 |  | 外窗 | C3433 | 0.35 | 有可开启窗扇 |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.1.6条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 挑空楼板 | 不满足 | 可 |
| 5 | 外窗 | 不满足 | 可 |
| 6 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 7 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

□结论：本工程围护结构热工设计指标存在不满足要求的项，但满足《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023围护结构热工性能权衡判断的要求，可进行综合权衡。

权衡判断基本要求

| 检查项 | 设计值 | 权衡判断基本要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | K=0.36 | K<=0.4 | 满足 |
| 外墙 | K=0.77; D=4.23 | K<=0.8 | 满足 |
| 外窗－总体热工－南向－立面1 | K=2.46; SHGC=0.37 | K≤2.80, SHGC(不要求) | 满足 |
| 外窗－总体热工－北向－立面2 | K=2.46; SHGC=0.39 | K≤2.80, SHGC(不要求) | 满足 |
| 外窗－总体热工－东向－立面3 | K=2.46; SHGC=0.35 | K≤2.80, SHGC(不要求) | 满足 |
| 外窗－总体热工－西向－立面4 | K=2.46; SHGC=0.35 | K≤2.80, SHGC(不要求) | 满足 |

备注：首列中的数字为最不利房间编号

■结论：建筑相关参数满足权衡判断的基本要求，可进行围护结构的权衡判断。

权衡指标

计算条件

|  |  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天窗屋顶比 |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=0.36 D=3.36 |  |  | K=0.40 D=3.26 |  |  |
| 外墙传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=0.77 D=4.23 |  |  | K=0.80 D=3.86 |  |  |
| 挑空楼板传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=1.43 D=2.22 |  |  | K=0.70 D=2.76 |  |  |
| 天窗传热系数K 和太阳得热系数 SHGC |  |  | K=－ SHGC=－ |  |  | K=－ SHGC=－ |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 立面1 | 0.35 | 2.46 | 0.37 | 0.35 | 2.10 | 0.35 |
|  | 北向 | 立面2 | 0.24 | 2.46 | 0.39 | 0.24 | 2.40 | 0.45 |
|  | 东向 | 立面3 | 0.19 | 2.46 | 0.35 | 0.19 | 2.80 | 0.45 |
|  | 西向 | 立面4 | 0.38 | 2.46 | 0.35 | 0.38 | 2.10 | 0.35 |
| 室内参数和气象条件设置 |  |  | 按《公共建筑节能设计标准》附录B设置 |  |  |  |  |  |

备注：

1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.

2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.

3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 | 插座设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 2.5(㎡/人) | 11(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 卫生间 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 厨房 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 大厅 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 楼梯间 | － | － | 30(m3/h.人) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 餐厅 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

气象数据

逐日干球温度表

逐月辐照量表

负荷分项统计

设计建筑：

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 不利 新风/渗透 | 有利 新风/渗透 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖(kWh/㎡) | -10.17 | 6.33 | 2.70 | -6.16 | — | -7.30 |
| 供冷(kWh/㎡) | 7.24 | 33.66 | 14.57 | 25.90 | -1.06 | 80.32 |

参照建筑：

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 不利 新风/渗透 | 有利 新风/渗透 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖(kWh/㎡) | -9.58 | 6.05 | 2.63 | -5.95 | — | -6.84 |
| 供冷(kWh/㎡) | 8.14 | 34.13 | 15.37 | 26.24 | -1.10 | 82.77 |

逐月负荷

逐月电耗

|  | 设计建筑 |  | 参照建筑 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 | 供冷(kWh/㎡) | 供暖(kWh/㎡) | 供冷(kWh/㎡) | 供暖(kWh/㎡) |
| 1 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.97 |
| 2 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.46 |
| 3 | 0.01 | 1.23 | 0.01 | 1.15 |
| 4 | 0.80 | 0.11 | 0.84 | 0.10 |
| 5 | 1.88 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 6 | 2.08 | 0.00 | 2.20 | 0.00 |
| 7 | 4.58 | 0.00 | 4.71 | 0.00 |
| 8 | 5.06 | 0.00 | 5.16 | 0.00 |
| 9 | 3.72 | 0.00 | 3.80 | 0.00 |
| 10 | 2.94 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 11 | 1.89 | 0.00 | 1.93 | 0.00 |
| 12 | 0.01 | 0.33 | 0.01 | 0.31 |
| 合计 | 22.95 | 3.19 | 23.65 | 2.99 |

权衡指标

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡) | 26.14 | 26.64 |
| 供冷耗电量(kWh/㎡) | 22.95 | 23.65 |
| 供热耗电量(kWh/㎡) | 3.19 | 2.99 |
| 耗冷量(kWh/㎡) | 80.32 | 82.77 |
| 耗热量(kWh/㎡) | 7.30 | 6.84 |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.3.2条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑能耗≤参照建筑能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

■说明：本建筑围护结构热工性能权衡判断满足《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023的要求。建筑节能设计符合要求

附录

工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 办公-卫生间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 办公-厨房 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 办公-大厅 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 办公-普通办公室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 办公-楼梯间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 办公-空房间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 办公-餐厅 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 办公-卫生间 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 办公-厨房 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 办公-大厅 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 办公-普通办公室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 办公-楼梯间 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 办公-空房间 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 办公-餐厅 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-厨房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-大厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-餐厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-厨房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-大厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-空房间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-餐厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-厨房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-大厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-餐厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日