表A-1  夏热冬冷地区甲类公共建筑节能设计技术措施汇总表（建筑专业）

| 节能设计指标 | 考核标准 |  |  | 设计值 |  |  |  |  |  | 设 计 措 施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋面 | K≤0.4 |  |  | K |  |  |  | 0.36 |  | 主要节能措施及说明：（填保温材料类型、厚度及热工性能参数λ、S等） 保温层材料及厚度：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮），80mm 保温材料导热系数：0.030 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他节能措施及说明：（措施见DBJ/T 13-305第4.1.12条、第4.1.13条） |  |
| 屋顶透光部分 | 屋顶透光面积比≤20% |  |  | 面积比 |  |  |  | － |  | （填型材类型，玻璃类型，窗本身SHGC，建筑遮阳形式及SCS等） |  |
|  | K≤2.2、SHGCw≤0.30 |  |  | K |  |  |  | － |  |  |  |
|  |  |  |  | SHGCw |  |  |  | － |  |  |  |
| 外墙 （包括非透光幕墙） | D≥2.5,K≤0.8 或 D＜2.5,K≤0.6 |  |  | K |  |  |  | 0.77 |  | 主要节能措施及说明：（填墙体材料、保温材料类型、厚度及热工性能参数λ、S及使用部位等） 保温层材料及厚度：无机轻集料保温砂浆(ρ=350)，30mm 保温材料导热系数：0.070 |  |
|  |  |  |  | D |  |  |  | 4.23 |  | 其他节能措施及说明：（措施见DBJ/T 13-305第4.1.12条、第4.1.13条） |  |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 | K≤0.7 |  |  | K |  |  |  | 1.43 |  | （填楼板材料类型与厚度，保温材料类型、厚度及热工性能参数λ、S等 保温层材料及厚度：岩棉板(ρ=60-160)，20mm 保温材料导入系数：0.041 |  |
| 外窗 （包括透光幕墙） | 窗墙面积比C | 传热系数K | SHGCw （东、南、西/北） | 朝向 |  | C | K | SHGC |  | （填型材类型，玻璃类型，窗K、本身SHGC及使用部位等，当采用多种形式的外窗时，应分别填写） 断热铝合金窗--6高透光单银Low-E玻璃+12空气+6透明玻璃 |  |
|  | C≤0.2 | ≤2.8 | ≤0.45 | 东 |  | 0.19 | 2.46 | 0.35 |  |  |  |
|  | 0.2＜C≤0.3 | ≤2.4 | ≤0.40/0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.3＜C≤0.4 | ≤2.1 | ≤0.35/0.40 | 西 |  | 0.38 | 2.46 | 0.35 |  |  |  |
|  | 0.4＜C≤0.5 | ≤2.1 | ≤0.30/0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5＜C≤0.6 | ≤2.0 | ≤0.30/0.35 | 南 |  | 0.35 | 2.46 | 0.37 |  | （各朝向建筑遮阳形式及SCS值） 东：水平、0.88 西：水平、0.88 南：水平、0.94 北：水平、0.96 |  |
|  | 0.6＜C≤0.7 | ≤2.0 | ≤0.25/0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.7＜C≤0.8 | ≤1.8 | ≤0.25/0.30 | 北 |  | 0.24 | 2.46 | 0.39 |  |  |  |
|  | C＞0.8 | ≤1.8 | ≤0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外窗 （包括透光幕墙） | 南、东、西向外窗和幕墙应采取遮阳措施 遮阳措施 |  |  | 南 |  | - |  |  |  | 朝向遮阳形式说明(填外遮阳类型、窗本身遮阳情况) |  |
|  |  |  |  | 东 |  | - |  |  |  | 朝向遮阳形式说明(填外遮阳类型、窗本身遮阳情况) |  |
|  |  |  |  | 西 |  | - |  |  |  | 朝向遮阳形式说明(填外遮阳类型、窗本身遮阳情况) |  |
| 入口大堂全玻幕墙 | 非中空玻璃面积≤同一立面透光面积（门窗和玻璃幕墙）的15% |  |  | 面积比 |  |  |  | － |  | 非中空玻璃幕墙的玻璃类型及传热系数： |  |
| 通风 | 主要功能房间的外窗k包括透明幕墙)应设可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑通风设计说明(填外开启窗扇或通风换气装置情况) |  |
| 可再生能源 | 可再生能源建筑应用规划 |  |  |  | (填当地可再生能源资源条件、可再生能源建筑应用类型等) |  |  |  |  |  |  |
|  | 新建建筑应安装太阳能系统 |  |  |  | 口太阳能热水:详见给水排水专业施工图 口太阳能光伏:详见电气专业施工图 口其他: |  |  |  |  |  |  |
|  | 太阳能系统不得降低相邻建筑的日照标准 |  |  |  | (填太阳能系统安装位置,以及对相邻建筑日照遮挡情况模拟分析结果) |  |  |  |  |  |  |
| 节能 评定 | □符合规定性指标 □符合综合评价标准 |  |  | 权衡判断软件名称 |  |  |  |  | 节能设计BECS2025 |  |  |
|  | 设计建筑能耗EC≤参照建筑能耗ECref |  |  | EC（kWh/m2·a） |  |  |  | 26.14 |  | ECref（kWh/m2·a） | 26.64 |
| 碳排放强度 | CM [kgCO/ (m2·a)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1  本表应编入建筑专业施工图设计说明；

2  本表中传热系数的单位为W/(m2·K) ；

3  新建建筑安装太阳能系统由给排水或电气等其他专业设计、审查，建筑专业核对汇总；

4  碳排放强度CM可按下式计算:CM=EC·EF，其中EC为设计建筑能耗指标，EF为电力碳排放因子，取EF=0.5810kgCO/kWh（出自于《企业温室气体排放核算方法与报告指南发电设施(2022/年修订版)》)。