## 封2招标控制价
沙县区金沙金古片区地下管网改造工程—金古竹木加工区供水项目（泵站）
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  | 681761元 | 其中：甲供材料费
(大写): | 陆拾捌万壹仟柒佰陆拾壹圆整 |  |  | 其中：甲供材料费
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  |  |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 审 核 人:
(签字) |  |  |  | (签字、加盖执业印章)
编 制 时 间: |  | 2025年05月29日

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:沙县区金沙金古片区地下管网改造工程—金古竹木加工区供水项目（泵站） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单项工程 | 681761 | 940 | 11472
合 计 |  | 681761 | 940 | 11472

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：沙县区金沙金古片区地下管网改造工程—金古竹木加工区供水项目（泵站） 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 市政工程 | 674761 | 801 | 10658
2 | 安装工程 | 7000 | 139 | 814
合 计 |  | 681761 | 940 | 11472

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：沙县区金沙金古片区地下管网改造工程—金古竹木加工区供水项目（泵站） 单项工程 市政工程 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 671313
1.1 | 给水工程 | 671313
2 | 措施项目费 | 1234
2.1 | 总价措施项目费 | 1018
2.1.1 | 安全文明施工费 | 801
2.1.2 | 其他总价措施费 | 217
2.2 | 单价措施项目费 | 216
3 | 其他项目费 | 2214
3.1 | 暂列金额 | 2214
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 674761
单位工程造价汇总表
工程名称：沙县区金沙金古片区地下管网改造工程—金古竹木加工区供水项目（泵站） 单项工程 安装工程 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 6468
1.1 | 电气工程 | 6468
2 | 措施项目费 | 207
2.1 | 总价措施项目费 | 168
2.1.1 | 安全文明施工费 | 139
2.1.2 | 其他总价措施费 | 29
2.2 | 单价措施项目费 | 39
3 | 其他项目费 | 325
3.1 | 暂列金额 | 325
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 7000

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：沙县区金沙金古片区地下管网改造工程—金古竹木加工区供水项目（泵站） | [6 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
给水工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
|  | 水箱基础 | [6 empty] | 清单
1 | 040101003001 | 挖基坑土方 | (1)三类土 (2)H=1M | m3 | 19.136 | 41.35 |  | 791.27 | 清单
2 | 040103002001 | 余方弃置 | (1)三类土 (2)5km | m3 | 16.64 | 26.97 |  | 448.78 | 清单
3 | 040103001001 | 填方 | (1)天然级配砂石（砂石比率3:7） (2)外购 (3)压实系数不小于0.97 | m3 | 16.64 | 120.52 |  | 2005.45 | 清单
4 | 040303001001 | 混凝土垫层 | (1)商品混凝土非泵送 (2)C20 | m3 | 1.664 | 461.91 |  | 768.62 | 清单
5 | 040303002001 | 混凝土基础 | (1)商品混凝土非泵送 (2)C30 | m3 | 5.25 | 537.49 |  | 2821.82 | 清单
6 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400E (2) φ14 | t | 0.422 | 4780.73 |  | 2017.47 | 清单
|  | 泵站基础 | [6 empty] | 清单
7 | 040303002002 | 混凝土基础 | (1)商品混凝土非泵送 (2)C30 | m3 | 0.65 | 537.49 |  | 349.37 | 清单
8 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400E (2) φ12 | t | 0.071 | 4895.99 |  | 347.62 | 清单
|  | 加压泵房改造 | [6 empty] | 清单
9 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | (1)内墙 (2)原粉刷层 | m2 | 70 | 16.95 |  | 1186.5 | 清单
10 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | (1)砖墙 (2)素水泥界面剂 (3)12mm厚1:3水泥防水砂浆 (4)8mm厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 70 | 49.23 |  | 3446.1 | 清单
11 | 011105003001 | 块料踢脚线 | (1)H=100 (2)15mm厚1:3水泥砂浆 (3)同地面耐磨地砖 | m2 | 1.82 | 176.21 |  | 320.7 | 清单
12 | 011207001001 | 墙面装饰板 | (1)50*50*4轻钢龙骨，中距不大于500 (2)50厚玻璃棉毡 (3)穿孔铝吸声面板，铝装饰压条 | m2 | 70 | 194.82 |  | 13637.4 | 清单
13 | 010802003001 | 钢质防火门 | (1)乙级钢制防火门 FM乙1022 | m2 | 2.2 | 562.48 |  | 1237.46 | 清单
14 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)H=3.6M (2)龙骨吸顶吊件，横向中距＜1200，纵向中距＜600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土固定 (3)50厚超细玻璃丝棉吸声层，玻璃丝布袋 | m2 | 19.14 | 199.86 |  | 3825.32 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：沙县区金沙金古片区地下管网改造工程—金古竹木加工区供水项目（泵站） | [6 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
填于龙骨间 (4)铺贴穿孔铝吸声面板
15 | BC001 | 智能恒压变频给水系统 | (1)1、成套变频一体化设备：Q=54m3/h H=60m P=15KW，水泵皆为变频泵，单泵流量：Q=27m3/h H=60m P=7.5KW (两用一备)加压设备直接从新建不锈钢水箱抽水，3台主泵互为备用，依次序循环启动。 (2)1) 配套水泵及电机连续无故障运行时间大于10000小时，水泵采用国内外知名品牌水泵（水泵为立式离心泵，不锈钢叶轮，不锈钢泵轴，机械密封）。电机要求防护等级为IP55，绝缘等级F级。 (3)2）配套电控柜工控微机：柜内主要元器件，如变频器、断路器、接触器、继电器等，要求选用国内外知名品牌产品。电控系统要求有三级防雷装置。 (4)3）罐体不锈钢板：采用厚度6mmSUS304不锈钢。 (5)4）不锈钢封头：采用厚度6mmSUS304不锈钢，要求采用固溶工艺。 (6)5）弯头及变径：采用SUS304不锈钢固溶工艺。 (7)6）不锈钢管道： DN250采用厚度为6mmSUS304不锈钢；DN150采用厚度为4.5mmSUS304不锈钢；DN100采用厚度为4mmSUS304不锈钢；DN50采用厚度为3.5mmSUS304不锈钢。 (8)7）法兰：采用SUS304不锈钢锻打固溶工艺。 (9)8）螺丝：采用SUS304不锈钢固溶工艺。 (10)1.1要求一体化加压设备必须全密封结构； (11)1) 控制方式：设备应具有手动/自动及远程操作控制功能 | 套 | 1 | 627250 |  | 627250 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：沙县区金沙金古片区地下管网改造工程—金古竹木加工区供水项目（泵站） | [6 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
，具备流量、压力、设备运行状态输出接口； (12)2）设备应具有自动稳压给水功能，稳压给水时压力控制误差不应超过0.01Mpa，水泵应能自动交换运行，且切换设定的时间误差不应超过±30S； (13)3）设备应具有过压、欠压、缺相、短路、过流等故障报警及自动保护功能，应能自动或手动消除，恢复正常运行； (14)4）设备应具有故障报警和报警记忆功能，故障报警应及时准确。 (15)5）设备应具有在用水低峰期或夜间小流量时能自动切换为小流量停机保压的工作状态，即设备应具有小流量停机保压功能； (16)6）要求变频供水产品必须具有超压保护功能，防止压力超高破坏管道； (17)7）设备应具有远程监测功能，实现24小时实时监测、记录水泵电机电压、电流、出水压力、水泵工作状态、变频器的运行频率以及故障报警状态等技术参数，保证现场数据的准确率为100%，同时具备存储一年内运行状况参数的容量； (18)8）水泵任何一台出现故障或跳闸不影响系统的正常运行，设备在非停电的条件下，必须保证每天24小时正常运行； (19)9）设备内需配置在线水质检测设备，检测内容包括PH、余氯、浊度，信号需接入加压设备PLC控制系统，并对业主开放远程端口。 (20)10）变频供水设备包括进出水口阀门，不锈钢管道、加压水泵、直通式过滤器
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：沙县区金沙金古片区地下管网改造工程—金古竹木加工区供水项目（泵站） | [6 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
、微机变频控制柜等配套所需的所有配件； (21)11）整套设备必须具有防雷设施，使用寿命必须在20年以上。 (22)2、SUS316不锈钢水箱：5m×3m×3m，单座有效容积40m3，参考图集：12S101-8，需满足波浪式无内拉筋不锈钢水箱（T/CECS10009-2019)要求。 (23)1)池底设置放空管，以DN100闸阀连接至雨水检查井。 (24)2)顶部设溢流管，管径为DN300，通到雨水检查井，不锈钢清水池顶预留2个DN200高低安装蘑菇型通气帽，一个超声波液位仪，设置1000mm×1000mm人孔1个。 (25)3)板厚为：底板3.0mm，侧板3.0mm，四周流水平板2.0mm，中间加强筋板2.0mm，顶板1.2mm（厚度此为最小厚度要求）。 (26)4)水箱进水阀门采用电动蝶阀，与超声波液位计连动，具有缓闭缓开的功能，当水箱内液位达到设计液位时，30s内缓慢开启或关闭阀门。 (27)3、轴流风机：T35-Ⅱ型，机号3.15，Q=2339m3/h,P=192pa，N=0.35KW； (28)1）泵房采用低送高排的方式进行机械通风，排出室内余热；风机采用防腐防爆型，补风量为排风量的80%，补风机与排风机连锁，室内维持负压；应设置导除静电的接地装置，并应分别在室内以及靠近外门的外墙上设置电气开关；并应设有爆炸危险气体监测及报警装置，事故通风装置应与报警装置连锁； (29)2）两套墙外装设不锈钢防雨百叶，两侧均装设10*10不锈钢
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：沙县区金沙金古片区地下管网改造工程—金古竹木加工区供水项目（泵站） | [6 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
钢丝网 (30)4、控制柜（LA)：变频加压设备配套控制箱（内设PLC（配以太网接口）、彩色触摸屏等）含监控，门禁，数据采集系统。 (31)1）控制柜显示包括电源电压、各水泵的电流及工频，变频提示； (32)2）变频加压设备配套控制箱（内设PLC（配以太网接口）、彩色触摸屏等）； (33)3）红外4G网络枪机、红外4G网络球机各一套（400万像素，含室外球罩、支架、镜头、电源、4G流量卡等）配套安装底座、5米立杆等安装辅件； (34)4）场站安装视频监控摄像头，采用球形摄像头。采用4G流量传输，将视频信号传至水务监控平台，并可远程操控。视频监控平台并入远程控制管理系统，并对业主开放远程端口，以便业主能够远程登录查看监控画面； (35)5、壁挂式空调：1.5匹新国标一级能效、变频、冷暖空调。 (36)1）根据温湿度自动启停； (37)2）配套空调外机、支架、冷凝水管等。
|  | 溢流管 | [6 empty] | 清单
16 | 040501004001 | 塑料管 | (1)HDPE双壁波纹管(8kN/m2),DN300 | m | 37 | 107.64 |  | 3982.68 | 清单
17 | 040504002001 | 混凝土井 | (1)C30混凝土预制井，井深=1.3m (2)球墨铸铁重型井盖D400-Φ700 | 座 | 2 | 3438 |  | 6876 | 清单
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
18 | 030404017001 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:AP1 (3)规格:600*300*800 (4)基础形式、材质、规格: | 台 | 1 | 3452.31 |  | 3452.31 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：沙县区金沙金古片区地下管网改造工程—金古竹木加工区供水项目（泵站） | [6 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)接线端子材质、规格: (6)端子板外部接线材质、规格: (7)安装方式:挂嵌入式
19 | 030404034001 | 照明开关 | (1)名称:单联开关 (2)材质:难燃型 (3)规格:F85K11-10 250V 10A (4)安装方式:暗装 | 个 | 2 | 17.87 |  | 35.74 | 清单
20 | 030404035001 | 插座 | (1)名称:空调插座 (2)材质:难燃型 (3)规格:F86Z223A16 250V 16A (4)安装方式:暗装 | 个 | 1 | 27.09 |  | 27.09 | 清单
21 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:YJV22 (3)规格:5×10mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):1KV (7)地形: | m | 12.25 | 71.72 |  | 878.57 | 清单
22 | 030408006001 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:YJV22 (3)规格:5×10mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)安装部位: (6)电压等级(kV):1KV | 个 | 1 | 91.47 |  | 91.47 | 清单
23 | 030411004001 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)配线形式:照明 (3)型号:BV (4)规格:2.5mm2 (5)材质:铜芯 (6)配线部位:管内 | m | 91.25 | 4.56 |  | 416.1 | 清单
24 | 030412001003 | 普通灯具 | (1)名称:LED幻光灯 壁装 (2)型号:LED (3)规格:25W (4)类型:IP30 | 套 | 2 | 21.51 |  | 43.02 | 清单
25 | 030412001004 | 普通灯具 | (1)名称:LED吸顶灯 (2)型号:MX300-10W (3)规格:10W (4)类型:I类 | 套 | 1 | 105.8 |  | 105.8 | 清单
26 | 030411001003 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:RC20 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)钢索材质、规格: (7)配管刨沟 砖结构 | m | 31.25 | 20.75 |  | 648.44 | 清单
27 | 030411001004 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:RC40 (4)配置形式:暗配 | m | 10 | 40.99 |  | 409.9 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：沙县区金沙金古片区地下管网改造工程—金古竹木加工区供水项目（泵站） | [6 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)钢索材质、规格: (7)配管刨沟 砖结构
28 | 030411006003 | 接线盒 | (1)名称:开关、插座盒 (2)材质:钢制 (3)规格:86HS50 (4)安装方式:暗装 | 个 | 3 | 7.34 |  | 22.02 | 清单
29 | 030411006004 | 接线盒 | (1)名称:灯头接线盒 (2)材质:钢制 (3)规格: (4)安装形式:暗装 | 个 | 3 | 7.17 |  | 21.51 | 清单
30 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)交流电 (2)送配电装置系统 (3)1KV | 系统 | 1 | 315.96 |  | 315.96 | 清单
合 计 | [7 empty] | 677780.49 | 无效数据

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：沙县区金沙金古片区地下管网改造工程—金古竹木加工区供水项目（泵站） |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
市政工程
1 | 安全文明施工费 | 44279 | / | 801
1.1 | 给水工程 | 44279 | 1.81 | 801
2 | 其他总价措施费 | 44279 | / | 217
2.1 | 给水工程 | 44279 | 0.49 | 217
安装工程
1 | 安全文明施工费 | 6507 | / | 139
1.1 | 电气工程 | 6507 | 2.14 | 139
2 | 其他总价措施费 | 6507 | / | 29
2.1 | 电气工程 | 6507 | 0.44 | 29
合 计 |  |  |  | 1186

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：沙县区金沙金古片区地下管网改造工程—金古竹木加工区供水项目（泵站） | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
给水工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 |  | m2 | 19.14 | 11.3 |  | 216.28 | 清单
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 38.8 |  | 38.8 | 清单
合 计 | [7 empty] | 255.08 | 无效数据

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：沙县区金沙金古片区地下管网改造工程—金古竹木加工区供水项目（泵站） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 2539
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 2539 | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：沙县区金沙金古片区地下管网改造工程—金古竹木加工区供水项目（泵站） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 2539
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 2539 |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：沙县区金沙金古片区地下管网改造工程—金古竹木加工区供水项目（泵站） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：沙县区金沙金古片区地下管网改造工程—金古竹木加工区供水项目（泵站） |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表11单价措施项目清单综合单价分析表
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：沙县区金沙金古片区地下管网改造工程—金古竹木加工区供水项目（泵站） | [11 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单项工程 | [13 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [13 empty] | 单位工程(17市政)
给水工程 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | m2 | 19.14 | 5.66 | 3.14 | 0.32 | 0.66 | 0.59 |  | 0.93 |  | 11.3
1.1 | 10117019 | 装修脚手架(装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m) | m2 | 19.14 | 5.66 | 3.14 | 0.32 | 0.66 | 0.59 |  | 0.93 |  | 11.3
安装工程 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
2 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 10.61 | 19.7 |  | 3.03 | 2.12 |  | 3.33 |  | 38.8
2.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 30.309 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28

## 表14人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：沙县区金沙金古片区地下管网改造工程—金古竹木加工区供水项目（泵站） | [5 empty] | 第1页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 11471.85
二 |  | 材料
1 | 01010330 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ12 | t | 0.074 | 3133 | 231.34
2 | 01010340 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ14 | t | 0.439 | 3044 | 1335.95
3 | 01030190 | 镀锌铁丝 | Φ2.2～1.2 | kg | 0.413 | 8.22 | 3.39
4 | 01530010 | 封铅 | 含铅65% 锡35% | kg | 0.085 | 48.67 | 4.11
5 | 02070240 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 0.014 | 3.42 | 0.05
6 | 02130120 | 三色塑料带 | 20mm×40m | m | 0.099 | 0.3 | 0.03
7 | 02270001 | 白布 |  | kg | 0.292 | 26.36 | 7.7
8 | 02270110 | 土工布 | 300G | m2 | 0.755 | 4.87 | 3.67
9 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 0.282 | 5.22 | 1.47
10 | 02310050 | 玻璃丝布 |  | m2 | 73.5 | 3.68 | 270.48
11 | 03010550 | 圆钉 |  | kg | 0.108 | 9.93 | 1.07
12 | 03010640 | 木螺钉 | M2-4×6-65 | 个 | 12.48 | 0.06 | 0.75
13 | 03011970 | 镀锌锁紧螺母 | 3×15 | 个 | 0.309 | 0.2 | 0.06
14 | 03011980 | 镀锌锁紧螺母 | 1.5×20 | 个 | 12.875 | 0.23 | 2.96
15 | 03011990 | 镀锌锁紧螺母 | 3×20 | 个 | 0.669 | 0.26 | 0.17
16 | 03012020 | 镀锌锁紧螺母 | 3×40 | 个 | 2 | 0.66 | 1.32
17 | 03012440 | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 个 | 6.24 | 0.39 | 2.43
18 | 03015420 | 膨胀螺栓 | M6 | 个 | 2.254 | 6.15 | 13.86
19 | 03015450 | 膨胀螺栓 | M8 | 套 | 148.092 | 0.63 | 93.3
20 | 03130280 | 焊锡丝 |  | kg | 0.043 | 24.34 | 1.03
21 | 03130300 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 0.07 | 1.17 | 0.08
22 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 5.324 | 6.86 | 36.53
23 | 03130650 | 焊锡膏 |  | kg | 0.009 | 36.99 | 0.32
24 | 03130790 | 冲击钻头 | Φ6～8 | 个 | 0.084 | 5.13 | 0.43
25 | 03130830 | 冲击钻头 | Φ8 | 个 | 0.014 | 4.78 | 0.07
26 | 03130970 | 合金钢钻头 | Φ10 | 个 | 0.028 | 3.66 | 0.1
27 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 1.238 | 0.23 | 0.28
28 | 03131360 | 塑料胀管 | Φ6-8 | 个 | 13.2 | 0.04 | 0.53
29 | 03131540 | 金属片 | Φ150 | 片 | 0.281 | 0.98 | 0.28
30 | 03131890 | 锡基钎料 |  | kg | 0.183 | 42.48 | 7.75
31 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg | 0.15 | 4.48 | 0.67
32 | 04010050 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 5.781 | 0.34 | 1.97
33 | 04010090 | 袋装水泥 | 42.5 | kg | 115.5 | 0.375 | 43.31
34 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 2971.164 | 0.322 | 956.71
35 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.013 | 132.38 | 1.65
36 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 6.305 | 85.31 | 537.91
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：沙县区金沙金古片区地下管网改造工程—金古竹木加工区供水项目（泵站） | [5 empty] | 第2页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
37 | 04050230 | 碎石 | Φ5-25 | m3 | 4.984 | 76.49 | 381.21
38 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 0.019 | 76.49 | 1.43
39 | 04050410 | 碎石（级配） |  | m3 | 19.519 | 79.43 | 1550.37
40 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 512.088 | 0.21 | 107.54
41 | 04290390 | 预制混凝土井 | Φ1000 | 套 | 2 | 3438 | 6876
42 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 0.014 | 1379 | 18.71
43 | 07050050 | 瓷质地面砖 | 300×150 | m2 | 1.893 | 53.1 | 100.51
44 | 10010310 | 镀锌轻钢龙骨 | 75×40 | m | 74.2 | 5.66 | 419.97
45 | 10010320 | 镀锌轻钢龙骨 | 75×50 | m | 139.125 | 5.66 | 787.45
46 | 10030040 | 铝合金龙骨(不上人型) | 平面 300×300 | m2 | 20.097 | 27.43 | 551.26
47 | 11030040 | 乙级钢质防火门 | 综合 含门锁，闭门器 | m2 | 2.162 | 411.5 | 889.46
48 | 13010070 | 醇酸清漆 |  | kg | 0.1 | 12.48 | 1.25
49 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.03 | 11.97 | 0.36
50 | 13050220 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.014 | 13.18 | 0.19
51 | 13350040 | 防水粉 |  | kg | 351.4 | 1.18 | 414.65
52 | 13350210 | 模板嵌缝料 |  | kg | 0.225 | 4 | 0.9
53 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 0.777 | 8.56 | 6.65
54 | 14030100 | 铅油 | 厚漆 | kg | 4.125 | 6.02 | 24.83
55 | 14050020 | 溶剂油 |  | kg | 0.1 | 6 | 0.6
56 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 0.436 | 25.4 | 11.08
57 | 14330190 | 硬脂酸 | 一级 | ㎏ | 0.014 | 7.79 | 0.11
58 | 14350570 | 脱模剂 |  | kg | 0.45 | 2.92 | 1.31
59 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 29.941 | 3.57 | 106.89
60 | 14410860 | 建筑胶 |  | kg | 20.405 | 1.95 | 39.79
61 | 15030120 | 超细玻璃岩棉 |  | m3 | 4.2 | 201.77 | 847.43
62 | 15070130 | 超细玻璃棉板 | δ50 | m2 | 19.523 | 16.37 | 319.59
63 | 16030020 | 铝合金吸音板 |  | m2 | 93.597 | 49.12 | 4597.48
64 | 17010310 | 焊接钢管 |  | kg | 1.405 | 3.606 | 5.07
65 | 17030010 | 镀锌钢管 | DN20 | m | 32.188 | 8.539 | 274.85
66 | 17030010 | 镀锌钢管 | DN40 | m | 10.3 | 18.641 | 192
67 | 17250001 | 塑料管 |  | kg | 0.15 | 7.95 | 1.19
68 | 17252190 | HDPE双壁波纹管(8kN/m2) | Φ300 | m | 37.74 | 78.62 | 2967.12
69 | 18037100 | 固定卡子 | Φ90 | 个 | 1.443 | 2.52 | 3.64
70 | 18150390 | 镀锌钢管接头 | DN20×2.75 | 个 | 5 | 1.6 | 8
71 | 18150420 | 镀锌钢管接头 | DN40×3.5 | 个 | 1.6 | 6.77 | 10.83
72 | 25000020 | LED幻光灯 壁装 |  | 套 | 2.02
73 | 25000020 | LED吸顶灯 |  | 套 | 1.01 | 65 | 65.65
74 | 26050260 | 跷板暗开关 | (单控单联) | 个 | 2.04 | 6.27 | 12.79
75 | 26410370 | 成套插座 |  | 套 | 1.02 | 12.27 | 12.52
76 | 27170040 | 自粘性橡胶带 | 25×20000 | 卷 | 0.12 | 22.12 | 2.65
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：沙县区金沙金古片区地下管网改造工程—金古竹木加工区供水项目（泵站） | [5 empty] | 第3页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
77 | 27170170 | 自粘性塑料带 | 20×20000 | 卷 | 0.1 | 13.27 | 1.33
78 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.524 | 3.54 | 1.85
79 | 28000010 | 绝缘电线 |  | m | 105.85 | 2.21 | 233.93
80 | 28010390 | 镀锡裸铜软绞线 | TJRX 16MM2 | kg | 0.15 | 38.05 | 5.71
81 | 28010420 | 硬铜绞线 | TJ-2.5～4 | m | 5.618 | 3.02 | 16.97
82 | 28031940 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5 | m | 2.748 | 1.68 | 4.62
83 | 28032060 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-4 | m | 8.213 | 3.28 | 26.94
84 | 28032120 | 铜芯橡皮绝缘电线 | BX-2.5 | m | 0.24 | 3.29 | 0.79
85 | 28110020 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-5×10 | m | 12.373 | 47.73 | 590.54
86 | 29060820 | 镀锌钢管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 22.64 | 0.05 | 1.13
87 | 29060870 | 镀锌钢管塑料护口 | DN40 | 个 | 1.5 | 0.44 | 0.66
88 | 29090180 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 3.045 | 1.68 | 5.12
89 | 29090290 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 2.03 | 1.33 | 2.7
90 | 29090310 | 铜接线端子 | DT-16 | 个 | 5.975 | 2.5 | 14.94
91 | 29110110 | 接线盒 |  | 个 | 6.12 | 2.14 | 13.1
92 | 29170150 | 镀锌地线夹 | 20 | 套 | 20 | 0.12 | 2.4
93 | 29170180 | 镀锌地线夹 | 40 | 套 | 6.4 | 0.3 | 1.92
94 | 29250020 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×50 | 套 | 0.718 | 30.17 | 21.68
95 | 29250090 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 套 | 3.296 | 3.15 | 10.38
96 | 33010040 | 吊杆 |  | kg | 6.048 | 6.19 | 37.44
97 | 33010280 | 钢支撑 |  | kg | 1.043 | 5.31 | 5.54
98 | 34070040 | 塑料手套 | ST型 | 个 | 1.313 | 7.96 | 10.45
99 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 2.63 | 0.598 | 1.57
100 | 34110080 | 水 |  | m3 | 5.055 | 3.01 | 15.22
101 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 0.845 | 0.88 | 0.74
102 | 35010020 | 组合钢模板 |  | kg | 2.653 | 5.75 | 15.25
103 | 35020160 | 钢模板连接件 |  | kg | 5.417 | 5.75 | 31.15
104 | 35030001 | 底座 |  | 个 | 0.029 | 3.1 | 0.09
105 | 35030190 | 扣件 |  | 个 | 0.545 | 10.62 | 5.79
106 | 35030310 | 木脚手板 | 500 | m3 | 0.011 | 2119 | 24.33
107 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 57.152 | 1 | 57.15
108 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 19.701 | 1 | 19.7
109 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 347.768 | 1 | 347.77
110 | 55090001 | 成套配电箱 | AP1 | 台 | 1 | 2580 | 2580
111 | 80010480 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.019 | 293.246 | 5.44
112 | 80010490 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.579 | 260.338 | 150.71
113 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.959 | 231.358 | 221.87
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：沙县区金沙金古片区地下管网改造工程—金古竹木加工区供水项目（泵站） | [5 empty] | 第4页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
114 | 80213525 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 1.689 | 337.1 | 569.35
115 | 80213535 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 5.989 | 368.23 | 2205.15
三 |  | 设备
1 | 51390001 | 自动加压供水设备 | 设备容量50m3/h以内 | 套 | 1 | 627250 | 627250
四 |  | 施工机具
1 | 98050110 | 万用表 | 手持式 | 台班 | 1.682 | 6.83 | 11.49
2 | 98050200 | 相位表 |  | 台班 | 0.789 | 10.33 | 8.15
3 | 98110100 | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 | 0.02 | 39.84 | 0.79
4 | 98350020 | 电缆测试仪 |  | 台班 | 0.841 | 17.08 | 14.36
5 | 98470740 | 振荡器 |  | 台班 | 0.789 | 18.2 | 14.36
6 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 0.238 | 148.048 | 35.28
7 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.01 | 512.655 | 5.09
8 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 0.011 | 532.007 | 6.11
9 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 0.223 | 918.607 | 204.67
10 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 0.01 | 791.147 | 7.85
11 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 1.115 | 27.16 | 30.29
12 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.049 | 36.834 | 1.82
13 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 0.084 | 23.036 | 1.93
14 | 99250010 | 交流弧焊机 | 容量30kVA | 台班 | 0.247 | 89.46 | 22.05
15 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 0.044 | 94.816 | 4.21
16 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 12.236 | 1 | 12.24