板式楼梯计算

一、基本资料:

| 工程名称: LT2-DT4 工程项目: 项目一 楼梯编号: 板式楼梯1 是否考虑人防荷载: 否 楼梯类型: ＿╱￣型 支座型式: 两端弹性 自定义弹性支座跨中弯矩系数: 否 踏步宽度a(mm): 280 踏步高度d(mm): 150 踏步数n: 9 梯段水平长度L(mm): 2520 A端折板长度L1(mm): 400 B端折板长度L2(mm): 580 梯段总高度H(mm): 1500 梯段板厚度t(mm): 130 梯段板宽度B(mm): 1500 A端支座宽度bA(mm): 200 B端支座宽度bB(mm): 200 楼梯保护层厚度c(mm): 15 弹性支座/按固定计算的支座: 0.75 弹性跨中/两端简支计算的跨中: 0.80 楼梯活荷载标准值q(kN/m2): 3.5 两侧栏板(杆)总线荷载标准值g(kN/m): 2.0 楼梯面层厚度t1(mm): 30 楼梯面层容重r1(kN/m3): 22 楼梯底面抹灰厚度t2(mm): 20 楼梯底面抹灰容重r2(kN/m3): 18 楼梯混凝土等级: C30 楼梯纵筋级别: HRB400 结构重要性系数γ0: 1.0 恒载分项系数γG: 1.3 活载分项系数γQ: 1.5 活载组合值系数ψc: 0.7 活载准永久值系数ψq: 0.4 楼梯最小配筋率(%): 0.25 是否计算挠度: 是 挠度计算是否考虑踏步刚度的影响: 否 挠度控制系数 L0/: 200 输出详细的挠度计算过程: 否 是否计算裂缝: 是 最大裂缝限值(mm): 0.3 输出详细的裂缝计算过程: 否 输出内力图形: 否 裂缝计算依据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 |  |
| --- | --- |

二、计算依据:

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)

三、梯段板荷载计算:

梯段板倾斜角度: α=arctan(d/a)=arctan(0.15/0.28)=28.2°

踏步处折算厚度: e=d/2+t/cos(α)=0.15/2+0.13/cos(28.2°)=0.222 m

三角形踏步自重: g_k1=(a×d×r)/(2×a)=(0.28×0.15×25)/(2×0.28)=1.88 kN∕m^2

梯段板厚自重: g_k2=t×r/cos(α)=0.13×25/cos(28.2°)=3.69 kN∕m^2

梯段面层自重: g_k3=〖(a+d)×t_1×r_1〗/a=〖(0.28+0.15)×0.03×22〗/0.28=1.01 kN∕m^2

梯段底面抹灰自重: g_k4=〖t_2×r_2〗/cos(α)=〖0.02×18〗/cos(28.2°)=0.41 kN∕m^2

栏杆自重: g_k5=g_1/(B×cos(α))=2/(1.5×cos(28.2°))=1.51 kN∕m^2

斜段恒载标准值总计:

𝑞_𝐷1=𝑔_𝑘1+𝑔_𝑘2+𝑔_𝑘3+𝑔_𝑘4+𝑔_𝑘5=1.88+3.69+1.01+0.41+1.51=8.5 𝑘𝑁∕^2

平段面层自重: g_k6=t_1×r_1=0.03×22=0.66 kN∕m^2

平段底面抹灰自重: g_k7=t_2×r_2=0.02×18=0.36 kN∕m^2

平段混凝土板自重: g_k8=t×r=0.13×25=3.25 kN∕m^2

平段恒载标准值总计:

𝑞_𝐷2=𝑔_𝑘5+𝑔_𝑘6+𝑔_𝑘7+𝑔_𝑘8=1.51+0.66+0.36+3.25=5.78 𝑘𝑁∕^2

楼梯净跨: L_n=L+L_1+L_2=2.52+0.4+0.58=3.5 m

楼梯计算跨度:

𝐿_0=𝑚𝑖𝑛{𝐿_𝑛+(𝑏_𝐴+𝑏_𝐵)/〖2〗,1.05×𝐿_𝑛}=𝑚𝑖𝑛{3.5+(0.2+0.2)/〖2〗,1.05×3.5}=3.675 𝑚

四、荷载简图:

图中标识:G-恒载   Q-活载   R-人防

五、计算结果:

单位说明:  弯    矩 kN.m(每米宽)        支座反力:kN(每米宽)

纵筋面积:mm2(每米宽)

裂    缝:mm		挠    度:mm

符号说明:  Ø - HPB235  A - HPB300  B - HRB335  C - HRB400  D - HRB500

(1)以下是非人防组合下的内力、配筋计算结果:

| 项目 | A端支座 | 跨中 | B端支座 |
| --- | --- | --- | --- |
| M(基 本) | -13.4 | 21.5 | -13.3 |
| M(准永久) | -8.1 | 13.0 | -8.0 |
| 支座反力 | 28.2 |  | 27.6 |
| 计算面积 | 364 | 601 | 360 |
| 实配钢筋 | C10@120 | C10@120 | C10@120 |
| 实配面积 | 654 | 654 | 654 |
| 裂缝(mm) | 0.029 | 0.110 | 0.028 |

最大裂缝:0.110mm≤0.3mm,满足设计要求。

最大挠度:17.0mm,[L_0/216]≤[L_0/200],满足设计要求。

在此处键入公式。